Утверждено

Постановлением администрации

Мичуринского сельского поселения

Карталинского муниципального района

от 23 июня 2014 года № 13

Схема теплоснабжения

Мичуринского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области

До 2027   года

Оглавление

1.	Общая часть	3

2.	Существующее состояние теплоснабжения	3

3.	Функциональная структура организации теплоснабжения	3

4.	Источники тепловой энергии (теплоснабжения)	4

4.1.          Технические характеристики котельной	4

4.2.          Расположение котельной	5

4.3.          Индивидуальное квартирное отопление	7

5.	Тепловые сети системы теплоснабжения 	7

5.1.       Графическое изображение схемы теплоснабжения села Новониколаевка 9

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	10

7.	Технико-экономические показатели теплоснабжения	10

8.	Услуги и тарифы	12

9.	Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения	13

10.	      Предложения по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей села Новониколаевка 	13

11.           Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления	14

Выводы……………………………………………………………………………… 14

- Общая часть

Мичуринское сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района Челябинской области. В состав сельского поселения входят: поселки Мичуринский, с. Новониколаевка, п. Тумак, п.Гирьял, п. Арчалы, п. 118 км. Численность населения Мичуринского сельского поселения 1532 человека, площадь территории в границах сельского поселения 12307 кв. метров.

На территории Мичуринского сельского поселения расположены 291 дом (квартиры), из них 121 в поселке Мичуринский, 132 в селе Новониколаевка, 33 в поселке Тумак. В поселке Мичуринский расположены девять многоквартирных двухэтажных домов, квартиры в которых  имеют автономное газовое отопление, остальные жилые здания на территории Мичуринского сельского поселения  усадебного типа с газовым (137 домов), электрическим (65домов) или печным (89 домов) отоплением.

Границы Мичуринского сельского поселения.

2. Существующая система теплоснабжения Мичуринского сельского поселения

2.1.     Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Мичуринского сельского поселения расположены 291 дом. В поселке Мичуринский расположены девять многоквартирных двухэтажных домов, квартиры в которых  имеют автономное газовое отопление, остальные жилые здания на территории Мичуринского сельского поселения  усадебного типа с газовым (137 домов), электрическим (65домов) или печным (89 домов) отоплением.

В поселке Мичуринский на территории средней общеобразовательной школы расположена газовая котельная, от которой отапливается здание школы. Администрация Мичуринского сельского поселения, дом культуры, ФАП отапливаются от автономных газовых  теплогенераторов.

Теплоснабжение учреждений бюджетной сферы в селе Новониколаевка осуществляется от газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 1989  году. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения с. Новониколаевка включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.

В котельной с. Новониколаевка установлены   четыре настенных водогрейных котла фирмы Baxi, установленных в 2012 году в процессе реконструкции котельной. Два котла КВГ3 законсервированы и могут использоваться в качестве резерва. Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью 402 метра (804  м в двухтрубном исчислении).

## 2.2.    Институциональная структура организации теплоснабжения  Мичуринского сельского поселения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения с. Новониколаевка осуществляет Карталинский филиал Открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды. К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 3 здания социальной сферы, общей отапливаемой площадью 3,405 тыс. м2.

Жилищный фонд  Мичуринского сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. Техническое обслуживание газовых  теплогенераторов осуществляет специализированная организация  Карталинский филиал ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» по договорам, заключенным с собственниками домов. Обслуживание печных и электрических осуществляют собственники домов.

2.3.  Источники тепловой энергии

2.3.1. Расположение котельной

Котельная расположена в селе Новониколаевка, в месте сосредоточения бюджетных учреждений.

Расположение котельной приведено на плане села Новониколаевка.

2.3.2. Технические характеристики котельной

По характеру нагрузок котельная отопительная, предназначена  для теплоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения зданий соцсферы. По надежности теплоснабжения потребители тепла относятся ко второй категории и котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла.

В котельной с. Новониколаевка в 2012 году установлены четыре  водогрейных котла фирмы Baxi, суммарная производительность четырех котлов 0,318 Гкал/час, два котла КВГ 3, установленные в 1989 году, в рабочем состоянии, законсервированы и могут быть использованы в качестве резерва. Котлы Baxi оборудованы автоматикой, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3

Таблица № 1

| № п/п | Марка котлоагрегата | Кол-во ед. | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luna Baxi-250 | 2 | 0,06 | 0,118 | 2012 |
|  | Luna Baxi-1000 | 2 | 0,1 | 0,2 | 2012 |
| 2 | КВГ 3 (резерв) | 2 | 1,8 | 3,6 | 1989 |

Настенный газовый котел BAXI LUNA предназначен для отопления и горячего водоснабжения, оснащен атмосферной горелкой, со съемной цифровой панелью, электронным розжигом.

Настенный газовый котел BAXI LUNA оснащен:

-модуляционным контролем пламени в режимах отопления и ГВС в непрерывном режиме;

-плавным электронным розжигом.

Настенный газовый котел BAXI LUNA обеспечивает   устойчивую работу при падении давления газа до 5 мбар, регулирование подачи воздуха.

Таблица № 2

| Технические характеристики котлов |  | LUNA- 1000 | LUNA- 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 110,3 | 25 |
| Число контуров |  | одноконтурные | одноконтурные |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 105 | 26,3 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 11,1 (2,63) | 2,78 (2,07) |
| Макс. производительность | % | 93,1 | 92,9 |
| Производительность при 30% мощности | % | 90,8 | 90,2 |
| Камера сгорания |  | закр. | закр. |
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 110 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 5/30 | 5/30 |
| Номинальное входное давление газа | мбар | 20 | 20 |
| Мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 110/230 |
| Класс защиты |  | X5DIP | X5DIP |
| Габаритные размеры: |  |  |  |
| - высота | мм | 950 | 760 |
| - ширина | мм | 600 | 450 |
| - глубина | мм | 650 | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 112,5 | 36 |

Теплоноситель – вода с параметрами 70-95˚С. В качестве теплоносителя используется вода из скважины, находящейся в помещении котельной с. Новониколаека.  Для докотловой обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Подпитка системы производится также из скважины с добавлением комплексона. Комплексон подается насосом-дозатором типа ETATRON.

Тепловая схема котельной предусматривает закрытую 2-х трубную систему теплоснабжения. Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котельной установлен расширительный бак ёмкостью 5 куб. метров. Для контроля в котельной установлен узел коммерческого учёта тепла на базе вихревых расходомеров ВЭПС.

Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме.

Для циркуляции сетевой воды и рециркуляции воды в котлах  установлено насосное оборудование.

Таблица № 3

| Назначение | Тип насоса | Кол-во, шт. | Напор, кгс/куб.м | Мощность эл. Двиг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой | Grundfos | 2 | 18.2 | 6.0кВт/3000 об/мин |
| Подпиточный | Grundfos | 1 | 0.85 | 3,0 кВт/1500об/мин. |

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета:  расхода природного газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной составляет 92%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 172,9 кг. У. т/Гкал .

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной установлены средства КИПиА

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора учета и регулирования | Шкала прибора | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр | 1-6 | 10 |
| 2 | Манометр | 1-10 | 10 |
| 3 | Газоанализатор | - | 1 |

Эксплуатация опасных производственных взрывопожарных объектов согласно Постановлению Правительства № 599 от12.08.2008 г. осуществляется только при получении лицензии.

Для обеспечения законного права эксплуатировать взрывопожарные объекты Карталинский филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» имеет лицензию № ВП-56-002538 (КС)  на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов (источников воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов) использующих (эксплуатирующих) оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115˚.

Котельная  не имеет аварийного топлива. Для резерва электроснабжения на территории Карталинского филиала ОАО «Челябоблкоммунэнерго» имеется передвижная дизельная электростанция АДХ-Т400-1Р мощностью 64 кВт.

2.3.3. Индивидуальные источники теплоснабжения

Жилищный фонд Мичуринского сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых, электрических и печных  теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют и не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.

2.4. Тепловые сети системы теплоснабжения.

Передача тепла от котельной до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Потребителями тепловой энергии  являются здания бюджетных организаций. Присоединение систем отопления осуществлено по элеваторной схеме.

Реестр потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной

с. Новониколаевка

Таблица № 5

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Отапливаемая площадь, м2 | Объем, м3 | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| 1 | Детский сад | 2640,0 | 26760 | 765,6 |
| 2 | Дом культуры | 680,0 | 2380 | 197,2 |
| 3 | ФАП, почта, библиотека | 85,0 | 297,5 | 24,7 |
|  | Итого: | 3 405,0 | 29 437,5 | 987,5 |

Трубопроводы теплосети выполнены из стальных электросварных труб, изоляция труб трехслойное покрытие из грунта и краски, покровный слой из рулонного рубероида, наружный слой кровельное железо.

Теплотрасса проложена подземным способом в непроходных лотках выше уровня грунтовых вод. Тепловая сеть двухтрубная, тупиковая. Общая протяженность тепловых сетей     402 м (804 м в двухтрубном исчислении), в том числе:

Таблица № 6

| Диаметр трубы, мм | Протяженность участка, м | Хар-ка грунта | Способ прокладки | Год начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |
| Ø159х4,5 | 177 | суглинок | подземный | 2007 |
| Ø76 х3,5 | 36 | суглинок | подземный | 2007 |
| Ø57 х3,0 . | 189 | суглинок | подземный | 1990 |
| Итого: | 402 | суглинок | подземный | 1990 |

На всех трубопроводах, отходящих от котельной установлена запорная арматура: задвижки и вентили, которые установлены на вводах в здания потребителей. Диаметр запорной арматуры соответствует диаметру трубопровода. В нижних точках участков тепловой сети установлены спускные дренажные устройства (спускники), в верхних точках - арматура для выпуска воздуха (воздушники).

Все задвижки и вентили, установленные в тепловой сети, в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или закрыты, что необходимо для сохранения плотности запорной арматуры.

Во время прохождения отопительного сезона для обеспечения свободного закрытия и открытия запорной арматуры периодически, не реже одного раза в месяц, смазываются штоки задвижек и вентилей, проверяется затяжка сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры. При появлении парения или протечки в сальниковых уплотнениях запорной арматуры производится равномерная затяжка сальниковой втулки, а в случае, если при полной затяжке втулки не удается устранить протечку, проводится дополнение или смена набивки сальника.

Добавку сальников арматуры и компенсаторов производится при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температуре теплоносителя не выше 40°С. Замена сальниковой набивки арматуры проводится после полного опорожнения трубопровода.

Затяжку сальника на действующих сетях следует производить осторожно с тем, чтобы не сорвать болты и не вывести их из пазов сальниковой втулки. При обходах тепловых сетей периодически проверяется затяжка болтов всех фланцевых соединений, особенно после изменения температуры теплоносителя. Производится профилактическая равномерная их подтяжка, не допуская появления течи и парений. Проверяется состояние дренажных и воздушных кранов и вентилей, устраняя их неплотности и загрязнения.

Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловых сетей проводится ревизия всей запорной арматуры:

- проверяется свободное (без чрезмерных усилий) открытие и закрытие;

-отсутствие протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения;

-при необходимости дополняется или меняется набивка сальников;

-проводится очистка наружной поверхности запорной арматуры, а резьбовые части смазываются графитовой смазкой.

Схема теплоснабжения села Новониколаевка

ТК3(задвижка Ø80)

Ø 159  L=170 м                                           Ø 57 L= 144 м

ТК 2(шаровой кран Ø25)                                                                                 ТК4

Ø 159                                (вентиль Ø50)

L= 7м

Ø 57

Ø 76   L= 36 м                                                                                                                          L=10м

ТК1(вентиль Ø50)

Ø 159

2.5. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

С целью установления дефицита (или резерва)  тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной        c. Новониколаевка  расчет балансов тепловой мощности источника теплоснабжения и присоединенной к нему тепловой нагрузки для существующей зоны действия источника тепловой энергии.

Существующий баланс установленной и располагаемой тепловых мощностей котельной с. Новониколаевка, Гкал/ч.

таблица № 7

| Показатели баланса тепловой мощности | котельная с. Еленинка |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,318 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,318 |
| Собственные нужды | 0,003 |
| Мощность на коллекторах | 0,318 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,024 |
| то же в % | 6,3 % |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,294 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,215 |
| Резерв по РТМ | 0,079 |
| То же в % | 26,8% |

Баланс  тепловой энергии котельной с. Новониколаевка, Гкал.

Таблица № 8

| Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано, Гкал | 1309,0 | 1309,0 | 1309,0 |
| Собственные нужды, Гкал | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Собственные нужды, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отпуск теплоты в сеть, Гкал | 1122,0 | 1122,0 | 1120,0 |
| Потери в сетях, Гкал | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Потери в сетях, % | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1051,3 | 1051,3 | 1051,3 |

Технико-экономические показатели котельной

Технико-экономические показатели теплоснабжения включают в себя балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии.

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающего предприятия Карталинский филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» установлена по тарифному делу органа регулирования – Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».  Тарифное дело формируется по фактическим затратам предыдущего периода. Структура затрат отражается в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Федеральной службой по тарифам РФ.

Таблица № 9

| Наименование показатели | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,318 |
| Годовая выработка тепла | Гкал | 1309,0 |
| Годовой отпуск тепла потребителям, в том числе: | Гкал | 1122,0 |
| Бюджетные организации | Гкал | 1122,0 |
| Население | Гкал | 0 |
| Прочие потребители | Гкал | 0 |
| Собственное потребление | Гкал | 70,7 |
| Удельный расход топлива | т.у.т./Гкал | 0,155 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 0,332 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 290,0 |
| Годовой расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 40,3 |
| Годовой расход воды | тыс. м3 | 0,36 |
| Топливный коэффициент |  | 1,129 |
| КПД котельной | % | 85 |

По котельной с. Новониколаевка Карталинский филиал ЛОАО «Челябоблкоммунэнерго» ведёт раздельный учет объема тепловой энергии, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии;

3) сбыт тепловой энергии;

4) подключение к системе теплоснабжения;

5) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии осуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, установленной Федеральной службой по тарифам.

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Новониколаевка

Таблица № 10

|  | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 570,43 | 575,2 | 581,4 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 2,74 | 2,78 | 2,82 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 149,1 | 152,5 | 158,8 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 435,1 | 466,7 | 511,9 |
| Общецеховые расходы | тыс. руб. | 147,3 | 151,9 | 153,6 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 8,3 | 7,7 | 6,7 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 27,6 | 28,5 | 24,2 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 56,4 | 56,5 | 54,2 |
| Расходы на содержание оборудования | тыс. руб. | 66,7 | 71,4 | 75,7 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 1588,97 | 1657,32 | 1874,04 |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал | 1734,88 | 1737,19 | 1941,32 |

2.7. Услуги и тарифы

Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов «Единый тарифный орган Челябинской области» устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Структура отпуска   тепловой энергии  по группам потребителей

Таблица № 11

|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 1,031 | 1,024 | 1,027 |
| Группы потребителей | . |  |  |  |
| Население | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | Гкал | 1,031 | 1,024 | 1,027 |
| Прочие | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал | 26 | 25 | 25 |

Тепловой эквивалент затраченного топлива, тыс. Гкал.

Таблица № 12

| Выработано тепловой энергии | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Отпущено с коллекторов в тепловые сети | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | 0,091 | 0,098 | 0,095 |
| Полезный отпуск, в т.ч.: | 1,031 | 1,024 | 1,027 |
| На хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 1,031 | 1,024 | 1,027 |
| бюджетные организации | 1,031 | 1,024 | 1,027 |

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» утверждает теплоснабжающим предприятиям, в том числе и Карталинскому филиалу ОАО «Челябоблкоммунэнерго»  (тариф) на тепловую энергию по фактическим затратам предыдущего периода. Предельный индекс роста цен (тарифов) на тепловую энергию утверждает Федеральная служба по тарифам РФ. Тариф на тепловую энергию пересматривается ежегодно.

Динамика утвержденных тарифов по оплате тепловой энергии за 2012 - 2014 годы

Таблица № 13

| 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал с 01.01. по 01.07 | Тариф руб./Гкал с 01.09. по 31.12 | Тариф руб./Гкал с 01.01. по 01.07 | Тариф руб./Гкал с 01.07. по 31.12 | Тариф руб./Гкал |
| 1097,88 | 1228,24 | 1762,98 | 1960,43 | 2167,68 |

## 2.8.  Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

Для определения основных направлений технической политики, обеспечивающих своевременное и качественное предоставление услуг установлены существующие технические и технологические проблемы, связанные с теплоснабжением потребителей.

Для контроля за потреблением энергоресурсов и снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии на котельной установлены приборы технологического учета энергоресурсов, тепловой энергии и теплоносителя, отпущенного с коллекторов тепловых сетей.

Для увеличения срока службы и снижения износа оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них регулярно проводятся осмотры, ревизия и ремонт.

Ежегодно просчитывается баланс установленной и располагаемой тепловой мощности, не допускается  нарушение качества теплоснабжения связанное с нарушением балансов установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.

Наличие водоподготовки значительно увеличивает межремонтный период работы котлов.

Структура тепловых сетей и плотность тепловой нагрузки характеризуют эффективность передачи тепловой энергии при централизованном теплоснабжении, котельная расположена в центре размещения объектов соцсферы.

Средний износ трубопроводов теплосетей в селе Новониколаевка составляет 59,6%, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии при транспортировке.

Оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Таблица № 14

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 1030 | 1031 | 1030 | 1024 | 1030 | 1027 |
| Потери теплоты, Гкал | 85 | 91 | 85 | 98 | 85 | 95 |
| Потери теплоты, % | 8,2 | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,2 | 9,2 |

Для уменьшения потерь тепловой энергии запланировано: замена изоляции тепловых сетей  на ППУ скорлупы, при подготовке тепловых сетей к работе в отопительный период особое внимание уделяется состоянию запорной арматуры.

## Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития Мичуринского сельского поселения.

## Генеральный план развития территории поселения

Генеральный план Мичуринского сельского поселения Карталинского муниципального района был разработан  в 2010 году на проектный срок до 2020 года с выделением первого этапа строительства в 2015 году.

Структура нового строительства в генплане предполагалась следующей:

100 % жилья - усадебная (коттеджная) застройка.

Предполагалось, что средняя плотность жилищного фонда на территории Мичуринского сельского поселения к концу расчетного срока проекта (2020 год) не изменится.

Порядка  10 % освобождающего жилого фонда  в поселках п. Мичуринский, Гирьял, Тумак, Арчалы и селе Новониколаевка,   входящих в состав Мичуринского сельского поселения, подлежит сносу.

Резервные территории для дальнейшего строительства за пределами расчетного срока предусматриваются на свободных от застройки территориях.

## Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на тепловую мощность зависит от числа часов максимума спроса на тепловую мощность, который зависит от реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Для разработки основных мероприятий программ энергосбережения в 2013 году проведен энергоаудит теплоснабжающей организации, а также потребителей тепловой энергии.

Оформлены энергетические паспорта на все здания бюджетных учреждений           с. Новониколаевка, которые подключены к системе теплоснабжения от газовой котельной.

Для мониторинга эффективности теплоснабжения и снижения потерь тепла у потребителей налажен учет расхода тепла на отопление. С этой целью потребители оборудованы узлами учета тепловой энергии.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Генеральным планом Мичуринского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселения. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки предлагается от автономных газовых теплогенераторов, негазифицированная застройка от  электрических котлов  или печей на твердом топливе.

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения села Новониколаевка Мичуринского сельского поселения на период до 2020 года предусмотрены в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Выводы:

Развитие теплоснабжения села Новониколаевка Мичуринского сельского поселения Карталинского муниципального района до 2027 года предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей.

Существующая схема теплоснабжения соответствует современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству предоставляемых услуг.

Разработанная схема теплоснабжения Мичуринского сельского поселения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Text boxes

Детский сад

Дом культурыуб

ФАП, почта, библиотека

котельная