ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения

Южно-Степного сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области

До 2027   года

Оглавление

1.	Общая часть	3

2.	Существующее состояние теплоснабжения	4

2.1.	Функциональная структура организации теплоснабжения	4

2.2.	Институциональная структура организации теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения	4

2.3.	Источники тепловой энергии (теплоснабжения)	4

2.3.1.	Расположение котельной	4

2.3.2.	Технические характеристики котельной	5

2.3.3.	Индивидуальное квартирное отопление	7

2.4.	Тепловые сети системы теплоснабжения 	8

2.5.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	11

2.6.	Технико-экономические показатели теплоснабжения	14

2.7.	Услуги и тарифы	16

2.8.	Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения	18

3.	Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития Южно-Степного сельского поселения 	19

3.1.	Генеральный план развития территории поселения	19

3.2.           Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления	19

4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому   перевооружению источников тепловой энергии…………………………………20

Выводы……………………………………………………………………………….20

- Общая часть

Южно-Степное сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района Челябинской области. В состав сельского поселения входят: поселки Южно-Степной, Вишневка, Гражданский и село Елизаветопольское. Численность населения Южно-Степного сельского поселения 1654 человек, площадь территории в границах сельского поселения  54371 кв. метров.

На территории Южно-Степного сельского поселения расположены 583 дома (квартиры), из них 271 в поселке Южно-Степной, 101 в п. Вишневый, 18 в п. Гражданский, 193 в с. Елизаветопольское. Все жилые здания на территории Южно-Степного сельского поселения  усадебного типа с газовым, электрическим или печным отоплением.

Границы Южно-Степного сельского поселения.

2. Существующая система теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения

2.1.     Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Южно-Степного сельского поселения расположены 583  домов, все дома  усадебного типа. В домах усадебного типа  301 квартир имеют газовое,  380 квартир печное и 42 квартир электрическое отопление. Административные здания, детский сад, клуб и магазины в с. Елизаветопольское, пос. Вишневый и Гражданский оборудованы электрической системой  отопления.

В поселке Южно-Степной теплоснабжение учреждений бюджетной сферы осуществляется от газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2010 году. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения п. Южно-Степной включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.

В котельной установлены два водогрейных котла Ellprex, общая производительность котельной  1,02 МВт (0,860 Гкал/час), общая установленная теплопроизводительность 0,898 МВт 0.772 Гкал/час). По характеру нагрузок котельная отопительная. Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.

Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью 1788  м в двухтрубном исчислении.

## 2.2.    Институциональная структура организации теплоснабжения  Южно-Степного сельского поселения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения п. Южно-Степной  осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Партнер» по договору аренды. К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий, общей отапливаемой площадью 5593,6 тыс. м2.

Жилищный фонд в размере 12,6 тыс. м2 Южно-Степного сельского поселения обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. Техническое обслуживание газовых  теплогенераторов осуществляет специализированная организация  Карталинский филиал ОАО «Челябинская газораспределительная компания» по договорам, заключенным с собственниками домов. Обслуживание печных и электрических осуществляют собственники домов.

2.3.  Источники тепловой энергии

2.3.1. Расположение котельной

Котельная расположена в центральной части поселка Южно-Степной, в месте сосредоточения бюджетных учреждений.

Расположение котельной приведено на плане поселка Южно-Степной.

2.3.2. Технические характеристики котельной

По характеру нагрузок котельная отопительная предназначена  для теплоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения зданий соцсферы. По надежности теплоснабжения потребители тепла относятся ко второй категории и котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла.

В котельной п. Южно-Степной установлены два водогрейных котла Ellprex, производительность одного котла 0,510 МВт (0,430 Гкал/час), общая установленная теплопроизводительность котельной 1,02 МВт (0,860 Гкал/час). Котлы оборудованы горелками р-60 фирмы CibUnigas, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3

| № п/п | Марка котлоагрегата | Кол-во ед. | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ellprex | 2 | 0.430 | 0,860 | 2010 |

Котлы ELLPREX являются котлами цилиндрического типа с инверсией пламени в топке и тремя газоходами котлового блока. Конструкция котла полностью удовлетворяет требованиям, установленным EN 303, часть 1. Компоненты котла, находящиеся под давлением, а именно тело котла и трубы газоходов, выполнены из сертифицированной углеродистой стали в соответствии с нормами, приведенными в таблицах EURONORM 25 и EURONORM 28.

Котел имеет в обшивке два отверстия диаметром 1/2   с внутренним диаметром 15мм (предназначены для размещения 3 шариков капиллярных термостатов каждое). В боковой части кожуха имеются отверстия для подводки электропитания, подачи топлива в горелку, подключения привода насоса , и любых других вспомогательных устройств

Технические характеристики котлов

| Расчетный вид топлива теплота сгорания,МДж/кг(ккал/кг) | Природный газ 8000 ккал/нм3 |
| --- | --- |
| Расчетное давление воды, МПа (КГ с/см кв) | 0.15 МПа |
| Расчетная температура воды, град. Цельсия | 100 |
| Теплопроизводительность макс/мин, Вт(Гкал/час) | max 1,02 МВт; min 0.898 МВт |
| КПД котла (%) | 92 |
| Давление в топке(дПа) | 32-52 |
| Потери давления по водяному тракту(бар) | 0.018-0.030 |
| Поверхность нагрева котла водогрейного, кв. м | 22,22 |
| Объем водогрейного котла, куб. м | 0,985 |

Сварные швы и сварочные работы утверждены институтом TUV(D)-UTD(OL)-SA(S) и ISPEL(I). Вплоть до модели ELL 630 топка приварена к задней стенке котлового блока. Котлы снабжены глухой цилиндрической топкой, в которой факел горелки отражается от задней стенки в сторону двери, откуда дымовые газы попадают в трубы газоходов. При выходе из труб газоходов они поступают в сборник отходящих газов, и далее направляются в дымовую трубу. Во время работы горелки топка находится под давлением в камере сгорания

Теплоноситель – вода с параметрами 70-95˚С. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения п. Южно-Степной. Качество воды- как воды питьевого назначения не гарантируется. Для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей). Подпитка системы производится также из хозяйственно-питьевого водопровода с добавлением комплексона.

Тепловая схема котельной предусматривает закрытую 2-х трубную систему теплоснабжения. Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котельной установлены два расширительных бака ёмкостью 300 литров каждый. Для контроля в котельной установлен узел коммерческого учёта тепла на базе вихревых расходомеров ВЭПС.

Поддержание температуры сетевой воды в подающем трубопроводе осуществляется перепуском части обратной воды в подающий трубопровод с помощью трехходового смесительного клапана, работающего в автоматическом режиме.

Для циркуляции сетевой воды, горячей воды в системе горячего водоснабжения и рециркуляции котлов  установлено насосное оборудование

| Назначение | Тип насоса | Кол-во, шт. | Подача, куб.м/ч | Напор, кгс/куб.м | Тип эл. двигателя | Мощность эл. двиг. | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой | L-40/160 | 3 | 40 | 160 | 2 полюсн. | 4кВт | 2010 |
| Подпиточн. | Ekonat-BA | 2 |  |  |  | 1,2 | 2010 |

Регулирование теплопроизводительности котельной производится автоматически на базе контролеров Simatic фирмы Siemins в зависимости от температуры наружного воздуха. Подпитка системы производится из хозяйственно-питьевого водопровода через установку химводоподготовки, где для обработки воды используется фосфоросодержащий комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей).

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной установлены приборы учета:  расхода природного газа, электроэнергии, воды. Отпуск тепла является расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2010 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 172,9 кг. у. т/Гкал .

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы котлов на котельной установлены средства КИПиА. (Южно-Степной)

| № п/п | Наименование прибора учета и регулирования | Шкала прибора | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр | 1-6 | 10 |
| 2 | Манометр | 1-10 | 10 |
| 3 | Газоанализатор | - | 1 |

Для обеспечения промышленной безопасности на эксплуатируемых объектах, котельной п. Южно-Степной специалистами Магнитогорского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора была проведена экспертиза промышленной безопасности двух котлов, установленных на котельной. В результате проведенной экспертизы было выдано заключение о возможной эксплуатации котлов.

Эксплуатация опасных производственных взрывопожарных объектов согласно Постановлению Правительства № 599 от12.08.2008 г. осуществляется только при получении лицензии.

Для обеспечения законного права эксплуатировать взрывопожарные объекты Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Партнер» имеет лицензию № ВП-56-003101 (КС)  на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов (источников воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов) использующих (эксплуатирующих) оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115˚.

Котельная также не имеет аварийного топлива. Для резерва электроснабжения котельной в отдельном помещении установлена дизельная электростанция.

2.3.3. Индивидуальные источники теплоснабжения

Жилищный фонд в размере 12,6 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых, электрических и печных  теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют и не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.

2.4. Тепловые сети системы теплоснабжения.

Передача тепла от котельной до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Основными потребителями являются здания социальной сферы -  средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, больница и управление пограничной службы. Присоединение систем отопления осуществлено по элеваторной схеме.

Оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2012г. | 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | план | факт | факт | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 |
| Потери теплоты, Гкал | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Потери теплоты, % | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |

Теплотрасса проложена подземным способом в непроходных лотках выше уровня грунтовых вод, частично надземным способом на низких опорах. Тепловые удлинения компенсируются углами поворота и П-образными компенсаторами.

Тепловая сеть двухтрубная, тупиковая. Общая протяженность тепловых сетей 894 м (1788 м в двухтрубном исчислении), в том числе:

| Диаметр трубы, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Ø133х4,5 | 9 6 | 39,8 |
| Ø108х4,5 | 576 | 164,4 |
| Ø89 х3,5 | 152 | 42,4 |
| Ø76 х3,0 | 58 | 13,8 |
| Ø57 х3,0 . | 906 | 124,6 |
| Итого: | 1788 | 384,4 |

Трубопроводы теплосети выполнены из стальных электросварных труб, изоляция труб в полупроходных каналах – минераловатные плиты «ПМ»,  антикоррозийное покрытие – изол в два слоя по холодной изольной мастике для участков подземной прокладки. При надземной прокладке – трехслойное покрытие из грунта и краски, покровный слой из рулонного стеклотекстолита.

На всех трубопроводах, отходящих от котельной установлена запорная арматура: задвижки и вентили, которые установлены в тепловых камерах к зданиям. Диаметр запорной арматуры соответствует диаметру трубопровода. В нижних точках участков тепловой сети установлены спускные дренажные устройства (спускники), в верхних точках - арматура для выпуска воздуха (воздушники).

Запорная арматура на тепловых сетях

| Наименование запорной арматуры | Условный диаметр, мм | Тип запорной арматуры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Задвижка | Ø 100 | 30с41нж | 6 |
| Задвижка | Ø 80 | 30с41нж | 4 |
| Задвижка | Ø 50 | 30с41нж | 2 |
| Вентиль | Ø 15 | 15с27нж1 | 12 |
| Вентиль | Ø 20-25 | 15с27нж1 | 12 |
| Вентиль | Ø 40 | 15с27нж1 | 14 |

Все задвижки и вентили, установленные в тепловой сети, в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или закрыты, что необходимо для сохранения плотности запорной арматуры.

Во время прохождения отопительного сезона для обеспечения свободного закрытия и открытия запорной арматуры периодически, не реже одного раза в месяц, смазываются штоки задвижек и вентилей, проверяется затяжка сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры. При появлении парения или протечки в сальниковых уплотнениях запорной арматуры производится равномерная затяжка сальниковой втулки, а в случае, если при полной затяжке втулки не удается устранить протечку, проводится дополнение или смена набивки сальника.

Добавку сальников арматуры и компенсаторов производится при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температуре теплоносителя не выше 40°С. Замена сальниковой набивки арматуры проводится после полного опорожнения трубопровода.

Затяжку сальника на действующих сетях следует производить осторожно с тем, чтобы не сорвать болты и не вывести их из пазов сальниковой втулки. При обходах тепловых сетей периодически проверяется затяжка болтов всех фланцевых соединений, особенно после изменения температуры теплоносителя. Производится профилактическая равномерная их подтяжка, не допуская появления течи и парений. Проверяется состояние дренажных и воздушных кранов и вентилей, устраняя их неплотности и загрязнения.

Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловых сетей проводится ревизия всей запорной арматуры:

- проверяется свободное (без чрезмерных усилий) открытие и закрытие;

-отсутствие протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения;

-при необходимости дополняется или меняется набивка сальников;

-проводится очистка наружной поверхности запорной арматуры, а резьбовые части смазываются графитовой смазкой.

Для обслуживания оборудования на подземных тепловых сетях (задвижек, спускников, воздушников) установлены теплофикационные камеры УТ типа ТО-ТС-002. Тепловые камеры сооружены из сборных железобетонных блоков, габаритные размеры камер выбраны из условия обеспечения удобства обслуживания оборудования. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены лестницы, внутри выходы труб прямой и обратной подачи воды отопления и выход трубы холодного водоснабжения, общая высота теплофикационной камеры  2,5м.

Схема теплоснабжения поселка Южно-Степной

1

Ø133х4,5

L= 48 м

Ø108х4,5 	Ø89х3,0

L=42 м	L= 34 м

ТК-1

2	ТК-2	ТК-3

Ø108х4,5	5	6       Ø57х3,0

L= 246 м	Ø89х3,0	L= 133

ТК-4	L= 42 м

3

ТК-5

Ø76х3,0

L= 29 м

Ø57х3,0

L=320 м

ТК-6

4

| № уч-ка | Расход т/ч | Øу мм | Д*S мм | L по плану м | L эквив. м | Lпр= L+ Lэкв. м | V, м/с | Δ h, кг/м2 | Δ H= Δ h* Lпр, кг/м2 | Hм.в.ст. Δ H/1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 28,6 | 125 | 133х4,5 | 29,6 | 17,76 | 47,76 | 0,64 | 4,52 | 214,0672 | 0,214 |
| 2-3 | 15,36 | 100 | 108х4,5 | 153,7 | 92,22 | 245,92 | 0,52 | 3,96 | 973,8432 | 1,188 |
| 3-4 | 3,32 | 50 | 57х3,0 | 246,7 | 74,01 | 320,71 | 0,44 | 7,27 | 2331,56 | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ 7,04 |
| 1-2 | 28,6 | 125 | 133х4,5 | 29,6 | 17,76 | 47,76 | 0,64 | 4,52 | 214,0672 | 0,214 |
| 2-5 | 13,24 | 100 | 108х4,5 | 26,2 | 15,72 | 41,92 | 0,48 | 3,41 | 142,9472 | 0,357 |
| 5-6 | 9,56 | 80 | 89х3,0 | 41,0 | 24,6 | 65,6 | 0,49 | 5,89 | 386,384 | 0,743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ 1,487 |

Гидравлический расчет тепловых сетей

2.5. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

С целью установления дефицита (или резерва)  тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной п. Южно-Степной  приводится расчет балансов тепловой мощности источника теплоснабжения и присоединенной к нему тепловой нагрузки для существующей зоны действия источника тепловой энергии.

Существующий баланс УТМ и РТМ для котельной п. Южно-Степной, Гкал/ч.

таблица №

| Показатели баланса тепловой мощности | котельная п. Южно-Степной |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,85 |
| Потери УТМ, % | 2,2 % |
| Собственные нужды | 0,033 |
| Мощность на коллекторах | 0,85 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 0,171 |
| то же в % | 14,65 % |
| Хозяйственные нужды | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,772 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,468 |
| Резерв по РТМ | 0,258 |
| То же в % | 35,5 % |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 384,45 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 218 |

Энергетическая эффективность  зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использования теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от строка службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения  (сумма средневзвешенного срока службы оборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

При значении относительного средневзвешенного строка службы систем теплоснабжения от 0 до 2000  тыс. м2*год/Гкал/ч система теплоснабжения относится к условно «новым системам теплоснабжения». Чем ниже значение относительного, средневзвешенного срока службы системы теплоснабжения, тем выше коэффициент использования теплоты топлива. Значение относительного, средневзвешенного срока службы системы теплоснабжения  тем ниже, чем меньший срок службы у котельных и тепловых сетей, и чем меньше значение приведенной материальной характеристики тепловых сетей.

Баланс тепловой энергии и топлива по существующей зоне действия котельной п. Южно-Степной

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная п. Южно-Степной |
| --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 201,02 |
| природный газ | тыс. м3 | 175,87 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,191 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 168,04 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 87 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,171 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 1,191 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,171 |
| то же в % |  | 14,6 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,4 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,997 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,997 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 74% |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16,6 |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 15,3 |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 61810 |

Баланс тепловой мощности отражает то, что располагаемая тепловая мощность  источника тепловой энергии не изменяется в течении трех лет в момента ввода котельной в эксплуатацию по причине того, что не изменяется величина присоединённой тепловой нагрузки.

Присоединённая тепловая нагрузка не измена, так как в течении этого периода не проводились комплексные капитальные ремонты существующих зданий соцсферы и административных зданий, не было подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, не изменялись потери тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и не было изменения располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии.

Существующие котлоагрегаты не требуют проведения  капитального ремонта, реконструкции, либо замены.

Баланс тепловой мощности, Гкал/ч.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| отопление | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервы (+)/дефициты(-) располагаемой тепловой мощности | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 |

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии, тыс. Гкал.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Отпущено с коллекторов в тепловые сети | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 |
| Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Полезный отпуск, в т.ч.: | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| На хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| бюджетные организации | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |

## 2.6. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Для установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования системы теплоснабжения на территории поселка Южно-Степной рассматриваются  технико-экономические показатели. Показатели включают отдельные балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии.

Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Тариф 2009г. | Тариф 2010г. | Тариф 2011г. | Тариф 2012г. | Тариф 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 168,04 |
| 2 | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 30,12 | 30,12 |
| 3 | Удельная норма расхода воды | куб.м/Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,52 |

Технико-экономические показатели котельной

| Наименование показатели | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Расчетная теплопроизводительность | МВТ (Гкал/ч) | 0,898 (0,772) |
| Установленная теплопроизводительность | МВТ (Гкал/ч) | 1,02 (0,86) |
| Годовая выработка тепла | тыс. Гкал | 2,137 |
| Годовой отпуск тепла потребителям | тыс. Гкал | 1,030 |
| Годовое число часов использования установленной производительности | ч | 2485 |
| Головой расход топлива: - натурального - условного | млн. нм3 тыс. Т.У.Т. | 0,290 0,332 |
| Мощность токоприемников: -установленная -расчетная | кВт кВт | 208,38 127,1 |
| Годовой расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 268,943 |
| Годовой расход воды | тыс. м3 | 1,096 |
| Общая площадь застройки зданий и сооружений, коэффициент застройки | м2 % | 36 0,1 |
| Строительный объем главного корпуса | м3 | 100 |
| Численность персонала | чел | без персонала |
| Удельные показатели на 1 Гкал/ч установленной производительности: - капитальные затраты -численность персонала | тыс. руб. Гкал чел. Гкал | 1818,6 |
| Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал выработанного тепла | кВт*ч Гкал | 0,155 |
| Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | Т.У.Т. Гкал | 0,155 |
| Себестоимость на 1 Гкал отпущенного тепла (приведенные затраты), в том числе топливная составляющая | руб. Гкал | 652,75 281,28 |

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающего предприятия ООО «ЖКХ Партнер» установлена по тарифному делу органа регулирования – Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».  Тарифное дело формируется по фактическим затратам предыдущего периода. Структура затрат отражается в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Федеральной службой по тарифам РФ.

ООО «ЖКХ Партнер» ведёт раздельный учет объема тепловой энергии, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии;

3) сбыт тепловой энергии;

4) подключение к системе теплоснабжения;

5) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии осуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, установленной Федеральной службой по тарифам.

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения

|  | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 666,89 | 749,5 | 868,07 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 3,49 | 3,92 | 4,32 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 172,36 | 172,5 | 151,8 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды | тыс. руб. | 555,3 | 624,7 | 711,9 |
| Общецеховые расходы | тыс. руб. | 128,6 | 135,21 | 202,8 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 31,8 | 32,7 | 32,7 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 20,59 | 21,22 | 22,26 |
| Материалы на ремонт | тыс. руб. | 23,38 | 108,7 | 23,3 |
| Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями | тыс. руб. | 68,45 | 70,56 | 74,02 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 1647,48 | 1865,09 | 2091,17 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1383,32 | 1565,98 | 1756,25 |

2.7. Услуги и тарифы

Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов «Единый тарифный орган Челябинской области» устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Реестр потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной п. Южно-Степной

| № п/п | Потребитель тепла | Объем, м3 | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | на отопление | на вент. | на ГВС |
| 1 | Детский сад | 4618 | 0,198 | 0,059 | 0,031 | 0,1 |
| 2 | Школа | 8400 | 0,301 | 0,108 | 0,11 | 0,083 |
| 3 | Дом культуры | 2174 | 0,092 | 0,033 | 0,048 | 0,011 |
| 4 | Больница | 537,3 | 0,083 | 0,015 | 0,011 | 0,057 |
| 5 | Управление пограничной службы | 1296 | 0,049 | 0,02 | 0,009 | 0,02 |
|  | Итого: |  | 0,715 | 0,235 | 0,209 | 0,271 |

Структура отпуска   тепловой энергии  по группам потребителей

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 996,9 | 996,9 | 996,9 | 996,9 |
| Группы потребителей | . |  |  |  |  |
| Население | Гкал |  |  |  |  |
| Бюджет | Гкал | 996,9 | 996,9 | 996,9 | 996,9 |
| Прочие | Гкал |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 24 | 24 | 24 | 24 |

Динамика утвержденных тарифов по оплате тепловой энергии за 2009 - 2012 годы

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» утверждает теплоснабжающим предприятиям, в том числе и ООО «ЖКХ Партнер» цену (тариф) на тепловую энергию по фактическим затратам предыдущего периода. Предельный индекс роста цен (тарифов) на тепловую энергию утверждает Федеральная служба по тарифам РФ. Тариф на тепловую энергию пересматривается ежегодно.

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф Гкал/руб | % | Тариф Гкал/руб | % | Тариф Гкал/руб | % | Тариф Гкал/руб до 01.07.13 | Тариф Гкал/руб с 01.07.13г | % |
| 1703,24 |  | 1703,24 | 11,4 | 1897,52 | 11,1 | 1897,52 | 2125,14 | 11,9 |

Структура тарифов на тепловую энергию

| № п/п | Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1191 | 1191 | 1191 |
| 2 | Выручка (тыс. руб.) | 1696,43 | 1889,93 | 2116,64 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.): | 1670,86 | 1865,09 | 2091,17 |
| 3.1 | расходы на топливо всего, (тыс. руб.) | 666,89 | 749,5 | 868,07 |
| 3.2 | расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, (тыс. руб.) | 172,36 | 172,5 | 151,48 |
| 3.3 | средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 4,8 | 4,8 | 4,22 |
| 3.4 | объем приобретения электроэнергии (тыс. кВт*час) | 35,87 | 35,87 | 35,87 |
| 3.5 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (тыс. руб.) | 3,49 | 3,92 | 4,32 |
| 3.6 | расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе (тыс. руб.) |  |  |  |
| 3.7 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.) | 555,3 | 624,7 | 711,9 |
| 3.8 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества (тыс. руб.) | 31,8 | 32,7 | 32,7 |
| 3.9 | общепроизводственные (цеховые) расходы (тыс. руб.) | 128,6 | 135,21 | 202,8 |
| 3.10 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (тыс. руб.) | 20,59 | 21,22 | 22,26 |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (тыс. руб.) | 68,45 | 70,56 | 74,02 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) | 1695,43 | 1889,93 | 2116,56 |
| 5 | Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | 1695,43 | 1889,93 | 2116,56 |
| 5.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) | 32,25 | 32,3 | 33,83 |

## 2.8.  Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения, направления технической политики, обеспечивающих устранение выявленных проблем.

Для определения основных направлений технической политики, обеспечивающих своевременное и качественное предоставление услуг установлены существующие технические и технологические проблемы, связанные с теплоснабжением потребителей.

Для контроля за потреблением энергоресурсов и снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии на котельной установлены приборы технологического учета энергоресурсов, тепловой энергии и теплоносителя, отпущенного с коллекторов тепловых сетей.

Для увеличения срока службы и снижения износа оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них регулярно проводятся осмотры, ревизия и ремонт.

Ежегодно просчитывается баланс установленной и располагаемой тепловой мощности, не допускается  нарушение качества теплоснабжения связанное с нарушением балансов установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.

Наличие водоподготовки значительно увеличивает межремонтный период работы котлов.

Структура тепловых сетей и плотность тепловой нагрузки характеризуют эффективность передачи тепловой энергии при централизованном теплоснабжении, котельная расположена в центре размещения объектов соцсферы.

Для уменьшения потерь тепловой энергии запланировано: замена изоляции тепловых сетей  на ППУ скорлупы, при подготовке тепловых сетей к работе в отопительный период особое внимание уделяется состоянию запорной арматуры.

## Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития Южно-Степного сельского поселения.

## Генеральный план развития территории поселения

Генеральный план Южно-Степного сельского поселения Карталинского муниципального района был разработан  в 2010 году на проектный срок до 2020 года с выделением первого этапа строительства в 2015 году. На момент разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 12600 га, в том числе:

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 1654 тыс. чел., составляла 8 м2 общ. пл. на одного человека.

Структура нового строительства в генплане предполагалась следующей:

100 % жилья - усадебная (коттеджная) застройка.

Предполагалось, что средняя плотность жилищного фонда на территории Южно-Степного сельского поселения к концу расчетного срока проекта (2020 год) не изменится. Численность населения убывает  .

Порядка 12 % освобождающего жилого фонда  в поселках Вишневка, Елизаветопольское, пл. Знойное,  входящих в состав сельского поселения, подлежит сносу.

Резервные территории для дальнейшего строительства за пределами расчетного срока предусматриваются на свободных от застройки территориях.

В плане общественной  застройки в поселке Южно-Степной  в 2015 году планируется начать и к 2018 году завершить строительство комплекса пограничников, состоящего из административного здания, площадью застройки 1449,0 кв. метров, жилых домов, площадью застройки 3887,78 кв. метров, гаража, площадью застройки 259,0 кв. метров и павильона для служебных собак, площадью застройки 304,0 кв. метров, итого общая отапливаемая площадь 5899,78 кв. метров.

Для теплоснабжения комплекса пограничников в проекте предусмотрено строительство отдельно стоящей газовой котельной.

## Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на тепловую мощность зависит от числа часов максимума спроса на тепловую мощность, который зависит от реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Для разработки основных мероприятий программ энергосбережения в 2013 году проведен энергоаудит теплоснабжающей организации, а также потребителей тепловой энергии. Оформлены энергетические паспорта на все здания п. Южно-Степной, которые подключены к системе теплоснабжения от газовой котельной.

Для мониторинга эффективности теплоснабжения и снижения потерь тепла у потребителей налажен учет расхода тепла на отопление. С этой целью потребители оборудованы узлами учета тепловой энергии.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Генеральным планом Южно-Степного сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселения. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки предлагается от автономных газовых теплогенераторов, негазифицированная застройка от  электрических котлов  или печей на твердом топливе.

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения на период до 2020 года предусмотрены в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Выводы:

Развитие теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения Карталинского муниципаольного района до 2027 года предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей в п. Южно-Степной.

Существующая схема теплоснабжения соответствует современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству предоставляемых услуг. В процессе эксплуатации системв теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения следует выполнить:

-замену тепловых сетей выполнять следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции;

-для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей установлен учет расхода тепла на отопление, все источники тепла и потребители оборудованы приборами учета тепловой энергии, наладить контроль за своевременной поверкой приборов учета;

-провести энергоаудит теплоснабжающей организации, оформить энергопаспорта на все здания, отапливаемые от котельной п. Южно-Степной, что позволит выявить резерв экономии тепловой энергии, определить способы уменьшения потерь теплоты и снижение себестоимости отпуска тепла от котельной;

-внедрить частотное регулирование в работу насосного оборудования котельной, что позволит повысить экономию энергоресурсов.

Разработанная схема теплоснабжения Южно-Степного сельского поселения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Text boxes

больница

клуб

Управление пограничной службы

школа

Детский сад

котельная