|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА КЫШТЫМ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 11 оценка надежности теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ОПИСАНИЕ	4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 73 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

-метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

-метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

-результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;

- результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

-результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

описание

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

    - источника теплоты Рит = 0.97;

    - тепловых сетей Ртс = 0.9;

    - потребителя теплоты Рпт = 0.99;

    - система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9⋅0.97⋅0.99 = 0.86.

Заказчиком не представлена в полном объеме исходная информация для расчета показателей надежности:

      - средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше;

      - средневзвешенная продолжительность ремонта;

      - средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка тепловой сети.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения Каштымксого ГО не наблюдалось.

Среди основных факторов, влияющих на надежность работы существующих систем теплоснабжения Каштымского ГО можно отметить:

- Физический (и частично моральный) износ оборудования тепловых сетей и их сооружений (ПНС, ТНС);

- Недостаточный уровень оснащения тепловых сетей и их узлов средствами измерений и контроля технологических параметров,

- Сверхнормативные тепловые потери во внутриквартальных сетях за счет ветхой изоляции.

Расчет допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчет времени снижения температуры в жилом здании до

+12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле:

T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)),

где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;

tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;

tн  – температура наружного воздуха, усредненная на рассматриваемом периоде времени, °С;

tвo	–	внутренняя	температура,	которая	устанавливается	критерием	отказа теплоснабжения, °С;

Результаты расчета времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений представлены ниже в табл..

На основании приведенных в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Время снижения температуры воздуха внутри помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
| --- | --- | --- |
| -35 | 1.3 | 10.8 |
| -34 | 1.9 | 11.2 |
| -32 | 2.9 | 11.7 |
| -30 | 3.9 | 12.2 |
| -28 | 4.8 | 12.8 |
| -26 | 6.1 | 13.4 |
| -24 | 7.9 | 14.0 |
| -22 | 9.1 | 14.8 |
| -20 | 10 | 15.6 |
| -18 | 10.4 | 16.5 |
| -16 | 9.8 | 17.6 |
| -14 | 9.6 | 18.8 |
| -12 | 8 | 20.1 |
| -10 | 4.8 | 21.7 |
| -8 | 3.8 | 23.6 |
| -6 | 2.5 | 25.7 |
| -4 | 1.5 | 28.4 |
| -2 | 0.5 | 31.6 |
| 0 | 0.1 | 35.8 |
| 2 | 0.1 | 41.1 |
| 3.9 | 0.1 | 48.1 |

Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями в системах теплоснабжения Каштымского ГО не требуется

Установка резервного оборудования в системах теплоснабжения Каштымского ГО не требуется.

Установка резервных насосных станций не требуется.