|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРИРОСТА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОГНОЗОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ В РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	11

3.1. Генеральный план	11

3.2. Административное деление	11

3.3. Функциональное зонирование	11

4. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

5. ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ПЛОЩАДЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20

5.1. Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	20

5.1.1. Численность населения	20

5.1.2. Объемы строительства	20

5.1.3. Приросты договорного потребления тепловой мощности	22

5.2. Анализ сведений о новом строительстве	23

5.2.1. Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов	23

5.2.2. Сводные показатели прироста новых строительных фондов по г. Кыштым	23

6. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	32

6.1. Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	32

6.2. Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	36

7. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	38

8. ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	39

8.1. Прогноз потребления тепловой мощности	39

8.2. Прогноз потребления тепловой энергии	52

8.3. Прогноз потребления теплоносителя	56

9. ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	57

10. ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	58

10.1. Показатели базового периода	58

10.2. Показатели на расчетный срок	58

11. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	59

12. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ СВОБОДНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	67

Приложение 1. – Перечень перспективной застройки, учтённых при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г.	68

Приложение 2. – Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии, подлежащих сносу, с указанием сроков ликвидациипо состоянию на 2022 год	69

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРИРОСТА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОГНОЗОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ В РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации Схемы теплоснабжения г. Кыштыма по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

1) 	Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов, предусмотренные Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. № 18;

2)	 Составлены прогнозы приростов потребления тепловой мощности, тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

3)	 Прогнозы по объектам капитального строительства представлены с раздеением на следующие категории:

- многоквартирные дома (ранее прогноз не составлялся);

- индивидуальные жилые дома (ранее прогноз не составлялся);

- общественные здания (ранее прогноз не составлялся);

- производственные здания промышленных предприятий (данные не предоставлены).

4)	 Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке):

1.	 Предложения по актуализации заинтересованных сторон (теплоснабжающие организации, строительные организации);

2.	 Произведен анализ реализованных и планируемых к реализации технических условий на ближайшую перспективу;

3.	 Администрацией города Кыштыма актуализированы сведения о существующем состоянии строительных площадок города, сведения переданы разработчику проекта и учтены при актуализации;

5)	Учтены изменения фактических показателей развития города:

- численность населения;

- площади многоквартирного жилого фонда;

- площади индивидуального жилого фонда;

- тепловые нагрузки в системах централизованного теплоснабжения.

6) 	При составлении перспективных балансов учитываются фактические нагрузки потребителей, рассчитанные на основании теплоотпуска от источников централизованного теплоснабжения.

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Следует остановиться подробнее на изменениях.

В таблице 1.1. представлено сравнение проектов по показателю ввода объектов жилого фонда, общественно-деловой застройки (ОДЗ) и объектов коммунально-складского назначения. Сравнение проектов по показателю ввода строительных фондов в целом невозможен, т.к. в базовой версии обособленно не прогнозировались их приросты.

На рисунке 1-1 представлена ретроспективная и прогнозируемая численность населения на расчётный срок актуализации Схемы теплоснабжения. По представленному прогнозу сохраняется тренд на снижение численности населения в г. Кыштым.

На рисунке 1-2 представлены ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода площадей жилого фонда. Фактические показатели ввода площадей жилого фонда (по итогам 2013-2017 гг.) находятся на уровне 3-19 тыс. м²/год. В результате выполненные прогнозы в целом не противоречат факту ввода жилой застройки за последние года, что свидетельствует о реалистичности планов по реализации проекта актуализированной Схемы теплоснабжения. Существенное снижение темпов ввода жилого фонда после 2021 г. связано со сложностью прогнозирования на данном временном этапе и может быть устранено при проведении последующих актуализаций Схемы теплоснабжения.

На рисуноке 1-3 приведена ретроспективная и прогнозируемая общая площадь жилого фонда без учёта многоквартиных жилых домом, признанных аварийными и подлежащими сносу.

На рисунке 1-4 представлены прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, с учётом снижения теплопотребления за счёт ликвидации аварийоного жилого фонда.

Таблица 1-1 Общие данные по МО г.Каштым

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация (2011-2017 гг. - факт) | 41,745 | 41,525 | 41,362 | 41,198 | 40,720 | 40,534 | 40,150 | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 38,548 | 38,298 | 38,048 | 37,798 | 37,548 | 37,298 | 37,048 | 36,798 | 36,548 | 36,298 |
| Актуализация (2023 гг. - факт) |  |  |  |  |  |  |  | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 38,548 | 38,298 | 38,048 | 37,798 | 37,548 | 37,298 | 37,048 | 36,798 | 36,548 | 36,298 |
| 2. Жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 1167,00 | 1173,30 | 1189,60 | 1208,10 | 1211,20 | 1224,20 | 1248,30 | 1252,61 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 |
| Актуализация 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 5492 | 3500 | 100 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  |  |  |
| 2а. Многоквартирный жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 817,30 | 817,10 | 826,50 | 837,10 | 831,90 | 839,30 | 851,00 | 855,31 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 |
| Актуализация 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 5492 | 3500 | 100 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  |  |  |
| 2б. Индивидуальный жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 349,70 | 356,20 | 363,10 | 371,00 | 379,30 | 384,90 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 |
| Актуализация 2023 г | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 3. Общественно-деловая застройка + здания коммунально-складского назначения, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Актуализация 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 930 | 3400 | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Актуализация 2023 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5. Присоединенная нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 110,10 | 110,41 | 110,55 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 |
| Актуализация 2023 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 110,10 | 110,41 | 110,55 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 |
| 6. Прогнозируемые темпы ввода жилого фонда, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | 6,30 | 16,30 | 18,50 | 3,10 | 13,00 | 5,00 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 1-1 – Ретроспективная и прогнозируемая численность населения

Рисунок 1-2 – Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода площадей жилого фонда

Рисунок 1-3 – Ретроспективная и прогнозируемая общая площадь жилого фонда

Рисунок 1-4 – Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Кыштым на период по 2032 г. определялся по данным Управления городского хозяйства Администрации города и выданным техническим условиям на подключения объектов к системам теплоснабжения от ТСО с указанием общей площади зданий и тепловых нагрузок. Выделение нагрузок на ОВ и ГВС производилось расчётным путём на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85».

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральный план

Генеральный план Кыштымского городского округа утвержден решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа № 170 от 22.12.2014 года.

Общая площадь административной территории Кыштымского городского округа 76,366 тыс. га.

Земли населенных пунктов – 3603 га., земли промышленности – 2354га., земли особо охраняемых территорий и объектов – 60 га. Город с окрестностями расположен в северной части Челябинской области в пределах переходного района от гористой части восточного склона Урала и Зауралья. Западная часть города гористая с наличием гор Сугомак и Егоза (рисунок 3-1).

Административное деление

Административная территория Кыштымского городского округа граничит с Аргаяшским, Каслинским муниципальными районами, Озерским, Карабашским и Верхнеуфалейским городскими округами.

В ходе работ по актуализации Схемы теплоснабжения приняты следующие единицы территориального деления: г. Кыштым, п. Каолиновый, п. Слюдорудник, п. Тайгинка, п. Увильды. Также произведено деление по кадастровым кварталам.

Функциональное зонирование

Функциональным зонированием учтена существующая планировочная организация селитебной и производственной зон, перспективы их развития.

Схема функционального зонирования территории Кышытмского городского округа представлена на рисунке 3-2.

Рисунок 3-1 – Генеральный план Кыштымского городского округа

-

Рисунок 3-2 – Схема функционального зонирования Кыштымского городского округа

ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистиче-ский анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 35ºC, для анализируемых теплоисточников сопоставима с суммой договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Данные фактического отпуска тепловой энергии были предоставлены только по котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым» . Средняя по указанной котельной величина фактических нагрузок составляет порядка 96,195% от величины договорных нагрузок.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Небольшое расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Кыштым отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 95/70°С. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях г. Кыштым превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, незначительно заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный в том числе по приборам учёта, в целом соответствует фактическим потребностям потребителей.

В соответствии с приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения фактическая присоединенная нагрузка определяется по величине достигнутого максимума тепловой нагрузки. В рамках актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение фактических нагрузок на коллекторах котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым» .

Для определения фактической нагрузки на коллекторах, которая может быть достигнута при расчетных температурах наружного воздуха, производился пересчет от фактической температуры наружного воздуха в период достигнутого максимума к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления.

В таблице 4-1 представлены следующие сведения, требуемые для расчета фактической нагрузки на коллекторах теплоисточника:

- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов;

- величина достигнутого максимума;

- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума (в связис отсутствием суточных показаний отпуска использовалась среднемесячная температура).

С целью повышения точности результатов, фактическая нагрузка определена не по 1, а по 3-5 максимальным суточным значениям теплоотпуска в периоды стояния температур наружного воздуха, близких к расчетным значениям для проектирования системы отопления.

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, фактическая тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет в среднем 60÷75% от договорных величин нагрузок потребителей + нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях.

Результаты оценки фактических нагрузокдля котельной на территории сведены в таблицу 4-2, фактический полезный отпуск в ОЗП 2017/18 гг. приведен в таблице 4-3. и таблице 4-4.

Таблица 4-2 – Договорные и фактические нагрузки в системах централизованного теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСmax | ГВСср | технология в паре | СУММА (ГВСmax) | СУММА (ГВСср) |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТСО № 001 - ОАО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 44,987 | 14,268 | 5,945 | 0,000 | 59,255 | 50,932 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,383 | 0,383 |
| 3 | Котельная № 7 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 4 | Котельная № 8 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 | 0,217 |
|  | ИТОГО по ЕТСО № 001 ОАО «Челябкоммунэнерго» | 45,681 | 14,268 | 5,945 | 0,000 | 59,949 | 51,626 |
| ЕТСО № 002 - АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 9 | 3,816 | 0,392 | 0,163 | 0,000 | 4,209 | 3,980 |
| 6 | Котельная № 66 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 7 | Котельная № 67 | 0,483 | 0,115 | 0,048 | 0,000 | 0,598 | 0,531 |
|  | ИТОГО по ЕТСО № 002 ОАО «Челябкоммунэнерго» | 4,343 | 0,507 | 0,211 | 0,000 | 4,850 | 4,555 |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 71 | 0,713 | 0,234 | 0,098 | 0,000 | 0,947 | 0,810 |
| 9 | Котельная № 69 (электрокотельная) | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 |
| 10 | Котельная № 86 | 1,224 | 0,321 | 0,134 | 0,000 | 1,545 | 1,358 |
| ЕТСО № 006 - ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 3,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,836 | 3,836 |
| 12 | Котельная (ул. Гузынина) | 5,476 | 2,839 | 1,183 | 0,000 | 8,315 | 6,659 |
| 13 | Котельная (на терр. Н.Кыштым) | 16,932 | 3,862 | 1,609 | 0,000 | 20,794 | 18,541 |
|  | ИТОГО по ЕТСО № 003 ООО «ТСО Кыштым» | 26,244 | 6,701 | 2,792 | 0,000 | 32,945 | 29,036 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 14,141 | 0,360 | 0,150 | 0,000 | 14,501 | 14,291 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,286 | 2,286 |
| 16 | Котельная (район КАЗ) | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
| 17 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 1,777 | 0,663 | 0,276 | 0,000 | 2,441 | 2,054 |
| 18 | Котельная МУ «ФСК» | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,430 |
| 19 | Котельная МОУ ООШ №4 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
|  | ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные | 21,264 | 1,023 | 0,426 | 0,000 | 22,287 | 21,690 |
|  | ИТОГО по теплоснабжающим организациям | 99,571 | 23,054 | 9,606 | 0,000 | 122,625 | 109,177 |

Таблица 4-3 – Фактический полезный отпуск котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым»  в отопительном сезоне 2023/2024 гг.

| № | Потребители | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 1 | Население | 3876,370 | 5516,270 | 6599,920 | 6171,740 | 5757,914 | 5047,091 | 3135,592 | 694,670 | 876,270 | 859,270 | 932,270 | 3170,770 |
| 2 | ГВС | 596,700 | 725,600 | 829,780 | 650,010 | 643,900 | 641,285 | 611,100 | 372,700 | 554,300 | 537,300 | 610,300 | 618,700 |
| 3 | ОТОПЛЕНИЕ: в т.ч. | 3279,670 | 4790,670 | 5770,140 | 5521,730 | 5114,014 | 4405,806 | 2524,492 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 2552,070 |
| 3а | по приборам учёта | 2957,700 | 4468,700 | 5448,170 | 5199,760 | 4792,044 | 4083,836 | 2202,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2230,100 |
| 3б | расчётным методом до перехода на счётчики, в т.ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3в | расчётный метод (МКД без счётчиков) | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 | 321,970 |
| 4 | Бюджетные организации | 696,600 | 787,000 | 1062,700 | 835,520 | 885,000 | 614,474 | 359,689 | 52,750 | 51,100 | 29,100 | 102,800 | 539,800 |
| 5 | Прочие потребители | 622,260 | 824,080 | 1297,300 | 1030,822 | 1063,386 | 672,727 | 371,560 | 69,120 | 49,670 | 31,290 | 72,000 | 454,380 |
| 6 | Итого по потребителям: | 5195,230 | 7127,350 | 8959,920 | 8038,082 | 7706,300 | 6334,292 | 3866,841 | 816,540 | 977,040 | 919,660 | 1107,070 | 4164,950 |

Таблица 4-4 – Фактический полезный отпуск котельной ООО «ЦЕНТР» в отопительном сезоне 2020/2021 гг.

| № | Потребители | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Население | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 2 | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | ОТОПЛЕНИЕ: в т.ч. | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 3а | по приборам учёта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3б | расчётным методом до перехода на счётчики, в т.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3в | расчётный метод (МКД без счётчиков) | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 4 | Бюджетные организации | 107,495 | 137,578 | 165,240 | 132,303 | 124,126 | 67,547 | 15,846 | 4,349 | 4,349 | 13,933 | 20,690 | 66,378 |  |  |
| 5 | Прочие потребители | 9,251 | 15,333 | 13,578 | 12,505 | 11,724 | 9,119 | 5,848 | 5,582 | 5,582 | -4,002 | 6,084 | 9,382 |  |  |
| 6 | Итого по потребителям: | 425,09 | 461,74 | 487,64 | 453,63 | 444,68 | 385,49 | 330,51 | 318,74 | 318,74 | 318,74 | 292,86 | 383,12 |  |  |

Учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

В г. Кыштым за последние 3 года, стабильного роста отпуска тепловой энергии не происходит (при пересчёте на фактические значения температуры наружного воздуха). Наиболее вероятным объяснением этому может служить повышение энергоэффективности существующих фондов (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.).

На рисунке 4-1 представлена условная зависимость полезного отпуска для котельнойна территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым»  от средней температуры наружного воздуха за 3 отопительных периода, на рисунке 4-2 – в зависимости от продолжительности отопительного периода.

Рисунок 4-1 – Зависимость полезного отпуска за 3 последних года от средней температуры наружного воздуха для котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым»

Рисунок 4-2 – Зависимость полезного отпуска за 3 последних года от продолжительности отопительного периода для котельнойна территории ЗАО «КМЭЗ» ООО «ТСО Кыштым»

Для построения графиков на рисунках 4-1, 4-2 и расчёта условного среднего полезного отпуска за три года использовались данные фактического полезного отпуска в ОЗП 2017/2018 гг. Данный подход, связан с установкой приборов учёта тепловой энергии в МКД жилого фонда и переходом от начисления платы за подачу тепла в МКД с 12 месяцев, рассчитанных по нормативу, на 7 месяцев отопительного периода, начисленных по показаниям приборов учёта с 1 ноября 2017 г. Т.о. годовой полезный отпуск рассматривается в интервале 1 ноября 2017 г. – 30 октября 2018 г. (таблица 4-3): полезный отпуск МКД октябрь 2018 г. скорректирован на 24,6% по отношению к ноябрю 2017г., так как в группах бюджетных организаций и прочих потребителей снижение в октябре 2017 г. составило 24,6% по отношению к ноябрю 2017 г. В результате полезный отпуск в ОЗП 2017/2018 гг. составил 55 213, 275 Гкал/год. Приведенное среднее значение полезного отпуска за 2015-2018 гг. составило 54 176,9 Гкал/год.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ПЛОЩАДЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания (СКБО), темпы жилищного строительства и т.д.

Численность постоянного населения города на начало 2018 года составляла 40,15 тыс. чел.

Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 5-1. Информация принята согласно сведениям Управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа и данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Существующая площадь общественно-деловой застройки и промышленного сектора по состоянию на 2017 г. не предоставлена. Ввиду отсутствия данной информации в актуализированном Генеральном плане и прочих статистических документах, анализ общественно-деловой застройки и промышленных предприятий по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения невозможен.

Таблица 5-1 – Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Кыштым

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  | 29,9 | 30,5 | 40,5 | 40,534 | 40,150 | 40,150 | 40,150 |
| 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м²/ чел. |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1400 | 4430 | 3400 | 9212 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м²/ чел. |  | 1211,20 | 1224,20 | 1248,3 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: |  | 831,90 | 839,30 | 851,0 | 1400 | 3500 | 0 | 5000 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² |  | 379,30 | 384,90 | 397,3 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5000 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 3. Площади строительных фондов общественных зданий на начало периода, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 | 930 | 3400 | 4212 |
| 4. Площади строительных фондов производственных зданий на начало периода, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5. Движение строительных фондов, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.1. Прибыло общей площади жилых фондов за год, в том числе: |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.1.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.1.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.2. Прибыло общей площади строительных фондов общественных зданий за период, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.3. Прибыло общей площади строительных фондов производственных зданий за период, тыс. м² |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.4. Выбыло строительных фондов за период, тыс. м² |  | 1224,20 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 6. Общая площадь жилого фонда на конец периода, тыс. м² |  | 1189,60 | 1208,10 | 1211,20 |  |  |  |  |

* Н/Д – данные не предоставлены

Ключевые показатели, характеризующие приросты жилого фонда и обеспеченность населения жилой площадью представлены на рисунке 5-1.

Ввод дополнительных жилых площадей при относительном снижении численности населения ежегодно приводит к увеличению жилищной обеспеченности, которое в 2017 г. достигло значения 30,5 м2/ чел.

Рисунок 5-1 – Ретроспектива ввода жилых фондов на территории города Кыштым

Приросты договорного потребления тепловой мощности

Развитие города, ввод площадей и измение численности населения при развитии города приводит к корректировки потребности в тепловой мощности, т.е. к актуализации договорных нагрузок.

Данные по изменениям договорных нагрузок, необходимы для анализа:

- снижения / увеличения темпов подключения к СЦТ строительных объектов;

- отказов в подключении потребителей, в связи с отсутствием технической возможности (необходимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, насосных станций и т.п.);

- отключений части потребителей тепловой энергии, связанных с выводом из эксплуатации ветхих сооружений, а также сокращением потребления тепловой энергии промышленными предприятиями.

При последующих актуализациях предлагается ежегодно отслеживать динамику изменения договорной нагрузки по всем источникам тепловой энергии Каштымского ГО.

Анализ сведений о новом строительстве

Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки г. Кыштым на период до 2032 г. определялся по данным Управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация Каштымского ГО не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях.

Сводные показатели прироста новых строительных фондов по г. Кыштым

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе единиц территориального деления представлены в приложении (с разделением на: многоквартирные дома; индивидуальные жилые дома; общественные здания; производственные здания промышленных предприятий).

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены на рисунке 5-2 и таблице 5-2.

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданийг. Кыштым, представлены в таблицах 5-3 и 5-4. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 5-5 (ежегодно) и 5-6 (нарастающий итог).

Рисунок 5-2 – Прирост площадей и обеспеченность населения жильем

Рисунок 5-3 – Распределение перспективного строительного фонда по назначению зданий (нарастающий итог)

Следует отметить, что на отдаленные периоды прогнозируются наименьшие (либо нулевые) приросты строительных фондов. При последующих актуализациях планы могут быть скорректированы после разработки и утверждения ДПТ новых, неосвоенных территорий.

Из представленных данных видно, что суммарный прирост перспективной застройки на период 2018-2032 гг. составит 38,26 тыс. м2, в том числе суммарный ввод жилой застройки – 37,90 тыс. м2.

В связи с достаточным количеством допущений, полученные прогнозы прироста площадей были согласованы с Управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки тарифов.

Рисунок 5-4 – Распределение перспективного строительного фонда по назначению зданий (ежегодно)

Таблица 5-2 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 40,150 | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 37,548 | 36,298 |
| 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м²/ чел. |  | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 33,6 | 34,8 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м²/ чел. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 1224,20 | 1248,30 | 1254,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² | 839,30 | 851,00 | 856,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² | 384,90 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 |
| 3. Площади строительных фондов общественных зданий на начало периода, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4. Площади строительных фондов производственных зданий на начало периода, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5. Движение строительных фондов, тыс. м² | Н/Д | 31,30 | 4,68 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Прибыло общей площади жилых фондов за год, в том числе: | Н/Д | 31,3 | 5,797 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² | Н/Д | 11,7 | 5,797 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² | Н/Д | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Прибыло общей площади строительных фондов общественных зданий за период, тыс. м² | Н/Д | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Прибыло общей площади строительных фондов производственных зданий за период, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.4. Выбыло строительных фондов за период, тыс. м² | Н/Д | 0 | 1,483 | 5,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Общая площадь жилого фонда на конец периода, тыс. м² | 1248,30 | 1254,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 |

Таблица 5-3 – Ежегодные показатели прироста строительных фондов

| Административный район | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 24,10 | 6,16 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 24,10 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома | 11,70 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5-4 – Показатели прироста строительных фондов (нарастающий итог)

| Район | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 24,10 | 30,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 24,10 | 29,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 1а-многоквартирные дома | 11,70 | 17,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 2-общественные здания | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5-5 – Ежегодные показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника |  | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,50 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,50 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 5,00 | 6,16 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5,00 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5-6 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии (нарастающий итог)

| Наименование теплоисточника |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,50 | 3,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,50 | 3,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 3,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 5,00 | 11,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5,00 | 10,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 10,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу и представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2018 г. (на период 2018 - 2022 годов) - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. (на период 2023 - 2027 годов) - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню».

Из приведённой цитаты следует, с 2018 г. необходимо принимать удельные нормативы, уменьшенные на 20% по сравнению с нормативами 2016 г.

Климатические характеристики г. Кыштым определены в соответствии с СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по условиям г. Нязепетровск Челябинской области:

- tр.о = -35ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -6,8ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =229 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности»;

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 6-1.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 6-1– Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qов=S∙qо.в, | (6.1-1) |
| --- | --- |

где S- строительная площадь (получена на основании сведений УГХ и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, , ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОов=Qов∙QПОов2016/Qов2016, | (6.1-2) |
| --- | --- |

где Qов2016– тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2016 г., Гкал/ч;QПОов2016– полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции в 2016 г., Гкал.

Расход теплофикационной воды на отопление и вентиляцию определялся по выражению, т/ч:

| gо.в=Sc130tпр-tобр, | (6.1-3) |
| --- | --- |

где c130=1,007 – средняя удельная теплоемкость горячей воды в интервале температур 130-70 °С, ккал/(кг·К); tпр – температура сетевой воды в прямом трубопроводе в зимний период при средней температуре наружного воздуха за расчетный период -35°С (индивидуально для каждого теплоисточника), °С; tобр=70 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе в зимний период, °С.

Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qгвс=S∙qгвс, | (6.2-1) |
| --- | --- |

где S- строительная площадь (получена на основании сведений УАиГ и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОгвс=Qгвс∙QПОгвс2016/Qгвс2016, | (6.2-2) |
| --- | --- |

где Qгвс2016– тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2016 г., Гкал/ч;QПОгвс2016– полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции в 2016 г., Гкал.

Среднесуточный расход теплофикационной воды на горячее водоснабжение в зимнем режиме определяли по выражению, т/ч:

| gз=Qзc130tпр-tобр, | (6.2-3) |
| --- | --- |

гдеtпр – температура сетевой воды в прямом трубопроводе в зимний период при средней температуре наружного воздуха за расчетный период -39 °С (индивидуально для каждого теплоисточника), °С;tобр=70 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе в зимний период, °С.

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города. Кроме того, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия могут устанавливать собственные источники тепловой энергии, которые работают для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Перспективные объекты коммунально-складского назначения не будут потреблять тепловую энергию в виде пара на технологические нужды. Отпуск тепловой энергии таким потребителям будет осуществляться с горячей водой и расходоваться на обеспечение нужд отопления, вентиляции и ГВС.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Кыштым сформирован на основе:

•	 прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2032 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

•	 планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2032 года.

Прогноз потребления тепловой мощности

В таблицах 8-1 и 8-2, и на рисунке 8-1 представлен прирост перспективных нагрузок по административным районам, в таблицах 8-3 и 8-4 – в зоне действия источников централизованного теплоснабжения. Из приведенных данных видно, что прирост суммарной тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения в Каштымского ГО на конец расчётного периода (2032 год) прогнозируется на уровне 1,15 Гкал/ч.

Таблица 8-1 – Ежегодные приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 0,31 | 0,36 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-2 – Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения (нарастающий итог)

| Район | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 0,31 | 0,67 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| отопление и вентиляция | 0,26 | 0,56 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ГВС (средняя) | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 8-1 – Прирост тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения

Таблица 8-3 – Ежегодные приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

| Наименование теплоисточника |  | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,04 | 0,20 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,03 | 0,17 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,31 | 0,36 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-4– Приросты потребления тепловой мощности в зоне действия источников централизованного теплоснабжения (нарастающий итог)

| Наименование теплоисточника |  | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,04 | 0,24 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| отопление и вентиляция |  | 0,03 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) |  | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление и вентиляция |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,31 | 0,67 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| отопление и вентиляция |  | 0,26 | 0,56 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-5– Прогнозная убыль строительных фондов за счёт сноса

| Административные районы | Снижение отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 0 | 1483,10 | 5160,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 391,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 1483,10 | 5552,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-6–Снижение тепловой нагрузки (по годам) за счет сноса площадей по районам г. Кыштым на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Административные районы | Снижение нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 0 | 0,217 | 0,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 0,217 | 0,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-7–Снижение тепловой нагрузки (по годам накопительным итогом) за счет сноса площадей по районам г. Кыштым на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Административные районы |  | Снижение нагрузок накопительным итогом по категориям потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Кыштым | 0,000 | 0,217 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| население |  | 0,000 | 0,217 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| бюджетные потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | п. Тайгинка | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| население |  | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| бюджетные потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0,000 | 0,217 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| население |  | 0,000 | 0,217 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| бюджетные потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 8-8 – Снижение тепловой нагрузок на отопление и вентиляцию и ГВС (по годам) за счет сноса площадей по районам г. Кыштым на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Административные районы | Снижение нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| нагрузки на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 0 | 0,214 | 0,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нагрузки на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 0 | 0,004 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 0,217 | 0,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-9 – Прогнозное снижение тепловой нагрузки строительных фондов за счёт сноса ветхого и аварийного строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютное ежегодное снижение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 67 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0,00 | 0,22 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,0040 | 0,0035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,00 | 0,22 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,21 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-10 – Прогнозное снижение тепловой нагрузки строительных фондов за счёт сноса ветхого и аварийного строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и категории потребителей

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютное ежегодное снижение тепловых нагрузок по категориям потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 67 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,00 | 0,21 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население |  | 0,00 | 0,21 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-11 – Абсолютные ежегодные приросты тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения (с учётом сноса строительных фондов) на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения (для инвестиционного планирования), Гкал/ч

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютный ежегодный прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,04 | 0,20 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,03 | 0,17 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 67 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0,00 | -0,22 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | -0,21 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,31 | 0,14 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция |  | 0,26 | 0,08 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-12 – Абсолютные приросты тепловых нагрузок (накопительным итогом) по источникам теплоснабжения (с учётом сноса строительных фондов) на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения (для инвестиционного планирования), Гкал/ч

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,04 | 0,24 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| отопление и вентиляция |  | 0,03 | 0,20 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ГВС (средняя) |  | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 67 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0,00 | -0,21 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | -0,21 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление и вентиляция |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,31 | 0,46 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция |  | 0,26 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8-13 – Абсолютные приросты тепловых нагрузок (накопительным итогом) по источникам теплоснабжения (с учётом сноса строительных фондов) на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения в разрезе категорий потребителей (для инвестиционного планирования), Гкал/ч

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом по категориям потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,04 | 0,24 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| население |  | 0,04 | 0,24 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 67 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0,00 | -0,21 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| население |  | 0,00 | -0,21 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| население |  | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| население |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| население |  | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 0,31 | 0,46 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| население |  | 0,31 | 0,44 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| прочие потребители |  | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Прогноз потребления тепловой энергии

В таблицах 8-14, 8-15 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в таблицах 8-16 и 8-17 – в разрезе единиц территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально изменениям тепловой нагрузки присоединяемых потребителей с учётом сноса ветхого и аварийного строительных фондов.

Как показано в разделе 4, на протяжении длительного периода отсутствует устойчивая динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

– снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с реконструкцией тепловых сетей;

– повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребляющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

– выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности).

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

В таблице 8-15 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2018 г.

В таблицах 8-16 и 8-17 представлены аналогичные показатели, в разрезе единиц территориального деления.

Таблица 8-14 – Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 80 | 492 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 |
| отопление и вентиляция |  | 69 | 410 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| ГВС (средняя) |  | 11 | 82 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 0 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0 | -644 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | -644 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | 0 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| отопление и вентиляция |  | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| ГВС (средняя) |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 551 | 601 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 | -473 |
| отопление и вентиляция |  | 459 | 390 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 |
| ГВС (средняя) |  | 92 | 211 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-15 – Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| Наименование теплоисточника |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 80 | 492 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
| отопление и вентиляция |  | 69 | 410 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| ГВС (средняя) |  | 11 | 82 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 0 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 0 | -644 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | -644 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 | -1325 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | 0 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 854 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 514 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 340 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 934 | 529 | -846 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 |
| отопление и вентиляция |  | 583 | 150 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 |
| ГВС (средняя) |  | 351 | 379 | 357 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8-16 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе административных районов

| Административные районы | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| нагрузки на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 583 | 150 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| нагрузки на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 351 | 379 | 357 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 934 | 529 | -846 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 |

Таблица 8-17 – Абсолютный прирост потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в разрезе административных районов г. Кыштым (для инвестиционного планирования)

| Административные районы | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| нагрузки на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 583 | 150 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1203 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 | -1249 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| нагрузки на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кыштым | 351 | 379 | 357 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| п. Тайгинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 934 | 529 | -846 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 | -1001 |

Для расчёта тарифных последствий, полезный отпуск на 2024-2033 годы для АО «Челябкоммунэнерго» и ООО «ТСО Кыштым» расчитан пропорциональным методом с учётом прироста потребления тепловой энергии за счёт нового строительства и снижения теплопотребления, вызванного сносом ветхого и аварийного строительных фондов.

Для всех тарифицированных котельных структура ценообразования принималась на основании утверждённых тарифных решениях МТРиЭ ЧО, с рассмотрением в качестве базового года для полезного отпуска – 2023 г. Результаты расчётов полезного отпуска для котельных г. Кыштым приведены в таблице 8-18.

Таблица 8-18 – Абсолютный прирост потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в разрезе административных районов г. Кыштым (для инвестиционного планирования)

| Наименование теплоисточника |  |  | Полезный отпуск нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 106682 |  | 109701 | 104 613 | 93 082 |  | 93 082 |  | 93 082 |  | 100 054 |  | 112 731 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  | 94 885 |  |
| 2 | Котельная № 2 | 954 |  | 976 | 939 | 1044 |  | 1044 |  | 1044 |  | 950 |  | 959 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  | 951 |  |
| 3 | Котельная № 71 | 1424 |  | 1 294 | 1133 | 1382 |  | 1382 |  | 1382 |  | 974 |  | 1 005 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  | 955 |  |
| 4 | Котельная № 7 | 177 |  | 198 | 198 | 278 |  | 278 |  | 278 |  | 198 |  | 198 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  |
| 5 | Котельная № 8 | 604 |  | 637 | 614 | 686 |  | 686 |  | 686 |  | 503 |  | 640 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  | 423 |  |
| 6 | Котельная № 67 | 2023 |  | 2443 | 1970 | 2341 |  | 2341 |  | 2341 |  | 1 269 |  | 1 768 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  | 1 119 |  |
| 7 | Котельная № 9 | 9216 |  | 11807 | 9073 | 8325 |  | 8325 |  | 8325 |  | 9 506 |  | 9 373 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  | 9 048 |  |
| 8 | Котельная № 61 | 108 |  | 158 | 91 | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 80 |  | 80 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  |
| 9 | Электрокотельная | 248 |  | 30 | 246 | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  | 247 |  |
| 10 | Котельная № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 609 |  | 4 330 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  | 3 609 |  |
| 11 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 7211 |  | 8867 | 9709 | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  |
| 12 | Котельная (ул. Гузынина) | 12284 |  | 14858 | 13979 | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  | 14117 |  |
| 13 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 68832 |  | 56202 | 52689 | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  | 53310 |  |
| 14 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 10440 |  | 11294 | 11800 | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  |
| 15 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Н/Д* |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 16 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 5645 |  | 4403,894 | 4705,801 | 4574,940 |  | 4617,546 |  | 4574,940 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  | 4301,927 |  |
| 17 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 18 | Котельная (район КАЗ) | 9410 |  | 9410 | 9410 | 9410 |  | 9410 |  | 9410 |  | 9410 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  |
| 19 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |

* – данные не предоставлены

Прогноз потребления теплоносителя

На территории Кыштымского городского округа эксплуатируются только закрытые системы теплоснабжения.

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения запрещается присоединение перспективных потребителей по открытым системам горячего водоснабжения.

Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Наряду с многоквартирным жилым фондом в границах г. Кыштым ежегодно вводится индивидуальные жилые дома, использующих индивидуальные теплогенераторы. В утверждённом генеральном плане города (рисунок 3-2) указаны существующие и перспективные районы размещения зон индивидуального теплоснабжения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения по единицам территориального деления можно осуществить только на основании данных перспективной застройки индивидуальных жилых домов.

Косвенным путём потребление тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения можно определить на основании данных расхода природного газ.

При предоставлении данных об индивидуальном жилом фонде и перспективной частной застройки с индивидуальными теплогенераторами, на основании анализа расхода всех видов топливных ресурсов, можно произвести оценку потребления тепловой энергии на нужды отопления.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Показатели базового периода

Большинство ведомственных котельных наибольшую долю тепловой энергии производят для покрытия потребности в тепловой энергии собственного промышленного предприятия.

Показатели на расчетный срок

В результате сбора исходных данных проекты строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара отсутствуют.

Существующие промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Согласно п. 15, ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Для источников тепловой энергии г. Кыштым в таблице 11-1 приведены ретроспективные (за 2020-2023 гг.) данные по полезному отпуску тепловой энергии по различным категориям потребителей.

Результаты расчётов перспективного полезного отпуска для организаций бюджетной сферы и населения приведены в таблице 11-3.

Таблица 11-1 – Ретроспективный полезный отпуск тепловой энергии по категориям потребителей

| № | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск (горячая вода) по категориям потребителей, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 3304 | 513 | 7477 | 3800 | 500 | 7500 | 3800 | 500 | 7500 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | 3304 | 513 | 7477 | 3800 | 500 | 7500 | 3800 | 500 | 7500 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 92 466 | 24 225 | 21 850 | 88 395 | 21 426 | 20 860 | 79 359 | 21 135 | 18 666 |

Таблица 11-2 – Анализ объемов динамики полезного отпуска тепловой энергии  по Кыштымскому городскому округу потребителей котельных АО «Челябкоммунэнерго»

| Наименование | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 | факт 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| население | 77 465,104 | 84 149,987 | 81 598,175 | 75 879,319 |  |
| бюджетная группа | 12 250,908 | 13 772,571 | 12 955,835 | 12 346,220 |  |
| прочая группа | 11 791,755 | 13 330,883 | 14 304,307 | 11 828,785 |  |
| итого по котельной №1 | 101 507,767 | 111 253,441 | 108 858,317 | 100 054,324 |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| население | 548,283 | 552,143 | 555,557 | 556,657 |  |
| бюджетная группа | 352,937 | 357,072 | 381,707 | 379,746 |  |
| прочая группа | 33,593 | 40,533 | 13,882 | 13,918 |  |
| итого по котельной №2 | 934,813 | 949,748 | 951,146 | 950,321 |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |
| население | 198,336 | 198,336 | 188,616 | 188,616 |  |
| бюджетная группа |  | 19,440 | 9,715 | 9,725 |  |
| прочая группа | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| итого по котельной № 7 | 198,336 | 217,776 | 198,331 | 198,341 |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| население | 329,049 | 319,332 | 301,450 | 213,455 |  |
| бюджетная группа | 319,143 | 349,256 | 340,992 | 289,235 |  |
| прочая группа | 0,000 | 40,803 |  | 0,000 |  |
| итого по котельной № 8 | 648,192 | 709,391 | 642,442 | 502,690 |  |
| Котельная №15 (ул.Мира,6) |  |  |  |  |  |
| население | 80,396 | 80,377 | 80,376 | 80,376 |  |
| бюджетная группа |  |  |  |  |  |
| прочая группа |  |  |  |  |  |
| итого по котельной №15 | 80,396 | 80,377 | 80,376 | 80,376 |  |
| Котельная №9 (ЦГБ ул .Освобождения Урала, 1) |  |  |  |  |  |
| население | 2 067,208 | 2 070,048 | 2 051,464 | 1 918,372 |  |
| бюджетная группа | 7 395,788 | 8 056,426 | 7 291,704 | 7 514,369 |  |
| прочая группа | 61,322 | 80,374 | 80,037 | 73,677 |  |
| итого по котельной №9 ЦГБ | 9 524,318 | 10 206,848 | 9 423,205 | 9 506,418 |  |
| Котельная № 67 ул. Огнеупорная, 2а |  |  |  |  |  |
| население | 1 513,822 | 1 580,402 | 1 539,256 | 1 018,503 |  |
| бюджетная группа | 203,700 | 201,746 | 210,927 | 210,502 |  |
| прочая группа | 35,841 | 40,855 | 40,870 | 40,337 |  |
| итого по котельной КОЗ | 1 753,363 | 1 823,003 | 1 791,053 | 1 269,342 |  |
| Котельная по ул. Щорса, 50 |  |  |  |  |  |
| население | 246,984 | 246,984 | 246,984 | 246,985 |  |
| бюджетная группа |  |  |  |  |  |
| прочая группа |  |  |  |  |  |
| итого по котельной | 246,984 | 246,984 | 246,984 | 246,985 |  |
| Котельная по ул. 2-ая Южная, 1ж |  |  |  |  |  |
| население | 662,685 | 678,587 | 656,902 | 643,155 |  |
| бюджетная группа | 265,990 | 259,525 | 294,781 | 275,758 |  |
| прочая группа | 63,062 | 76,104 | 48,608 | 55,116 |  |
| итого по котельной | 991,737 | 1 014,216 | 1 000,291 | 974,029 |  |
| Котельная по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |  |
| население |  | 130,440 | 3 720,484 | 3 075,060 |  |
| бюджетная группа |  | 6,959 | 364,577 | 305,312 |  |
| прочая группа |  | 11,461 | 244,593 | 228,731 |  |
| итого по котельной | 0,000 | 148,860 | 4 329,654 | 3 609,103 |  |
| ИТОГО по котельным АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| население | 83 111,867 | 90 006,636 | 90 939,264 | 83 820,498 |  |
| бюджетная группа | 20 788,466 | 23 022,995 | 21 850,238 | 21 330,867 |  |
| прочая группа | 11 985,573 | 13 621,013 | 14 732,297 | 12 240,564 |  |
| итого | 115 885,906 | 126 650,644 | 127 521,799 | 117 391,929 |  |

Таблица 11-3 – Прогнозный полезный отпуск тепловой энергии по категориям потребителей от теплоисточников г. Кыштым

| Наименование теплоисточника |  |  | Полезный отпуск нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |
| Теплопотребление абонентов категории "население" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | Н/Д |  | 7514 |  | 8262 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | Н/Д |  | 9497 |  | 9357 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 53155 |  | 43487 |  | 41811 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  | 42687 |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 3034 |  | 3304 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 3747,499 |  | 3688,096 |  | 3712,131 |  | 3705,651 |  | 3652,981 |  | 3705,651 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  | 3388,546 |  |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| Теплопотребление абонентов категории "бюджетные потребители" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | Н/Д |  | 694 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | Н/Д |  | 3059 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  | 2304 |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 7501 |  | 6397 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 408 |  | 513 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 862 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  | 815,043 |  |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  | 449 |  |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| Теплопотребление абонентов категории "прочие потребители" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | Н/Д |  | 659 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  | 732 |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | Н/Д |  | 2302 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 8176 |  | 6318 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  | 4581 |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 6998 |  | 7477 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  | 7500 |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 190 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  | 100,801 |  |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 2667 |  | 2667 |  | 2667 |  | 2667 |  | 2667 |  | 2667 |  | 2667 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  | 1162 |  |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  | Н/Д |  |

* – данные не предоставлены

Таблица 11-4 – Анализ объемов динамики полезного отпуска тепловой энергии  по Кыштымскому городскому округу потребителей котельных АО «Челябкоммунэнерго»

| Наименование теплоисточника |  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 100 054 | 112 731 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 | 94 885 |
| в т.ч. | население | 75 879 | 83 747 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 | 72 054 |
|  | бюджетная группа | 12 346 | 13 775 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 11 660 |
|  | прочие потребители | 11 829 | 15 209 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 |
| 2 | Котельная № 2 | 950 | 959 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| в т.ч. | население | 557 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
|  | бюджетная группа | 380 | 386 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
|  | прочие потребители | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Котельная № 71 | 974 | 1 005 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| в т.ч. | население | 643 | 654 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
|  | бюджетная группа | 276 | 301 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|  | прочие потребители | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4 | Котельная № 7 | 198 | 198 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| в т.ч. | население | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  | бюджетная группа | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | прочие потребители | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | 503 | 640 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| в т.ч. | население | 213 | 289 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|  | бюджетная группа | 289 | 351 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
|  | прочие потребители | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | 1 269 | 1 768 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 |
| в т.ч. | население | 1 019 | 1 552 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
|  | бюджетная группа | 211 | 216 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
|  | прочие потребители | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | 9 506 | 9 373 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 |
| в т.ч. | население | 1 918 | 2 044 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 |
|  | бюджетная группа | 7 514 | 7 250 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 |
|  | прочие потребители | 74 | 80 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 8 | Котельная № 61 | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| в т.ч. | население | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  | бюджетная группа | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие потребители | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная, ул. Щорса, 50 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| в т.ч. | население | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
|  | бюджетная группа | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие потребители | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4а | 3 609 | 4 330 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 |
| в т.ч. | население | 3 075 | 3 720 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 | 3 075 |
|  | бюджетная группа | 305 | 365 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
|  | прочие потребители | 229 | 245 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ СВОБОДНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время основной заинтересованностью крупных потребителей тепловой энергии является минимизация затрат на оплату тепловой энергии, а для теплоснабжающих организации, в свою очередь, сохранение существующих потребителей.

В связи с чем, согласно части 4 ст. 11 Федерального закона от 07.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», обе стороны получили возможность определять цену на тепловую энергию (мощность) по взаимному соглашению на продолжительный временной период (сроком более 1 год), в отношении которого государственное регулирование цен и тари-фов на тепловую энергию не применяется. Заключение долгосрочного договора теплоснабжения возможно для объектов, введённых в эксплуатацию после 1 января 2010 года. Необходимыми для заключения данного договора являются два условия:

•	Наличие технологической возможности снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии;

•	Отсутствие отрицательных тарифных последствий.

На сегодняшний день процедура заключения долгосрочных нерегулируемых договоров является достаточно сложной. Но вместе с тем имеет ряд преимуществ для лиц, его заключивших:

•	Взаимовыгодные условия (стороны могут определить цену на тепловую энергию, которая будет учитывать интересы как поставщика, так и потребителя тепловой энергии);

•	Стабильные долгосрочные цены на тепловую энергию (теплоноситель) в условиях реформирования теплоэнергетики, что снижает экономические и финансовые риски, связанные с регулярным ростом тарифов на тепловую энергию.

Долгосрочные договоры теплоснабжения являются своего рода гарантией сохранения договорных обязательств между сторонами на долгосрочную перспективу, а также заинтересованности потребителя в приобретении тепловой энергии (мощности), поступающей с централизованного источника теплоснабжения.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам теплоснабжения может составлять не более 10% от всех заключенных договоров с потребителями тепловой энергии.

- Приложение 1. – Перечень перспективной застройки, учтённых при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г.

| Основание для включения в Схему теплоснабжения | № п/п | Район | Кадастровый номер квартала | Улица | Номер дома | Название объекта | Год ввода в эксплуатацию здания | Этажность, принимаемая для расчетов | Отапливаемая площадь застройки, тыс. м2 | Ближайший источник (тепловые сети от источника) | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| Информация Управление городского хозяйства | 1 | г. Кыштым |  | г. Кыштым, ул. Дальняя, 15 |  | Многоквартирный жилой дом | 2025 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация Управление городского хозяйства | 2 | г. Кыштым |  | Северная часть города Кыштыма |  | ИЖС | 2030 |  | 46,537 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2. – Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии, подлежащих сносу, с указанием сроков ликвидациипо состоянию на 2023 год

| Адрес МКД |  | Плановые сроки расселения | Планируемые мероприятия по расселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Огнеупорная, 10 | 2022 | Расселен |
| 2 | ст. Графитовая, 1 | 2022 | Расселен |
| 3 | ул. Мира, 17, пос. Тайгинка | 2022 | Расселен |
| 4 | ул. Демина, 9а | 2022 | Расселен |
| 5 | ул. Нязепетровская, 3 | 2022 | Расселен |
| 6 | ул. Нязепетровская, 5 | 2022 | Расселен |
| 7 | ул. Нязепетровская, 9 | 2022 | Расселен |
| 8 | ул. Нязепетровская, 18 | Отсутствует | Расселен |
| 9 | ул. Металлистов, 21 | 2022 | Не расселен, суд |
| 10 | ТНПГ Акуля, 3 | 2022 | Расселен |
| 11 | ул. ЧГРЭС 9 | 2022 | Расселен |
| 12 | ул. Кирова, д. 5, ИЖС | 2022 | Расселен |
| 13 | ул. Мира, д. 4 | 2021 | Расселен |
| 14 | ул. Калинина, д. 227, кв. 3-4 | 2021 | Расселен |

| Адрес МКД |  | Плановые сроки расселения | Планируемые мероприятия по расселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кольцова, 1 | 2022 | расселен в 2022г |
| 2 | ул. Кольцова, 2 | 2022 | расселен в 2022г |
| 3 | ул. Кольцова, 3 | 2022 | расселен в 2022г |
| 4 | пос. Северный ул. Некрасова, 22 | 2022 |  |
| 5 | ул. Вайнера, 3 | 2022 |  |
| 6 | пос. Северный, ул. Спорта 7 | 2022 |  |
| 7 | ул. Школьная 3 | 2022-2023 | расселен в 2023г |
| 8 | ул. Школьная 5 | 20222023 | расселен в 2023г |
| 9 | ул. Спортивная, 2, | 2022 |  |
| 10 | ул. Булдымская, 6 | 2022-2023 |  |
| 11 | пос. Северный, ул. П. Коммуны 2 | 2022 |  |
| 12 | ул. Булдымская, 12 | 2022-2023 |  |
| 1 | Ул. Ленина, д.31 | 2023 | расселен в 2023г |