|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА КЫШТЫМ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 4 существующие и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	3

2. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

2.1. Базовые (на 2022 год) балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки основных источников централизованного теплоснабжения г. Кыштым	4

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	4

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности по котельным	4

3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	8

4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	20

5. Приложение 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. КЫШТЫМ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НА 2023 Г.)	21

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава впервые разработана с учетом Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. № 212 (далее по тексту – МУ).

Горизонт планирования скорректирован, в соответствии с требованиями действующего законодательства и техническим заданием к муниципальному контракту – 2032 г.

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2022 г., на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.

Глава скорректирована с учетом:

1) Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2022 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2).

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 97 МУ:

«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:

1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2);

2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;

3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода в соответствии с приложением №34 МУ;

Предоставление результатов расчета тепловых балансов, предусмотренных п. 98 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», осуществлено в таблицах 2-1 и 2-2.

4) установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;

6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением №34 МУ.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2-1. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий на источниках теплоснабжения, представлены в Главе 7.

Базовые (на 2022 год) балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки основных источников централизованного теплоснабжения г. Кыштым

По данным, актуальным для времени получения первичной исходной информации для разработки проекта Схемы теплоснабжения, тепловая мощность «нетто» источников централизованной системы теплоснабжения была сопоставима с подключенной нагрузкой на коллекторах. В целом такая ситуация остаётся и в настоящее время. Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения приведены в разделе 2 книги 1.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В границах Кыштымского ГО. отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергий.

Перспективные балансы тепловой мощности по котельным

Перспективная тепловая мощность оборудования котельных представлена в таблице 2-1. Детальная расшифровка перспективных балансов тепловой мощности приведена в Приложении 1.

Следует отметить, что все балансы составлены по базовому (утвержденному в базовой версии Схемы теплоснабжения) варианту развития систем централизованного теплоснабжения.

Предложений по изменению тепловой мощности ведомственных котельных, в связи с дефицитом или избытком тепловой мощности на дату, актуальную для разработки Схемы теплоснабжения не поступало.

Таблица 2-1 – Структура установленной мощности котельных г. Кыштым

| Наименование теплоисточника | Вид оборудования | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | ВК | Гкал/ч | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Котельная № 2 | ВК | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Котельная № 71 | ВК | Гкал/ч | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Котельная № 7 | ВК | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная № 8 | ВК | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Котельная № 67 | ВК | Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Котельная № 9 | ВК | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Котельная № 66 | ВК | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 69 | ВК | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Котельная по ул. Дальняя, 4А | ВК | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (мкр. Каолиновый) | ВК | Гкал/ч | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 |
| Котельная (ул. Гузынина) | ВК | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | ВК | Гкал/ч | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 | 24,076 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | ВК | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | ВК | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | ВК | Гкал/ч | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 |
| Котельная МУ «ФСК» | ВК | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная (район КАЗ) | ВК | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Котельная МОУ ООШ №4 | ВК | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Расчет для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, основывается на электронной модели ГИС Zulu г. Кыштым. Электронная модель существующего положения приведена в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения в границах города Кыштым до 2033 г. Требуемый располагаемый напор у потребителей для устойчивой работы элеваторов принят не ниже 15 м вод.ст.

По существующему состоянию магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной способности, позволяющий осуществлять подключение новых потребителей. Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов на них с целью подключения перспективных нагрузок до 2033 года позволит обеспечить подключение новых потребителей на весь расчетный период Схемы теплоснабжения.

Гидравлические расчеты тепловых сетей представлены в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже.

Рисунок 3-1 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 2 до ж/д № 25а по ул. Центральная

Рисунок 3-2 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 71 до ж/д № 2 по ул. Южная

Рисунок 3-3 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 7 до дома № 1 по ул. Набережная

Рисунок 3-4 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 8 до дома № 12 по ул. Нязепетровская

Рисунок 3-5 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной ООО «ИРМИ-ЖКХ» до ж/д № 40 по ул. Графитовая

Рисунок 3-6 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной мкр. Каолиновый до ж/д № 7д по ул. Каолиновая

Рисунок 3-7 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 67 до ул. Кольцова № 1

Рисунок 3-8 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 9 до Церкви

Рисунок 3-9 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» до ТК магазина

Рисунок 3-10 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) до ул. Гайдара, 4

Рисунок 3-11– Пьезометрический график тепловой сети от котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России до ул. Набережная, 6

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Проведенный анализ балансов тепловых нагрузок и мощностей источников теплоснабжения позволяет сделать следующие выводы:

•	 наибольший прирост потребления тепловой мощности и тепловой энергии запланирован на 1 этап реализации проекта актуализированной (на 2022 г.) Схемы теплоснабжения. Но, как показывает практика, динамика ввода новых объектов практически не может быть спрогнозирована ввиду большой волатильности в условиях большого количества влияющих факторов. Изменения темпов строительства вызывает необходимость соответствующей корректировки тепловых нагрузок и мероприятий для обеспечения теплоснабжения новых объектов. Эти изменения должны вноситься при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения;

•	 территориально основной рост нагрузок приходится на Кыштымский ГО, что определяется в первую очередь решениями по освоению городских территорий, принятыми в Генеральном плане города;

•	 по котельной №№ 1 и 9 отсутствует дефицит тепловой мощности;

Приложение 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. КЫШТЫМ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НА 2024 Г.)

Таблица 5-1 – Перспективный баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Ленина, 44а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Потери в тепловых сетях | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 |
| отопление и вентиляция | 44,982 | 44,663 | 44,663 | 44,663 | 44,663 | 44,663 | 44,663 | 44,663 | 44,663 |
| ГВС (максимальная ) | 14,,268 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 | 59,225 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 | -0,196 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 | 1523,5793 |
| Котельная № 2,в пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 |
| отопление и вентиляция | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 |
| ГВС (максимальная ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 | 0,9107 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 |
| отопление и вентиляция | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 |
| ГВС (максимальная ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 | 0,1423 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| Потери в тепловых сетях | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 |
| отопление и вентиляция | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 |
| ГВС (максимальная ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,259 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2166 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5581 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 | 0,3977 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 | 47,7147 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери в тепловых сетях | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 |
| отопление и вентиляция | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| ГВС (максимальная) | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 | 4,2086 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (максимальная ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
| Потери в тепловых сетях | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 |
| отопление и вентиляция | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 | 0,4831 |
| ГВС (максимальная ) | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 | 0,6002 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 | 5,0633 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 |
| отопление и вентиляция | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 | 0,7126 |
| ГВС (максимальная ) | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 | 0,2557 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 | 0,7594 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 69 (электрокотельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| отопление и вентиляция | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ГВС (максимальная ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,01 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,01 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 | -0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| отопление и вентиляция | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |
| ГВС (максимальная ) | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |