|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

1.1. Описание деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Кыштым	5

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	14

1.3. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	14

1.4. Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии	14

1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	14

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	17

2.1. Изменения, произошедшие с утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения	17

2.2. Общие положения	18

2.3. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ и ГРЭС	23

2.4. Котельные	23

2.4.1. Состав и технические характеристики основного оборудования	27

2.4.2. Установленная тепловая мощность оборудования котельных	28

2.4.3. Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значения тепловой мощности нетто	34

2.4.4. Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования	34

2.4.5. Схемы выдачи тепловой мощности котельных	34

2.4.6. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных	37

2.4.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных	37

2.4.8. Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети	38

2.4.9. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных	38

2.4.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	38

2.4.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных	43

2.4.12. Проектный и установленный топливный режим котельных	43

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	44

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	44

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	65

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	79

3.3.1. Общая характеристика водяных тепловых сетей АО «Челябкоммунэнерго»	79

3.3.2. Общая характеристика водяных тепловых сетей ООО «ТСО Кыштым»	81

3.3.3. Общая характеристика водяных тепловых сетей ООО «ТСО Кыштым»	81

3.3.4. Общая характеристика водяных тепловых сетей от прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные	82

3.4. Ввод в эксплуатацию теплотрасс в 2011-2021 годах	83

3.5. Насосные станции и тепловые пункты	85

3.6. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	85

3.7. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	86

3.8. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	87

3.9. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	88

3.10. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	88

3.11. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	100

3.12. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	100

3.13. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	100

3.14. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	100

3.15. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	104

3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	109

3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	109

3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	110

3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	111

3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	112

3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	112

3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	112

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Кыштым

В административных границах город Кыштым деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 8 теплоснабжающих и одна теплосетевая организация. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Кыштым представлен в таблице 1.1.

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 1-1 – Перечень основных теплоснабжающих и теплосетевых компаний г. Кыштым

| № | Наименование предприятия | Наименование источника | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Многопрофильное предприятие» | ― | 456870 г. Кыштым, ул. Ю. Ичёвой д. 148 | Теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 2 | АО «Челябкоммунэнерго» | Котельные №№ 1, 2, 7, 8, 9, 66, 67, 69, 71, 86 | 454112, г.Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 710 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «ТСО Кыштым» | котельная (мкр. Каолиновый), котельная (ул. Гузынина 15, котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») |  | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 5 | МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | Федеральная собственность на праве оперативного управления | 456875, Челябинская область, г.Кыштым, ул. Дальняя д. 2 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, без обслуживание сетей сторонним потребителя, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | собственная котельная | 456867, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Увильды ул. Набережная | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | ООО «ООО «ЦЕНТР»» | собственная котельная (пос. Тайгинка) | 454031, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 6, пом. 1 | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ООО ИТЦ «Стоик» | котельная (район КАЗ) | 454112, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 720 | Теплоснабжающая организация (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Теплоснабжение Кыштымского городского округа осуществляется от восемнадцати источников тепловой энергии общей располагаемой мощностью 155,68 Гкал/ч. Шесть котельных подведомственно принадлежат Комитету по управлению имуществом Кыштымского городского округа и переданы АО «Челябкоммунэнерго» по концессионному соглашению № 1 от 19.06.2023 г. и договорам аренды, остальные двенадцать принадлежат организациям различных форм собственности и расположены на территории городского округа.

Децентрализованность теплоснабжения Кыштымского городского округа связана с территориальной раздробленностью городского поселения. Основное покрытие тепловой энергией берет на себя «Центральная» котельная № 1 с установленной мощностью 61 Гкал/ч, а также котельная ООО «ТСО Кыштым» ( на территории ЗАО «КМЭЗ») с установленной мощностью 24,076 Гкал/ч, котельные производительностью от 1 Гкал/ч до от 19,5 Гкал/ч расположены на территории производственных предприятий и ведомств снабжают теплом поселки и небольшие районы, оставшиеся часть котельных как правило, локальные мощностью от 0,095 Гкал/ч обеспечивают теплом от одного до пятнадцати объектов.

Котельные Кыштымского городского округа находятся в эксплуатации следующих организации АО «Челябкоммунэнерго», ООО «ТСО Кыштым» , ООО «ТСО Кыштым» , МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»», ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», ООО «ЦЕНТР», ООО ИТЦ «Стоик», МУ «ФСК», МОУ ООШ №4.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой частично разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передачу до потребителя.

Системы централизованного теплоснабжения г. Кыштым имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей возникают вследствие большой разности геодезических отметок, а также значительной протяженности тепловых сетей до отдельных зон теплоснабжения.

В сетке расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принято кадастровое деление территории г. Кыштым.

Каждый административный район города включает в себя определенное количество кадастровых кварталов (в некоторых случаях, административные границы районов делят один кадастровый квартал на части): в этом случае, такой кадастровый квартал может располагаться на территориях нескольких граничащих районов города. Учитывая вышеизложенное, следует иметь в виду, что суммарное количество кадастровых кварталов, указанное в тексте с разбивкой по районам, несколько превышает общее количество кадастровых кварталов города.

Кадастровые кварталы приняты за единицу расчетного территориального деления районов, так как их границы неизменны на весь срок действия схемы теплоснабжения. Указанный факт позволяет формировать приросты площади строительных фондов и соответствующие приросты объемов потребления тепловой энергии на планировочной карте города.

Каждый кадастровый квартал имеет свой, неповторимый на территории Российской Федерации номер, позволяющий определить его среди остальных земельных участков.

Административные границы города, а также деление города на районы и кадастровые кварталы представлены на рисунке 1-1.

Порядок нумерации кадастровых кварталов определен Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. № 660, утвердившим «Правила кадастрового деления территории Российской Федерации» и «Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам».

В развитии указанного Постановления Правительства РФ, 14 мая 2001 г. Росземкадастром был издан Приказ «О кадастровом делении территории Российской Федерации», которым утверждена схема расположения кадастровых округов, а также перечень наименований и номеров кадастровых округов.

Рисунок 1-1–Единицы территориального деления г. Кыштым

Рисунок 1-2–Единицы территориального деления п. Каолиновый

Рисунок 1-3–Единицы территориального деления п. Слюдорудник

Рисунок 1-4 – Единицы территориального деления п. Дальняя дача

Рисунок 1-5–Единицы территориального деления п. Тайгинка

Рисунок 1-6–Единицы территориального деления п. Увильды

Кварталы нумеруются десятизначными цифрами, например, 74.32.0402113. Две первые цифры, в данном случае «74», указывают на то, в каком регионе размещен земельный участок – Челябинская область. Далее обозначен район Челябинской области, «32» – город Кыштым. В последующих цифрах обозначаются административные районы и непосредственно номера кадастровых кварталов в данном районе.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Производство тепловой энергии осуществляется на:

–	 10 котельных АО «Челябкоммуннэнерго»;

–	 3 котельных ООО «ТСО Кыштым»;

– 	котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»»;

– котельной ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России»;

– котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка);

– котельная МУ «ФСК»;

– котельная (район КАЗ) ООО ИТЦ «Стоик»;

– котельная МОУ ООШ №4.

Потребители, подключенные 	непосредственно 	к 	тепловым сетям	муниципальных и ведомственных котельных, заключают договора на покупку тепловой энергии с этими организациями.

Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Оперативно-диспетчерские связи между теплоснабжающими организациями отсутсвуют. Ведомственные и муниципальные источники тепловой энергии, обеспечивающие, кроме собственных нужд, нагрузку жилищно-коммунального и общественного сектора, насчитывают всего 2 котельные, общая присоединённая нагрузка которых составляет более 14,64 Гкал/ч. Перечень этих котельных постоянно изменяется, часть ведомственных котельных заменяется новыми источниками теплоснабжения.

Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве случаев, составляют единое целое с предприятием и, в основном, расположены на одной промплощадке. Отдельные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают с ними договор на теплопотребление – напрямую. В городе 6 ведомственных котельных, осуществляющих теплоснабжение промышленных объектов и предприятий, а также организаций и потребителей жилищно-коммунального сектора. Зоны действия промышленных источников тепловой энергии можно определить на карте функциональных зон г. Кыштым (рисунок 1.7).

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Кыштым сформированы в районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой (рисунок 1.7). Такие здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное или электроотопление.

К индивидуальным, согласно действующему законодательству, относятся и крышные котельные, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные котельные или когенерационные установки применяются для теплоснабжения гостиничных и офисных комплексов, торговых комплексов и отдельных промышленных зданий без технологической нагрузки.

Рисунок 1-7 – Схема функционального зонирования Кыштымского городского округа

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения, произошедшие с утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения

С момента утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения (2012 г., с базовым периодом – 2011 г.) произошел ряд изменений, касающихся котельных.

Котельные АО «Челябкоммунэнерго»

1. Котельная № 3 по ул. 2-ая Южная, 1 выведена из эксплуатации в 2016 г. С 2017 г. введена в эксплуатацию котельная по адресу: г. Кыштым, тер. Проф. Южный, ул. 2-ая Южная, 1ж.

2. В 2015 г. 	выведена из эксплуатации угольная котельная №5 (район КАТО) по причине высокого морального и физического износа оборудования, перехода потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

С целью обеспечения тепловой энергией потребителей МКД по адресу ул. Щорса, д. 50, ранее отапливаемых от котельной №5 введена в эксплуатацию в октябре 2015г. электрическая котельная. Мощность котельной – 0,093 Гкал/час. Инвестор – АО «Челябкоммунэнерго».

3. С июля 2015 г. котельная № 9 по ул. Освобождения Урала, 1 сменила собственника. На дату актуализации Схемы теплоснабжения эксплуатирующей организацией являетсяАО «Челябкоммунэнерго».

4. Котельная ООО «Кыштымский огнеупорный завод» с июля 2015 г. сменила эксплуатирующую организацию. На текущий момент техническое обслуживание осуществляет АО «Челябкоммунэнерго».

5. С июля 2015 г. установлена газовая котельная АО «Челябкоммунэнерго», тепловой мощностью 0,077 Гкал/ч для теплоснабжения жилого дома по ул. Мира,6.

6. В мае 2015 г. выведена из эксплуатации угольная котельная №4(ул. В. Сергеевой 19) по причине высокого морального и физического износа оборудования,	перехода	потребителей	на	индивидуальные	источники теплоснабжения.

7. В мае 2015 г. выведена из эксплуатации угольная котельная № 10 (ул. В. Сергеевой, 2а) по причине высокого морального и физического износа оборудования,	перехода	потребителей 	на 	индивидуальные 	источники теплоснабжения.

8. Выведена из эксплуатации морально устаревшая котельная №6 по ул. В. Сергеевой (туберкулезная больница). Потребитель перешел на альтернативный источник теплоснабжения.

9. В конце 2021 г. введена в эксплуатацию котельная №86 (г. Кыштым, ул. Дальняя д. 4а), на которую переключена часть тепловой нагрузки котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Котельные ООО «ТСО Кыштым»

1. Вместо морально устаревшей производственной котельной ОАО «Ксанта» в 2014 году введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по адресу г. Кыштым, мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5. Установленная мощность источника –5.159 Гкал/ч. Инвестор –ООО «ТСО Кыштым» .

2. С целью снижения присоединенной нагрузки к котельной №1 и покрытия дефицита тепловой мощности в 2014 году построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная по адресу ул. Гузынина, 15. Установленная мощность источника – 10,32 Гкал/ч. Инвестор – ООО «ТСО Кыштым» .

Котельные ООО «ТСО Кыштым»

1.	 В 2016 г. введена в эксплуатацию котельная на Нижнем Кыштыме общей тепловой мощностью 28 МВт, взамен котельной КМЭЗ, мощностью 136 МВт.

Котельные ООО «ЦЕНТР»

1. Вместо морально устаревшей котельной в п. Тайгинка в 2014 году введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по адресу п.Тайгинка, ул.Мира, 5. Установленная мощность источника – 2,623 Гкал/ч. Инвестор – ООО «Тепловые электрические сети и системы».  Вместе с тем в декабре 2018 года в пос. Тайгинка произошла смена теплоснабжающей организации с ООО «ТЭСиС» на ООО «ЦЕНТР».

Котельные район КАЗ

1. 	Вместо морально устаревшей котельной КАЗ введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по адресу: ул. Станционная, 1б. Установленная мощность источника – 5,16 Гкал/час. Инвестор – ООО «ИРМИ-ЖКХ». Сети обслуживает организация МП КГО "Многопрофильное предприятие". В 2022 г. котельная передана в администрацию Кыштымского городского округа. С 2023 г. котельная обслуживается ООО ИТЦ «Стоик».

Общие положения

Обеспечение потребителей жилищно-коммунального сектора и промышленности города тепловой энергией осуществляется от 19 источников тепловой энергии (таблица 2.1).

Основными теплоснабжающими организациями города являются:

– АО «Челябкоммунэнерго» – 10 котельных;

– ООО «ТСО Кыштым»  – 3 котельных;

– 6 котельных различной ведомственной принадлежности;

Общая	 установленная 	тепловая 	мощность 	теплоисточников г. Кыштым составляет  155,68 Гкал/ч.

Таблица 2-1 – Перечень источников теплоснабжения г. Кыштым по состоянию на 2023 г.

| № | Наименование теплоисточника | Адрес | Собственник / основание эксплуатации | Техническое обслуживание теплоисточника | Осуществление регулируемой деятельности | Сторонние потребители | Код системы теплоснабжения (до актуализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | г. Кыштым, ул. Ленина, 44а | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 2 | Котельная № 2 | г. Кыштым, п. Слюдорудник, в 50 м западнее здания школы по ул. Школьной | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 3 | Котельная № 71 | г. Кыштым, тер. Проф. Южный, ул. 2-ая Южная, 1ж | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 4 | Котельная № 7 | г. Кыштым, ул. Нефтебаза, 5 | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 5 | Котельная № 8 | г. Кыштым, ул. Нязепетровская, 1а | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 6 | Котельная № 67 | г. Кыштым, ул. Огнеупорна, 2а (ранее котельная ООО «КОЗ») | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 7 | Котельная № 9 | г. Кыштым, ул. Осв. Урала, 1, ЦГБ | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 8 | Котельная № 61 | г. Кыштым, ул. Мира, 6 | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 9 | Электрокотельная | г. Кыштым, ул. Щорса, 50 | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | г. Кыштым, ул. Дальняя, 4А | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | да | да | ― |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | г. Кыштым, мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | ООО «ТСО Кыштым» | ООО «ТСО Кыштым» | да | да | ― |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | г. Кыштым, ул. Гузынина 15 | ООО «ТСО Кыштым» | ООО «ТСО Кыштым» | да | да | ― |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | г. Кыштым, ул. Парижской Коммунны,2 территория ЗАО «КМЭЗ» | ООО «ТСО Кыштым» | ООО «ТСО Кыштым» | да | да | ― |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | г.Кыштым, ул. Дальняя д. 2 | МУП ОГО "Санаторий «Дальняя Дача»" | МУП ОГО "Санаторий «Дальняя Дача»" | да | да | ― |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | г. Кыштым, пос. Увильды ул. Набережная | ФКУЗ "Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | ФКУЗ "Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | да | да | ― |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | г. Кыштым, пос. Тайгинка ул. Мира, д. 5 | ООО «ЦЕНТР» | ООО «ЦЕНТР» | да | да | ― |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | ― | МУ «ФСК» | АО «Челябкоммунэнерго» | нет | нет | ― |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | г. Кыштым, ул. Станционная 1б | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа | ООО ИТЦ «Стоик» | да | да | ― |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | г. Кыштым, ул. Кирова, 78 | МОУ ООШ №4 | МУ "Ресурсный центр" | нет | нет | ― |

Вклады в общую тепловую мощность города теплоснабжающих организаций графически показаны на рисунке 2-1 и составляют:

•	 котельные АО «Челябкоммунэнерго» – 50%;

• 	котельные ООО «ТСО Кыштым»  – 27%;

•	 прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные – 33%.

Рисунок 2-1 – Распределение установленной тепловой мощности (Гкал/ч) по теплоснабжающим организациям г. Кыштым

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ и ГРЭС

На территории Кыштымского городского округа комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется и проектов по её внедрению не представлено.

Котельные

На территории города расположено:

– 10 котельных АО «Челябкоммунэнерго»;

– 2 котельных ООО «ТСО Кыштым» ;

– 1 котельная ООО «ТСО Кыштым» ;

– 6 котельных различной ведомственной принадлежности.

Источники тепла АО «Челябкоммунэнерго» и ООО «ТСО Кыштым»  обеспечивают:

– нагрузки отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора города;

– технологические нагрузки и нагрузки отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленных предприятий, расположенных в зонах действия указанных котельных.

Ведомственные (промышленные) котельные обеспечивают:

– нагрузки отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нагрузки в паре и горячей воде промышленных предприятий, на балансе которых они находятся.

Котельные делятся:

– по районам городского округа;

– по установленной тепловой мощности (от 50 до 100 Гкал/ч, от 20 до 50 Гкал/ч, от 10 до 20 Гкал/ч, от 3 до 10 Гкал/ч, менее 3 Гкал/ч);

– по ведомственной принадлежности.

Котельные АО «Челябкоммунэнерго»

Суммарная установленная тепловая мощность 10 котельных, расположенных на территории Кыштымского городского округа составляет 79,596 Гкал/ч (таблица 2-2).

Установленная тепловая мощность только одной котельной превышает 51 Гкал/ч;

– 	котельная № 1 (г. Кыштым, ул. Ленина, 44а) – 61 Гкал/ч,

– остальные котельные (8 шт.) имеют установленную мощность менее 10 Гкал/ч (рисунок 2-2).

Котельные введены в эксплуатацию в период с 1972 по 2023 годы. За последние 5 лет (с 2018 года) в эксплуатацию были введены 1 котельная по адресу: г. Кыштым, ул. Дальняя д. 4а на которую была переключена часть тепловой нагрузки котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Все кроме одной котельной АО «Челябкоммунэнерго» сосредоточены в г. Кыштым. На этот же район приходится и до 98% от суммарной тепловой установленной тепловой мощности котельных АО «Челябкоммунэнерго», расположенных в Кыштымском городском округе.

Таблица 2-2 – Сводная информация по источникам тепловой энергии г. Кыштым на 2023 г.

| № | Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Система теплоснабжения | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 61 | 58,435 | закрытая | 105/70 |
| 2 | Котельная № 2 | 1,74 | 0,3833 | закрытая | 95/70 |
| 3 | Котельная № 71 | 1,351 | 0,5167 | закрытая | 95/70 |
| 4 | Котельная № 7 | 0,275 | 0,0937 | закрытая | 95/70 |
| 5 | Котельная № 8 | 1,1 | 0,2166 | закрытая | 95/70 |
| 6 | Котельная № 67 | 6,51 | 0,6002 | закрытая | 95/70 |
| 7 | Котельная № 9 | 5,16 | 4,2636 | закрытая | 95/70 |
| 8 | Котельная № 61 | 0,077 | 0,044 | закрытая | 85/70 |
| 9 | Электрокотельная | 0,093 | 0,103 | закрытая | 85/70 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | 2,29 | 1,545 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  | 79,596 | 68,53 | — | — |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 5,159 | 3,987 | закрытая | 95/70 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | 10,32 | 7,306 | закрытая | 95/70 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 24,076 | 22,194 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  | 39,555 | 33,487 | — | — |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 8,3 | 1,29 | закрытая | 115/60 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 6,88 | 4,6 | закрытая | 95/70 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2,623 | 2,00 | закрытая | 95/70 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | 1 | 0,43 | закрытая | 115/60 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 5,16 | 2,50 | закрытая | 95/60 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | 0,13 | 0,13 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | 48,169 | 33,104 | — | — |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 140,95 | 112,92 | — | — |

Котельные ООО «ТСО Кыштым»

Суммарная установленная тепловая мощность 2 котельных, расположенных на территории Кыштымского городского округа составляет 15,479 Гкал/ч (таблица 2-2).

Котельные ООО «ТСО Кыштым»  введены в эксплуатацию в 2014 гг. и территориально расположены в г. Кыштым (таблица 2-3).

Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные

Суммарная установленная тепловая мощность 6 котельных данной категории, расположенных на территории Кыштымского городского округа составляет 48,16 Гкал/ч (таблица 2-2).

Установленная тепловая мощность только одной котельной превышает 10 Гкал/ч:

– 	Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России – 6,88 Гкал/ч.

Котельная ООО «ЦЕНТР» расположена в п. Тайгинка, котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России, расположена в п. Увильды.

Рисунок 2-2 – Распределение котельных Кыштымского г.о. по установленной тепловой мощности

Таблица 2-3 – Территориальная принадлежность котельных к административным районам Кыштымского городского округа

| № | Наименование теплоисточника | Адрес | Административный район | Кадастровый квартал | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | г. Кыштым, ул. Ленина, 44а | г. Кыштым | 74:32:0404009 | 61 |
| 2 | Котельная № 2 | г. Кыштым, п. Слюдорудник, в 50 м западнее здания школы по ул. Школьной | п. Слюдорудник | 74:32:0412001 | 1,74 |
| 3 | Котельная № 71 | г. Кыштым, тер. Проф. Южный, ул. 2-ая Южная, 1ж | г. Кыштым | 74:32:0404049 | 1,351 |
| 4 | Котельная № 7 | г. Кыштым, ул. Нефтебаза, 5 | г. Кыштым | 74:32:0402001 | 0,275 |
| 5 | Котельная № 8 | г. Кыштым, ул. Нязепетровская, 1а | г. Кыштым | 74:32:0403010 | 1,1 |
| 6 | Котельная № 67 | г. Кыштым, ул. Огнеупорна, 2а (ранее котельная ООО «КОЗ») | г. Кыштым | 74:32:0401075 | 6,51 |
| 7 | Котельная № 9 | г. Кыштым, ул. Осв. Урала, 1, ЦГБ | г. Кыштым | 74:32:0403022 | 5,16 |
| 8 | Котельная № 61 | г. Кыштым, ул. Мира, 6 | г. Кыштым | 74:32:0403044 | 0,077 |
| 9 | Электрокотельная | г. Кыштым, ул. Щорса, 50 | г. Кыштым | 74:32:0402119 | 0,093 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | г. Кыштым, ул. Дальняя, 4А | г. Кыштым | 74:32:0412001 | 2,29 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | г. Кыштым, мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | г. Кыштым | 74:32:0414003 | 5,159 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | г. Кыштым, ул. Гузынина 15 | г. Кыштым | 74:32:0402104 | 10,32 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | г. Кыштым, ул. Парижской Коммунны,2 территория ЗАО «КМЭЗ» | г. Кыштым | 74:32:0401044 | 24,076 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | г.Кыштым, ул. Дальняя д. 2 | г. Кыштым | 74:32:0412002 | 8,3 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | г. Кыштым, пос. Увильды ул. Набережная | п. Увильды | 74:32:0234001 | 6,88 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | г. Кыштым, пос. Тайгинка ул. Мира, д. 5 | п. Тайгинка | 74:32:0317004 | 2,623 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д* | Н/Д | Н/Д | 1 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | г. Кыштым, ул. Станционная 1б | г. Кыштым | 74:32:401105 | 5,16 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | г. Кыштым, ул. Кирова, 78 | Н/Д | Н/Д | 0,13 |

* Н/Д – данные не предоставлены

Распределение котельных Кыштымского г.о. по административным районам приведено на рисунке 2-3. Распределение котельных Кыштымского г.о. по административным районам в разрезе установленной тепловой мощности изображено на рисунке 2-4.

Рисунок 2-3 – Распределение котельных Кыштымского г.о. по административным районам

Рисунок 2-4 – Распределение котельных Кыштымского г.о. по административным районам в разрезе установленной тепловой мощности, Гкал/ч

Состав и технические характеристики основного оборудования

Котельные АО «Челябкоммунэнерго»

На котельных установлены котлы различной производительности как водогрейные, так и паровые: ДКВР, ДЕ, НР, Богатырь, Термотехник, Rapido, КСВа, Alphatherm, ICI и электрокотлыЭван.

Использование паровых котлов для обеспечения теплопотребности в горячей воде неэффективно и отрицательно влияет на себестоимость производимого тепла.

Состав основного оборудования котельных АО «Челябкоммунэнерго» с указанием установленной тепловой мощности приведен в таблице 2-4.

Котельные ООО «ТСО Кыштым»

На котельных установлены водогрейные котлы различной производительности: PBS MGM-I.

Состав основного оборудования котельных ООО «ТСО Кыштым»  с указанием установленной тепловой мощности приведен в таблице 2-4.

Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные

Теплоснабжение потребителей города осуществляется, в том числе, от 6 промышленных и ведомственных котельных.

Котельные МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» и ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России используются преимущественно для теплоснабжения санаториев. Котельная МОУ ООШ №4 предназначена только для нужд школы.

Котельные, предназначенные в том числе для обеспечения теплопотребности жилищно-коммунального сектора,не планируют отключение потребителей на перспективу.

Установленная тепловая мощность оборудования котельных

Суммарная установленная тепловая мощность 19 котельных города (таблица 2-5), обеспечивающих нагрузки жилищно-коммунального сектора и технологические нагрузки промышленных предприятий, составляет 143,244 Гкал/ч, в том числе:

– котельные АО «Челябкоммунэнерго» – 79,596 Гкал/ч;

– котельные ООО «ТСО Кыштым» – 39,555 Гкал/ч;

– прочие котельные, включая муниципальные и ведомственныеь– 24,093 Гкал/ч.

Вклады в установленную тепловую мощность котельных различной ведомственной принадлежности показаны на рисунке 2-1.

Таблица 2-4 – Состав котельного оборудования источников теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Наработка с начала эксплуатации, ч | Срок фактической эксплуатации (на 2020 г.), лет | Средневзвешенный срок фактической эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |  |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ДКВР В20/13 | водогрейный | 2021 | природный газ | отсутствует | 11 | 183180 | 1 | 23,2 |
|  |  | ДКВР В20/13 | водогрейный | 1976 | природный газ | отсутствует | 11 | 183180 | 44 |  |
|  |  | ДКВР 20/14 | водогрейный | 1995 | природный газ | отсутствует | 11 | 204480 | 25 |  |
|  |  | ДЕ 25/14 | паровой | 1976 | природный газ | отсутствует | 14 | 28896 | 44 |  |
|  |  | ДЕ 25/14 | водогрейный | 2020 | природный газ | отсутствует | 14 | 118440 | 2 |  |
| 2 | Котельная № 2 | КВОТ-08 | водогрейный | 2009 | уголь | отсутствует | 0,7 | 92400 | 11 | 7,3 |
|  |  | Богатырь | водогрейный | 2014 | уголь | отсутствует | 0,65 | 50400 | 6 |  |
|  |  | Богатырь | водогрейный | 2015 | уголь | отсутствует | 0,65 | 42000 | 5 |  |
| 3 | Котельная № 71 | Термотехник | водогрейный | 2017 | природный газ | отсутствует | 0,568 | 10464 | 3 | 3 |
|  |  | Термотехник | водогрейный | 2017 | природный газ | отсутствует | 0,568 | 10464 | 3 |  |
|  |  | Термотехник | водогрейный | 2017 | природный газ | отсутствует | 0,215 | 6366 | 3 |  |
| 4 | Котельная № 7 | STAR 200 | водогрейный | 2017 | дизельное топливо | отсутствует | 0,172 | 25200 | 3 | 3,5 |
|  |  | Vitoplex 200 | водогрейный | 2016 | дизельное топливо | отсутствует | 0,103 | 33600 | 4 |  |
| 5 | Котельная № 8 | НР-18 | водогрейный | 1984 | уголь | отсутствует | 0,55 | 151200 | 36 | 35,5 |
|  |  | НР-18 | водогрейный | 1985 | уголь | отсутствует | 0,55 | 147000 | 35 |  |
| 6 | Котельная № 67 | ДКВР 6,5/13 | водогрейный | 2013 | природный газ | отсутствует | 3,5 | 21418 | 7 | 6 |
|  |  | ICI REX 350 | водогрейный | 2015 | природный газ | отсутствует | 3,0 | 20928 | 5 |  |
| 7 | Котельная № 9 | КСВа-2 | водогрейный | 2004 | природный газ | отсутствует | 1,72 | 78480 | 16 | 16 |
|  |  | КСВа-2 | водогрейный | 2004 | природный газ | отсутствует | 1,72 | 60389 | 16 |  |
|  |  | КСВа-2 | водогрейный | 2004 | природный газ | отсутствует | 1,72 | 47520 | 16 |  |
| 8 | Котельная № 66 | PRO THERM DELTAATE-52 | водогрейный | 2014 | природный газ | отсутствует | 0,045 | 25200 | 6 | 6 |
|  |  | PRO THERM DELTAATE-37 | водогрейный | 2014 | природный газ | отсутствует | 0,032 | 25200 | 6 |  |

| № | Наименование теплоисточника | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Наработка с начала эксплуатации, ч | Срок фактической эксплуатации (на 2020 г.), лет | Средневзвешенный срок фактической эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 69 | Warmos-54 | водогрейный | 2015 | электроэнергия | отсутствует | 0,0465 | 10464 | 5 | 5 |
|  |  | Warmos-54 | водогрейный | 2015 | электроэнергия | отсутствует | 0,0465 | 10464 | 5 |  |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | Термотехник | водогрейный | 2021 | природный газ | отсутствует | 0,86 | 1176 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Термотехник | водогрейный | 2021 | природный газ | отсутствует | 0,86 | 1176 | 0,13 |  |
|  |  | Термотехник | водогрейный | 2021 | природный газ | отсутствует | 0,5676 | 1176 | 0,13 |  |

| № | Наименование теплоисточника | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Наработка с начала эксплуатации, ч | Срок фактической эксплуатации (на 2021 г.), лет | Средневзвешенный срок фактической эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 10464 | 4 |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | MGM-I 3000 | водо-грейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 2,58 | Н/Д | 5 | 5 |
|  |  | MGM-I 3000 | водо-грейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 2,58 | Н/Д | 5 |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | MGM-I 4000 | водо-грейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 3,439 | Н/Д | 5 | 5 |
|  |  | MGM-I 4000 | водо-грейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 3,439 | Н/Д | 5 |  |
|  |  | MGM-I 4000 | водо-грейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 3,439 | Н/Д | 5 |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | MGM-I 4000 | водогрейный | 2017 | природный газ | Н/Д | 3,439 | Н/Д | 2 | 2 |
|  |  | MGM-I 8000 | водогрейный | 2017 | природный газ | Н/Д | 6,879 | Н/Д | 2 |  |
|  |  | MGM-I 8000 | водогрейный | 2017 | природный газ | Н/Д | 6,879 | Н/Д | 2 |  |
|  |  | Термотехник ТТ 100 | водогрейный | 2017 | природный газ | Н/Д | 6,879 | Н/Д | 2 |  |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | ЗИОСАБ 3000 | водогрейный | 2006 | природный газ | Дизельное топливо | 2,8 |  | 13 | 13 |
|  |  | ЗИОСАБ 3000 | водогрейный | 2006 | природный газ | Дизельное топливо | 2,8 | Н/Д | 13 |  |
|  |  | ЗИОСАБ 3000 | водогрейный | 2006 | природный газ | Дизельное топливо | 2,7 | Н/Д | 13 |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | КВГ 7,56-150 | водогрейный | 2002 | природный газ | Н/Д | 2,2 | Н/Д | 17 | 17 |
|  |  | КВГ 7,56-150 | водогрейный | 2002 | природный газ | Н/Д | 2,5 | Н/Д | 17 |  |
|  |  | КВГ 7,56-150 | водогрейный | 2002 | природный газ | Н/Д | 2,18 | Н/Д | 17 |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | BuderusLogano SK745 - 1850 | водогрейный | 2014 | природный газ | Дизельное топливо | 1,591 | Н/Д | 9 | 9 |
|  |  | BuderusLogano SK745 - 1200 | водогрейный | 2014 | природный газ | Н/Д | 1,032 | Н/Д | 9 |  |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | ЗИОСАБ-500 | Н/Д | Н/Д | природный газ | Н/Д | 0,5 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  |  | ЗИОСАБ-500 | Н/Д | Н/Д | природный газ | Н/Д | 0,5 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | Viessmann | Н/Д | Н/Д | природный газ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  |  | Viessmann | Н/Д | Н/Д | природный газ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  |  | Viessmann | Н/Д | Н/Д | природный газ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | НР-18 | Н/Д | Н/Д | уголь | Н/Д | 0,65 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
|  |  | НР-18 | Н/Д | Н/Д | уголь | Н/Д | 0,65 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

* – данные не предоставлены

Таблица 2-5 – Сведения о располагаемой мощности теплоисточников, объемах потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и параметрах тепловой мощности «нетто»

| № | Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения мощности, % | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Собственные и хоз. нужды, % от нагрузки на коллекторах | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Ленина,44а | 61,000 | 0,000 | 61,000 | 0,301 | 2259,840 | 0,493 | 60,70 |
| 2 | Котельная №2, п.Слюдорудник в 50 м. западнее здания школы по ул.Школьной | 1,740 | 0,000 | 1,740 | 0,014 | 75,310 | 0,799 | 1,73 |
| 3 | Котельная №71 по ул.2 -ая Южная,1ж | 1,351 | 0,000 | 1,351 | 0,001 | 5,115 | 0,044 | 1,35 |
| 4 | Ул.Щорса,50, электрокотельная | 0,093 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,09 |
| 5 | Котельная №7 по ул. Нефтебаза, 5 | 0,275 | 0,000 | 0,275 | 0,002 | 12,300 | 0,691 | 0,27 |
| 6 | Котельная №8 по ул. Нязепетровская, д.1а | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,007 | 39,490 | 0,664 | 1,09 |
| 7 | Котельная №9 по ул. Освобождения Урала, 1 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,031 | 217,290 | 0,601 | 5,13 |
| 8 | Котельная №67 по ул. Огнеупорная, 2а | 6,510 | 0,000 | 6,510 | 0,013 | 89,870 | 0,192 | 6,50 |
| 9 | Котельная №61 по ул. Мира, 6 | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,470 | 0,390 | 0,08 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4а | 2,290 | 0,000 | 2,290 | 0,004 | 34,677 | 0,173 | 2,29 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  | 79,596 | 0,000 | 79,596 | 0,372 | 2734,362 | 0,468 | 79,224 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 5,159 | 0 | 5,159 | 0,103 | Н/Д | Н/Д | 5,056 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | 10,32 | 0 | 10,32 | 0,206 | Н/Д | Н/Д | 10,011 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 24,076 | 0 | 24,076 | 0,48 | Н/Д | Н/Д | 23,596 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  | 39,555 | 0 | 39,555 | 0,789 | 0 | 0 | 38,663 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 8,3 | 15,5 | 7,01 | 0,03 | 230 | 2 | 6,98 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 6,88 | 6,85 | 6,88 | 0,03 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2,62 | 0 | 2,62 | 0,00475 | 25,871 | Н/Д | 2,608 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | 1 | Н/Д | 1 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 5,16 | Н/Д | 5,16 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5,16 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | 0,13 | Н/Д | 0,13 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,13 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | 24,09 | 22,35 | 22,8 | 0,073 | 73,87 | 6,85 | 22,728 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 140,951 | - | 139,661 | - | - | 7,327 | 114,73 |

* – данные не предоставлены

Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значения тепловой мощности нетто

По данным АО «Челябкоммунэнерго» на  котельных ограничения тепловой мощности нет.

По остальным ТСО на территории Кыштымского г.о. ограничений тепловой мощности на котельном оборудовании нет. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования котельных не выдавались.

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды каждой из рассматриваемых котельных различна.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

– 	вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;

– 	срока эксплуатации котельного оборудования;

– 	вида теплоносителя – пар, горячая вода.

В общем случае, нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.

В таблице 2-5 приведены данные по ограничению и значениям тепловой мощности, величине собственных нужд котельных на выработку тепловой энергии.

Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования

По имеющимся данным котельные введены в эксплуатацию в период с 1981 по 2017 годы (таблица 2-4), на предприятиях постоянно осуществляются мероприятии по замене основного оборудования, выработавшего свой ресурс. Основное оборудование котельных находится в эксплуатации не более 15 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта принимаются на основании технических освидетельствований и диагностики.

Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации по котельному оборудованию представлена в таблице 2-4.

Схемы выдачи тепловой мощности котельных

По своему назначению котельные делятся на:

– 	отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;

– 	производственные, 	обеспечивающие	 паром	 и	 горячей	 водой технологические процессы промышленных предприятий;

– производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей.

В 	зависимости	 от 	вида 	вырабатываемого 	теплоносителя 	котельные делятся на водогрейные, паровые и паро-водогрейные.

Котельная представляет собой комплекс, состоящий из технологически связанных элементов – котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства:

– 	подачи и сжигания топлива;

–очистки, химической подготовки и деаэрации воды;

–	теплообменные аппараты различного назначения;

– 	насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие);

– 	баки питательные, конденсационные,

– 	баки-аккумуляторы горячей воды;

– 	дутьевые вентиляторы и воздушный тракт; дымососы, газовый тракт и дымовую трубу;

– 	устройства вентиляции;

– 	системы 	автоматического	 регулирования 	и	 безопасности 	сжигания топлива; тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной определяется, исходя из требуемых начальных условий:

– вида вырабатываемого теплоносителя;

– 	схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды;

– 	качества исходной воды.

Схема 	тепловой	 сети	 определяет 	производительность 	оборудования водоподготовки, а также необходимые объемы баков-аккумуляторов.

Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с водогрейными котлами, работающая на закрытую систему теплоснабжения, показана на рисунке 2-5.

Вода из обратной линии тепловых сетей с небольшим напором (20-40 мм вод. ст.) поступает к сетевым насосам. Туда же подводится вода от питательных насосов, компенсируя утечки воды в тепловых сетях. К насосам подается и горячая сетевая вода, теплота которой частично использована в теплообменниках для подогрева химически очищенной и сырой воды.

Рисунок 2-5 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами

Для обеспечения температуры воды перед котлами, заданной по условиям предупреждения коррозии, в трубопровод за сетевым насосом подают необходимое количество горячей воды из водогрейных котлов. Линию, по которой подают горячую воду, называют рециркуляционной. Вода подается рециркуляционными насосами, перекачивающими нагретую воду. При всех режимах работы тепловых сетей, кроме максимально зимнего, часть воды из обратной линии после сетевых насосов, минуя котлы, подают по линии перепуска в подающую магистраль, где вода, смешиваясь с горячей водой из котлов, обеспечивает заданную расчетную температуру в подающей магистрали тепловых сетей. Добавка химически очищенной воды подогревается в теплообменниках и проходит дегазацию в деаэраторе. Воду для подпитки тепловых сетей из баков забирает подпиточный насос и подает в обратную линию.

Для сокращения расхода воды на рециркуляцию, её температура на выходе из котлов поддерживается, как правило, выше температуры воды в подающей линии тепловых сетей. Для обеспечения расчетной температуры воды на входе в тепловые сети, к выходящей из котлов воде подмешивается сетевая вода из обратного трубопровода, для чего между трубопроводами обратной и подающей линии, после сетевых насосов, монтируется линия перепуска.

В котельных применяются кожухотрубные теплообменники, а также разборные теплообменники пластинчатого типа.

В тепловом хозяйстве г. Кыштым также эксплуатируются котельные, имеющие в своем составе как водогрейные котельные агрегаты, так и паровые.

Принципиальная тепловая схема котельной с паровыми и водогрейными котлами показана на рисунке 2-6.

Рисунок 2-6 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными и паровыми котлами

Теплоносителями в котельной являются насыщенный пар и горячая вода.

В паровой части котельной поток рабочего тела распределяется следующим образом: конденсат от технологических потребителей пара и из теплообменников поступает под давлением в бак с температурой 80-90°С.

После контроля качества, конденсат насосом перекачивается в головку деаэратора питательной воды. В деаэратор поступает весь конденсат от пароводяных подогревателей, размещенных в здании котельной, а также подогретая химически очищенная вода и пар из редукционно-охладительной установки (РОУ) для барботажадеаэрируемой воды. Питательные насосы получают деаэрированную воду с температурой около 104°С и подают её в РОУ и паровые котлы. Кроме РОУ пар подается, при необходимости, к внешним потребителям и, в случае наличия, мазутному хозяйству котельной. После РОУ пар поступает к деаэраторам, куда поступает пар из расширителей непрерывной продувки паровых котлов.

Водогрейная часть тепловой схемы: из обратной магистрали тепловых сетей и из деаэратора для подпитки сетей вода поступает к сетевым насосам.

После насосов в обратную линию рециркуляции подается горячая вода для получения расчетной температуры на входе водогрейные котлы.

Часть воды из обратной линии тепловых сетей, после сетевых насосов, перепускается в подающую линию, где она смешивается с горячей водой из водогрейных котлов для поддержания температуры в тепловой сети.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных

В г. Кыштым действуют закрытая системы горячего водоснабжения. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный.

Схемы теплоснабжения от источников тепла, в основном, двухтрубные, радиальные, подающие одновременно теплоноситель для обеспечения отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения непосредственно до потребителей тепла или до центральных тепловых пунктов, после ЦТП – четырехтрубные, кроме котельных:

– 	№ 67 и 71 АО «Челябкоммунэнерго», МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача», ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России – четырехтрубные.

Температурные графики отпуска тепла от котельных:

АО «Челябкоммунэнерго»:

котельная №1 – эксплуатируется при графике 105/70°С со срезкой;

котельные №№ 9, 67, 71, 86 – эксплуатируются при графике 95/70°С;

котельные № 69 – эксплуатируется при графике 85/60°С;

котельные №№ 2, 7, 8 – эксплуатируются при графике 75/53°С;

котельная № 66 – эксплуатируется при графике 80/65°С.

Котельные ООО «ТСО Кыштым»  эксплуатируется при температурном графике теплоносителя 95/70°С.

Температурные графики отпуска тепла и вид системы теплоснабжения для прочих котельных приведены в таблице 2-2.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Среднегодовая загрузку оборудования характеризует коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Результаты расчётов КИУМ возможны при предоставлении ретроспективных данных по выработке тепловой энергии и периоду эксплуатации теплоисточника в течении календарного года. На момент актуализации схемы теплоснабжения, необходимые данные предоставлены только по котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» и АО "Челябкомунэнепрго"(таблица 2-6).

Таблица 2-6 – Среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения

| Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |  |  | Рабочая мощность, Гкал/ч |  |  | Коэффициент использования установленной мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
| Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 10696 | 10440 | 11294 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Котельная №1, ул. Ленина, 44а |  |  | 129 627,693 |  |  | 55,4 |  |  | 23,59 |
| Котельная №2, пос. Слюдорудник |  |  | 1 897,794 |  |  | 1,18 |  |  | 18,09 |
| Котельная №7, ул. Нефтебаза, 5 |  |  | 245,852 |  |  | 1,521 |  |  | 22,38 |
| Котельная №8, ул. Нязепетровская, 1а |  |  | 1 200,818 |  |  | 0,257 |  |  | 14,68 |
| Котельная №9, ул. Освобождения Урала, 1 |  |  | 12 957,294 |  |  | 0,679 |  |  | 27,94 |
| Котельная ул. Огнеупорная, 2а |  |  | 4 409,157 |  |  | 2,238 |  |  | 6,41 |
| Котельная ул. Мира, 6 |  |  | 161,036 |  |  | 4,5 |  |  | 22,99 |
| Котельная ул. 2-ая Южная, 1ж |  |  | 2 346,045 |  |  | 0,077 |  |  | 17,94 |
| Котельная ул. Щорса, 50 |  |  | 30,228 |  |  | 0,093 |  |  | 50,58 |
| Котельная ООО "ЦЕНТР" пос.Тайгитна |  |  | 5265,244 |  |  | 2,62 |  |  | 0,78 |
| Котельная (мкр. Каолиновый) |  |  | 12571 |  |  | 5.159 |  |  |  |
| Котельная (ул. Гузынина 15) |  |  | 23370 |  |  | 10,32 |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «…производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

На котельных №№ 1, 9, 71, 86 – установлены узлы учета тепловой энергии.

На котельных №№ 2, 7, 8, 67 – применяется расчётный метод.

На котельных ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России, котельноймкр. Каолиновый, котельной на терр. ЗАО «КМЭЗ», котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России– установлены узлы учета тепловой энергии.

На котельных ООО "ЦЕНТР" пос. Тайгинка – применяется расчётный метод.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных

В рассматриваемом пятилетнем ретроспективном периоде аварий и инцидентов на котельных Кыштымского г.о. повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, не зафиксировано.

Котельная № 67 – нет отказов оборудования за последние пять лет.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Котельная № 1

Общий объем систем теплоснабжения, м³-3267,6

Всего нормативная утечка, т/ч-8,2

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-3,6

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-4,6

Котельная № 7

Общий объем систем теплоснабжения, м³-10,1

Всего нормативная утечка, т/ч-0,03

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0,01

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,02

Котельная № 8

Общий объем систем теплоснабжения, м³-10,5

Всего нормативная утечка, т/ч-0,03

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0,01

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,02

Котельная № 9

Общий объем систем теплоснабжения, м³-277,9

Всего нормативная утечка, т/ч-0,69

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0,37

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,32

Котельная № 66

Общий объем систем теплоснабжения, м³-1,32

Всего нормативная утечка, т/ч-0,003

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,003

Котельная № 67

Общий объем систем теплоснабжения, м³-55,1

Всего нормативная утечка, т/ч-0,13

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0,07

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,06

Котельная № 71

Общий объем систем теплоснабжения, м³-44,7

Всего нормативная утечка, т/ч-0,11

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0,04

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,07

Котельная № 69

Общий объем систем теплоснабжения, м³-3,2

Всего нормативная утечка, т/ч-0,008

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-0

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,008

Котельная № 86

Общий объем систем теплоснабжения, м³-60,1

Всего нормативная утечка, т/ч-0,12

в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, т/ч-

в том числе, из систем теплопотребления, т/ч-0,12.

Таблица 2-7 – Описание ВПУ котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

| № п/п | Наименование установки | Назначение | Количество | Производительность одной установки по паспорту, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка Na-катионирования Аквафлоу STF 14-65 SEM | Удаление солей жесткости | 2 | 1,5 |
| 2 | Бак для раствора соли Professional |  | 1 |  |
| 3 | Установка дозирования реагента стабилизационной обработки воды DLX-VFT/MB-2-10 |  | 2 | 2 |

Таблица 2-8 – Характеристика водоподготовки и подпитанных устройств

| № | Наименование теплоисточника | Период эксплуатации ВПУ, дней в году | Тип установки ВПУ | Количество установок ВПУ, шт | Год ввода в эксплуатацию | Средневзвешенный срок фактической эксплуатации (на 2021 г.) | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | Потери располагаемой производительности, % | Собственные нужды, т/ч | Количество баков -аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м³ | Всего подпитка тепловой сети |  | Нормативные утечки теплоносителя, тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч | тыс. т/год |  |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 365 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 1969 | 20 | 78,5 | 78,5 | 0 | 0,71 | 2 | 0,03 | 12,3 | 107,748 | 107,74 |
| 2 | Котельная № 2 | 234 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 1982 | 20 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,011 | нет | 0 | 0,208 | 1,822 | 1,822 |
| 3 | Котельная № 71 | 365 | натрий-катионитный фильтр, добавление ингибитора во внешний контур | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0,8 | 0 | 0,002 | 1 | 0,001 | 0,149 | 1,305 | 1,305 |
| 4 | Котельная № 7 | 234 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 1993 | 20 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,003 | нет | 0 | 0,03 | 0,262 | 0,262 |
| 5 | Котельная № 8 | 234 | отсутствует | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,162 |
| 6 | Котельная № 67 | 365 | натрий-катионитный фильтр, добавление ингибитора во внешний контур | 2 | 1972 | 20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,002 | 1 | 0,001 | 0,24 | 2,102 | 2,102 |
| 7 | Котельная № 9 | 365 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 2004 | 20 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0,047 | 1 | 0,001 | 0,7 | 6,132 | 6,132 |
| 8 | Котельная № 66 | 365 | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 69 | 365 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 2015 | 0,5 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | нет | 0 | 0,008 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | 365 | натрий-катионитный фильтр | 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  | 8 |  |  | 84,66 | 84,46 | 0 | 0,775 | 5 | 0,033 | 13,635 | 119,441 |

| № | Наименованиетеплоисточника | Период эксплуатации ВПУ, дней в году | Типустановки ВПУ | Количествоустановок ВПУ, шт | Годввода в эксплуатацию | Средневзвешенный срок фактической эксплуатации (на 2021 г.) | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | Потерирасполагаемойпроизводительности, % | Собственныенужды, т/ч | Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м³ | Всегоподпиткатепловойсети |  | Нормативные утечки теплоносителя, тыс. т/год | Сверхнормативные утечки теплоносителя , тыс. т/год | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Долярезерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч | тыс. т/год |  |  | т/ч | тыс. т/год |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 365 | натрий-катионитныйфильтр |  | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | 365 | натрий-катионитныйфильтр |  | 2014 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 352 | натрий-катионитныйфильтр |  | 2017 | 2 | 13,7 | 13,7 |  |  | 1 | 0,01 |  | 115,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 365 | натрий-катцолитный АЭА-Т80, АЭА-200 | 1 | 2014 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | Нет | Нет | 0,24 | 2061 | 587,6 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 365 | Добавле нием ИОМС- ингибит ора осадка минерал ьных солей, а на натрий- катиони товый фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 231 |  | 2 | 2014 | 7 | 3,004 | 3,004 | 0 | 0 | 2 | 0,02 | 0,5 | 0,11 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 1,134 | 0,4950 | 0,18 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  | 8,00 |  | 3 | 17,30 | 17,30 | 0 | 0,02 | 1,00 | 0,00 | 0,38 |  | 0,38 | 0,62 |  |  | 1,00 | 1,13 | 16,92 | 0,00 |
| ИТОГО потеплоснабжающиморганизациям |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,02 | 1,00 | 0,01 | 0,38 | 115,74 | 0,38 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,13 | 16,92 | 0,00 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2021 год не выдавались.

Проектный и установленный топливный режим котельных

Сведения по основному и резервному топливам для котельных г. Кыштым, включая муниципальные и ведомственные приведены в таблице 2-7. Для котельных №№ 2, 8 режим эксплуатации золошламоотвалов – ручной.

Таблица 2-9 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Кыштым

| № | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | Отсутствует |
| 2 | Котельная № 2 | Уголь | Отсутствует |
| 3 | Котельная № 71 | Природный газ | Отсутствует |
| 4 | Котельная № 7 | Дизельное топливо | Отсутствует |
| 5 | Котельная № 8 | Уголь | Отсутствует |
| 6 | Котельная № 67 | Природный газ | Отсутствует |
| 7 | Котельная № 9 | Природный газ | Отсутствует |
| 8 | Котельная № 61 | Природный газ | Отсутствует |
| 9 | Электрокотельная | Электроэнергия | Отсутствует |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | Природный газ | Отсутствует |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | природный газ | отсутствует |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | природный газ | отсутствует |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | природный газ | отсутствует |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | Природный газ | дизельное топливо |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Природный газ | отсутствует |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | Природный газ | дизельное топливо |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Природный газ | Отсутствует |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | Природный газ | Отсутствует |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Уголь | Отсутствует |

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловая сеть – система трубопроводов (теплопроводов) централизованного теплоснабжения, по которым теплоноситель (горячая вода или пар) переносит тепло от источника (котельной) к потребителям и возвращается обратно к источнику.

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок (Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

К теплосетевым организациям на территории города Кыштым относятся:

АО «Челябкоммунэнерго»осуществляет передачу тепловой энергии от собственных котельных до потребителей;

ООО «ТСО Кыштым»  осуществляет передачу тепловой энергии от собственных котельных до потребителей;

ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России – осуществляет передачу тепловой энергии от собственной котельной: 1) для собственных нужд и хозяйственной детельности 2) частично до сетей стороннего потребителя

ООО «ЦЕНТР» – осуществляет передачу тепловой энергии от собственной котельной до потребителей;

МП Кыштымского городского округа  «Многопрофильное предприятие» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной район КАЗ, и от котельной № 86.

Транспорт тепловой энергии осуществляется по водяным тепловым сетям (отопления и горячего водоснабжения). Схема теплоснабжения от всех источников тепла закрытая, радиальная. На тепловых сетях части котельных установлены коммерческие приборы учета отпускаемой тепловой энергии.

Суммарная протяжённость водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городу составляет более 82465,7 м.

Начало года ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1972 г. Износ тепловых сетей составляет более 50%. Изоляция трубопроводов изношена на 70%. Присутствуют участки тепловых сетей, проложенных совместно с трубопроводом холодного водоснабжения. Резервирование участков тепловых сетей схемой не предусмотрено.

Тепловые сети котельных №67, №71, ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России, МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» являются четырехтрубными.

Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исчислении в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций приведена в таблице 3-1.

Таблица 3-1– Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

| № | Наименование | Собственник сетей / основание эксплуатации | Техническое | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном | Объем | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | Подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2023г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоисточника |  | обслуживание | исчислении), м | тепловой сети, м³ |  |  |
|  |  |  | тепловых сетей |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | муниципалитет / концессия | АО «Челябкомунэнерго» | 22 324,00 | 1377,082 | 3750,58 | 60,765 |
| 2 | Котельная № 2 | муниципалитет / концессия | АО «Челябкомунэнерго» | 2 284,00 | 24,203 | 132,55 | 0,383 |
| 3 | Котельная № 71 | муниципалитет / аренда | АО «Челябкомунэнерго» | сети отопление -1316; сети ГВС -825,0 | отопление -17,286, ГВС-6,2 | отопление- 249,72, ГВС- 118,14 | 0,947 |
| 4 | Котельная № 7 | муниципалитет / концессия | АО «Челябкомунэнерго» | 328 | 4,039 | 25,67 | 0,094 |
| 5 | Котельная № 8 | муниципалитет / концессия | АО «Челябкомунэнерго» | 581 | 3,845 | 47,71 | 0,217 |
| 6 | Котельная № 67 | муниципалитет / аренда | АО «Челябкомунэнерго» | сети отопления -1689, сети ГВС- 1071 | отопление- 29,093, ГВС- 10,514 | отопление-353,84, ГВС- 170,91 | 0,600 |
| 7 | Котельная № 9 | муниципалитет / аренда | АО «Челябкомунэнерго» | 3 067,00 | 121,917 | 449,86 | 4,264 |
| 8 | Котельная № 66 | — | — | — | — | — | 0,044 |
| 9 | Котельная № 69 | — | — | — | — | — | 0,103 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | муниципалитет/хоз.ведение | МП КГО "Многопрофильное предприятие" | — | — | — | 1,545 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  | — | — | 33485,000 | 1594,179 | 5298,980 | 68,962 |

Таблица 3-2 – Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

| № | Наименование теплоисточника | Собственник сетей / основание эксплуатации | Техническое обслуживание тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м | Объем тепловой сети, м³ | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | Подключенная тепловая нагрузка га 01.01.2022г.), Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | муниципалитет / аренда | ООО ТСО «Кыштым» | 4152 | 110,47 | 1045,33 | 3,987 |  |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | муниципалитет / аренда | ООО ТСО «Кыштым» | 6457 | 298,25 | 1840,13 | 7,306 |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  | — | — | 10609 |  |  | 11,293 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | муниципалитет / аренда | ООО ТСО «Кыштым» | 15550 | 1046,66 | 5583,5 | 22,194 |  |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | муниципалитет / аренда | МП «Многопрофильное предприятие» | 3006 | 49,75 | 649,3 | 1,29 |  |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Санаторий Обслуживает свои тепловые сети | МП «Многопрофильное предприятие» | 4500 | 715,5 | 375,57 | 9,48 |  |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | муниципалитет / аренда | ООО «ТЭСиС» | 2647,2 | 95,834 | 711,2 | 2,0737 |  |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | МУ «ФСК» | МП «Многопрофильное предприятие» | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,43 |  |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | муниципалитет / аренда | МП «Многопрофильное предприятие» | 11744 | 1444,512 | 716,72 | 2,500 |  |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | МОУ ООШ №4 | МП «Многопрофильное предприятие» | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,13 |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | — | — | 37447,2 | 3352,256 | 8036,29 | 37,984 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | — | — | 79 994,00 | 4968,036 | 13 440,89 | 117,797 |

* – данные не предоставлены

Таблица 3-3 – Техническая характеристика тепловой сети от котельной № 86 (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр (мм) | длина (м) | наружный диаметр (мм) | длина (м) | подающая (мм) | обратная (мм) | подающая | обратная |
| Котельная – УТ-1 | 159 | 11,3 | 159 | 11,3 | 4,5 | 4,5 | 0,224 | 0,224 |
| УТ-1-ТК-1 | 159 | 104,7 | 159 | 104,7 | 4,5 | 4,5 | 2,078 | 2,078 |
| ТК-1 – ТК-5 | 108 | 40,0 | 108 | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 0,366 | 0,366 |
| ТК-5- ТК-6 | 108 | 92,5 | 108 | 92,5 | 4,0 | 4,0 | 0,846 | 0,846 |
| ТК- 6 – Детский сад №52 | 89 | 68,6 | 89 | 68,6 | 3,5 | 3,5 | 0,426 | 0,426 |
| ТК-6- Дальняя-9 | 108 | 21,9 | 108 | 21,9 | 4,0 | 4,0 | 0,200 | 0,200 |
| ТК-5-Дальняя,7 | 108 | 19,2 | 108 | 19,2 | 4,0 | 4,0 | 0,175 | 0,175 |
| ТК-5-ТК-5-1 | 89 | 23,0 | 89 | 23,0 | 3,5 | 3,5 | 0,143 | 0,143 |
| ТК-5 – Дальняя, 7Б | 108 | 60,0 | 108 | 60,0 | 4,0 | 4,0 | 0,549 | 0,549 |
| ТК-5-1 – Дальняя, 7А | 108 | 10,0 | 108 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 0,091 | 0,091 |
| ТК-5 – Дальняя,4 | 76 | 10 | 76 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,045 | 0,045 |
| УТ-1 – УТ -2 | 108 | 4,0 | 108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,036 | 0,036 |
| УТ-2 – ТК-2 | 108 | 4,00 | 108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,036 | 0,036 |
| ТК-2 – ТК-3 | 108 | 68,3 | 108 | 68,3 | 4,0 | 4,0 | 0,625 | 0,625 |
| ТК -3 – ТК-4 | 108 | 112,9 | 108 | 112,9 | 4,0 | 4,0 | 1,033 | 1,033 |
| ТК -4- Дальняя,3 | 108 | 33,02 | 108 | 33,02 | 4,0 | 4,0 | 0,302 | 0,302 |
| ТК-4 – Дальняя, 5 | 108 | 40,71 | 108 | 40,71 | 4,0 | 4,0 | 0,372 | 0,372 |
| ТК-4- Дальняя,5А | 57 | 50 | 57 | 50 | 3,5 | 3,5 | 0,127 | 0,127 |
| ТК-3-Дальняя,1 | 108 | 39,3 | 108 | 39,3 | 4,0 | 4,0 | 0,359 | 0,359 |
| Итого: |  | 813,43 |  | 813,43 |  |  |  | 8,123 |

Таблица 3-3 – Механическое оборудование тепловой сети от котельной № 86 (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | кол-во (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом | условный диаметр (мм) |  | кол-во (шт.) | условный диаметр (мм) | Кол-во (шт.) |
| ТК-1 | 159 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 76 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ТК-5 | 108 |  | 9 |  |  | 25 |  | 3 | 25 | 3 |
|  | 89 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | 108 |  | 8 |  |  | 20 |  | 8 |  |  |
| ТК-3 | 108 |  | 4 |  |  | 20 |  | 2 | 1/2 | 1 |
|  | 89 |  | 1 |  |  | 15 |  | 2 |  |  |
|  | 57 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | 108 |  | 4 |  |  | 15 |  | 2 | 25 | 2 |
|  | 108 |  | 4 |  |  |  |  |  | 15 | 1 |
|  | 89 |  | 2 |  |  | 15 |  | 2 | 25 | 2 |
|  | 57 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-4 – Данные об изоляции тепловой сети от котельной № 86 (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| ТК-1 | Маты минераловатные и стеклоткань | 20 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-2 | Маты минераловатные и стеклоткань | 20 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-4 | Маты минераловатные и стеклоткань | 20 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-5 | Маты минераловатные и стеклоткань | 20 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-6 | Маты минераловатные и стеклоткань | 20 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |

Таблица 3-4 – Данные реконструкции тепловой сети от котельной № 86 (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Дата | Характеристика работ |
| --- | --- |
| 30.11.2021 | Замена участка тепловой сети и сети ГВС от котельной до ввода в землю |
| 31.07.2023 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» на участке от ТК-5 до ТК-6- Детский сад №52 протяженность 772м. |
| 24.08.2023 | Замена запорной арматуры Ø 100 мм 2 шт в ТК-3 |
| Февраль 2023 | Замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-5, подающий трубопровод 52м |
| Октябрь 2023 | Замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-5, обратный трубопровод 52м |

Таблица 3-5 – Техническая характеристика тепловой сети от котельной (район КАЗ) (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр (мм) | длина (м) | наружный диаметр (мм) | длина (м) |  | подающая (мм) | обратная (мм) | подающая | обратная |
| Котельная – ТК-1 | 250 | 15,12 | 250 | 15,12 |  | 4,5 | 4,5 | 0,741 | 0,741 |
| ТК-1 до ТК-1-1 | 200 | 12,23 | 200 | 12,23 |  | 4,5 | 4,5 | 0,384 | 0,384 |
| ТК-1 -1 – 13 | 100 | 14,19 | 100 | 14,9 |  | 3,5 | 3,5 | 0,111 | 0,111 |
| ТК-1 – ТК -2 | 200 | 28,7 | 200 | 28,7 |  | 4,5 | 4,5 | 0,901 | 0,901 |
| ТК 2 – ТК 3 | 200 | 22,38 | 200 | 22,38 |  | 4,5 | 4,5 | 0,702 | 0,702 |
| ТК 3 – 9 | 100 | 26,42 | 100 | 26,42 |  | 3,5 | 3,5 | 0,207 | 0,207 |
| ТК-3 – ТК 4 | 200 | 37,51 | 200 | 37,51 |  | 4,5 | 4,5 | 1,177 | 1,177 |
| ТК-4 - 2 | 50 | 18,92 | 50 | 18,92 |  | 3,0 | 3,0 | 0,037 | 0,037 |
| ТК-4 – ТК-5 | 200 | 11,19 | 200 | 11,19 |  | 4,5 | 4,5 | 0,351 | 0,351 |
| ТК-5 – Победы, 6 | 50 | 24,23 | 50 | 24,23 |  | 3,0 | 3,0 | 0,047 | 0,047 |
| ТК-5 – УТ-5а | 200 | 11,31 | 200 | 11,31 |  | 4,5 | 4,5 | 0,355 | 0,355 |
| УТ-5а – 3 | 100 | 18,81 | 100 | 18,81 |  | 3,5 | 3,5 | 0,147 | 0,147 |
| УТ-5а – УТ-6 | 200 | 94,96 | 200 | 94,96 |  | 4,5 | 4,5 | 2,981 | 2,981 |
| УТ-6 – 7 | 50 | 13,97 | 50 | 13,97 |  | 3,0 | 3,0 | 0,027 | 0,027 |
| УТ-6 – УТ-7 | 200 | 33,73 | 200 | 33,73 |  | 4,5 | 4,5 | 1,059 | 1,059 |
| УТ-7 – 4 | 100 | 17,77 | 100 | 17,77 |  | 4,0 | 4,0 | 0,139 | 0,139 |
| УТ-7 – УТ -8 | 200 | 6,35 | 200 | 6,35 |  | 4,5 | 4,5 | 0,199 | 0,199 |
| УТ- 8 - 5 | 100 | 12,81 | 100 | 12,81 |  | 4,0 | 4,0 | 0,100 | 0,100 |
| УТ-8 – УТ-9 | 200 | 12,11 | 200 | 12,11 |  | 4,5 | 4,5 | 0,380 | 0,380 |
| УТ -9 – 6 | 100 | 21,0 | 100 | 21,0 |  | 3,5 | 3,5 | 0,164 | 0,164 |
| УТ- 9 – УТ9-1 | 200 | 26,16 | 200 | 26,16 |  | 4,5 | 4,5 | 0,821 | 0,821 |
| ТК-1-1 – узел учета | 200 | 87,66 | 200 | 87,66 |  | 4,5 | 4,5 | 2,752 | 2,752 |
| Узел учета - уз ж/д1 | 200 | 115,37 | 200 | 115,37 |  | 4,5 | 4,5 | 3,622 | 3,622 |
| ТК-1-2 - ПТО | 89 | 18,46 | 89 | 18,46 |  | 3,0 | 3,0 | 0,114 | 0,114 |
| ТК-1-2 - Вокзал | 89 | 63,07 | 89 | 63,07 |  | 3,0 | 3,0 | 0,392 | 0,392 |
| ТК-1-23 – УЗ-1-24 | 125 | 34,97 | 125 | 34,97 |  | 3,5 | 3,5 | 0,428 | 0,428 |
| УЗ-1-24 – Металлистов, 14 | 76 | 8,54 | 76 | 8,54 |  | 3,0 | 3,0 | 0,038 | 0,038 |
| УЗ-1-24 – УЗ-1-25 | 125 | 18,52 | 125 | 18,52 |  | 3,5 | 3,5 | 0,227 | 0,227 |
| УЗ-1-25 – УЗ-1-26 | 125 | 17,46 | 125 | 17,46 |  | 3,5 | 3,5 | 0,214 | 0,214 |
| УЗ-1-26 – Металлистов, 13 | 76 | 9,37 | 76 | 9,37 |  | 3,0 | 3,0 | 0,042 | 0,042 |
| УЗ-1-25 - киоск | 32 | 17,73 | 32 | 17,73 |  | 3,0 | 3,0 | 0,014 | 0,014 |
| УЗ-1-26 – УЗ-1-27 | 125 | 57,26 | 125 | 57,26 |  | 3,5 | 3,5 | 0,702 | 0,702 |
| УЗ-1-27 – гараж НГЧ | 76 | 9,07 | 76 | 9,07 |  | 3,0 | 3,0 | 0,041 | 0,041 |
| ТК-1-2 – ТК-1-3 | 200 | 115,09 | 200 | 115,09 |  | 4,5 | 4,5 | 3,613 | 3,613 |
| ТК-1-3 – ТК-1-4 | 125 | 119,09 | 125 | 119,09 |  | 3,5 | 3,5 | 1,460 | 1,460 |
| ТК-1-4 – ТК-1-5 | 125 | 13,58 | 125 | 13,58 |  | 3,5 | 3,5 | 0,166 | 0,166 |
| ТК-1-4 – Металлистов, 1Б | 76 | 112,8 | 76 | 112,8 |  | 3,0 | 3,0 | 0,511 | 0,511 |
| ТК-1-5 - церковь | 50 | 31,86 | 50 | 31,86 |  | 3,0 | 3,0 | 0,062 | 0,062 |
| ТК-1-5 | 50 | 50,23 | 50 | 50,23 |  | 3,0 | 3,0 | 0,098 | 0,098 |
| - церковь (вокзал) | 50 | 4,54 | 50 | 4,54 |  | 3,0 | 3,0 | 0,008 | 0,008 |
| Пост ЭЦ | 50 | 25,95 | 50 | 25,95 |  | 3,0 | 3,0 | 0,050 | 0,050 |
| ТК-1-5 – ТК-1-6 | 100 | 61,37 | 100 | 61,37 |  | 3,5 | 3,5 | 0,481 | 0,481 |
| ТК-1-6 – мебельный цех | 50 | 18,22 | 50 | 18,22 |  | 3,0 | 3,0 | 0,035 | 0,035 |
| ТК-1-6 – УЗ-1-7 | 100 | 18,87 | 100 | 18,87 |  | 3,5 | 3,5 | 0,148 | 0,148 |
| УЗ-1-7 – молитвенный дом | 50 | 21,07 | 50 | 21,07 |  | 3,0 | 3,0 | 0,041 | 0,041 |
| УЗ-1-7 | 76 | 38,67 | 76 | 38,67 |  | 3,0 | 3,0 | 0,175 | 0,175 |
| - ЧШ-3 | 32 | 4,97 | 32 | 4,97 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| - ТК-1-8 | 76 | 13,39 | 76 | 13,39 |  | 3,0 | 3,0 | 0,060 | 0,060 |
| ТК-1-8 – ПЧ-5 | 32 | 16,95 | 32 | 16,95 |  | 3,0 | 3,0 | 0,013 | 0,013 |
| ТК-1-8 – ЭЧ-8 | 32 | 33,84 | 32 | 33,84 |  | 3,0 | 3,0 | 0,027 | 0,027 |
| ТК-1-8 – ТК -1-9 | 50 | 39,15 | 50 | 39,15 |  | 3,0 | 3,0 | 0,076 | 0,076 |
| Тк-1-9 – Н. Кыштымская, 21 | 32 | 14,43 | 32 | 14,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,011 | 0,011 |
| ТК-1-9 – Н. Кыштымская, 30 | 32 | 20,2 | 32 | 20,2 |  | 3,0 | 3,0 | 0,016 | 0,016 |
| ТК-1-3 – ТК -1-10 | 200 | 37,55 | 200 | 37,55 |  | 4,5 | 4,5 | 1,179 | 1,179 |
| ТК-1-10 – ТК-1-20 | 150 | 52,16 | 150 | 52,16 |  | 4,0 | 4,0 | 0,921 | 0,921 |
| ТК-1-20 – Металлистов, 12 | 76 | 12,97 | 76 | 12,97 |  | 3,0 | 3,0 | 0,058 | 0,058 |
| ТК-1-20 – УЗ-1-21 | 100 | 30,58 | 100 | 30,58 |  | 3,5 | 3,5 | 0,240 | 0,240 |
| УЗ-1-21 – Металлистов, 10 | 76 | 6,71 | 76 | 6,71 |  | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 0,030 |
| УЗ-1-21 – ТК-1-22 | 89 | 67,22 | 89 | 67,22 |  | 3,0 | 3,0 | 0,417 | 0,417 |
| ТК-1-22 – Металлистов, 8 | 76 | 38,44 | 76 | 38,44 |  | 3,0 | 3,0 | 0,174 | 0,174 |
| ТК-1-22 – Металлистов, 6а | 76 | 58,96 | 76 | 58,96 |  | 3,0 | 3,0 | 0,267 | 0,267 |
|  | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
| ТК-1-23 – Республики, 106 | 100 | 21,65 | 100 | 21,65 |  | 3,5 | 3,5 | 0,169 | 0,169 |
|  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| ТК-1-10 – ТК-1-11 | 200 | 61,85 | 200 | 61,85 |  | 4,5 | 4,5 | 1,942 | 1,942 |
| ТК-1-11 – ТК-1-11-1 | 82 | 26,53 | 82 | 26,53 |  | 3,0 | 3,0 | 0,140 | 0,140 |
| ТК-1-11-1 – Р.Люксембург, 24 | 82 | 30,58 | 82 | 30,58 |  | 3,0 | 3,0 | 0,161 | 0,161 |
| ТК-1-11 – УКЗ -1-12 | 76 | 85,94 | 76 | 85,94 |  | 3,0 | 3,0 | 0,389 | 0,389 |
| УЗ-1-12 – Р. Люксембург, 22 | 32 | 26,53 | 32 | 26,53 |  | 3,0 | 3,0 | 0,021 | 0,021 |
| УЗ-1-12 – ТК-1-12 | 100 | 23,5 | 100 | 23,5 |  | 3,5 | 3,5 | 0,184 | 0,184 |
| ТК-1-12 – Гоголя, 16а | 32 | 12,79 | 32 | 12,79 |  | 3,0 | 3,0 | 0,010 | 0,010 |
| ТК-1-12 – ТК-1-13 | 50 | 8,82 | 50 | 8,82 |  | 3,0 | 3,0 | 0,017 | 0,017 |
| ТК-1-13 – Гоголя,7 | 32 | 24,68 | 32 | 24,68 |  | 3,0 | 3,0 | 0,019 | 0,019 |
| ТК-1-13 – ТК-1-14 | 50 | 3,43 | 50 | 3,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| ТК-1-14 – ГОГОЛЯ, 16 | 32 | 11,6 | 32 | 11,6 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| ТК-1-14 – ТК-1-15 | 50 | 12,61 | 50 | 12,61 |  | 3,0 | 3,0 | 0,024 | 0,024 |
| ТК-1-15 – Гоголя, 14 | 32 | 14,16 | 32 | 14,16 |  | 3,0 | 3,0 | 0,011 | 0,011 |
| ТК-1-15Гоголя, 5 | 32 | 24,45 | 32 | 24,45 |  | 3,0 | 3,0 | 0,019 | 0,019 |
| ТК-1-15 – ТК-1-16 | 50 | 25,55 | 50 | 25,55 |  | 3,0 | 3,0 | 0,050 | 0,050 |
| ТК-1-16 – Гоголя, 10 | 32 | 12,28 | 32 | 12,28 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| ТК-1-16 – Гоголя, 3 | 32 | 22,92 | 32 | 22,92 |  | 3,0 | 3,0 | 0,018 | 0,018 |
| ТК-1-16 – ТК-1-17 | 50 | 20,13 | 50 | 20,13 |  | 3,0 | 3,0 | 0,039 | 0,039 |
| ТК-1-17 | 32 | 21,11 | 32 | 21,11 |  | 3,0 | 3,0 | 0,016 | 0,016 |
| ТК-1-17 – ТК-1-18 | 50 | 5,66 | 50 | 5,66 |  | 3,0 | 3,0 | 0,011 | 0,011 |
| ТК-1-18 – Гоголя,6 | 25 | 12,07 | 25 | 12,07 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-1-18 – ТК-1-19 | 50 | 11,43 | 50 | 11,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,022 | 0,022 |
| ТК-1-19 – Гоголя,4 | 32 | 12,46 | 32 | 12,46 |  | 3,0 | 3,0 | 0,010 | 0,010 |
| Гоголя,1 | 32 | 5,2 | 32 | 5,2 |  | 3,0 | 3,0 | 0,004 | 0,004 |
| Н. Кыштымская,1 | 25 | 25,24 | 25 | 25,24 |  | 3,0 | 3,0 | 0,012 | 0,012 |
| ТК-1-19 – Н. Кыштымская, 12 | 25 | 76,28 | 25 | 76,28 |  | 3,0 | 3,0 | 0,037 | 0,037 |
| УЗ-1-27 – УЗ-1-28 | 125 | 142,02 | 125 | 142,02 |  | 3,5 | 3,5 | 1,741 | 1,741 |
| УЗ-1-28 – Металлистов, 1А | 45 | 21,24 | 45 | 21,24 |  | 3,0 | 3,0 | 0,033 | 0,033 |
| УЗ-1-28 – ТК-1-29 | 89 | 84,2 | 89 | 84,2 |  | 3,0 | 3,0 | 0,523 | 0,523 |
| ТК-1-29 – ТК-1-30 | 89 | 22,54 | 89 | 22,54 |  | 3,0 | 3,0 | 0,140 | 0,140 |
| ТК-1-30 – ТК-1-31 | 89 | 18,82 | 89 | 18,82 |  | 3,0 | 3,0 | 0,117 | 0,117 |
| ТК-1-31 – Республики, 109 | 32 | 13,33 | 32 | 13,33 |  | 3,0 | 3,0 | 0,010 | 0,010 |
| ТК-1-31 – Металлистов,4 | 32 | 35 | 32 | 35 |  | 3,0 | 3,0 | 0,028 | 0,028 |
| ТК-1-30 – ТК-1-32 | 32 | 17,78 | 32 | 17,78 |  | 3,0 | 3,0 | 0,014 | 0,014 |
| ТК-1-32 – Республики, 107 | 28 | 15,67 | 28 | 15,67 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| ТК-1-32 – Республики, 101 | 32 | 61,47 | 32 | 61,47 |  | 3,0 | 3,0 | 0,049 | 0,049 |
| УТ9-1 – УТ10 | 150 | 202,32 | 150 | 202,32 |  | 4,0 | 4,0 | 3,573 | 3,573 |
| УТ10 – УТ 11 | 100 | 17,38 | 100 | 17,38 |  | 3,5 | 3,5 | 0,136 | 0,136 |
| УТ 11 – Победы, 2 | 50 | 29,43 | 50 | 29,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,057 | 0,057 |
| УТ 11- УТ 22 | 100 | 46,72 | 100 | 46,72 |  | 3,5 | 3,5 | 0,366 | 0,366 |
| УТ 22 – Победы, 3а (дет.сад) | 50 | 17,66 | 50 | 17,66 |  | 3,0 | 3,0 | 0,034 | 0,034 |
| УТ 22 – УТ 23 | 76 | 26,22 | 76 | 26,22 |  | 3,0 | 3,0 | 0,118 | 0,118 |
| УТ 23 – Победы, 2Б | 32 | 8,73 | 32 | 8,73 |  | 3,0 | 3,0 | 0,007 | 0,007 |
| УТ 23 – Победы, 2А | 32 | 27,29 | 32 | 27,29 |  | 3,0 | 3,0 | 0,021 | 0,021 |
| УТ 23 – УТ 24 | 76 | 27,44 | 76 | 27,44 |  | 3,0 | 3,0 | 0,124 | 0,124 |
| УТ 24 – Победы, 2Г | 32 | 33,87 | 32 | 33,87 |  | 3,0 | 3,0 | 0,027 | 0,027 |
| УТ 24 – Победы, 2В | 32 | 11,32 | 32 | 11,32 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| УТ 24 – УТ 24-1 | 76 | 14,61 | 76 | 14,61 |  | 3,0 | 3,0 | 0,066 | 0,066 |
| УТ 24-1 – УТ 24-2 | 50 | 19,88 | 50 | 19,88 |  | 3,0 | 3,0 | 0,039 | 0,039 |
| УТ 24-2 – Победы, 7 | 50 | 19,78 | 50 | 19,78 |  | 3,0 | 3,0 | 0,038 | 0,038 |
| УТ 11- УТ 12 | 100 | 67,07 | 100 | 67,07 |  | 3,5 | 3,5 | 0,526 | 0,526 |
| УТ 12 – Победы, 4 | 35 | 15,24 | 35 | 15,24 |  | 3,0 | 3,0 | 0,014 | 0,014 |
| УТ 12 – УТ 13 | 80 | 25,06 | 80 | 25,06 |  | 3,0 | 3,0 | 0,125 | 0,125 |
| УТ 13- УТ 13-1 | 80 | 44,09 | 80 | 44,09 |  | 3,0 | 3,0 | 0,221 | 0,221 |
| УТ-13-1 – Победы, 4Б | 35 | 25,62 | 35 | 25,62 |  | 3,0 | 3,0 | 0,024 | 0,024 |
| УТ 13-1 Победы, 5 | 32 | 50,05 | 32 | 50,05 |  | 3,0 | 3,0 | 0,040 | 0,040 |
| УТ 13-1 – Победы, 8 | 50 | 28,58 | 50 | 28,58 |  | 3,0 | 3,0 | 0,056 | 0,056 |
| УТ 10- УТ 25 | 150 | 104,38 | 150 | 104,38 |  | 4,0 | 4,0 | 1,843 | 1,843 |
| УТ 25 – УТ 26 | 150 | 22,27 | 150 | 22,27 |  | 4,0 | 4,0 | 0,393 | 0,393 |
| УТ 26 – УТ 27 | 150 | 20,08 | 150 | 20,08 |  | 4,0 | 4,0 | 0,354 | 0,354 |
| УТ 27- Победы, 4а | 50 | 15,8 | 50 | 15,8 |  | 3,0 | 3,0 | 0,031 | 0,031 |
| УТ 26 – Правды, 10 | 25 | 80,57 | 25 | 80,57 |  | 3,0 | 3,0 | 0,039 | 0,039 |
| УТ 46 – УТ 47 | 100 | 37,69 | 100 | 37,69 |  | 3,5 | 3,5 | 0,295 | 0,295 |
| УТ 47 – Правды, 8а | 26 | 16,48 | 26 | 16,48 |  | 3,0 | 3,0 | 0,008 | 0,008 |
| УТ 47 – УТ 48 | 100 | 25,34 | 100 | 25,34 |  | 3,5 | 3,5 | 0,198 | 0,198 |
| УТ 48 – Правды, 8 | 20 | 14,83 | 20 | 14,83 |  | 3,0 | 3,0 | 0,004 | 0,004 |
| УТ 48 – УТ 49 | 100 | 19,66 | 100 | 19,66 |  | 3,5 | 3,5 | 0,154 | 0,154 |
| УТ 49 – Правды, 7 | 200 | 14,87 | 200 | 14,87 |  | 4,5 | 4,5 | 0,466 | 0,466 |
| УТ 49 – УТ 50 | 100 | 20,86 | 100 | 20,86 |  | 3,5 | 3,5 | 0,163 | 0,163 |
| УТ 50 – Правды, 6 | 20 | 16,43 | 20 | 16,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 50 – УТ 51 | 100 | 26,93 | 100 | 26,93 |  | 3,5 | 3,5 | 0,211 | 0,211 |
| УТ 51 – Правды, 5 | 20 | 16,24 | 20 | 16,24 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 51 – УТ 52 | 100 | 22,8 | 100 | 22,8 |  | 3,5 | 3,5 | 0,178 | 0,178 |
| УТ 52 | 20 | 6,08 | 20 | 6,08 |  | 3,0 | 3,0 | 0,001 | 0,001 |
| Правды, 4 | 20 | 10,46 | 20 | 10,46 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| УТ 52 – УТ 53 | 100 | 25,09 | 100 | 25,09 |  | 3,5 | 3,5 | 0,196 | 0,196 |
| УТ 53 | 20 | 4,67 | 20 | 4,67 |  | 3,0 | 3,0 | 0,001 | 0,001 |
| Правды, 3 | 20 | 10,36 | 20 | 10,36 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| УТ 53 –УТ 54 | 100 | 14,64 | 100 | 14,64 |  | 3,5 | 3,5 | 0,114 | 0,114 |
| УТ 54 – Правды, 2 | 20 | 11,86 | 20 | 11,86 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| УТ 54- УТ 55 | 100 | 30,32 | 100 | 30,32 |  | 3,5 | 3,5 | 0,238 | 0,238 |
| УТ 55 –Правды, 1 | 20 | 11,57 | 20 | 11,57 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| УТ 55 – Правды, 1а | 20 | 36,87 | 20 | 36,87 |  | 3,0 | 3,0 | 0,011 | 0,011 |
| УТ 27 –УТ 28 | 150 | 123,63 | 150 | 123,63 |  | 4,0 | 4,0 | 2,183 | 2,183 |
| УТ 28 – Графитовая, 28 | 25 | 11,1 | 25 | 11,1 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 28 – УЗ 29 | 100 | 11,54 | 100 | 11,54 |  | 3,5 | 3,5 | 0,090 | 0,090 |
| УЗ 29 – Графитовая, 30 | 25 | 14,55 | 25 | 14,55 |  | 3,0 | 3,0 | 0,007 | 0,007 |
| УЗ 29 – УЗ 30 | 100 | 38,77 | 100 | 38,77 |  | 3,5 | 3,5 | 0,304 | 0,304 |
| УЗ 30 – Ут 30 | 100 | 43,63 | 100 | 43,63 |  | 3,5 | 3,5 | 0,342 | 0,342 |
| УТ 30 – Графитовая, 30а | 25 | 14,18 | 25 | 14,18 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| УЗ 30 – УТ 31 | 100 | 63,49 | 100 | 63,49 |  | 3,5 | 3,5 | 0,498 | 0,498 |
| УТ 31 – Графитовая, 35 | 32 | 7,69 | 32 | 7,69 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| УТ 31- УТ 32 | 100 | 19,07 | 100 | 19,07 |  | 3,5 | 3,5 | 0,149 | 0,149 |
| УТ 32 – Графитовая, 37 | 25 | 8,15 | 25 | 8,15 |  | 3,0 | 3,0 | 0,003 | 0,003 |
| УТ 32 – УТ 33 | 100 | 17,61 | 100 | 17,61 |  | 3,5 | 3,5 | 0,138 | 0,138 |
| УТ 33 – Графитовая, 39 | 32 | 8,22 | 32 | 8,22 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| УТ 33 – УТ 34 | 100 | 19,85 | 100 | 19,85 |  | 3,5 | 3,5 | 0,155 | 0,155 |
| УТ 34 – Графитовая, 41 | 25 | 9,72 | 25 | 9,72 |  | 3,0 | 3,0 | 0,004 | 0,004 |
| УТ 34 – УТ 35 | 100 | 21,26 | 100 | 21,26 |  | 3,5 | 3,5 | 0,166 | 0,166 |
| УТ 35 – Графитовая, 43 | 25 | 9,59 | 25 | 9,59 |  | 3,0 | 3,0 | 0,004 | 0,004 |
| УТ 35 – УТ 36 | 100 | 39,25 | 100 | 39,25 |  | 3,5 | 3,5 | 0,308 | 0,308 |
| УТ 36 – Графитовая, 47 | 32 | 8,32 | 32 | 8,32 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| УТ 36 – УТ 37 | 100 | 20,96 | 100 | 20,96 |  | 3,5 | 3,5 | 0,164 | 0,164 |
| УТ 37 – Графитовая, 49 | 32 | 6,66 | 32 | 6,66 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 37 – УТ 38 | 100 | 25,38 | 100 | 25,38 |  | 3,5 | 3,5 | 0,199 | 0,199 |
| УТ 38 – Графитовая 51 | 32 | 9,57 | 32 | 9,57 |  | 3,0 | 3,0 | 0,007 | 0,007 |
| УТ 38 – УТ 39 | 100 | 20,53 | 100 | 20,53 |  | 3,5 | 3,5 | 0,161 | 0,161 |
| УТ 39 – Графитовая, 53 | 32 | 10,75 | 32 | 10,75 |  | 3,0 | 3,0 | 0,008 | 0,008 |
| УТ39 –УТ 40 | 100 | 23,05 | 100 | 23,05 |  | 3,5 | 3,5 | 0,180 | 0,180 |
| УТ 40 – Графитовая, 55 | 32 | 10,96 | 32 | 10,96 |  | 3,0 | 3,0 | 0,008 | 0,008 |
| УТ 40 – УТ 41 | 89 | 22,73 | 89 | 22,73 |  | 3,0 | 3,0 | 0,141 | 0,141 |
| УТ 41 – Графитовая, 57 | 25 | 12,62 | 25 | 12,62 |  | 3,0 | 3,0 | 0,006 | 0,006 |
| УТ 41 – УТ 42 | 89 | 11,46 | 89 | 11,46 |  | 3,0 | 3,0 | 0,071 | 0,071 |
| УТ 42 – Графитовая, 59 | 39 | 23,28 | 39 | 23,28 |  | 3,0 | 3,0 | 0,027 | 0,027 |
| Ут 42 – УТ 43 | 89 | 84,35 | 89 | 84,35 |  | 3,0 | 3,0 | 0,524 | 0,524 |
| УТ 43 – Корундовая, 44 | 32 | 12,37 | 32 | 12,37 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| УТ 43 – УТ 44 | 89 | 33,28 | 89 | 33,28 |  | 3,0 | 3,0 | 0,206 | 0,206 |
| УТ 44 – Корундовая, 29 | 15 | 14,45 | 15 | 14,45 |  | 3,0 | 3,0 | 0,002 | 0,002 |
| УТ 44 – УТ 45 | 89 | 38,28 | 89 | 38,28 |  | 3,0 | 3,0 | 0,238 | 0,238 |
| УТ 45 – Графитовая, 42 | 25 | 10,02 | 25 | 10,02 |  | 3,0 | 3,0 | 0,004 | 0,004 |
| УТ 45 – Графитовая, 40 | 32 | 53,38 | 32 | 53,38 |  | 3,0 | 3,0 | 0,042 | 0,042 |
| УТ 11- УТ 14 | 100 | 82,02 | 100 | 82,02 |  | 3,5 | 3,5 | 0,643 | 0,643 |
| УТ 14 – магазин эл.товаров | 50 | 35,82 | 50 | 35,82 |  | 3,0 | 3,0 | 0,070 | 0,070 |
| УТ 14 – УТ 15-1 | 76 | 36,95 | 76 | 36,95 |  | 3,0 | 3,0 | 0,167 | 0,167 |
| УТ 15-1 – Победы, 1-1 | 32 | 6,88 | 32 | 6,88 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 15-1 – УТ 15-2 | 76 | 17,6 | 76 | 17,6 |  | 3,0 | 3,0 | 0,079 | 0,079 |
| УТ 15-2 – Победы, 1-2 | 32 | 6,98 | 32 | 6,98 |  | 3,0 | 3,0 | 0,005 | 0,005 |
| УТ 15- 2 –УТ 15 | 76 | 12,19 | 76 | 12,19 |  | 3,0 | 3,0 | 0,055 | 0,055 |
| УТ 15- Победы, 1-3 | 32 | 12,35 | 32 | 12,35 |  | 3,0 | 3,0 | 0,009 | 0,009 |
| УТ 15- УТ 16 | 76 | 33,12 | 76 | 33,12 |  | 3,0 | 3,0 | 0,150 | 0,150 |
| УТ 16 – Победы, 58 | 35 | 39,98 | 35 | 39,98 |  | 3,0 | 3,0 | 0,038 | 0,038 |
| УЗ ж/д 1 – УЗ ж/д 2 | 15 | 65,14 | 15 | 65,14 |  | 3,0 | 3,0 | 0,011 | 0,011 |
| УЗ ж/д 2 – ТК – 1-2 | 200 | 16,9 | 200 | 16,9 |  | 4,5 | 4,5 | 0,530 | 0,530 |
| 80/100 - УТ 46 | 100 | 10,8 | 100 | 10,8 |  | 3,5 | 3,5 | 0,084 | 0,084 |
| УТ25 – 80/100 | 80 | 61,43 | 80 | 61,43 |  | 3,0 | 3,0 | 0,308 | 0,308 |
| ТК-1-22 – ТК -1-23 | 150 | 168,03 | 150 | 168,03 |  | 4,0 | 4,0 | 2,967 | 2,967 |
| ТК-1-23 – Республики, 104 | 100 | 58,62 | 100 | 58,62 |  | 3,5 | 3,5 | 0,460 | 0,460 |
| Итого: |  | 6081,75 |  | 6081,75 |  |  |  |  | 58,478 |

Таблица 3-6 – Механическое оборудование тепловой сети от котельной (район КАЗ) (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  |  | Дренажная арматура |  |  | Воздушники |  | Перемычки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | кол-во (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом | условный диаметр (мм) |  | кол-во (шт.) | условный диаметр (мм) |  | Кол-во (шт.) | условный диаметр (мм) | вид запорного органа |
| ТК-1-2 | 108 |  | 2 |  |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗ-1-25 | 108 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК -1-3 | 108 |  | 2 |  |  | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| УЗ-1-24 | 80 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗ -1-28 | 108 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-10 | 150 |  | 2 |  |  | 50 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 219 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 1 |
| ТК-1-20 | 89 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-23 | 108 |  | 2 |  |  | 57 |  | 4 | 1/2 |  | 2 |  |  |
| ТК-1-11-1 | 219 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-11 | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-5 | 108 |  | 2 |  |  | 25 |  | 4 | 20 |  | 2 |  |  |
|  | 50 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-9-1 | 108 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  |
|  | 159 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-10 | 125 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-11 | 150 |  | 2 |  |  | 20 |  | 4 | 20 |  | 2 |  |  |
|  | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-22 | 57 |  | 1 |  |  | 25 |  | 2 | 15 |  | 2 |  |  |
| УТ-23 | 57 |  | 4 |  |  | 25 |  | 4 | 15 |  | 4 |  |  |
| УТ-24 | 80 |  | 2 |  |  | 25 |  | 2 | 15 |  | 5 |  |  |
|  | 57 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-14 | 80 |  | 2 |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| УТ-12 | 57 |  | 4 |  |  | 15 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| УТ-13 | 80 |  | 2 |  |  | 25 |  | 2 | 20 |  | 2 |  |  |
|  | 57 |  | 6 |  |  | 15 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| УТ-27 | 159 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  | 2 | 32 | 1 |
|  | 57 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-30 | 150 |  | 2 |  |  | 25 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3-7 – Данные об изоляции тепловой сети от котельной (район КАЗ) (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| От котельной до Республики, 104 | Маты минераловатные и стеклоткань | 100 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-1-3 до ТКА-1-9 | Маты минераловатные и стеклоткань | 100 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| ТК-1-10 – ТК1-19 | Маты минераловатные и стеклоткань | 100 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| УТ-10-УТ-16, УТ-24-2-УТ-13-1, УТ -28 | Скорлупа ППУ | 40мм | оцинкованная |  |  |
| УТ-25- УТ-55 | Маты минераловатные и стеклоткань | 100 мм | стеклоткань | 15 | «Изоллат» -02 |
| УТ-31 – УТ-42 | Маты минераловатные и рубероид | 200 мм | оцинкованная |  |  |

Таблица 3-8 – Данные реконструкции тепловой сети от котельной (район КАЗ) (техническое обслуживание тепловых сетей – МП «Многопрофильное предприятие»)

| Дата | Характеристика работ |
| --- | --- |
| 31.01.2022 | Утепление теплотрассы в районе Кыштымского Абразивного Завода от ТК-1-6 до ТК-1-9, ,320м |
| 18.04.2022 | Капитальный ремонт тепловых сетей микрорайона КАЗ ТК-1-4 – ТК 1-6 |
| 01.08.2022 | Капитальный ремонт теплотрассы в г. Кыштыме от котельной КАЗ от ТК-1-3 до ТК-1-4 |
| 01.11.2022 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения района КАЗ, г. Кыштым от УЗ-11 до УЗ-14 |
| 10.11.2022 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения района КАЗ, г. Кыштым от УЗ-1-24 до ТК-1-31 |
| 07.09.2023 | Капитальный ремонт тепловых сетей микрорайона Кыштымского Абразивного Завода на участке от УТ-10 до УТ-11 |
| 26.05.2023 | Капитальный ремонт тепловых сетей микрорайона Кыштымского Абразивного Завода на участке от УТ-26 до УТ-28 |

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии предоставлены на рисунках ниже.

Рисунок 3-1 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 2

Рисунок 3-2 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 71

Рисунок 3-8 – Расчётная схема горячего водоснабжения котельной № 67

Рисунок 3-3 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 7

Рисунок 3-4 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 8

Рисунок 3-5 – Расчётная схема тепловой сети котельной район КАЗ

Рисунок 3-6 – Расчётная схема тепловой сети котельной мкр. Каолиновый

Рисунок 3-7 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 67

Рисунок 3-8 – Расчётная схема тепловой сети котельной № 9

Рисунок 3-9 – Расчётная схема тепловой сети котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Рисунок 3-10 – Расчётная схема тепловой сети котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

Рисунок 3-11 – Расчётная схема тепловой сети котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

Рисунок 3-12 – Расчётная схема тепловой сети котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» (п. Нижний)

Рисунок 3-13 – Расчётная схема тепловой сети котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» (п. Коноплянка)

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Общая характеристика водяных тепловых сетей АО «Челябкоммунэнерго»

Котельная № 1

Теплоснабжение центральной части г. Кыштым осуществляется от котельной №1.

Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельной круглогодичный. К тепловой сети подключены 342 потребителей.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1972 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 22345,0 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в непроходных каналах 14498,9, надземно 7846,1. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов, П-образные компенсаторы. Присутствуют участки тепловой сети проложены совместно с трубопроводом ХВС. Грунт в местах прокладки тепловой сети песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Непроходные каналы теплотрассы увлажнены и забиты песком. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 58,435 Гкал/ч.

Материальная характеристика тепловой сети равна 3750,58 м.кв.

Котельная № 2

Теплоснабжение п. Слюдорудник осуществляется от котельной № 2. Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельной сезонный (котельная работает только в отопительный период). К тепловой сети подключены 24 потребителей, из них социально значимые филиал МОУ СОШ № 3, МДОУ № 13.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1995 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 1486 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в непроходных каналах, участки с надземной прокладкой с общей протяженностью 220 м. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Грунт в местах прокладки тепловой сети песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Непроходные каналы теплотрассы увлажнены и забиты песком. Суммарная нагрузка подключенная к сетям равна 0,3833 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 236,9 м.кв.

Котельная № 71

Теплоснабжение п. Южный осуществляется от котельной № 71. Система теплоснабжения закрытая. Подача ГВС осуществляется от котельной. Режим работы котельный круглогодичный. К тепловой сети подключены 12 потребителей, основным потребителем тепловой энергии является МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Год начала эксплуатации теплотрассы 1959 г. Система теплоснабжения четырехтрубная.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 1316 м система отопления и 825 м система ГВС.

В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов, П- образные компенсаторы. Прокладка трубопровода выполнена подземно в непроходных каналах, участки с надземной прокладкой с общей протяженностью 420 м- отопление, 410 м - ГВС. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчанный. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 0,9467 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна отопление- 249,72 м.кв, ГВС- 118,14 м.кв.

Котельная № 7

Теплоснабжение объектов в районе нефтебазы осуществляется от котельной № 7. Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный сезонный (котельная работает только в отопительный период). К тепловой сети подключены 4 потребителей. Потребителем тепловой энергии является жилой сектор.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1995 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 241 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в непроходных каналах. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 0,0937 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 25,67 м.кв.

Котельная № 8

Система теплоснабжения от котельной № 8 ул. Нязепетровская, 1а.

Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный сезонный (котельная работает только в отопительный период). К тепловой сети подключены 7 потребителей, основным потребителем тепловой энергии является жилой сектор.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1980 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 617 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в непроходных каналах, есть участки тепловой сети проложенные непосредственно в грунте. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Участок тепловой сети протяженностью 60 м проложен надземно. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 0,2166 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 47,71 м.кв.

Котельная № 67

Система теплоснабжения от котельной № 67 ул. Огнеупорная 2а.

Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. Год начала эксплуатации теплотрассы 1980 г. Система теплоснабжения четырехтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна сети отопления -1689, сети ГВС- 1071 м. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 0,6002 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна отопление-353,84, ГВС- 170,91.

Котельная № 9

Теплоснабжение района «КГЦБ» осуществляется от котельной № 9. Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. Основным потребителем тепловой энергии является«КГЦБ» 28 объектов, школа№ 3, школа№ 5, МДОУ № 2, жилфонд района, частный жилой сектор по ул. Школьная, ул. Кутузова, ул. В.Сергеевой, ул. Береговая.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1986 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 3222 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по эстакадам. В качестве компенсирующих устройств используются П-образные компенсаторы, а также естественные углы поворотов. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 4,2636 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 449,86 м.кв.

Котельная № 86

Теплоснабжение п. «Дальняя Дача» осуществляется от котельной АО «Челябкоммунэнерго», расположенной по ул. Дальняя, 4а. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые магистральные участки разделены.

Режим работы котельный круглогодичный. К тепловой сети подключены: 6 жилых домов, магазин, администрация санатория, социально значимый нежилой объект МДОУ.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1980 г. Система теплоснабжения четырехтрубная. Протяженность сетей п. «Дальняя Дача» в четырехтрубном исчислении равна 1340,51 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 1,545 Гкал/ч

Общая характеристика водяных тепловых сетей ООО «ТСО Кыштым»

Котельная (мкр. Каолиновый)

Теплоснабжение п. Каолиновый осуществляется от блочно-модульной котельной ООО «ТСО Кыштым» . Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. К тепловой сети подключены: промышленная площадка ОАО «КСАНТА», 59 объекта жилого сектора. Социально значимые нежилые объекты МДОУ№ 2, и школа № 11.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1974 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 4152,65 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по опорам. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Надземная прокладка составляет 450 м. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка подключенная к сетям равна 3,987 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 501,47 м.кв.

Котельная Гузынина 15

Теплоснабжение осуществляется от блочно-модульной котельной ООО «ТСО Кыштым» . Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1979 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 6 457,5 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по опорам. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Надземная прокладка составляет 2269,2 м. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка подключенная к сетям равна 7,306 Гкал/ч.

Общая характеристика водяных тепловых сетей ООО «ТСО Кыштым»

Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ»)

Теплоснабжение района осуществляется от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ». Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. Основным потребителем тепловой энергии является промышленная площадка ЗАО «КМЭЗ», жилфонд района «КМЭЗ», поселок «Коноплянка»,частный жилой сектор по ул. Курчавова, ул. Зеленая, ул. Булдымская.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1986 г – 1997 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 15550 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по эстакадам. В качестве компенсирующих устройств используются П-образные компенсаторы, а также естественные углы поворотов. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка подключенная к сетям равна 25,61  Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 5583,5м.кв. Теплоснабжение частного жилого сектора выполнено без проекта, имеют место самовольные врезки в тепловую сеть. Трубопроводы тепловой сети частного сектора залегают непосредственно в земле. Диаметры трубопроводов занижены, подключение домов выполнено трубопроводом Ду20 мм, что не соответствует СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (условный диаметр трубопроводов тепловой сети должен приниматься не менее Ду32 мм, не зависимо от расчетного расхода теплоносителя).

Общая характеристика водяных тепловых сетей от прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные

Котельная (район КАЗ)

Теплоснабжение поселка «КАЗ», поселка «ЖД» осуществляется от котельной (район КАЗ). Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. К тепловой сети подключены 96 потребителей, основным потребителем тепловой энергии является объекты ОАО "РЖД", поселок «КАЗ», поселок «ЖД».

Год начала эксплуатации теплотрассы 1999 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 11744 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по опорам. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Надземная прокладка составляет 788 м. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка подключенная к сетям равна 2,5 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна716,72 м.кв.

Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Теплоснабжение Санаторий «Дальняя Дача» осуществляется от собственной котельной.

Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 0,509 Гкал/ч.

Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

Теплоснабжение поселка Тайгинка осуществляется от котельной ООО «ЦЕНТР». Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный сезонный. К тепловой сети подключены 43 потребителя, основным потребителем тепловой энергии является жилой сектор поселка Тайгинка, социально значимый МДОУ.

Год начала эксплуатации теплотрассы 1980 г. Система теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении равна 2647,2 м. Прокладка трубопровода выполнена подземно в лотках, надземно по опорам. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 2,00 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 711,2 м.кв.

Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

Теплоснабжение п. Увильды осуществляется от котельной находящиеся на территории санатория «Лесное озеро» МВД России. Система теплоснабжения закрытая. Режим работы котельный круглогодичный. К тепловой сети подключены: объекты санатория, жилого сектора.

Год начала эксплуатации теплотрассы 2002 г. Система теплоснабжения четырехтрубная. Протяженность сетей в четырехтрубном исчислении равна 1550 м. Прокладка труб надземная и подземная. В качестве компенсирующих устройств используются естественные углы поворотов. Надземная прокладка составляет 450 м. Грунт в местах тепловой сети прокладки песчаный, местами скалистый. Тепловая изоляция выполнена минераловатными матами, укрывной слой рубероид, стеклоткань. Присутствуют участки трубопроводов без изоляции. Суммарная нагрузка, подключенная к сетям равна 4,6 Гкал/ч. Материальная характеристика тепловой сети равна 375,57 м.кв.

Ввод в эксплуатацию теплотрасс в 2011-2021 годах

В связи с присоединением новых жилых домов к котельным произошли следующие изменения:

Котельная № 1

– по ул.Горелова,59 в ТК 9-6 длина 100м, Ду-80, нагрузка – 0,4705Гкал/час,

– по ул. Челюскинцев,56, в ТК 4-11-4А длина 76м, Ду-80, нагрузка – 0,218 Гкал/час;

– по ул.Ленина,59Б вТК4-13 длина 52м, Ду-100, нагрузка – 0,215 Гкал/час;

– по ул.Свердлова,139 в ТК 15 длина 130м, Ду– 100, нагрузка – 0,6 Гкал/час;

– по ул.Челюскинцев,87А в ГВ 5-16-14А, длина 20м, Ду – 40, нагрузка 0,011 Гкал/час;

– по ул.Горелова, 65в ТК9-5-1А, длина 66м,Ду – 100, нагрузка – 0,47Гкал/час;

– по ул.Челюскинцев,87А в ТК 5-16-14А, длина 28м, Ду – 28м, нагрузка – 0,01 Гкал/час;

– по ул.Челюскинцев, 56 (8 м севернее) в ТК 4-11-5. Ду – 80, нагрузка – 0,5320 Гкал/час.

новые потребители:

– по ул.Ветеранов, 10 вТК23-1 длина 120м, Ду-100, нагрузка – 0,336 Гкал/час;

– по ул.Ленина,59А, в тепловом узле жилого дома ул.Ленина, 59Б длина 64 м, Ду-40, нагрузка 0,037Гкал/час;

– гараж в ГСК «Байкал» в НВ 3-3Б длина 35м, Ду – 32, нагрузка – 0,004Гкал/час;

– по ул.Советская,1, ИП Гармс в НВ 25-2, Ду – 32, нагрузка – 0,209Гкал/час;

– по ул.Ленина,22, гараж, Мыларщиков И.Е. в ТК 16, длина 7м, Ду 50, нагрузка – 0,0072Гкал/час;

– по ул.Ленина,46, деревообрабатывающее предприятие, в НВ-2-4, Ду 50, нагрузка –0,1966Гкал/час;

– по ул.К.Либкнехта,166, ТРК «Радуга», в ТК9-10, длина 49м, Ду 125, нагрузка – 0,532 Гкал/час;

– магазин «Магнит» нагрузка – 0,5Гкал/час;

Котельная № 3

– частный дом по ул.Парковая, 10 вНВ1-1 длина – 110м, Ду-40, нагрузка – 0,0274 Гкал/час.

В связи с выполненными капитальными ремонтами участков тепловых сетей произошло следующее 	увеличение диаметров:

–от ТК 7 до ТК8 с Ду 400 на Ду 500, длина 264 м;

– от ТК 9 до ТК 9-2 с Ду 200 на Ду 250, длина 56 м;

– от ТК 9-4 до ТК 9-5 с Ду 150 на Ду 200, длина 61 м;

– от ТК 11 до ТК 15 с Ду 300 на Ду 400, длина 424 м;

– от ТК10А до ТК11 с Ду 300 до Ду 400, длина 64 м (подача);

– от ТК 5-14-2 до Кр.Звезды, 102 Ду 150, длина 170 м;

– от ТК 4-1 до ТК4-8 с Ду 150 на Ду200, длина 142 м;

– от ТК 4-8 до ТК 4-13 с Ду 150 на Ду200, длиной 123 м;

– от ТК 4-13 до ТК 4-11-5 с Ду 100 на Ду 150, длина 183 м.

Изменение трассировки тепловой сети Ду400 на участке между ТК9-10 и ТК 10А на 6 м от здания по ул. К.Либкнехта, 166.

В связи с проведенным капитальным ремонтом тепловой сети по ул. Демина,8 – изменен способ прокладки с подземного на надземный:

-– от ТК 6 до УП 1 Ду 530, длиной 42,6 м, подземно, от УП1 до ТК7 Ду 530, длиной 96,1 м надземно.

3.4.1. Капитальные ремонты произведенные за 2018 год

В связи с выполненными капитальными ремонтами участков тепловых сетей произошло следующее 	изменения :

| Участок кап.ремонта | Диаметр, до выполнения | Диаметр после выполнения | протяженность | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От ТК-13 до ТК-13-3, ул.Калинина-Ленина г.Каштым | 2Д219*7 | 2Д273*7 | 123,34 | подземный |
| От ТК-13-2 до ТК-13-4 и вводов в жилые дома, №№22а,22б,24 магазина Фламинго, ИП Петров по ул.Ленина вг.Каштым | 2Д108*3,5 | 2Д108*3,5 | 108 | подземный |
| От ТК-4-1 до 4-1-8 от котельной№1"Центральная" г.Каштым | 2Д108 2Д108 2Д89 | 2Д133 2Д108 2Д89 | 60,7 41,8 34,8 | подземный |
| Вводов к жилым домам №1 ул.Демина №№113,111,109 по ул.К.Либкнехта в г.Каштым от котельной №1 по ул.Центральная | 2Д76 | 2Д76 | 133 | подземный |
| От НВ 15-15 по ул.Малышева до ТК-б/н по ул.Ю.Ичевой (напротив ж.д.№161а) | 325 | 159 | 635,8 | В непроходных каналах |
| Капитальный ремонт теплоизоляции на участках теплотрасс в районе улиц Дзержинского, Республики, Гузынина-Малышева | 325 133 89 | 325 133 89 | 190 550 80 | надземная |
| УТ2-ТК 10 Замена изоляции, запорной арматуры , дренажей, воздухоотводчиков |  |  |  |  |
| ТК 15 –УТ 15-7 (со всеми тепловыми вводами потребителей) замена трубопровода |  |  |  |  |
| ТК 16-ж/д №12 по ул.Строителей Замена трубопровода |  |  |  |  |
| ТК16-ТК20 замена трубопровода |  |  |  |  |

Насосные станции и тепловые пункты

На территории Кыштымского городского округа насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют. Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) расположены, как правило, непосредственно в здании потребителей. Техническая информация по ИТП не предоставлена.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Котельная № 1

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки и поворотные затворы, шаровые краны, износ запорной арматуры более 60%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 2

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 33 шт, износ запорной арматуры более 70%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 71

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 28 шт, износ запорной арматуры более 50%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 7

В камерах в качестве запорной арматуры	установлены задвижки в количестве 11 шт, износ запорной арматуры более 60%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 8

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 18 шт, износ запорной арматуры более 80%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 67

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, вентиля в количестве 42 шт, износ запорной арматуры более 50%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная № 9

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 90 шт, износ запорной арматуры более 60%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная (мкр. Каолиновый)

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, износ запорной арматуры более 80%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная (ул. Гузынина, 15)

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, износ запорной арматуры более 80%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ»)

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, износ запорной арматуры более 70%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная (район КАЗ)

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 112 шт, износ запорной арматуры более 70%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, вентиля в количестве 24 шт, износ запорной арматуры более 50%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки в количестве 112 шт, износ запорной арматуры более 80%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

В камерах в качестве запорной арматуры установлены задвижки, износ запорной арматуры более 40%, регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Котельная № 1

На тепловой трассе располагаются 288 тепловых камер и воздушных ответвлений.

Котельная № 2

На тепловой трассе располагаются 17 тепловых камер, камеры не стандартные.

Котельная № 71

На тепловой трассе располагаются 7 тепловых камер и 12 воздушных ответвлений, камеры не стандартные.

Котельная № 7

На тепловой трассе располагаются 9 тепловых камер, камеры не стандартные.

Котельная № 8

На тепловой трассе располагаются 8 тепловых камер, камеры не стандартные, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Котельная № 67

На тепловой трассе располагаются 7 тепловых камер, камеры не стандартные. На тепловой трассе располагаются 5 тепловых камер. Подключение домов частного сектора выполнено в виде воздушных ответвлений.

Котельная № 9

Подключение к тепловой выполняются из тепловых камер, присутствуют воздушные врезки. На тепловой сети расположено 32 тепловые камеры.

Котельная (мкр. Каолиновый)

На тепловой трассе располагаются 20 тепловых камер, камеры не стандартные. Подключение домов частного сектора выполнено в виде воздушных ответвлений.

Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ»)

На участке тепловой сети жилого фонда района «КМЭЗ», располагаются 42 тепловые камеры, состояние камер удовлетворительное. Подключение к тепловой сети жилых домов частного сектора выполняется из нестандартных камер.

Котельная (ул. Гузынина, 15)

На тепловой трассе располагаются 49 тепловых камер, камеры не стандартные.

Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

На тепловой трассе располагаются 6 тепловых камер.

Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

4 Тепловых камер на трассе и 3 узла на транзитном трубопроводе в МКЖД, 39 тепловых узлов на надземном трубопроводе теплотрассы.

Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

На тепловой трассе располагаются тепловых камер, камеры не стандартные.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения г. Кыштым запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются температурные графики отпуска тепла от источников.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Утверждённые температурные графики отпуска тепла потребителям приведены в таблице

Таблица 3-2 – График регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № | Наименование теплоисточника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Система теплоснабжения | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 61,3015 | закрытая | 105/70 со срезкой |
| 2 | Котельная № 2 | 0,3833 | закрытая | 75/53 |
| 3 | Котельная № 71 | 0,9467 | закрытая | 95/70 |
| 4 | Котельная № 7 | 0,0937 | закрытая | 75/53 |
| 5 | Котельная № 8 | 0,259 | закрытая | 75/53 |
| 6 | Котельная № 67 | 0,8641 | закрытая | 95/70 |
| 7 | Котельная № 9 | 4,3873 | закрытая | 95/70 |
| 8 | Котельная № 66 | 0,044 | закрытая | 80/65 |
| 9 | Котельная № 69 | 0,103 | закрытая | 85/60 |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | 1,545 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  | 69,9276 | — | — |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 3,987 | закрытая | 95/70 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина 15) | 7,306 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  | 11,293 | — | — |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 22,194 | закрытая | 95/70 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 1,29 | закрытая | 95/70 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 4,6 | закрытая | 95/70 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2,00 | закрытая | 95/70 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | 0,43 | закрытая | 115/60 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | 2,50 | закрытая | 95/60 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | 0,13 | закрытая | 95/70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | 33,104 | — | — |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 112,9 | — | — |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в сеть соответствуют утвержденным графикам по котельным ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) и №№ 1, 2, 7, 71 АО «Челябкоммунэнерго».

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования по котельным мкр. Каолиновый, ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России и № 9 АО «Челябкоммунэнерго».

В котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» верхняя граница температурного графика ограничена температурой 95°С, из-за отсутствия в ИТП потребителей регуляторов температуры ГВС.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические расчеты тепловых сетей представлены в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже.

Рисунок 3-14 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 2 до ж/д № 25а по ул. Центральная

Рисунок 3-15 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 71 до ж/д № 2 по ул. Южная

Рисунок 3-16 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 7 до дома № 1 по ул. Набережная

Рисунок 3-17 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 8 до дома № 12 по ул. Нязепетровская

Рисунок 3-18 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной район КАЗ до ж/д № 40 по ул. Графитовая

Рисунок 3-19 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной мкр. Каолиновый до ж/д № 7д по ул. Каолиновая

Рисунок 3-20 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 67 до ул. Кольцова № 1

Рисунок 3-21 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 9 до Церкви

Рисунок 3-22 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» до ТК магазина

Рисунок 3-23 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) до ул. Гайдара, 4

Рисунок 3-24 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России до ул. Набережная, 6

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

На котельных (район КАЗ), МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача», котельной на территории ЗАО «КМЭЗ», котельных №№ 1, 2, 8, 71 статистика отказов за последние 5 лет на тепловых сетях не велась, ведется общий журнал диспетчера.

На котельных №№ 7, 9, 67, 61,69, котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка), мкр. Каолиновый, котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России статистика отказов на тепловых сетях за последние 5 лет не велась, ведется общий журнал диспетчера.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

На котельных (район КАЗ), МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача», котельной на территории ЗАО «КМЭЗ», котельных №№ 1, 2, 8, 71 статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не велась, ведется общий журнал диспетчера.

На котельных №№ 7, 9, 67, 61,69 котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка), мкр. Каолиновый, котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не велась, ведется общий журнал диспетчера.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика тепловых сетей может производиться методом шурфовки с целью определения степени коррозии трубопровода, ведется планирование и капитальный ремонт участков тепловой сети наиболее подверженных коррозии.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

– 	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

– 	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

– 	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

– 	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

– 	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

– 	задачи и основные положения методики проведения испытания;

– 	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

– 	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

– 	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

– схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

– 	схемы включения и переключений в тепловой сети;

– 	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

– 	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

– 	оперативные средства связи и транспорта;

– 	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

– 	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

– проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

– организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

– проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

– проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

– 	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

– неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

– 	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

– отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

– калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС (отдел эксплуатации тепловых сетей) организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

– 	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

– 	вывод оборудования в ремонт;

– 	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

– 	проведение технического обслуживания и ремонта;

– 	приемка оборудования из ремонта;

– контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, определённые используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления, а именно:

•	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

•	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

•	технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

•	технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления.

•	технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

•	технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплопотребления включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

•	тепловые потери теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов.

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

– потери сетевой воды;

– потери тепловой энергии;

– удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

– разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

– удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее – удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распре-деление тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

– при истечении срока действия нормативных характеристик;

– при изменении нормативно-технических документов;

– по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

по показателю "потери сетевой воды":

– при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

– при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

по показателю "тепловые потери":

– при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

– при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

– при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

– по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

– при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

– при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

– при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

– по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

– при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

– при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

– при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%;

– при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

| Gпсвплан=Gпсвнорм⋅ΣVср.гпланΣVср.гнорм | (1) |
| --- | --- |

где Gпсвплан– ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

Gпсвнорм– годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

ΣVср.гплан– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

ΣVср.гнорм– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

| Qтп. подзплан=Qтп. подзнорм⋅ΣMподзплан⋅tп.ср.гплан+tо.ср.гплан2-tгр.ср.гпланΣMподзгнорм⋅tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tгр.ср.гнорм | (2) |
| --- | --- |

где Qтп. подзплан– ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

Qтп. подзнорм– нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

ΣMподзплан– ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

ΣMподзгнорм– суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

tп.ср.гплан,tо.ср.гплан,tгр.ср.гплан– ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

tп.ср.гнорм,tо.ср.гнорм,tгр.ср.гнорм– среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

| Qтп. надзплан=Qтп. надзнорм⋅ΣMнадзплан⋅tп.ср.гплан+tо.ср.гплан2-tн.в.ср.гпланΣMнадзнорм⋅tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tн.в.ср.гнорм | (3) |
| --- | --- |

где Qтп. надзплан– ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

Qтп. надзнорм– нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

ΣMнадзплан– ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

ΣMнадзнорм– суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

tн.в.ср.гплан– ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

tн.в.ср.гнорм– среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

| Qтп.псвплан=С⋅ρср⋅Gтп.псвпланnгод.раб⋅(btп.ср.гплан+(1-b)tо.ср.гплан-tх.ср.гплан)⋅10-6 | (4) |
| --- | --- |

где Qтп.псвплан– ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С – удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/(кг °C);

ρср – среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

Gтп.псвплан– ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

nгод.раб– ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

tх.ср.гплан– ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

| Qтпплан=Qтп.подзплан+Qтп.надзплан+Qтп.псвплан | (5) |
| --- | --- |

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный рас-ход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электро-энергии" при други Нах характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика Эиплан, кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

| Эиплан=WтспланQстплан | (6) |
| --- | --- |

где Wтсплан– ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

Данные для расчета нормативных тепловых потерь были предоставлено

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям                     АО «Челябкоммунэнерго»

| № п/п | Система теплоснабжения | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителя, куб.м/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | Котельная №1, ул.Ленина,44а | 34272,270 | 14070,340 |
| 2 | Котельная №2, п.Слюдорудник в 50 м. западнее здания школы по ул.Школьной | 329,910 | 636,320 |
| 3 | Котельная №71 по ул.2 -ая Южная,1ж | 399,119 | 815,549 |
| 4 | Ул.Щорса,50, электрокотельная | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №7 по ул. Нефтебаза, 5 | 37,610 | 113,940 |
| 6 | Котельная №8 по ул. Нязепетровская, д.1а | 83,230 | 194,320 |
| 7 | Котельная №9 по ул. Освобождения Урала, 1 | 3251,370 | 2927,520 |
| 8 | Котельная №67 по ул. Огнеупорная, 2а | 857,130 | 1463,400 |
| 9 | Котельная №61 по ул. Мира, 6 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная ЗАО «КМЭЗ» | - | 20 354,14 |
| 11 | Котельная ООО «ЦЕНТР» | 1210,69 | 759,604 |
| 12 | Котельная (район КАЗ) | 2233,39 | 3428,32 |

Информация о нормативных потерях при передачи по тепловым сетям остальными тепло сетевыми организациями не предоставлены

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на текущий период, предписаний надзорных органов, запрещающих дальнейшую эксплуатацию участков тепловых сетей от котельных г. Кыштым не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Котельная № 1

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, через теплообменники. Элеваторные узлы отсутствуют. Присоединение потребителей частного сектора осуществляется без теплообменников, элеваторных узлов и узлов смешения.

Котельные №№ 1, 2, 7, 8, 67, 71, (район КАЗ и вокзал), МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача», ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, но теплообменники и элеваторные узлы - отсутствуют.

Котельная № 9

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. На потребителях частного сектора теплообменники, элеваторные узлы, узлы смешения теплоносителя отсутствуют.

Котельная (мкр. Каолиновый)

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, элеваторные узлы, узлы смешения теплоносителя отсутствуют. ГВС потребителей осуществляется через теплообменники.

Котельная (ул. Гузынина, 15)

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, элеваторные узлы, узлы смешения теплоносителя отсутствуют. ГВС потребителей осуществляется через теплообменники.

Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ»)

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, элеваторные узлы, узлы смешения теплоносителя отсутствуют. ГВС потребителей осуществляется через теплообменники.

Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

Подключение домов частного сектора выполнено в виде воздушных ответвлений.Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.Теплообменники,элеваторные узлы, узлы смешения теплоносителя отсутствуют.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Коммерческие приборы учета устанавливаются на тепловых сетях с целью:

– осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

– контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

– контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

– документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

Измерительные приборы размещены на границе балансовой принадлежности и проходят периодическую поверку.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются средствами измерения (теплосчетчиками, водосчетчиками, тепловычислителями, счетчиками пара, приборами, регистрирующими параметры теплоносителя, и др.), зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

Теплосчетчик состоит из датчиков расхода и температуры, вычислителя или их комбинации.

Котельная № 1

Приборы учета установлены на источнике тепловой энергии в камере ТК-1.

Котельная № 2, 7, 8

Приборы учета на источнике тепловой энергии, а также объектах теплопотребления отсутствуют.

Котельные №№ 9, 71, ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

В котельной установлен прибор учета тепловой энергии.

Котельная № 67. Узлы учета тепловой энергии - отсутствуют.

Котельная по ул. Дальняя, 4А. Установлены приборы учет тепловой энергии и ГВС на источнике тепловой энергии.

Котельная (мкр. Каолиновый)

Приборы учета установлены на источнике тепловой энергии.

Котельная (ул. Гузынина, 15)

Приборы учета установлены на источнике тепловой энергии.

Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ»)

Приборы учета установлены на источнике тепловой энергии.

Котельные (район КАЗ), ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка)

На источнике установлен технологический узел учета ТЭ

Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Приборы учета установлены на границе балансовой принадлежности между источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Федеральный закон ФЗ №190 «О теплоснабжении» (статья 20, пункт 4) регламентирует наличие в теплоснабжающих организациях организационных мероприятий и технических средств:

– плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования;

– системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

– механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

В организациях должны быть разработаны и внедрены нормативные положения, которые определяют взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Объединенное диспетчерское управление объектами теплоснабжающих организаций города в целом отсутствует.

На котельных АО «Челябкоммунэнерго» связь с диспетчером осуществляется путем сотовой связи стандарта GSM, средства автоматизации ителемеханизации на тепловых сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на тепловых сетях отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На котельной №1, ул.Ленина,44А установлен клапан БСК-300. На остальных котельных защита тепловых сетей г. Кыштым от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-снабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-снабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В	 период 	актуализации 	Схемы 	теплоснабжения 	г. Кыштым, выявлены функционирующие тепловые сети, не имеющие обслуживающей организации, задерживающиеся при передаче в КУМИ или являющиеся бесхозными (таблицы ниже).