|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. КЫШТЫМ	4

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗИМНЕГО, ЛЕТНЕГО И ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. Кыштым	5

4. РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАПАСОВ АВАРИЙНОГО И РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА	6

5. АВАРИЙНЫЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА	9

6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии пунктом 70 «Требований к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с пунктом 70 в данном разделе должны быть решены следующие задачи:

• 	установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

• 	установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

• 	определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

•	 установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования;

•	 установлены перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива по каждому источнику тепловой энергии для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

•	 установлены нормативные запасы аварийных видов топлива.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. КЫШТЫМ

Формат приведения топливных балансов должен соответствовать формам Приложения 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (утв. совместным Приказом Министерства энергетики и Министерства регионального развития от 29.12.2012 г. №565/667).

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения г. Кыштым (в т.ч. и новыми котельными) приведены в Приложении 1.

На рисунке 2-1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников.

Существенного прироста потребления объемов топлива на источниках не ожидается. На рисунке 2-2 представлены топливные балансы в разрезе применяемых видов топлива.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗИМНЕГО, ЛЕТНЕГО И ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. Кыштым

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения г. Кыштым рассчитаны по нагрузкам потребителей на три годовых периода функционирования источников.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления минус 35°С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8°С.

РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАПАСОВ АВАРИЙНОГО И РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на источниках тепловой энергии (кроме тепловых электростанций) рассчитывается в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ)

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

– объекты социально-значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

– центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

ННЗТ рассчитывается один раз в три года, однако Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

ННЗТ=Qmax∙Hcp.m.∙1K∙T∙0.001,

где Qmax– среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m. – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, ту.т./Гкал;

K – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу – 45 суток;

по жидкому топливу – 30 суток.

Расчет производится по формуле

НЭЗТ=Qmaxэ∙Hcp.m.∙1K∙T∙0.001

где Qmaxэ– среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

Нср.m – расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, ту.т./Гкал;

Т – количество суток, сут.

Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ дополнительно включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (Взам) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение Взам определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение Взам может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 %.

(тыс. т),

где Тзам– количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dзам– доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

Kзам– коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

Kэкв– соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа.

НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

где Qср– среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сут.;

Нср– средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, ту.т./Гкал;

T – длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Таблица 4-1 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Кыштым

| № | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | Отсутствует |
| 2 | Котельная № 2 | Уголь | Отсутствует |
| 3 | Котельная № 71 | Природный газ | Отсутствует |
| 4 | Котельная № 7 | Дизельное топливо | Отсутствует |
| 5 | Котельная № 8 | Уголь | Отсутствует |
| 6 | Котельная № 67 | Природный газ | Отсутствует |
| 7 | Котельная № 9 | Природный газ | Отсутствует |
| 8 | Котельная № 66 | Природный газ | Отсутствует |
| 9 | Котельная № 69 | Электроэнергия | Отсутствует |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | Природный газ | Отсутствует |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | природный газ | отсутствует |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | природный газ | отсутствует |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | природный газ | отсутствует |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | природный газ | Дизельное топливо |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | природный газ | отсутствует |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | природный газ | дизельное топливо |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д* | Н/Д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | Н/Д | Н/Д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д | Н/Д |

* – данные не предоставлены

АВАРИЙНЫЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА

Аварийным топливом для котлов, работающих на газе и растопочным топливом для котлов, работающих на угле, является топочный мазут М-100.

Запасы аварийного топлива (дизельного или газотурбинного) создаются на тепловых электростанциях, парогазовые установки и (или) газотурбинные установки которых используют газ в качестве основного вида топлива, для поддержания работы при полном отсутствии основного топлива от трех до пяти суток.

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива газ, или владельцы тепловых электростанций, которые получают мазут по трубопроводу, непосредственно соединяющему их с нефтеперерабатывающим заводом, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение трех суток.

Запасы аварийного топлива рассчитаны на трехсуточный период по максимально-часовому расходу топлива в зимний период функционирования источников теплоснабжения.

Аварийный вид топлива в г. Кыштым, по имеющимся данным, присутствует только на котельной ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка). В качестве аварийного используется дизельное топливо. Утвержденный норматив запаса данного вида топлива составляет 10,8  т.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

В соответствии с пп. к) п. 10 Требований к схемам теплоснабжения, в составе схемы теплоснабжения должен быть выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Определения указанных источников энергии и видов топлива также приведены в Требованиях к схемам теплоснабжения, в соответствии с пунктом 2 которых:

и) "возобновляемые источники энергии" – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

к) местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

По имеющимся данным, на котельных г. Кыштым возобновляемые и местные виды топлив не используются.

| Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 129627 | 121 226,00 | 122 248,60 | 136 066,54 | 125 466,22 | 119 193,22 | 119 193,22 | 119 193,22 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 126947 | 118 723,00 | 119 724,56 | 133 624,85 | 123 214,75 | 116 933,38 | 116 933,38 | 116 933,38 |
| Полезный отпуск | Гкал | 106 682,00 | 109 701,00 | 104 613,00 | 101 507,77 | 111 253,44 | 108 858,32 | 102 863,04 | 102 863,04 | 102 863,04 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 21,44 | 20,05 | 20,23 | 22,61 | 20,85 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 21,44 | 20,05 | 20,23 | 22,61 | 20,85 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 18,90 | 17,70 | 17,51 | 19,56 | 18,03 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 | 18,90 | 17,70 | 17,51 | 19,56 | 18,03 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 1897 | 1 646,00 | 1 640,45 | 1 720,65 | 1 670,16 | 1 651,99 | 1 651,99 | 1 651,99 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 1816 | 1 576,00 | 1 565,14 | 1 645,34 | 1 594,85 | 1 576,68 | 1 576,68 | 1 576,68 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954,00 | 976,00 | 939,00 | 934,81 | 949,75 | 951,15 | 940,36 | 940,36 | 940,36 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 2346 | 2 041,00 | 1 781,06 | 1 914,61 | 1 882,38 | 1 698,23 | 1 698,23 | 1 698,23 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0,00 | 2340 | 2 037,00 | 1 777,09 | 1 910,35 | 1 861,80 | 1 693,12 | 1 693,12 | 1 693,12 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0,00 | 1 294,00 | 1 133,00 | 991,74 | 1 014,22 | 1 000,29 | 877,57 | 877,57 | 877,57 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 245 | 322,00 | 324,58 | 344,19 | 329,09 | 324,58 | 324,58 | 324,58 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 238 | 312,00 | 312,28 | 324,36 | 310,14 | 312,28 | 312,28 | 312,28 |
| Полезный отпуск | Гкал | 177,00 | 198,00 | 198,00 | 198,34 | 217,78 | 198,33 | 198,34 | 198,34 | 198,34 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 1200 | 844,00 | 1 001,43 | 1 106,48 | 1 206,09 | 776,99 | 776,99 | 776,99 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 1149 | 808,00 | 961,94 | 1 066,99 | 1 166,60 | 737,50 | 737,50 | 737,50 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2023 | 637,00 | 614,00 | 648,19 | 709,39 | 642,44 | 543,18 | 543,18 | 543,18 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,0 | 0,48 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| природный газ | млн. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0 | 0,48 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 260,92 | 260,92 | 260,92 | 260,92 | 260,92 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная № 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 4409 | 3514 | 3 593,73 | 4 057,13 | 3 602,49 | 2 736,03 | 2 736,03 | 2 736,03 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 4312 | 3433 | 3 510,80 | 3 963,52 | 3 519,37 | 2 646,16 | 2 646,16 | 2 646,16 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954 | 2443 | 1970 | 1 753,36 | 1 823,00 | 1 791,05 | 1 182,76 | 1 182,76 | 1 182,76 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0,67 | 0,54 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0,67 | 0,54 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 0,6 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,72 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,32 | 157,33 | 157,33 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 12957 | 12143 | 12 871,53 | 11 025,24 | 12 151,64 | 12 569,45 | 12 569,45 | 12 569,45 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 12784 | 11911 | 12 625,77 | 10 781,18 | 11 860,91 | 12 352,16 | 12 352,16 | 12 352,16 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9216 | 11807 | 9073 | 9 524,32 | 10 206,85 | 9 423,21 | 9 425 | 9 425 | 9 425 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 2,09 | 1,95 | 2,07 | 1,74 | 1,94 | 2,02 | 2,01 | 2,01 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 2,09 | 1,95 | 2,07 | 1,74 | 1,94 | 2,02 | 2,01 | 2,01 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0 | 1,85 | 1,72 | 1,79 | 1,50 | 1,68 | 1,79 | 1,78 | 1,78 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 1,85 | 1,72 | 1,79 | 1,50 | 1,68 | 1,79 | 1,78 | 1,78 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 163,49 | 163,8 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 162,91 | 162,91 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 161 | 92,00 | 138,41 | 178,29 | 143,88 | 80,85 | 80,85 | 80,85 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 158 | 91,00 | 137,37 | 97,91 | 142,80 | 80,38 | 80,38 | 80,38 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954 | 158,00 | 91,00 | 80,40 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 158,32 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 158,36 | 158,36 | 158,36 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 9 | Электрокотельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Полезный отпуск | Гкал | 248 | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 5 018,34 | 4 865,14 | 4 865,14 | 4 865,14 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  | 4 974,97 | 4 830,46 | 4 830,46 | 4 830,46 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 4 393 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| природный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| природный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  | 156,89 | 156,89 | 156,89 | 156,89 |
| ИТОГО по котельным АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 152875 | 142078 | 143 846,77 | 156 660,11 | 151 717,28 | 144 143,46 | 144 143,46 | 144 143,46 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 149777 | 139140 | 140 861,93 | 153 661,47 | 148 893,16 | 141 409,10 | 141 409,10 | 141 409,10 |
| Полезный отпуск | Гкал | 123233 | 127247 | 118881 | 115 885,91 | 126 501,78 | 127 585,43 | 120 633,17 | 120 633,17 | 120 633,17 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  | 25,39 | 23,53 | 23,83 | 26,06 | 24,52 | 23,92 | 23,90 | 23,90 |
| природный газ | тыс. ту.т |  | 24,59 | 22,87 | 23,14 | 25,29 | 23,75 | 23,26 | 23,25 | 23,25 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  | 0,76 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 |  | 21,69 | 20,18 | 20,03 | 21,89 | 21,24 | 20,60 | 20,59 | 20,59 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  | 1,26 | 1,01 | 1,08 | 1,16 | 1,18 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 |
| Полезный отпуск | Гкал | 7211 | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная (ул. Гузынина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 |
| Полезный отпуск | Гкал | 12284 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 90970 | 90970 | 75365 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 89186 | 89186 | 73887 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 |
| Полезный отпуск | Гкал | 68832 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| природный газ | тыс. ту.т | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 129,38 | 129,38 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,3519 | 2,3519 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,1701 | 0,1701 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,8403 | 0,8403 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 9,1277 | 9,1277 | 9,1277 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,3361 | 0,3361 | 0,3361 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10440 | 11294 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3346 | 3705 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9665 | 10519 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,753 | 1,895 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| природный газ | тыс. ту.т | 1,753 | 1,895 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 1,524 | 1,647 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,290 | 0,313 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,059 | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,100 | 0,092 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,476 | 1,590 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,130 | 0,169 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,146 | 0,135 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 129,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5265,24 | 5265,24 | 6434,37 | 6434,37 | 5495,17 | 5334,60 | 5061,53 | 5365,477 | 5365,477 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5198,22 | 5198,22 | 6434,37 | 6434,37 | 5495,17 | 5334,60 | 5061,53 | 5338,994 | 5338,994 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4403,89 | 4403,89 | 5645,00 | 5645,00 | 4705,80 | 4574,94 | 4301,93 | 4579,39 | 4579,39 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,90 | 0,966 | 1,003 | 1,003 | 0,857 | 0,832 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,90 | 0,966 | 1,003 | 1,003 | 0,857 | 0,832 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,79 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,41 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 158,67 | 160,48 | 160,48 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,3042 | 0,3042 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,0949 | 0,0949 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,7372 | 0,8312 | 0,8331 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1605 | 0,1809 | 0,1813 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная МУ «ФСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная (район КАЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 7904 | 7904 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по прочим котельным, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |