|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА КЫШТЫМ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

2. ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

2.1. Общие положения	5

2.2. Базовый комплекс	5

2.2.1. Наладочный расчет тепловой сети	6

2.2.2. Поверочный расчет тепловой сети	7

2.2.3. Конструкторский расчет тепловой сети	7

2.2.4. Расчет требуемой температуры на источнике	8

2.2.5. Коммутационные задачи	8

2.2.6. Пьезометрический график	8

2.2.7. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	9

3. БАЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ	11

4.1. Общие положения	11

4.2. Электронная модель	11

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	14

6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР	15

7. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	16

8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ	17

9. МОДЕЛИРОВАНИЕ АБОНЕНТОВ, АБОНЕНТСКИХ ВЫВОДОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	18

10. ОПИСАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ ОБЪЕКТОВ	20

11. ОТЛАДКА И КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ	21

12. РАСЧЕТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ	22

12.1. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №1 АО «Челябкоммунэнерго»	22

12.2. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №2 АО «Челябкоммунэнерго»	76

12.3. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 71 АО «Челябкоммунэнерго»	88

12.4. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 7 АО «Челябкоммунэнерго»	105

12.5. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 8 АО «Челябкоммунэнерго»	109

12.6. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 9 АО «Челябкоммунэнерго»	116

12.7. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 67 АО «Челябкоммунэнерго»	131

12.8. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной мкр. Каолиновый (г. Кыштым, ул. Боровая, 5)	141

12.9. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной (ул. Гузынина)	157

12.10. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной на территории ЗАО «КМЭЗ»	158

12.11. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной ООО «ИРМИ-ЖКХ» (район КАЗ)	179

12.12. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России	181

12.13. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»	199

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно определению правительства Российской Федерации электронная модель сети теплоснабжения – это комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений теплоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Электронная модель, в первую очередь, необходима для эффективной оценки работы систем теплоснабжения, а также прочих инженерных систем.

Создание электронной модели позволяет:

•	 Эффективно составлять планы перспективного развития;

•	 Выполнять гидравлический расчет и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральной сети;

•	 Выявлять перегруженные участки сети и оборудования, лимитирующие пропускную способность;

•	 Выявлять участки с повышенными гидравлическими сопротивлениям и скрытыми утечками;

•	 Моделировать аварийные ситуации на сети и обосновывать мероприятия по оптимизации последствий этих аварий;

• 	Осуществлять поиск задвижек, отключающих аварийный участок водопроводной сети.

Компоненты электронной модели:

•	 программное обеспечение, позволяющее описать все технологические объекты, составляющие систему, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания, решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы и ее отдельных элементов;

•	 средства создания и визуализации графического представления сетей в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы и их связности;

• 	данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему - от источника и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы.

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Гидравлические расчеты существующих тепловых сетей семнадцати источников Кыштымского городского округа выполнены в расчетном комплексе Zulu Thermo, разработанном ООО «Политерм» (г. Санкт- Петербург).

Комплекс позволяет рассчитывать тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей могут быть оформлены в виде документа с использованием макета печати.

Базовый комплекс

Геоинформационная система «Zulu» и программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» позволяет решать необходимый для разработки Схемы теплоснабжения набор задач:

•	 Проводить паспортизацию системы теплоснабжения;

• 	Выполнять гидравлический расчет тепловых сетей;

• 	Моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том числе – переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

•	 Выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии;

•	 Осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

• 	Проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схемы теплоснабжения;

•	 Строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

• 	Строить зоны влияния источников на сеть;

•	 Учитывать реконструкцию тепловых сетей, связанную с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя;

•	 Рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии;

•	 Производить расчет отдельных элементов системы теплоснабжения.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети, как по нормативным потерям, так и по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты «ZuluThermo» могут работать не только в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), но и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество, место установки и диаметр дроссельных шайб.

Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепла.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при проектировании новых тепловых сетей или при реконструкции существующих тепловых сетей.

Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

Кроме того, данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение новых потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая камера.

Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей.

В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах, длинах, диаметров и гидравлических потерях на соответствующих участках тепловой схемы.

Строка состояния содержит данные о количестве точек в графике, максимальном напоре на графике, суммарной длине маршрута, типе построения графика.

Также на графике отмечаются:

•	 метки уровня местности;

•	 метки на подающей;

•	 метки на обратной;

•	 отметки высот зданий;

•	 нулевой уровня;

• 	уровень местности;

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла «гидравлическое поведение» реальной тепловой сети в эксплуатации.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП).

Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

БАЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

База данных электронной модели представляет собой описание по объектам графической базы. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом.

СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ

Общие положения

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы:

- Источник

- Участок

- Вспомогательный участок

- Потребитель

- Потребитель

- Обобщенный потребитель

- Узел

- Простой узел

- ЦТП

- Насосная станция

- Задвижка

- Перемычка

- Дросселирующие устройства:

- Дроссельная шайба

- Регулятор располагаемого напора

- Регулятор расхода

- Регулятор давления

Электронная модель

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- Диаметр трубопровода;

- Тип прокладки;

- Вид изоляции;

- Расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию. Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный».

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание. Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Данный объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети. Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке.

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.

ЦТП – это символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса. Для задания направления действия насоса направление участков, входящих в него должно совпадать с направлением работы насоса. В насосную станцию обязательно должен входить и выходить только один участок. Если насосы установлены на станции параллельно, но имеют разные марки или характеристики, каждый необходимо изобразить на схеме последовательно работающие насосы, справа: параллельно работающие разные марки насосов справа. Если же насосы установлены параллельно и имеют одинаковые характеристики, то на схеме их можно обозначить одним объектом, задав количество работающих насосов.

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы «Открыта». В задвижку может входить только один участок и только один участок выходить

Перемычка – это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами. С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем централизованного теплоснабжения, в случаях, когда теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки.

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Для объекта «Вычисляемая шайба» в результате наладочного расчета определяется количество шайб и их диаметр. Для «Устанавливаемой шайбы» необходимо занести информацию о количестве этих устройств и их диаметре.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя

Регулятор давления – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя». Регулятор давления, установленный на подающем или обратном трубопроводе, может контролировать давление «до себя» или «после себя». Для того, чтобы указать, как работает регулятор необходимо установить узел контроля (простой узел) и соединить их вспомогательным участком.

Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели, имеющий два режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

В зависимости от выбранного слоя, можно создать участок либо трубопровод. Функции и алгоритм создания полностью совпадают. Разница лишь в том, что в слое "Все типы сетей" можно создавать "Участки", а в остальных слоях -"Трубопроводы".

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР

Для создания тепловой камеры или узла необходимо в редакторе схемы щелкнуть по кнопке. В нижней части редактора схемы появится функциональная дополнительная панель “ТК и узлы” состоящая из 2 активных кнопок:

- создание тепловой камеры;

- создание теплового узла.

Каждая из этих кнопок имеет в нижнем правом углу маленькую под кнопку (в виде перевернутого маленького треугольника).

При нажатии на эти кнопки появятся дополнительные панели:

- создание тепловой камеры;

- деление участка новой камерой;

- создание новых камер одним щелчком мыши (друг за другом);

- создание теплового узла;

- деление участка новым узлом;

- создание новых узлов одним щелчком мыши (друг за другом).

Нажатием на кнопку создается тепловая камера. После этого щелчком мышки на рабочем полотне, помещается камера на схеме.

Камеру на полотне можно перемещать, как и любой другой объект и допустимо изменять месторасположение надписи камеры. Для перемещения камеры наведите курсор мыши на полотно схемы и нажмите на левую клавишу мыши и не отпуская ее, продолжайте двигать курсор. Надпись камеры можно переместить, зажав правую клавишу мыши, и не отпуская ее, передвинуть курсор мыши в другое место.

После этого, зафиксируйте тепловую камеру и введите ее наименование в поле “Код” и выберите "Тип" из выпадающего списка.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Данный пункт меню приводит к отображению ПНС по принципу: указания характеристики насосов или изменение приходящего напора.

Если у ПНС указаны характеристики насосов, то она рисуется с заливкой. Если у ПНС указано изменение приходящего напора, то она штрихуется в коричневый оттенок.

Если у ПНС не указан ни один из признаков, то она штрихуется в серый оттенок.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Для добавления нового элемента – источник необходимо нажать на кнопку.

На панели редактора появится две дополнительные кнопки.

- кнопка создания нового источника;

- кнопка создания нового ЦТП.

В зависимости от создаваемого вида источника, щелкните на необходимой кнопке. После этого аналогично случаю с добавлением нового потребителя на панели редактора активируется блок с готовыми конфигурациями источников.

Дальнейшие действия при создании нового источника (размещение на полотне схемы, перемещение надписи, вращение, изменение размера и геометрической конфигурации) производятся аналогично потребителю (смотрите пункт “Создание нового потребителя”).

Следовательно, форма паспорта ЦТП включает в себя элементы паспортов потребителя и источника. Основной является страница “Параметры”.

Системы теплопотребления, установленные в ЦТП, подключаются точно так же, как и у потребителя. И вся информация по каждой системе заносится способом аналогичным потребителю.

Если ЦТП является источником для каких-либо слоев, то следует поставить флажок (галочку) около нужного слоя в блоке “Источник для сетей”. Аналогично описанному выше в разделе "Котельная" алгоритму задать напорные характеристики и температурный график.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АБОНЕНТОВ, АБОНЕНТСКИХ ВЫВОДОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Создание нового потребителя

Для создания нового потребителя необходимо нажать на кнопку. После этого панель редактора схемы расшириться, и на ней кроме уже знакомых кнопок появится блок кнопок с изображением различных конфигураций объектов. Если в предложенном ряде отсутствует потребитель нужной конфигурации, то ниже присутствует функция по созданию потребителя любой конфигурации.

Выбор конфигурации потребителя

Вторым действием на пути создания потребителя необходимо выбрать из списка нужную геометрическую конфигурацию потребителя. Для этого наведите курсор мыши на кнопку с изображением будущего объекта и щелкните по ней один раз левой кнопкой мыши.

Создание потребителя с новой конфигурацией

В случае, когда необходимой геометрической конфигурации потребителя Вы не обнаружили, то можно воспользоваться функцией создания нового. Для этого нажмите на кнопку. Затем, поочередно совершая щелчки левой клавишей мыши на полотне схемы, обозначьте вершины потребителя. То есть, фактически Вы рисуете потребителя, последовательно отмечая его угловые точки, которые автоматически соединяются участками. Точки являются активными и поэтому их всегда можно переместить, наведя на нее курсор мыши, при этом он поменяет свой вид на крестик, зажать левую кнопку мышки и переместить на требуемое место.

Размещение объекта на “полотне” схемы

Итак, если необходимая конфигурация объекта (из представленного ряда) выбрана, то его можно поместить на “полотно” схемы. Для этого необходимо определить место, где будет располагаться потребитель. Затем произвести одинарный щелчок левой кнопкой мышки на полотне в этом месте. Если все вышеописанные действия произведены правильно, то на полотне должен появиться выбранный Вами потребитель.

Плюс ко всему этому в нижней части редактора схемы активизируется кнопка “Фиксация” и “Отмена”. Теперь следует либо подтвердить фиксацию объекта на полотне, либо отменить. Если нажать кнопку отмены, то потребитель исчезнет с полотна схемы. Если же Вы все-таки решили оставить объект, то нужно заметить, что перед его фиксацией с ним можно совершить еще ряд действий, таких как перемещение, вращение, изменение размера, изменение геометрической конфигурации.

Перемещение надписи потребителя

После того, как Вы разместили объект на схеме (но еще его не зафиксировали) форма редактора приобрела немного другой вид. На ней появилась панель для управления расположением надписи наименования потребителя. При помощи стрелочек надпись можно двигать в любом направлении (вверх, вниз, влево, вправо, по диагоналям). Также надпись можно перемещать, нажав правую клавишу мышки и двигая ею в стороны. Расположенная в центре блока стрелок кнопка “T” позволяет изменять ориентацию надписи с горизонтальной на вертикальную, и наоборот.

Перемещение объекта на полотне схемы

После появления выбранного объекта на полотне схемы, его месторасположение может не соответствовать желаемому. После создания на рабочем поле потребителя, по умолчанию включен «Режим перемещения».

Перемещение потребителя из одной части полотна в другую при помощи мыши

Для этого наведите курсор мыши на создаваемый потребитель и нажмите левую клавишу мыши. Не отпуская ее, передвиньте мышь, при этом объект переместиться вместе с курсором, и в желаемом месте отпустите клавишу. Объект теперь будет иметь новое месторасположение.

Изменение размера объекта

Работа в данном режиме позволяет изменять размер объектов типа: потребитель или источник. Изменение может производиться как с сохранением пропорций (изменение масштаба), так и в каком - то одном направлении (по вертикали или горизонтали).

ОПИСАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ ОБЪЕКТОВ

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

При создании слоя тепловой сети через меню Задачи структура слоя создается автоматически. Под структурой сети понимается количество объектов (узлов) и связей (участков), их условные обозначения, количество режимов функционирования каждого объекта и структура таблиц (семантических данных), связанных с этими объектами.

В основе математической модели сети лежит граф. Как известно, граф состоит из узлов, соединенных дугами. В любой сети можно выделить свой набор узловых элементов и дуг. Так, в теплоснабжении узлы – это источники, тепловые камеры, потребители, насосные станции, запорная арматура и т.д., а дуги – трубопроводы.

ОТЛАДКА И КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ

В рамках данного раздела выполняется отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели проводился анализ полноты внесенных исходных данных.

Калибровка модели – процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным.

В рамках данного этапа работ выполняется отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных и калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам работы системы теплоснабжения города.

РАСЧЕТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №1 АО «Челябкоммунэнерго»

Бумажная карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии находится в приложении 1 Книги 3.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №1 приведен в таблице 12.1-1, пьезометрические графики тепловых сетей котельной №1 приведены на рисунках 12.1-1 – 12.1-2.

Таблица 12-1 – Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №1 АО «Челябкоммунэнерго»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ВУ | 5 | 0.515 | 0.515 | 1903.9263 | -1903.9263 | 0.115 | 0.115 | 20.838 | 20.838 | 2.604 | -2.604 |
| ВУ | ТК-1-1 | 70 | 0.05 | 0.05 | 1.4443 | -1.4443 | 0.265 | 0.265 | 3.439 | 3.439 | 0.21 | -0.21 |
| ТК-1-1 | Проходная | 112 | 0.014 | 0.014 | 0.1 | -0.1 | 2.474 | 2.474 | 20.081 | 20.081 | 0.185 | -0.185 |
| ТК-1-1 | гараж | 52 | 0.12 | 0.12 | 1.3443 | -1.3443 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.027 | 0.034 | -0.034 |
| ВУ | ТК-1 | 20 | 0.515 | 0.515 | 1902.482 | -1902.482 | 0.458 | 0.458 | 20.806 | 20.806 | 2.602 | -2.602 |
| ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0.515 | 0.515 | 1902.482 | -1902.482 | 0.229 | 0.229 | 20.806 | 20.806 | 2.602 | -2.602 |
| ТК-2 | Склад соли | 47 | 0.05 | 0.05 | 0.6093 | -0.6093 | 0.032 | 0.032 | 0.62 | 0.62 | 0.088 | -0.088 |
| ТК-2 | НВ-2-1 | 125 | 0.207 | 0.207 | 104.8844 | -104.8844 | 1.126 | 1.126 | 8.186 | 8.186 | 0.888 | -0.888 |
| НВ-2-1 | управление | 25 | 0.15 | 0.15 | 20.4552 | -20.4552 | 0.048 | 0.048 | 1.764 | 1.764 | 0.33 | -0.33 |
| НВ-2-1 | НВ-2-2 | 41 | 0.207 | 0.207 | 84.4292 | -84.4292 | 0.239 | 0.239 | 5.308 | 5.308 | 0.715 | -0.715 |
| НВ-2-2 | Русские пряники | 11 | 0.15 | 0.15 | 10.5885 | -10.5885 | 0.006 | 0.006 | 0.475 | 0.475 | 0.171 | -0.171 |
| НВ-2-2 | НВ-2-3 | 21 | 0.207 | 0.207 | 55.6198 | -55.6198 | 0.053 | 0.053 | 2.307 | 2.307 | 0.471 | -0.471 |
| НВ-2-3 | ГСК "Свиго" | 6 | 0.15 | 0.15 | 0.1002 | -0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 |
| НВ-2-3 | НВ-2-4 | 193 | 0.15 | 0.15 | 55.5196 | -55.5196 | 2.747 | 2.747 | 12.94 | 12.94 | 0.895 | -0.895 |
| НВ-2-5 | жил дом | 40 | 0.082 | 0.082 | 5.2009 | -5.2009 | 0.132 | 0.132 | 2.989 | 2.989 | 0.281 | -0.281 |
| НВ-2-4 | НВ-2-5 | 12 | 0.15 | 0.15 | 55.5196 | -55.5196 | 0.171 | 0.171 | 12.94 | 12.94 | 0.895 | -0.895 |
| НВ-2-5 | ООО Гранд, склад Кувшинов, скл | 11 | 0.082 | 0.082 | 23.264 | -23.264 | 0.72 | 0.72 | 59.47 | 59.47 | 1.255 | -1.255 |
| НВ-2-5 | НВ-2-5-1 | 133 | 0.15 | 0.15 | 27.0546 | -27.0546 | 0.451 | 0.451 | 3.08 | 3.08 | 0.436 | -0.436 |
| НВ-2-2 | НВ-2-2-1 | 884 | 0.207 | 0.207 | 18.2209 | -18.2209 | 0.243 | 0.243 | 0.25 | 0.25 | 0.154 | -0.154 |
| ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0.515 | 0.515 | 1796.9883 | -1796.9883 | 0.204 | 0.204 | 18.564 | 18.564 | 2.458 | -2.458 |
| ТК-3 | Колония | 629 | 0.207 | 0.207 | 112.1925 | -112.1925 | 6.48 | 6.48 | 9.365 | 9.365 | 0.95 | -0.95 |
| ТК-3 | НВ-3А | 191 | 0.704 | 0.704 | 1684.7958 | -1684.7958 | 0.654 | 0.654 | 3.113 | 3.113 | 1.233 | -1.233 |
| НВ-3А | ГС №1430-1431 | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.6146 | -0.6146 | 0.011 | 0.011 | 0.631 | 0.631 | 0.089 | -0.089 |
| НВ-3А | ГСК №1327 | 49 | 0.05 | 0.05 | 0.1085 | -0.1085 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | -0.016 |
| НВ-3А | НВ-3Б | 85 | 0.704 | 0.704 | 1684.0727 | -1684.0727 | 0.291 | 0.291 | 3.11 | 3.11 | 1.233 | -1.233 |
| НВ-3Б | НВ-3Б-1 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.6192 | -0.6192 | 0.004 | 0.004 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | -0.09 |
| НВ-3Б-1 | Гараж №4498 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | -0.39 | 0.003 | 0.003 | 0.257 | 0.257 | 0.057 | -0.057 |
| НВ-3Б | НВ-3В | 47 | 0.704 | 0.704 | 1683.4535 | -1683.4535 | 0.161 | 0.161 | 3.108 | 3.108 | 1.232 | -1.232 |
| НВ-3В | НВ-3В-1 | 29 | 0.05 | 0.05 | 7.1916 | -7.1916 | 2.699 | 2.699 | 84.606 | 84.606 | 1.043 | -1.043 |
| НВ-3В-1 | фирма "Наш дом" | 7 | 0.05 | 0.05 | 5.0991 | -5.0991 | 0.328 | 0.328 | 42.569 | 42.569 | 0.74 | -0.74 |
| НВ-3В-1 | Проектсервис | 41 | 0.05 | 0.05 | 2.0925 | -2.0925 | 0.325 | 0.325 | 7.198 | 7.198 | 0.304 | -0.304 |
| НВ-3В | НВ-3Г | 104 | 0.704 | 0.704 | 1676.2619 | -1676.2619 | 0.352 | 0.352 | 3.081 | 3.081 | 1.227 | -1.227 |
| НВ-3Г | Гараж №4418 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.3707 | -0.3707 | 0.002 | 0.002 | 0.233 | 0.233 | 0.054 | -0.054 |
| НВ-3Г | НВ-5 | 34 | 0.704 | 0.704 | 1675.8912 | -1675.8912 | 0.115 | 0.115 | 3.08 | 3.08 | 1.227 | -1.227 |
| НВ-5 | ТК-5-1 | 86 | 0.309 | 0.309 | 368.0046 | -368.0046 | 1.118 | 1.118 | 11.815 | 11.815 | 1.398 | -1.398 |
| ТК-5-1 | ТК-5-1-1 | 8 | 0.1 | 0.1 | 10.8268 | -10.8268 | 0.039 | 0.039 | 4.406 | 4.406 | 0.393 | -0.393 |
| ТК-5-1-1 | МОУСОШ №13 | 15 | 0.1 | 0.1 | 10.8268 | -10.8268 | 0.073 | 0.073 | 4.406 | 4.406 | 0.393 | -0.393 |
| ТК-5-1 | ТК-5-2 | 37 | 0.309 | 0.309 | 357.1778 | -357.1778 | 0.453 | 0.453 | 11.13 | 11.13 | 1.357 | -1.357 |
| ТК-5-2 | ТК-5-2-1 | 27 | 0.1 | 0.1 | 5.1915 | -5.1915 | 0.03 | 0.03 | 1.019 | 1.019 | 0.188 | -0.188 |
| ТК-5-2-1 | Севергазком | 33 | 0.1 | 0.1 | 2.3176 | -2.3176 | 0.007 | 0.007 | 0.206 | 0.206 | 0.084 | -0.084 |
| ТК-5-2-1 | ТК-5-2-1а | 35 | 0.082 | 0.082 | 2.8739 | -2.8739 | 0.035 | 0.035 | 0.918 | 0.918 | 0.155 | -0.155 |
| ТК-5-2-1а | Гар. бокс №1 | 6 | 0.05 | 0.05 | 1.742 | -1.742 | 0.033 | 0.033 | 4.995 | 4.995 | 0.253 | -0.253 |
| ТК-5-2-1а | Гар. бокс №2 | 56 | 0.05 | 0.05 | 1.1319 | -1.1319 | 0.13 | 0.13 | 2.118 | 2.118 | 0.164 | -0.164 |
| ТК-5-2 | ТК-5-2а | 42 | 0.309 | 0.309 | 351.9863 | -351.9863 | 0.499 | 0.499 | 10.809 | 10.809 | 1.337 | -1.337 |
| ТК-5-2а | Лыжная база | 44 | 0.082 | 0.082 | 0.3886 | -0.3886 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | -0.021 |
| ТК-5-2а | ТК-5-3 | 53 | 0.309 | 0.309 | 351.5978 | -351.5978 | 0.629 | 0.629 | 10.786 | 10.786 | 1.336 | -1.336 |
| ТК-5-3 | ГОВД, Гаражи ОВД | 131 | 0.082 | 0.082 | 10.166 | -10.166 | 1.64 | 1.64 | 11.38 | 11.38 | 0.548 | -0.548 |
| ТК-5-3 | ТК-5-4 | 23 | 0.309 | 0.309 | 341.4318 | -341.4318 | 0.257 | 0.257 | 10.171 | 10.171 | 1.297 | -1.297 |
| ТК-5-4 | Дом рыбака | 21 | 0.05 | 0.05 | 0.4825 | -0.4825 | 0.009 | 0.009 | 0.391 | 0.391 | 0.07 | -0.07 |
| ТК-5-4 | ТК-5-4-1 | 48 | 0.125 | 0.125 | 20.969 | -20.969 | 0.261 | 0.261 | 4.941 | 4.941 | 0.487 | -0.487 |
| ТК-5-4-1 | жил дом | 9 | 0.125 | 0.125 | 8.5172 | -8.5172 | 0.008 | 0.008 | 0.82 | 0.82 | 0.198 | -0.198 |
| ТК-5-4-1 | ТК-5-4-2 | 12 | 0.125 | 0.125 | 12.4518 | -12.4518 | 0.023 | 0.023 | 1.747 | 1.747 | 0.289 | -0.289 |
| ТК-5-4-2 | автосервис | 10 | 0.125 | 0.125 | 2.1342 | -2.1342 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.05 | -0.05 |
| ТК-5-4-2 | жил дом | 36 | 0.125 | 0.125 | 10.3175 | -10.3175 | 0.048 | 0.048 | 1.202 | 1.202 | 0.24 | -0.24 |
| ТК-5-4 | ТК-5-5 | 174 | 0.309 | 0.309 | 319.9803 | -319.9803 | 1.71 | 1.71 | 8.934 | 8.934 | 1.216 | -1.216 |
| ТК-5-5 | МДОУ №20 | 45 | 0.1 | 0.1 | 3.8477 | -3.8477 | 0.028 | 0.028 | 0.562 | 0.562 | 0.14 | -0.14 |
| ТК-5-5 | ТК-5-6 | 49 | 0.309 | 0.309 | 316.1327 | -316.1327 | 0.47 | 0.47 | 8.721 | 8.721 | 1.201 | -1.201 |
| ТК-5-6 | ТК-5-7 | 10 | 0.207 | 0.207 | 259.8418 | -259.8418 | 0.552 | 0.552 | 50.172 | 50.172 | 2.2 | -2.2 |
| ТК-5-7 | ТК-5-7-1 | 8 | 0.1 | 0.1 | 32.5899 | -32.5899 | 0.35 | 0.35 | 39.779 | 39.779 | 1.182 | -1.182 |
| ТК-5-7-1 | жил дом | 35 | 0.1 | 0.1 | 16.7651 | -16.7651 | 0.406 | 0.406 | 10.544 | 10.544 | 0.608 | -0.608 |
| ТК-5-6 | ТК-5-6-1 | 36 | 0.309 | 0.309 | 56.2909 | -56.2909 | 0.011 | 0.011 | 0.279 | 0.279 | 0.214 | -0.214 |
| ТК-5-6-1 | ТК-5-6-2 | 129 | 0.207 | 0.207 | 14.5102 | -14.5102 | 0.023 | 0.023 | 0.159 | 0.159 | 0.123 | -0.123 |
| ТК-5-6-2 | Швейная фабрика | 9 | 0.069 | 0.069 | 7.5185 | -7.5185 | 0.158 | 0.158 | 15.921 | 15.921 | 0.573 | -0.573 |
| ТК-5-6-2 | ТК-5-6-2-1 | 50 | 0.069 | 0.069 | 6.9916 | -6.9916 | 0.757 | 0.757 | 13.772 | 13.772 | 0.533 | -0.533 |
| ТК-5-6-2-1 | Гараж бокс | 6 | 0.069 | 0.069 | 2.2679 | -2.2679 | 0.01 | 0.01 | 1.461 | 1.461 | 0.173 | -0.173 |
| ТК-5-6-2-1 | Спортклуб "Инхело" | 17 | 0.069 | 0.069 | 4.7237 | -4.7237 | 0.118 | 0.118 | 6.298 | 6.298 | 0.36 | -0.36 |
| ТК-5-6-1 | НВ-5-6-3 | 157 | 0.207 | 0.207 | 41.7807 | -41.7807 | 0.225 | 0.225 | 1.304 | 1.304 | 0.354 | -0.354 |
| НВ-5-6-3 | НВ-5-6-4 | 448 | 0.207 | 0.207 | 38.0276 | -38.0276 | 0.532 | 0.532 | 1.081 | 1.081 | 0.322 | -0.322 |
| НВ-5-6-4 | НВ-5-6-4-1 | 161 | 0.1 | 0.1 | 4.4133 | -4.4133 | 0.131 | 0.131 | 0.738 | 0.738 | 0.16 | -0.16 |
| НВ-5-6-4-1 | жил. дом | 17 | 0.069 | 0.069 | 1.7744 | -1.7744 | 0.017 | 0.017 | 0.897 | 0.897 | 0.135 | -0.135 |
| НВ-5-6-4-1 | НВ-5-6-4-2 | 40 | 0.1 | 0.1 | 2.6389 | -2.6389 | 0.012 | 0.012 | 0.266 | 0.266 | 0.096 | -0.096 |
| НВ-5-6-4-2 | жил дом | 21 | 0.069 | 0.069 | 1.7579 | -1.7579 | 0.02 | 0.02 | 0.881 | 0.881 | 0.134 | -0.134 |
| НВ-5-6-4-2 | жил. дом | 35 | 0.069 | 0.069 | 0.881 | -0.881 | 0.009 | 0.009 | 0.224 | 0.224 | 0.067 | -0.067 |
| НВ-5-6-4 | НВ-5-6-5 | 55 | 0.125 | 0.125 | 33.6142 | -33.6142 | 0.767 | 0.767 | 12.677 | 12.677 | 0.78 | -0.78 |
| НВ-5-6-5 | жил дом | 50 | 0.082 | 0.082 | 0.3304 | -0.3304 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | -0.018 |
| НВ-5-6-5 | НВ-5-6-5-1 | 81 | 0.125 | 0.125 | 33.2839 | -33.2839 | 1.107 | 1.107 | 12.43 | 12.43 | 0.773 | -0.773 |
| НВ-5-6-5-1 | жил дом | 64 | 0.082 | 0.082 | 0.216 | -0.216 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | -0.012 |
| НВ-5-6-5-1 | НВ-5-6-6 | 54 | 0.125 | 0.125 | 33.0679 | -33.0679 | 0.729 | 0.729 | 12.269 | 12.269 | 0.768 | -0.768 |
| НВ-5-6-6 | жил дом | 60 | 0.082 | 0.082 | 0.7784 | -0.7784 | 0.005 | 0.005 | 0.07 | 0.07 | 0.042 | -0.042 |
| НВ-5-6-6 | НВ-5-6-7 | 2 | 0.125 | 0.125 | 32.2894 | -32.2894 | 0.026 | 0.026 | 11.699 | 11.699 | 0.75 | -0.75 |
| НВ-5-6-7 | НВ-5-6-8 | 9 | 0.125 | 0.125 | 19.5579 | -19.5579 | 0.043 | 0.043 | 4.3 | 4.3 | 0.454 | -0.454 |
| НВ-5-6-7 | НВ-5-6-7' | 3 | 0.1 | 0.1 | 12.7315 | -12.7315 | 0.02 | 0.02 | 6.088 | 6.088 | 0.462 | -0.462 |
| НВ-5-6-7' | НВ-5-6-7" | 61 | 0.1 | 0.1 | 12.7315 | -12.7315 | 0.408 | 0.408 | 6.088 | 6.088 | 0.462 | -0.462 |
| НВ-5-6-7" | жил дом | 20 | 0.05 | 0.05 | 10.751 | -10.751 | 4.157 | 4.157 | 188.954 | 188.954 | 1.56 | -1.56 |
| НВ-5-6-7" | НВ-5-6-7-1 | 18 | 0.1 | 0.1 | 1.9805 | -1.9805 | 0.003 | 0.003 | 0.151 | 0.151 | 0.072 | -0.072 |
| НВ-5-6-7-1 | НВ-5-6-7-2 | 98 | 0.1 | 0.1 | 1.9805 | -1.9805 | 0.016 | 0.016 | 0.151 | 0.151 | 0.072 | -0.072 |
| НВ-5-6-7-2 | жил дом | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.7415 | -0.7415 | 0.007 | 0.007 | 0.915 | 0.915 | 0.108 | -0.108 |
| НВ-5-6-7-2 | жил. дом | 31 | 0.05 | 0.05 | 0.6603 | -0.6603 | 0.025 | 0.025 | 0.727 | 0.727 | 0.096 | -0.096 |
| НВ-5-6-7-2 | жил. дом | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.5787 | -0.5787 | 0.031 | 0.031 | 0.56 | 0.56 | 0.084 | -0.084 |
| НВ-5-6-8 | НВ-5-6-9 | 107 | 0.125 | 0.125 | 19.5579 | -19.5579 | 0.506 | 0.506 | 4.3 | 4.3 | 0.454 | -0.454 |
| НВ-5-6-9 | НВ-5-6-10 | 46 | 0.082 | 0.082 | 4.802 | -4.802 | 0.129 | 0.129 | 2.55 | 2.55 | 0.259 | -0.259 |
| НВ-5-6-10 | жил дом | 10 | 0.082 | 0.082 | 0.4892 | -0.4892 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | -0.026 |
| НВ-5-6-10 | ГВ-5-6-11 | 22 | 0.082 | 0.082 | 4.3129 | -4.3129 | 0.05 | 0.05 | 2.059 | 2.059 | 0.233 | -0.233 |
| ГВ-5-6-11 | жил дом | 4 | 0.082 | 0.082 | 0.2772 | -0.2772 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | -0.015 |
| ГВ-5-6-11 | ГВ-5-6-12 | 17 | 0.082 | 0.082 | 4.0357 | -4.0357 | 0.034 | 0.034 | 1.804 | 1.804 | 0.218 | -0.218 |
| ГВ-5-6-12 | ГВ-5-6-12-1 | 17 | 0.082 | 0.082 | 1.6876 | -1.6876 | 0.006 | 0.006 | 0.32 | 0.32 | 0.091 | -0.091 |
| ГВ-5-6-12-1 | жил дом | 4 | 0.082 | 0.082 | 0.5013 | -0.5013 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | -0.027 |
| ГВ-5-6-12-1 | ГВ-5-6-12-2 | 33 | 0.082 | 0.082 | 1.1863 | -1.1863 | 0.006 | 0.006 | 0.159 | 0.159 | 0.064 | -0.064 |
| ГВ-5-6-12-2 | жил дом | 4 | 0.082 | 0.082 | 0.6972 | -0.6972 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.038 | -0.038 |
| ГВ-5-6-12-2 | жил дом | 46 | 0.082 | 0.082 | 0.4892 | -0.4892 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | -0.026 |
| ГВ-5-6-12 | ТК-5-6-13 | 45 | 0.082 | 0.082 | 2.3481 | -2.3481 | 0.03 | 0.03 | 0.615 | 0.615 | 0.127 | -0.127 |
| ТК-5-6-13 | жил дом | 60 | 0.05 | 0.05 | 0.2731 | -0.2731 | 0.008 | 0.008 | 0.128 | 0.128 | 0.04 | -0.04 |
| ТК-5-6-13 | ГВ-5-16-14 | 10 | 0.082 | 0.082 | 2.075 | -2.075 | 0.005 | 0.005 | 0.481 | 0.481 | 0.112 | -0.112 |
| ГВ-5-16-14 | ГВ-5-6-15 | 11 | 0.069 | 0.069 | 1.4513 | -1.4513 | 0.007 | 0.007 | 0.602 | 0.602 | 0.111 | -0.111 |
| ГВ-5-6-15 | жил дом | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.3303 | -0.3303 | 0.001 | 0.001 | 0.186 | 0.186 | 0.048 | -0.048 |
| ГВ-5-16-14 | ГВ-5-6-14-1 | 46 | 0.069 | 0.069 | 0.6237 | -0.6237 | 0.006 | 0.006 | 0.114 | 0.114 | 0.048 | -0.048 |
| ГВ-5-6-14-1 | жил дом | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.3221 | -0.3221 | 0.001 | 0.001 | 0.177 | 0.177 | 0.047 | -0.047 |
| ГВ-5-6-14-1 | жил дом | 43 | 0.05 | 0.05 | 0.3016 | -0.3016 | 0.007 | 0.007 | 0.155 | 0.155 | 0.044 | -0.044 |
| ГВ-5-6-15 | ГВ-5-16-16 | 31 | 0.069 | 0.069 | 1.121 | -1.121 | 0.012 | 0.012 | 0.361 | 0.361 | 0.085 | -0.085 |
| ГВ-5-16-16 | ГВ-5-16-17 | 28 | 0.069 | 0.069 | 1.121 | -1.121 | 0.011 | 0.011 | 0.361 | 0.361 | 0.085 | -0.085 |
| ГВ-5-16-17 | жил дом | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.4116 | -0.4116 | 0.003 | 0.003 | 0.286 | 0.286 | 0.06 | -0.06 |
| ГВ-5-16-17 | ГВ-5-16-18 | 30 | 0.069 | 0.069 | 0.7094 | -0.7094 | 0.005 | 0.005 | 0.147 | 0.147 | 0.054 | -0.054 |
| ГВ-5-16-18 | жил дом | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.4322 | -0.4322 | 0.002 | 0.002 | 0.315 | 0.315 | 0.063 | -0.063 |
| ГВ-5-16-18 | жил дом | 19 | 0.05 | 0.05 | 0.2772 | -0.2772 | 0.003 | 0.003 | 0.132 | 0.132 | 0.04 | -0.04 |
| НВ-5-6-9 | НВ-5-6-9-1 | 151 | 0.125 | 0.125 | 14.7559 | -14.7559 | 0.407 | 0.407 | 2.451 | 2.451 | 0.343 | -0.343 |
| НВ-5-6-9-1 | ПО Динамо | 5 | 0.125 | 0.125 | 1.859 | -1.859 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.043 | -0.043 |
| НВ-5-6-9-1 | НВ-5-6-9-2 | 61 | 0.125 | 0.125 | 12.8968 | -12.8968 | 0.126 | 0.126 | 1.874 | 1.874 | 0.299 | -0.299 |
| НВ-5-6-9-2 | НВ-5-6-9-2а | 24 | 0.125 | 0.125 | 3.3262 | -3.3262 | 0.003 | 0.003 | 0.127 | 0.127 | 0.077 | -0.077 |
| НВ-5-6-9-2а | Автозапчасть Петухов | 5 | 0.125 | 0.125 | 0.1997 | -0.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 |
| НВ-5-6-9-2а | НВ-5-6-9-3 | 62 | 0.125 | 0.125 | 3.1265 | -3.1265 | 0.008 | 0.008 | 0.112 | 0.112 | 0.073 | -0.073 |
| НВ-5-6-9-3 | "Марья" | 11 | 0.125 | 0.125 | 3.1265 | -3.1265 | 0.001 | 0.001 | 0.112 | 0.112 | 0.073 | -0.073 |
| НВ-5-6-9-2 | НВ-5-6-9-4 | 119 | 0.125 | 0.125 | 9.5706 | -9.5706 | 0.135 | 0.135 | 1.035 | 1.035 | 0.222 | -0.222 |
| НВ-5-6-9-4 | Швейный цех | 25 | 0.125 | 0.125 | 3.2159 | -3.2159 | 0.003 | 0.003 | 0.119 | 0.119 | 0.075 | -0.075 |
| НВ-5-6-9-4 | НВ-5-6-9-5 | 54 | 0.125 | 0.125 | 6.3547 | -6.3547 | 0.027 | 0.027 | 0.458 | 0.458 | 0.148 | -0.148 |
| НВ-5-6-9-5 | Общежитие №3 | 11 | 0.125 | 0.125 | 2.7026 | -2.7026 | 0.001 | 0.001 | 0.084 | 0.084 | 0.063 | -0.063 |
| НВ-5-6-9-5 | НВ-5-6-9-6 | 108 | 0.125 | 0.125 | 3.6522 | -3.6522 | 0.018 | 0.018 | 0.153 | 0.153 | 0.085 | -0.085 |
| НВ-5-6-9-6 | Общежитие №2 | 6 | 0.125 | 0.125 | 2.6168 | -2.6168 | 0.001 | 0.001 | 0.079 | 0.079 | 0.061 | -0.061 |
| НВ-5-6-9-6 | Общежитие №1 | 41 | 0.069 | 0.069 | 1.0353 | -1.0353 | 0.014 | 0.014 | 0.309 | 0.309 | 0.079 | -0.079 |
| НВ-5-6-3 | НВ-5-6-3-1 | 72 | 0.1 | 0.1 | 3.7532 | -3.7532 | 0.042 | 0.042 | 0.535 | 0.535 | 0.136 | -0.136 |
| НВ-5-6-3-1 | водонап. башня | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.6686 | -1.6686 | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.108 | 0.061 | -0.061 |
| НВ-5-6-3-1 | НВ-5-6-3-2 | 42 | 0.1 | 0.1 | 2.0846 | -2.0846 | 0.008 | 0.008 | 0.167 | 0.167 | 0.076 | -0.076 |
| НВ-5-6-3-2 | машин. отд. | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.5828 | -1.5828 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.097 | 0.057 | -0.057 |
| НВ-5-6-3-2 | НВ-5-6-3-3 | 58 | 0.1 | 0.1 | 0.5018 | -0.5018 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | -0.018 |
| НВ-5-6-3-3 | гараж бокс | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1917 | -0.1917 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | -0.007 |
| НВ-5-6-3-3 | мастерская | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.3101 | -0.3101 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | -0.011 |
| ТК-5-7-1 | ТК-5-7-2 | 60 | 0.1 | 0.1 | 15.8248 | -15.8248 | 0.62 | 0.62 | 9.397 | 9.397 | 0.574 | -0.574 |
| ТК-5-7-2 | жил дом | 12 | 0.082 | 0.082 | 12.0325 | -12.0325 | 0.21 | 0.21 | 15.934 | 15.934 | 0.649 | -0.649 |
| ТК-5-7-2 | МОУ В(с)ОШ | 69 | 0.082 | 0.082 | 3.7923 | -3.7923 | 0.121 | 0.121 | 1.594 | 1.594 | 0.205 | -0.205 |
| ТК-5-7 | ТК-5-8 | 165 | 0.207 | 0.207 | 227.2519 | -227.2519 | 6.966 | 6.966 | 38.381 | 38.381 | 1.924 | -1.924 |
| ТК-5-8 | ТК-5-8-1 | 37 | 0.082 | 0.082 | 30.5013 | -30.5013 | 4.159 | 4.159 | 102.186 | 102.186 | 1.645 | -1.645 |
| ТК-5-8-1 | жил дом | 44 | 0.082 | 0.082 | 10.4323 | -10.4323 | 0.58 | 0.58 | 11.983 | 11.983 | 0.563 | -0.563 |
| ТК-5-8-1 | жэил. дом | 5 | 0.082 | 0.082 | 8.5201 | -8.5201 | 0.044 | 0.044 | 8 | 8 | 0.46 | -0.46 |
| ТК-5-8-1 | жил дом | 56 | 0.082 | 0.082 | 11.5489 | -11.5489 | 0.904 | 0.904 | 14.681 | 14.681 | 0.623 | -0.623 |
| ТК-5-8 | ТК-5-9 | 46 | 0.207 | 0.207 | 196.7506 | -196.7506 | 1.456 | 1.456 | 28.775 | 28.775 | 1.666 | -1.666 |
| ТК-5-9 | ТК-5-10 | 29 | 0.207 | 0.207 | 196.7506 | -196.7506 | 0.918 | 0.918 | 28.775 | 28.775 | 1.666 | -1.666 |
| ТК-5-10 | Д.сад №14 | 75 | 0.1 | 0.1 | 8.5184 | -8.5184 | 0.225 | 0.225 | 2.731 | 2.731 | 0.309 | -0.309 |
| ТК-5-10 | ТК-5-11 | 54 | 0.207 | 0.207 | 188.2322 | -188.2322 | 1.565 | 1.565 | 26.338 | 26.338 | 1.594 | -1.594 |
| ТК-5-11 | ГВ-15-11-1 | 40 | 0.1 | 0.1 | 24.1333 | -24.1333 | 0.96 | 0.96 | 21.827 | 21.827 | 0.875 | -0.875 |
| ГВ-15-11-1 | ОГУ "Обл.апт.склад"/ООО "ДЕНТА | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.5324 | -0.5324 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | -0.019 |
| ГВ-15-11-1 | жил дом | 25 | 0.1 | 0.1 | 23.6009 | -23.6009 | 0.574 | 0.574 | 20.875 | 20.875 | 0.856 | -0.856 |
| ТК-5-11 | ТК-5-12 | 19 | 0.207 | 0.207 | 164.0989 | -164.0989 | 0.418 | 0.418 | 20.022 | 20.022 | 1.389 | -1.389 |
| ТК-5-12 | ТК-5-13 | 80 | 0.207 | 0.207 | 162.1394 | -162.1394 | 1.72 | 1.72 | 19.547 | 19.547 | 1.373 | -1.373 |
| ТК-5-13 | жил дом | 27 | 0.1 | 0.1 | 27.0902 | -27.0902 | 0.817 | 0.817 | 27.496 | 27.496 | 0.983 | -0.983 |
| ТК-5-13 | ТК-5-14 | 150 | 0.207 | 0.207 | 135.0493 | -135.0493 | 2.238 | 2.238 | 13.565 | 13.565 | 1.143 | -1.143 |
| ТК-5-14 | НВ-5-14-1 | 16 | 0.1 | 0.1 | 28.8788 | -28.8788 | 0.55 | 0.55 | 31.242 | 31.242 | 1.048 | -1.048 |
| НВ-5-14-1 | жил дом / ИП Шабуров | 11 | 0.1 | 0.1 | 16.6433 | -16.6433 | 0.126 | 0.126 | 10.392 | 10.392 | 0.604 | -0.604 |
| ТК-5-14 | Перекачка №12 | 26 | 0.1 | 0.1 | 0.4386 | -0.4386 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | -0.016 |
| ТК-5-14 | ТК-5-15 | 108 | 0.259 | 0.259 | 105.7319 | -105.7319 | 0.298 | 0.298 | 2.509 | 2.509 | 0.572 | -0.572 |
| ТК-5-15 | жил дом | 27 | 0.1 | 0.1 | 12.2509 | -12.2509 | 0.167 | 0.167 | 5.638 | 5.638 | 0.444 | -0.444 |
| ТК-5-15 | ТК-5-15а | 17 | 0.1 | 0.1 | 14.8824 | -14.8824 | 0.155 | 0.155 | 8.313 | 8.313 | 0.54 | -0.54 |
| ТК-5-15а | жил дом | 24 | 0.1 | 0.1 | 8.0771 | -8.0771 | 0.065 | 0.065 | 2.456 | 2.456 | 0.293 | -0.293 |
| ТК-5-15а | жил дом | 9 | 0.1 | 0.1 | 6.8053 | -6.8053 | 0.017 | 0.017 | 1.746 | 1.746 | 0.247 | -0.247 |
| ТК-5-15 | ТК-5-15а | 107 | 0.1 | 0.1 | 12.7378 | -12.7378 | 0.717 | 0.717 | 6.094 | 6.094 | 0.462 | -0.462 |
| ТК-5-15а | жил дом | 4 | 0.1 | 0.1 | 7.5786 | -7.5786 | 0.01 | 0.01 | 2.164 | 2.164 | 0.275 | -0.275 |
| ТК-5-15а | жил дом | 47 | 0.1 | 0.1 | 5.1592 | -5.1592 | 0.052 | 0.052 | 1.006 | 1.006 | 0.187 | -0.187 |
| ТК-5-15 | ТК-5-16 | 78 | 0.207 | 0.207 | 65.8607 | -65.8607 | 0.277 | 0.277 | 3.232 | 3.232 | 0.558 | -0.558 |
| ТК-5-16 | Сбербанк | 15 | 0.05 | 0.05 | 3.9733 | -3.9733 | 0.427 | 0.427 | 25.868 | 25.868 | 0.577 | -0.577 |
| ТК-5-16 | жил дом | 5 | 0.1 | 0.1 | 11.792 | -11.792 | 0.029 | 0.029 | 5.224 | 5.224 | 0.428 | -0.428 |
| ТК-5-16 | ТК-5-17 | 42 | 0.207 | 0.207 | 50.0954 | -50.0954 | 0.086 | 0.086 | 1.872 | 1.872 | 0.424 | -0.424 |
| ТК-5-17 | жил дом | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.3198 | -10.3198 | 0.044 | 0.044 | 4.004 | 4.004 | 0.374 | -0.374 |
| ТК-5-17 | Ерошника Г.Р. | 21 | 0.05 | 0.05 | 2.1967 | -2.1967 | 0.183 | 0.183 | 7.93 | 7.93 | 0.319 | -0.319 |
| ТК-5-17 | ТК-5-18 | 52 | 0.207 | 0.207 | 37.5789 | -37.5789 | 0.06 | 0.06 | 1.055 | 1.055 | 0.318 | -0.318 |
| ТК-5-18 | жил дом | 27 | 0.1 | 0.1 | 11.8067 | -11.8067 | 0.156 | 0.156 | 5.237 | 5.237 | 0.428 | -0.428 |
| ТК-5-18 | ТК-5-19 | 14 | 0.207 | 0.207 | 25.7722 | -25.7722 | 0.008 | 0.008 | 0.498 | 0.498 | 0.218 | -0.218 |
| ТК-5-19 | жил дом | 27 | 0.1 | 0.1 | 9.3781 | -9.3781 | 0.098 | 0.098 | 3.308 | 3.308 | 0.34 | -0.34 |
| ТК-5-19 | ТК-5-20 | 12 | 0.207 | 0.207 | 16.394 | -16.394 | 0.003 | 0.003 | 0.203 | 0.203 | 0.139 | -0.139 |
| ТК-5-20 | Гласзной центр/жил дом | 44 | 0.1 | 0.1 | 10.6312 | -10.6312 | 0.206 | 0.206 | 4.248 | 4.248 | 0.386 | -0.386 |
| ТК-5-20 | жил дом | 32 | 0.1 | 0.1 | 5.7628 | -5.7628 | 0.044 | 0.044 | 1.254 | 1.254 | 0.209 | -0.209 |
| НВ-5-14-1 | ТК-5-14-2 | 90 | 0.1 | 0.1 | 12.2355 | -12.2355 | 0.557 | 0.557 | 5.623 | 5.623 | 0.444 | -0.444 |
| ТК-5-14-2 | ТК-5-14-3 | 25 | 0.1 | 0.1 | 12.2355 | -12.2355 | 0.155 | 0.155 | 5.623 | 5.623 | 0.444 | -0.444 |
| ТК-5-14-3 | жил дом | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.9261 | -6.9261 | 0.01 | 0.01 | 1.808 | 1.808 | 0.251 | -0.251 |
| ТК-5-14-3 | Любчик | 37 | 0.1 | 0.1 | 0.8514 | -0.8514 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | -0.031 |
| ТК-5-14-3 | жил дом | 45 | 0.1 | 0.1 | 4.458 | -4.458 | 0.037 | 0.037 | 0.753 | 0.753 | 0.162 | -0.162 |
| ТК-5-12 | НВ-5-12-1 | 41 | 0.1 | 0.1 | 1.9595 | -1.9595 | 0.007 | 0.007 | 0.148 | 0.148 | 0.071 | -0.071 |
| НВ-5-12-1 | жил дом | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.411 | -0.411 | 0.005 | 0.005 | 0.285 | 0.285 | 0.06 | -0.06 |
| НВ-5-12-1 | Гараж бокс | 54 | 0.04 | 0.04 | 1.5484 | -1.5484 | 0.798 | 0.798 | 13.432 | 13.432 | 0.351 | -0.351 |
| НВ-3Б-1 | Гараж №1565 | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.2292 | -0.2292 | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.091 | 0.033 | -0.033 |
| НВ-5 | ТК-4 | 41 | 0.704 | 0.704 | 1307.8866 | -1307.8866 | 0.085 | 0.085 | 1.877 | 1.877 | 0.957 | -0.957 |
| ТК-4 | ТК-6 | 11 | 0.515 | 0.515 | 1163.3979 | -1163.3979 | 0.094 | 0.094 | 7.785 | 7.785 | 1.591 | -1.591 |
| ТК-6 | ТК-6-1а | 53 | 0.069 | 0.069 | 20.8199 | -20.8199 | 7.101 | 7.101 | 121.803 | 121.803 | 1.586 | -1.586 |
| ТК-6-1а | жил дом | 8 | 0.069 | 0.069 | 5.9954 | -5.9954 | 0.089 | 0.089 | 10.133 | 10.133 | 0.457 | -0.457 |
| ТК-6-1а | ТК-6-1 | 12 | 0.069 | 0.069 | 14.8246 | -14.8246 | 0.816 | 0.816 | 61.787 | 61.787 | 1.13 | -1.13 |
| ТК-6-1 | жил дом | 10 | 0.069 | 0.069 | 6.1932 | -6.1932 | 0.119 | 0.119 | 10.812 | 10.812 | 0.472 | -0.472 |
| ТК-6-1 | жил дом | 34 | 0.069 | 0.069 | 8.6314 | -8.6314 | 0.784 | 0.784 | 20.973 | 20.973 | 0.658 | -0.658 |
| ТК-6 | ТК-6-2 | 21 | 0.069 | 0.069 | 9.3428 | -9.3428 | 0.568 | 0.568 | 24.567 | 24.567 | 0.712 | -0.712 |
| ТК-6-2 | жил дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 6.1769 | -6.1769 | 0.059 | 0.059 | 10.755 | 10.755 | 0.471 | -0.471 |
| ТК-6-2 | жил дом | 28 | 0.069 | 0.069 | 3.1658 | -3.1658 | 0.087 | 0.087 | 2.837 | 2.837 | 0.241 | -0.241 |
| ТК-6 | ТК-7 | 100 | 0.515 | 0.515 | 1133.2352 | -1133.2352 | 0.813 | 0.813 | 7.386 | 7.386 | 1.55 | -1.55 |
| ТК-7 | ТК-7-1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 35.8608 | -35.8608 | 0.159 | 0.159 | 48.156 | 48.156 | 1.301 | -1.301 |
| ТК-7-1 | ТК-7-2 | 47 | 0.1 | 0.1 | 12.3866 | -12.3866 | 0.298 | 0.298 | 5.763 | 5.763 | 0.449 | -0.449 |
| ТК-7-2 | жил. дом | 7 | 0.1 | 0.1 | 12.3866 | -12.3866 | 0.044 | 0.044 | 5.763 | 5.763 | 0.449 | -0.449 |
| ТК-7-1 | ТК-7-1-1 | 18 | 0.1 | 0.1 | 23.4742 | -23.4742 | 0.409 | 0.409 | 20.652 | 20.652 | 0.852 | -0.852 |
| ТК-7-1-1 | жил дом | 7 | 0.1 | 0.1 | 13.6205 | -13.6205 | 0.054 | 0.054 | 6.965 | 6.965 | 0.494 | -0.494 |
| ТК-7-1-1 | жил дом | 46 | 0.1 | 0.1 | 9.8537 | -9.8537 | 0.185 | 0.185 | 3.651 | 3.651 | 0.357 | -0.357 |
| ТК-7 | НВ-7А | 58 | 0.408 | 0.408 | 1097.3744 | -1097.3744 | 1.523 | 1.523 | 23.876 | 23.876 | 2.391 | -2.391 |
| НВ-7А | жил. дом | 6 | 0.1 | 0.1 | 21.0078 | -21.0078 | 0.109 | 0.109 | 16.545 | 16.545 | 0.762 | -0.762 |
| НВ-7А | жил. дом | 42 | 0.1 | 0.1 | 17.7727 | -17.7727 | 0.547 | 0.547 | 11.848 | 11.848 | 0.645 | -0.645 |
| НВ-7А | НВ-7Б | 58 | 0.408 | 0.408 | 1058.5939 | -1058.5939 | 1.418 | 1.418 | 22.219 | 22.219 | 2.307 | -2.307 |
| НВ-7Б | НВ-7Б-1 | 60 | 0.1 | 0.1 | 52.6741 | -52.6741 | 6.854 | 6.854 | 103.844 | 103.844 | 1.911 | -1.911 |
| НВ-7Б-1 | м-н Север | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.6848 | -0.6848 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | -0.025 |
| НВ-7Б-1 | НВ-7Б-2 | 96 | 0.1 | 0.1 | 51.9893 | -51.9893 | 10.683 | 10.683 | 101.163 | 101.163 | 1.886 | -1.886 |
| НВ-7Б-2 | жил дом | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.4283 | -32.4283 | 0.433 | 0.433 | 39.385 | 39.385 | 1.176 | -1.176 |
| НВ-7Б-2 | м-н Восток | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.0577 | -1.0577 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | -0.038 |
| НВ-7Б-2 | НВ-7Б-3 | 30 | 0.1 | 0.1 | 18.5033 | -18.5033 | 0.424 | 0.424 | 12.84 | 12.84 | 0.671 | -0.671 |
| НВ-7Б-3 | жил. дом | 6 | 0.1 | 0.1 | 9.1477 | -9.1477 | 0.021 | 0.021 | 3.148 | 3.148 | 0.332 | -0.332 |
| НВ-7Б-3 | жил дом | 83 | 0.1 | 0.1 | 9.3556 | -9.3556 | 0.301 | 0.301 | 3.293 | 3.293 | 0.339 | -0.339 |
| НВ-7Б | ТК-8 | 79 | 0.408 | 0.408 | 1005.9199 | -1005.9199 | 1.744 | 1.744 | 20.064 | 20.064 | 2.192 | -2.192 |
| ТК-8 | ТК-8-1 | 103 | 0.125 | 0.125 | 64.6786 | -64.6786 | 5.311 | 5.311 | 46.875 | 46.875 | 1.502 | -1.502 |
| ТК-8-1 | ГК-8-1 | 34 | 0.125 | 0.125 | 64.6786 | -64.6786 | 1.753 | 1.753 | 46.875 | 46.875 | 1.502 | -1.502 |
| ГК-8-1 | ТК-8-2 | 21 | 0.125 | 0.125 | 27.4636 | -27.4636 | 0.196 | 0.196 | 8.468 | 8.468 | 0.638 | -0.638 |
| ТК-8-2 | МДОУ №24 | 22 | 0.125 | 0.125 | 6.7067 | -6.7067 | 0.012 | 0.012 | 0.51 | 0.51 | 0.156 | -0.156 |
| ТК-8-2 | ТК-8-3 | 36 | 0.125 | 0.125 | 20.7569 | -20.7569 | 0.192 | 0.192 | 4.842 | 4.842 | 0.482 | -0.482 |
| ТК-8-3 | жил дом | 21 | 0.125 | 0.125 | 20.7569 | -20.7569 | 0.112 | 0.112 | 4.842 | 4.842 | 0.482 | -0.482 |
| ГК-8-1 | ТК-8-4 | 54 | 0.1 | 0.1 | 37.215 | -37.215 | 3.08 | 3.08 | 51.859 | 51.859 | 1.35 | -1.35 |
| ТК-8-4 | жил дом | 8 | 0.1 | 0.1 | 19.049 | -19.049 | 0.12 | 0.12 | 13.607 | 13.607 | 0.691 | -0.691 |
| ТК-8-4 | ТК-8-5 | 64 | 0.1 | 0.1 | 18.166 | -18.166 | 0.871 | 0.871 | 12.377 | 12.377 | 0.659 | -0.659 |
| ТК-8-5 | жил дом | 10 | 0.1 | 0.1 | 18.166 | -18.166 | 0.136 | 0.136 | 12.377 | 12.377 | 0.659 | -0.659 |
| ТК-8 | ТК-9 | 39 | 0.408 | 0.408 | 941.2412 | -941.2412 | 0.754 | 0.754 | 17.568 | 17.568 | 2.051 | -2.051 |
| ТК-9 | ТК-9-1 | 19 | 0.207 | 0.207 | 190.6287 | -190.6287 | 0.565 | 0.565 | 27.013 | 27.013 | 1.614 | -1.614 |
| ТК-9-1 | жил дом | 24 | 0.1 | 0.1 | 14.4208 | -14.4208 | 0.206 | 0.206 | 7.806 | 7.806 | 0.523 | -0.523 |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | 46 | 0.207 | 0.207 | 176.2079 | -176.2079 | 1.168 | 1.168 | 23.083 | 23.083 | 1.492 | -1.492 |
| ТК-9-2 | жил дом | 23 | 0.1 | 0.1 | 12.6911 | -12.6911 | 0.153 | 0.153 | 6.049 | 6.049 | 0.46 | -0.46 |
| ТК-9-2 | Гаражи | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1143 | -0.1143 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | -0.004 |
| ТК-9-2 | НВ-9-2-1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.6179 | -0.6179 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | -0.022 |
| НВ-9-2-1 | ОВО при ОВД | 57 | 0.1 | 0.1 | 0.6179 | -0.6179 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | -0.022 |
| ТК-9-2 | ТК-9-3 | 37 | 0.15 | 0.15 | 162.7846 | -162.7846 | 4.521 | 4.521 | 111.071 | 111.071 | 2.624 | -2.624 |
| ТК-9-3 | ТК-9-3а | 112 | 0.1 | 0.1 | 27.3348 | -27.3348 | 3.449 | 3.449 | 27.994 | 27.994 | 0.992 | -0.992 |
| ТК-9-3а | жил дом | 8 | 0.1 | 0.1 | 19.1981 | -19.1981 | 0.122 | 0.122 | 13.821 | 13.821 | 0.696 | -0.696 |
| ТК-9-3а | ТК-9-3-1 | 18 | 0.1 | 0.1 | 8.1366 | -8.1366 | 0.049 | 0.049 | 2.493 | 2.493 | 0.295 | -0.295 |
| ТК-9-3-1 | Челиндбанк | 35.23 | 0.1 | 0.1 | 8.1366 | -8.1366 | 0.097 | 0.097 | 2.493 | 2.493 | 0.295 | -0.295 |
| ТК-9-3 | ГВ-9-3' | 49 | 0.15 | 0.15 | 135.4499 | -135.4499 | 4.146 | 4.146 | 76.913 | 76.913 | 2.184 | -2.184 |
| ГВ-9-3' | Упр.суд.департ. | 62 | 0.1 | 0.1 | 3.9896 | -3.9896 | 0.041 | 0.041 | 0.604 | 0.604 | 0.145 | -0.145 |
| ГВ-9-3' | Ж.Д., УФССП России, гор.бол. | 7 | 0.1 | 0.1 | 20.0812 | -20.0812 | 0.116 | 0.116 | 15.12 | 15.12 | 0.728 | -0.728 |
| ГВ-9-3' | ТК-9-4 | 44 | 0.15 | 0.15 | 111.379 | -111.379 | 2.518 | 2.518 | 52.017 | 52.017 | 1.796 | -1.796 |
| ТК-9-4 | жил дом | 17 | 0.1 | 0.1 | 17.2937 | -17.2937 | 0.21 | 0.21 | 11.219 | 11.219 | 0.627 | -0.627 |
| ТК-9-4 | жил дом | 30 | 0.1 | 0.1 | 21.7301 | -21.7301 | 0.584 | 0.584 | 17.701 | 17.701 | 0.788 | -0.788 |
| ТК-9-4 | ТК-9-5 | 61 | 0.15 | 0.15 | 72.3552 | -72.3552 | 1.474 | 1.474 | 21.966 | 21.966 | 1.167 | -1.167 |
| ТК-9-5 | ТК-9-5-1 | 107 | 0.125 | 0.125 | 23.2192 | -23.2192 | 0.713 | 0.713 | 6.056 | 6.056 | 0.539 | -0.539 |
| ТК-9-5-1 | жил дом | 9 | 0.125 | 0.125 | 12.3902 | -12.3902 | 0.017 | 0.017 | 1.73 | 1.73 | 0.288 | -0.288 |
| ТК-9-5-1 | жил дом | 80 | 0.125 | 0.125 | 10.8291 | -10.8291 | 0.116 | 0.116 | 1.323 | 1.323 | 0.251 | -0.251 |
| ТК-9-5 | жил дом | 57 | 0.125 | 0.125 | 11.8238 | -11.8238 | 0.099 | 0.099 | 1.576 | 1.576 | 0.274 | -0.274 |
| ТК-9-5 | ТК-9-5а | 125 | 0.15 | 0.15 | 37.3122 | -37.3122 | 0.805 | 0.805 | 5.851 | 5.851 | 0.602 | -0.602 |
| ТК-9-6 | жил дом | 49 | 0.1 | 0.1 | 8.2739 | -8.2739 | 0.139 | 0.139 | 2.577 | 2.577 | 0.3 | -0.3 |
| ТК-9-6 | ТК-9-7 | 102 | 0.15 | 0.15 | 16.929 | -16.929 | 0.136 | 0.136 | 1.21 | 1.21 | 0.273 | -0.273 |
| ТК-9-7 | ТК-9-7а | 25 | 0.125 | 0.125 | 7.6181 | -7.6181 | 0.018 | 0.018 | 0.657 | 0.657 | 0.177 | -0.177 |
| ТК-9-7а | жил дом | 14 | 0.125 | 0.125 | 6.865 | -6.865 | 0.008 | 0.008 | 0.534 | 0.534 | 0.159 | -0.159 |
| ТК-9-7а | м-н "Интерьер" | 12 | 0.125 | 0.125 | 0.7531 | -0.7531 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017 |
| ТК-9-7 | жил дом | 80 | 0.1 | 0.1 | 9.3109 | -9.3109 | 0.287 | 0.287 | 3.261 | 3.261 | 0.338 | -0.338 |
| ТК-9 | ТК-9-10 | 92 | 0.408 | 0.408 | 744.6474 | -744.6474 | 1.113 | 1.113 | 10.998 | 10.998 | 1.623 | -1.623 |
| ТК-9-10 | ТК-10а | 131 | 0.408 | 0.408 | 744.6474 | -744.6474 | 1.585 | 1.585 | 10.998 | 10.998 | 1.623 | -1.623 |
| ТК-10а | Прокуратура, След.упр. | 22 | 0.1 | 0.1 | 1.0201 | -1.0201 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | -0.037 |
| ТК-10а | ТК-11 | 64 | 0.408 | 0.408 | 743.6273 | -743.6273 | 0.772 | 0.772 | 10.968 | 10.968 | 1.62 | -1.62 |
| ТК-11 | ДК "Победа" | 21 | 0.1 | 0.1 | 19.5672 | -19.5672 | 0.332 | 0.332 | 14.357 | 14.357 | 0.71 | -0.71 |
| ТК-11 | ТК-12 | 92 | 0.408 | 0.408 | 724.0601 | -724.0601 | 1.052 | 1.052 | 10.399 | 10.399 | 1.578 | -1.578 |
| ТК-12 | Банк России | 20 | 0.1 | 0.1 | 7.6946 | -7.6946 | 0.049 | 0.049 | 2.23 | 2.23 | 0.279 | -0.279 |
| ТК-12 | ТК-12-1 | 8 | 0.15 | 0.15 | 36.961 | -36.961 | 0.051 | 0.051 | 5.742 | 5.742 | 0.596 | -0.596 |
| ТК-12-1 | ГОУ СПО КРМТ | 23 | 0.1 | 0.1 | 5.8861 | -5.8861 | 0.033 | 0.033 | 1.308 | 1.308 | 0.214 | -0.214 |
| ТК-12-1 | ТК-12-2 | 120 | 0.15 | 0.15 | 31.0749 | -31.0749 | 0.536 | 0.536 | 4.061 | 4.061 | 0.501 | -0.501 |
| ТК-12-2 | жил дом | 42 | 0.1 | 0.1 | 20.8046 | -20.8046 | 0.75 | 0.75 | 16.227 | 16.227 | 0.755 | -0.755 |
| ТК-12-2 | жил дом | 22 | 0.1 | 0.1 | 10.2704 | -10.2704 | 0.096 | 0.096 | 3.966 | 3.966 | 0.373 | -0.373 |
| ТК-12 | ТК-13 | 83 | 0.309 | 0.309 | 679.4045 | -679.4045 | 3.674 | 3.674 | 40.242 | 40.242 | 2.581 | -2.581 |
| ТК-13 | ТК-13-1 | 20 | 0.207 | 0.207 | 237.944 | -237.944 | 0.926 | 0.926 | 42.076 | 42.076 | 2.014 | -2.014 |
| ТК-13-1 | МДОУ №5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 15.6013 | -15.6013 | 0.201 | 0.201 | 9.134 | 9.134 | 0.566 | -0.566 |
| ТК-13-1 | ТК-13-2 | 48 | 0.207 | 0.207 | 222.3426 | -222.3426 | 1.94 | 1.94 | 36.742 | 36.742 | 1.882 | -1.882 |
| ТК-13-2 | ТК-13-2-5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 18.3876 | -18.3876 | 0.042 | 0.042 | 12.68 | 12.68 | 0.667 | -0.667 |
| ТК-13-2-5 | Ленина,22в | 15 | 0.1 | 0.1 | 12.5892 | -12.5892 | 0.098 | 0.098 | 5.953 | 5.953 | 0.457 | -0.457 |
| ТК-13-2 | ТК-13-2-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19.1548 | -19.1548 | 0.151 | 0.151 | 13.759 | 13.759 | 0.695 | -0.695 |
| ТК-13-2-1 | жил дом | 7 | 0.1 | 0.1 | 6.0794 | -6.0794 | 0.011 | 0.011 | 1.395 | 1.395 | 0.221 | -0.221 |
| ТК-13-2-1 | ТК-13-2-2 | 36 | 0.1 | 0.1 | 13.0754 | -13.0754 | 0.254 | 0.254 | 6.42 | 6.42 | 0.474 | -0.474 |
| ТК-13-2-2 | м-н Фламинго | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.2764 | -0.2764 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | -0.01 |
| ТК-13-2-2 | ТК-13-2-3 | 24 | 0.1 | 0.1 | 12.799 | -12.799 | 0.162 | 0.162 | 6.152 | 6.152 | 0.464 | -0.464 |
| ТК-13-2-3 | жил дом | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.2776 | -6.2776 | 0.016 | 0.016 | 1.487 | 1.487 | 0.228 | -0.228 |
| ТК-13-2-3 | ТК-13-2-3' | 34 | 0.1 | 0.1 | 6.5215 | -6.5215 | 0.06 | 0.06 | 1.604 | 1.604 | 0.237 | -0.237 |
| ТК-13-2-3' | ТК-13-2-4 | 29 | 0.1 | 0.1 | 6.5215 | -6.5215 | 0.051 | 0.051 | 1.604 | 1.604 | 0.237 | -0.237 |
| ТК-13-2-4 | жил дом | 8 | 0.1 | 0.1 | 5.995 | -5.995 | 0.012 | 0.012 | 1.357 | 1.357 | 0.217 | -0.217 |
| ТК-13-2-4 | м-н "Линия тока" | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.5264 | -0.5264 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019 |
| ТК-13-2-5 | ТК-13-2-6 | 65 | 0.1 | 0.1 | 5.7983 | -5.7983 | 0.091 | 0.091 | 1.269 | 1.269 | 0.21 | -0.21 |
| ТК-13-2-6 | жил дом | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.945 | -2.945 | 0.002 | 0.002 | 0.331 | 0.331 | 0.107 | -0.107 |
| ТК-13-2-6 | жил дом | 22 | 0.1 | 0.1 | 2.8533 | -2.8533 | 0.008 | 0.008 | 0.31 | 0.31 | 0.104 | -0.104 |
| ТК-13-2 | ТК-13-3 | 46 | 0.207 | 0.207 | 184.8003 | -184.8003 | 1.285 | 1.285 | 25.387 | 25.387 | 1.564 | -1.564 |
| ТК-13-3 | ТК-13-3-1 | 29 | 0.207 | 0.207 | 83.8465 | -83.8465 | 0.167 | 0.167 | 5.235 | 5.235 | 0.71 | -0.71 |
| ТК-13-3-1 | Библиотека | 14 | 0.082 | 0.082 | 3.548 | -3.548 | 0.021 | 0.021 | 1.396 | 1.396 | 0.191 | -0.191 |
| ТК-13-3-1 | жил дом | 36 | 0.082 | 0.082 | 18.5006 | -18.5006 | 1.49 | 1.49 | 37.626 | 37.626 | 0.998 | -0.998 |
| ТК-13-3-1 | ТК-13-3-1' | 24 | 0.207 | 0.207 | 39.1171 | -39.1171 | 0.03 | 0.03 | 1.143 | 1.143 | 0.331 | -0.331 |
| ТК-13-3-1' | жил дом | 15 | 0.082 | 0.082 | 6.2226 | -6.2226 | 0.071 | 0.071 | 4.274 | 4.274 | 0.336 | -0.336 |
| ТК-13-3-1' | ТК-13-3-2 | 23 | 0.207 | 0.207 | 32.8945 | -32.8945 | 0.02 | 0.02 | 0.809 | 0.809 | 0.278 | -0.278 |
| ТК-13-3-2 | ТК-13-3-2" | 25 | 0.082 | 0.082 | 4.0401 | -4.0401 | 0.05 | 0.05 | 1.808 | 1.808 | 0.218 | -0.218 |
| ТК-13-3-2" | Ленина,35а | 33 | 0.082 | 0.082 | 4.0401 | -4.0401 | 0.066 | 0.066 | 1.808 | 1.808 | 0.218 | -0.218 |
| ТК-13-3-2 | ТК-13-3-3 | 29 | 0.207 | 0.207 | 28.8544 | -28.8544 | 0.02 | 0.02 | 0.623 | 0.623 | 0.244 | -0.244 |
| ТК-13-3-3 | жил дом | 15 | 0.082 | 0.082 | 5.2452 | -5.2452 | 0.05 | 0.05 | 3.04 | 3.04 | 0.283 | -0.283 |
| ТК-13-3-3 | жил дом | 33 | 0.082 | 0.082 | 5.5365 | -5.5365 | 0.123 | 0.123 | 3.386 | 3.386 | 0.299 | -0.299 |
| ТК-13-3-3 | ТК-13-3-4 | 89 | 0.207 | 0.207 | 18.0726 | -18.0726 | 0.024 | 0.024 | 0.246 | 0.246 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-13-3-4 | жил дом | 10 | 0.082 | 0.082 | 9.4474 | -9.4474 | 0.108 | 0.108 | 9.831 | 9.831 | 0.51 | -0.51 |
| ТК-13-3-4 | СОШ №10 | 130 | 0.082 | 0.082 | 8.6252 | -8.6252 | 1.172 | 1.172 | 8.198 | 8.198 | 0.465 | -0.465 |
| ТК-13-3-1 | ТК-13-3-1а | 45 | 0.082 | 0.082 | 22.6808 | -22.6808 | 2.798 | 2.798 | 56.528 | 56.528 | 1.224 | -1.224 |
| ТК-13-3-1а | жил дом | 7 | 0.082 | 0.082 | 13.1738 | -13.1738 | 0.147 | 0.147 | 19.095 | 19.095 | 0.711 | -0.711 |
| ТК-13-3-1а | жил дом | 99 | 0.1 | 0.1 | 9.507 | -9.507 | 0.37 | 0.37 | 3.4 | 3.4 | 0.345 | -0.345 |
| ТК-13-3 | ТК-13-4 | 89 | 0.207 | 0.207 | 100.9538 | -100.9538 | 0.743 | 0.743 | 7.585 | 7.585 | 0.855 | -0.855 |
| ТК-13-4 | жилой дом | 40 | 0.15 | 0.15 | 4.5223 | -4.5223 | 0.004 | 0.004 | 0.088 | 0.088 | 0.073 | -0.073 |
| ТК-13-4 | жилой дом | 27 | 0.15 | 0.15 | 8.2962 | -8.2962 | 0.009 | 0.009 | 0.293 | 0.293 | 0.134 | -0.134 |
| ТК-13-4 | ТК-13-5 | 37 | 0.15 | 0.15 | 88.1352 | -88.1352 | 1.326 | 1.326 | 32.581 | 32.581 | 1.421 | -1.421 |
| ТК-13-5 | ТК-13-6 | 71 | 0.15 | 0.15 | 46.7666 | -46.7666 | 0.717 | 0.717 | 9.186 | 9.186 | 0.754 | -0.754 |
| ТК-13-6 | жил дом | 15 | 0.15 | 0.15 | 22.3449 | -22.3449 | 0.035 | 0.035 | 2.103 | 2.103 | 0.36 | -0.36 |
| ТК-13-6 | ТК-13-7 | 61 | 0.15 | 0.15 | 24.4217 | -24.4217 | 0.169 | 0.169 | 2.511 | 2.511 | 0.394 | -0.394 |
| ТК-13-7 | жил дом | 6 | 0.15 | 0.15 | 9.4285 | -9.4285 | 0.002 | 0.002 | 0.377 | 0.377 | 0.152 | -0.152 |
| ТК-13-7 | жил дом | 45 | 0.15 | 0.15 | 14.9933 | -14.9933 | 0.047 | 0.047 | 0.95 | 0.95 | 0.242 | -0.242 |
| ТК-13-5 | ТК-13-5-1 | 34 | 0.15 | 0.15 | 41.3686 | -41.3686 | 0.269 | 0.269 | 7.19 | 7.19 | 0.667 | -0.667 |
| ТК-13-5-1 | жилой дом | 12 | 0.15 | 0.15 | 8.1567 | -8.1567 | 0.004 | 0.004 | 0.283 | 0.283 | 0.132 | -0.132 |
| ТК-13-5-1 | жил дом | 26 | 0.15 | 0.15 | 33.2119 | -33.2119 | 0.133 | 0.133 | 4.638 | 4.638 | 0.535 | -0.535 |
| ТК-13 | ТК-14 | 239 | 0.309 | 0.309 | 441.4605 | -441.4605 | 4.469 | 4.469 | 16.998 | 16.998 | 1.677 | -1.677 |
| ТК-14 | ТК-14-1 | 26 | 0.207 | 0.207 | 16.1663 | -16.1663 | 0.006 | 0.006 | 0.197 | 0.197 | 0.137 | -0.137 |
| ТК-14-1 | ТК-14-1-1 | 18 | 0.05 | 0.05 | 8.125 | -8.125 | 2.138 | 2.138 | 107.967 | 107.967 | 1.179 | -1.179 |
| ТК-14-1-1 | ОГПС №9 | 8 | 0.05 | 0.05 | 7.9945 | -7.9945 | 0.92 | 0.92 | 104.53 | 104.53 | 1.16 | -1.16 |
| ТК-14-1-1 | Соц.штурма,7 | 58 | 0.05 | 0.05 | 0.1305 | -0.1305 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | -0.019 |
| ТК-14-1 | ТК-14-2 | 20 | 0.05 | 0.05 | 8.0413 | -8.0413 | 2.327 | 2.327 | 105.756 | 105.756 | 1.167 | -1.167 |
| ТК-14-2 | жил дом | 6 | 0.05 | 0.05 | 2.8572 | -2.8572 | 0.088 | 0.088 | 13.396 | 13.396 | 0.415 | -0.415 |
| ТК-14-2 | ТК-14-3 | 89 | 0.05 | 0.05 | 1.8926 | -1.8926 | 0.577 | 0.577 | 5.892 | 5.892 | 0.275 | -0.275 |
| ТК-14-3 | Челябэнерго | 8 | 0.05 | 0.05 | 1.8926 | -1.8926 | 0.052 | 0.052 | 5.892 | 5.892 | 0.275 | -0.275 |
| ТК-14-2 | жил дом | 23 | 0.05 | 0.05 | 3.2914 | -3.2914 | 0.449 | 0.449 | 17.764 | 17.764 | 0.478 | -0.478 |
| ТК-14 | ТК-15 | 16 | 0.309 | 0.309 | 425.2943 | -425.2943 | 0.278 | 0.278 | 15.777 | 15.777 | 1.616 | -1.616 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | 3 | 0.207 | 0.207 | 119.6506 | -119.6506 | 0.035 | 0.035 | 10.65 | 10.65 | 1.013 | -1.013 |
| ТК-15 | ТК-16 | 68 | 0.309 | 0.309 | 305.6437 | -305.6437 | 0.61 | 0.61 | 8.152 | 8.152 | 1.161 | -1.161 |
| ТК-16 | жил дом/домовой | 20 | 0.04 | 0.04 | 4.0085 | -4.0085 | 1.973 | 1.973 | 89.69 | 89.69 | 0.909 | -0.909 |
| ТК-16 | Гаражи | 7 | 0.04 | 0.04 | 1.1122 | -1.1122 | 0.053 | 0.053 | 6.946 | 6.946 | 0.252 | -0.252 |
| ТК-16 | ТК-16а | 9 | 0.309 | 0.309 | 300.523 | -300.523 | 0.078 | 0.078 | 7.882 | 7.882 | 1.142 | -1.142 |
| ТК-16а | ТК-17 | 7 | 0.309 | 0.309 | 299.7727 | -299.7727 | 0.06 | 0.06 | 7.843 | 7.843 | 1.139 | -1.139 |
| ТК-16а | Соц.штурма,10а | 71 | 0.04 | 0.04 | 0.7502 | -0.7502 | 0.248 | 0.248 | 3.173 | 3.173 | 0.17 | -0.17 |
| ТК-17 | ТК-18 | 17 | 0.309 | 0.309 | 299.7727 | -299.7727 | 0.147 | 0.147 | 7.843 | 7.843 | 1.139 | -1.139 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | 14 | 0.04 | 0.04 | 4.0782 | -4.0782 | 1.43 | 1.43 | 92.829 | 92.829 | 0.925 | -0.925 |
| ТК-18-1 | жил дом | 10 | 0.04 | 0.04 | 3.3634 | -3.3634 | 0.695 | 0.695 | 63.171 | 63.171 | 0.763 | -0.763 |
| ТК-18-1 | Водоканал | 70 | 0.04 | 0.04 | 0.7148 | -0.7148 | 0.222 | 0.222 | 2.882 | 2.882 | 0.162 | -0.162 |
| ТК-18 | ТК-19 | 39 | 0.309 | 0.309 | 295.6946 | -295.6946 | 0.327 | 0.327 | 7.631 | 7.631 | 1.123 | -1.123 |
| ТК-19 | жил дом | 11 | 0.082 | 0.082 | 23.0932 | -23.0932 | 0.709 | 0.709 | 58.6 | 58.6 | 1.246 | -1.246 |
| ТК-19 | ТК-19-1 | 110 | 0.207 | 0.207 | 45.2671 | -45.2671 | 0.185 | 0.185 | 1.53 | 1.53 | 0.383 | -0.383 |
| ТК-19-1 | ТК-19-2 | 4 | 0.207 | 0.207 | 45.2671 | -45.2671 | 0.007 | 0.007 | 1.53 | 1.53 | 0.383 | -0.383 |
| ТК-19-2 | жил.дом | 15 | 0.082 | 0.082 | 19.132 | -19.132 | 0.664 | 0.664 | 40.235 | 40.235 | 1.032 | -1.032 |
| ТК-19-2 | ТК-19-3 | 2 | 0.207 | 0.207 | 16.3808 | -16.3808 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0.139 | -0.139 |
| ТК-19-2 | ТК-19-2-1 | 84 | 0.082 | 0.082 | 9.7544 | -9.7544 | 0.968 | 0.968 | 10.479 | 10.479 | 0.526 | -0.526 |
| ТК-19-3 | ТК-19-3-1 | 53 | 0.15 | 0.15 | 4.28 | -4.28 | 0.005 | 0.005 | 0.079 | 0.079 | 0.069 | -0.069 |
| ТК-19-3-1 | жил дом | 6 | 0.033 | 0.033 | 3.8573 | -3.8573 | 1.586 | 1.586 | 240.288 | 240.288 | 1.285 | -1.285 |
| ТК-19-3-1 | жил. дом | 49 | 0.033 | 0.033 | 0.4227 | -0.4227 | 0.158 | 0.158 | 2.923 | 2.923 | 0.141 | -0.141 |
| ТК-19-3 | ТК-19-4 | 49 | 0.15 | 0.15 | 12.1008 | -12.1008 | 0.033 | 0.033 | 0.62 | 0.62 | 0.195 | -0.195 |
| ТК-19-4 | СОШ №1 | 144 | 0.15 | 0.15 | 12.1008 | -12.1008 | 0.098 | 0.098 | 0.62 | 0.62 | 0.195 | -0.195 |
| ТК-19 | жил дом | 17 | 0.082 | 0.082 | 6.9448 | -6.9448 | 0.099 | 0.099 | 5.32 | 5.32 | 0.375 | -0.375 |
| ТК-19 | ТК-21 | 141 | 0.309 | 0.309 | 220.3894 | -220.3894 | 0.658 | 0.658 | 4.242 | 4.242 | 0.837 | -0.837 |
| ТК-21 | ТК-21-1 | 16 | 0.309 | 0.309 | 31.7076 | -31.7076 | 0.002 | 0.002 | 0.089 | 0.089 | 0.12 | -0.12 |
| ТК-21-1 | жил. дом | 25 | 0.082 | 0.082 | 13.8299 | -13.8299 | 0.579 | 0.579 | 21.041 | 21.041 | 0.746 | -0.746 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | 55 | 0.309 | 0.309 | 17.8777 | -17.8777 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0.068 | -0.068 |
| ТК-21-2 | жил. дом | 16 | 0.082 | 0.082 | 10.8306 | -10.8306 | 0.227 | 0.227 | 12.914 | 12.914 | 0.584 | -0.584 |
| ТК-21 | ТК-21-3 | 14 | 0.309 | 0.309 | 20.8707 | -20.8707 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0.079 | -0.079 |
| ТК-21-3 | ТК-21-3' | 26 | 0.309 | 0.309 | 20.8707 | -20.8707 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0.079 | -0.079 |
| ТК-21-4 | СПО КРМТ | 40 | 0.082 | 0.082 | 12.8748 | -12.8748 | 0.802 | 0.802 | 18.239 | 18.239 | 0.695 | -0.695 |
| ТК-21-4 | ТК-21-5 | 10 | 0.082 | 0.082 | 7.9009 | -7.9009 | 0.076 | 0.076 | 6.882 | 6.882 | 0.426 | -0.426 |
| ТК-21-5 | Ленина, 15 | 7 | 0.082 | 0.082 | 7.2998 | -7.2998 | 0.045 | 0.045 | 5.877 | 5.877 | 0.394 | -0.394 |
| ТК-21-5 | Гараж | 42 | 0.082 | 0.082 | 0.601 | -0.601 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.042 | 0.032 | -0.032 |
| ТК-21 | ТК-22 | 87 | 0.309 | 0.309 | 167.8111 | -167.8111 | 0.236 | 0.236 | 2.461 | 2.461 | 0.638 | -0.638 |
| ТК-22 | жил дом | 19 | 0.082 | 0.082 | 14.2363 | -14.2363 | 0.466 | 0.466 | 22.294 | 22.294 | 0.768 | -0.768 |
| ТК-22 | ИП Бронникова | 41 | 0.082 | 0.082 | 2.6388 | -2.6388 | 0.035 | 0.035 | 0.775 | 0.775 | 0.142 | -0.142 |
| ТК-22 | жил. дом | 26 | 0.082 | 0.082 | 12.0683 | -12.0683 | 0.458 | 0.458 | 16.029 | 16.029 | 0.651 | -0.651 |
| ТК-23 | ТК-23-1 | 37 | 0.207 | 0.207 | 19.5148 | -19.5148 | 0.012 | 0.012 | 0.286 | 0.286 | 0.165 | -0.165 |
| ТК-23-1 | жил. дом | 18 | 0.15 | 0.15 | 10.4637 | -10.4637 | 0.009 | 0.009 | 0.464 | 0.464 | 0.169 | -0.169 |
| ТК-23-1 | жил. дом | 44 | 0.15 | 0.15 | 9.0511 | -9.0511 | 0.017 | 0.017 | 0.348 | 0.348 | 0.146 | -0.146 |
| ТК-23 | ТК-23-2 | 31 | 0.207 | 0.207 | 62.7124 | -62.7124 | 0.1 | 0.1 | 2.931 | 2.931 | 0.531 | -0.531 |
| ТК-23-2 | Почта России | 8 | 0.15 | 0.15 | 9.0695 | -9.0695 | 0.003 | 0.003 | 0.349 | 0.349 | 0.146 | -0.146 |
| ТК-23 | ТК-24 | 114 | 0.207 | 0.207 | 56.6405 | -56.6405 | 0.3 | 0.3 | 2.392 | 2.392 | 0.48 | -0.48 |
| ТК-24 | ТК-24-1 | 29 | 0.1 | 0.1 | 9.1422 | -9.1422 | 0.1 | 0.1 | 3.144 | 3.144 | 0.332 | -0.332 |
| ТК-24-1 | ООО "АРН" | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2155 | -0.2155 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | -0.008 |
| ТК-24-1 | ТК-24-2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 8.9267 | -8.9267 | 0.033 | 0.033 | 2.998 | 2.998 | 0.324 | -0.324 |
| ТК-24-2 | ЧП Жилинский | 6 | 0.1 | 0.1 | 2.524 | -2.524 | 0.002 | 0.002 | 0.244 | 0.244 | 0.092 | -0.092 |
| ТК-24-2 | ТК-24-3 | 46 | 0.1 | 0.1 | 6.4026 | -6.4026 | 0.078 | 0.078 | 1.546 | 1.546 | 0.232 | -0.232 |
| ТК-24-3 | Универмаг | 8 | 0.1 | 0.1 | 4.0573 | -4.0573 | 0.005 | 0.005 | 0.624 | 0.624 | 0.147 | -0.147 |
| ТК-24-3 | Универ. м-н | 9 | 0.1 | 0.1 | 2.3454 | -2.3454 | 0.002 | 0.002 | 0.211 | 0.211 | 0.085 | -0.085 |
| ТК-24 | ТК-25 | 74 | 0.207 | 0.207 | 47.4983 | -47.4983 | 0.137 | 0.137 | 1.684 | 1.684 | 0.402 | -0.402 |
| ТК-25 | ТК-25-1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 12.8603 | -12.8603 | 0.043 | 0.043 | 1.864 | 1.864 | 0.299 | -0.299 |
| ТК-25-1 | ТК-25-1а | 16 | 0.1 | 0.1 | 5.1348 | -5.1348 | 0.018 | 0.018 | 0.997 | 0.997 | 0.186 | -0.186 |
| ТК-25-1а | Гостиница | 6 | 0.1 | 0.1 | 3.2746 | -3.2746 | 0.003 | 0.003 | 0.408 | 0.408 | 0.119 | -0.119 |
| ТК-25-1а | ТК-25-1б | 50 | 0.1 | 0.1 | 1.8602 | -1.8602 | 0.007 | 0.007 | 0.133 | 0.133 | 0.067 | -0.067 |
| ТК-25-1б | Росгосстрах | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | -0.36 | 0.004 | 0.004 | 0.74 | 0.74 | 0.082 | -0.082 |
| ТК-25-1б | ГВ-25-1' | 12 | 0.04 | 0.04 | 1.5002 | -1.5002 | 0.166 | 0.166 | 12.611 | 12.611 | 0.34 | -0.34 |
| ГВ-25-1' | Земел. ком/ООО ГеоСервис/Шевчу | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.6016 | -0.6016 | 0.02 | 0.02 | 2.046 | 2.046 | 0.136 | -0.136 |
| ГВ-25-1' | Ветеранов, 6а | 17 | 0.04 | 0.04 | 0.8986 | -0.8986 | 0.085 | 0.085 | 4.543 | 4.543 | 0.204 | -0.204 |
| ТК-25-1 | ТК-25-2 | 9 | 0.125 | 0.125 | 7.7255 | -7.7255 | 0.007 | 0.007 | 0.676 | 0.676 | 0.179 | -0.179 |
| ТК-25-2 | Петухов С.Б. | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.2039 | -0.2039 | 0.002 | 0.002 | 0.242 | 0.242 | 0.046 | -0.046 |
| ТК-25-2 | Центр диагностики | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.5315 | -0.5315 | 0.009 | 0.009 | 1.6 | 1.6 | 0.12 | -0.12 |
| ТК-25-2 | ТК-25-3 | 31 | 0.125 | 0.125 | 6.9901 | -6.9901 | 0.019 | 0.019 | 0.554 | 0.554 | 0.162 | -0.162 |
| ТК-25-3 | Телерадиокомпания | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.5028 | -0.5028 | 0.014 | 0.014 | 1.433 | 1.433 | 0.114 | -0.114 |
| ТК-25-3 | ТК-25-4 | 34 | 0.125 | 0.125 | 6.4874 | -6.4874 | 0.018 | 0.018 | 0.477 | 0.477 | 0.151 | -0.151 |
| ТК-25-4 | Инсп. по труду | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.549 | -0.549 | 0.009 | 0.009 | 1.707 | 1.707 | 0.124 | -0.124 |
| ТК-25-4 | НВ-25-5 | 71 | 0.125 | 0.125 | 5.9384 | -5.9384 | 0.031 | 0.031 | 0.401 | 0.401 | 0.138 | -0.138 |
| НВ-25-5 | НВ-25-5-1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 1.5485 | -1.5485 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.036 | -0.036 |
| НВ-25-5-1 | Караб. КЭЧ | 21 | 0.04 | 0.04 | 0.7622 | -0.7622 | 0.076 | 0.076 | 3.274 | 3.274 | 0.173 | -0.173 |
| НВ-25-5-1 | НВ-25-5-2 | 16 | 0.04 | 0.04 | 0.7864 | -0.7864 | 0.061 | 0.061 | 3.484 | 3.484 | 0.178 | -0.178 |
| НВ-25-5-2 | жил дом | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.1077 | -0.1077 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | -0.024 |
| НВ-25-5 | НВ-25-6 | 36 | 0.125 | 0.125 | 4.3898 | -4.3898 | 0.009 | 0.009 | 0.22 | 0.22 | 0.102 | -0.102 |
| НВ-25-6 | жил дом | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.1467 | -0.1467 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.052 | 0.033 | -0.033 |
| НВ-25-6 | НВ-25-7 | 29 | 0.125 | 0.125 | 4.2432 | -4.2432 | 0.007 | 0.007 | 0.206 | 0.206 | 0.099 | -0.099 |
| НВ-25-7 | жил дом | 32 | 0.04 | 0.04 | 0.3399 | -0.3399 | 0.023 | 0.023 | 0.661 | 0.661 | 0.077 | -0.077 |
| НВ-25-7 | НВ-25-8 | 14 | 0.125 | 0.125 | 3.9032 | -3.9032 | 0.003 | 0.003 | 0.174 | 0.174 | 0.091 | -0.091 |
| НВ-25-8 | Ветеранов,30 | 61 | 0.04 | 0.04 | 0.3148 | -0.3148 | 0.038 | 0.038 | 0.568 | 0.568 | 0.071 | -0.071 |
| НВ-25-8 | НВ-25-1 | 48 | 0.125 | 0.125 | 3.5885 | -3.5885 | 0.008 | 0.008 | 0.148 | 0.148 | 0.083 | -0.083 |
| НВ-25-9 | жил. дом | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.2076 | -0.2076 | 0.017 | 0.017 | 0.25 | 0.25 | 0.047 | -0.047 |
| НВ-25-9 | НВ-25-9-1 | 36 | 0.125 | 0.125 | 2.3691 | -2.3691 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | -0.055 |
| НВ-25-9' | жил дом | 46 | 0.04 | 0.04 | 0.1084 | -0.1084 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | -0.025 |
| НВ-25-9' | НВ-25-10 | 22 | 0.125 | 0.125 | 1.8823 | -1.8823 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | 0.044 | -0.044 |
| НВ-25-10 | ВДПО | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.3185 | -0.3185 | 0.004 | 0.004 | 0.581 | 0.581 | 0.072 | -0.072 |
| НВ-25-10 | НВ-25-11 | 11 | 0.125 | 0.125 | 1.5638 | -1.5638 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.036 | -0.036 |
| НВ-25-11 | жил дом | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.1084 | -0.1084 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | -0.025 |
| НВ-25-11 | НВ-25-12 | 47 | 0.05 | 0.05 | 1.4554 | -1.4554 | 0.181 | 0.181 | 3.492 | 3.492 | 0.211 | -0.211 |
| НВ-25-12 | Энергосбыт | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.7652 | -0.7652 | 0.004 | 0.004 | 0.974 | 0.974 | 0.111 | -0.111 |
| НВ-25-12 | НВ-25-13 | 9 | 0.05 | 0.05 | 0.6902 | -0.6902 | 0.008 | 0.008 | 0.794 | 0.794 | 0.1 | -0.1 |
| НВ-25-13 | жил дом | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | -0.014 |
| НВ-25-13 | НВ-25-14 | 19 | 0.05 | 0.05 | 0.5922 | -0.5922 | 0.012 | 0.012 | 0.586 | 0.586 | 0.086 | -0.086 |
| НВ-25-14 | жил дом/нежил помещен | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.5568 | -0.5568 | 0.005 | 0.005 | 0.519 | 0.519 | 0.081 | -0.081 |
| НВ-25-14 | жил дом | 23 | 0.05 | 0.05 | 0.0353 | -0.0353 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | -0.005 |
| ТК-25 | ТК-26 | 54 | 0.207 | 0.207 | 34.638 | -34.638 | 0.053 | 0.053 | 0.897 | 0.897 | 0.293 | -0.293 |
| ТК-26 | Администрация | 27 | 0.1 | 0.1 | 5.2533 | -5.2533 | 0.031 | 0.031 | 1.043 | 1.043 | 0.191 | -0.191 |
| ТК-26 | ФГУ Камуралрыбвод | 64 | 0.1 | 0.1 | 0.7849 | -0.7849 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-26 | ТК-27 | 36 | 0.207 | 0.207 | 28.5998 | -28.5998 | 0.024 | 0.024 | 0.612 | 0.612 | 0.242 | -0.242 |
| ТК-27 | НВ-27-1 | 36 | 0.1 | 0.1 | 4.4068 | -4.4068 | 0.029 | 0.029 | 0.736 | 0.736 | 0.16 | -0.16 |
| НВ-27-1 | Долгова И.С. | 22 | 0.1 | 0.1 | 1.0217 | -1.0217 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | -0.037 |
| ТК-27 | Хлебопек.цех | 11 | 0.1 | 0.1 | 11.595 | -11.595 | 0.061 | 0.061 | 5.051 | 5.051 | 0.421 | -0.421 |
| НВ-27-1 | НВ-27-2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 3.3852 | -3.3852 | 0.006 | 0.006 | 0.436 | 0.436 | 0.123 | -0.123 |
| НВ-27-2 | НВ-27-3 | 17 | 0.1 | 0.1 | 3.3852 | -3.3852 | 0.008 | 0.008 | 0.436 | 0.436 | 0.123 | -0.123 |
| НВ-27-3 | ЧП Носиковский | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.7768 | -0.7768 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | -0.028 |
| НВ-27-3 | НВ-27-4 | 24 | 0.1 | 0.1 | 2.6084 | -2.6084 | 0.007 | 0.007 | 0.26 | 0.26 | 0.095 | -0.095 |
| НВ-27-4 | жил дом | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.2019 | -0.2019 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | -0.007 |
| НВ-27-4 | Макаревич , маг. | 29 | 0.1 | 0.1 | 2.4065 | -2.4065 | 0.007 | 0.007 | 0.222 | 0.222 | 0.087 | -0.087 |
| ТК-27 | ТК-28 | 70 | 0.207 | 0.207 | 12.5979 | -12.5979 | 0.009 | 0.009 | 0.12 | 0.12 | 0.107 | -0.107 |
| ТК-28 | НВ-28-1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 11.0908 | -11.0908 | 0.178 | 0.178 | 4.623 | 4.623 | 0.402 | -0.402 |
| НВ-28-1 | Трикотаж | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.8502 | -5.8502 | 0.007 | 0.007 | 1.292 | 1.292 | 0.212 | -0.212 |
| НВ-28-1 | НВ-28-2 | 41 | 0.1 | 0.1 | 5.2407 | -5.2407 | 0.047 | 0.047 | 1.038 | 1.038 | 0.19 | -0.19 |
| НВ-28-2 | "Набережный" | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.987 | -0.987 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | -0.036 |
| НВ-28-2 | НВ-28-3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 4.2536 | -4.2536 | 0.005 | 0.005 | 0.686 | 0.686 | 0.154 | -0.154 |
| НВ-28-3 | "Славура" | 44 | 0.1 | 0.1 | 1.2457 | -1.2457 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.061 | 0.045 | -0.045 |
| НВ-28-3 | НВ-28-4 | 73 | 0.1 | 0.1 | 3.0079 | -3.0079 | 0.028 | 0.028 | 0.345 | 0.345 | 0.109 | -0.109 |
| НВ-28-4 | НВ-28-5 | 26 | 0.1 | 0.1 | 3.0079 | -3.0079 | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.345 | 0.109 | -0.109 |
| НВ-28-5 | НВ-28-5-1 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.4472 | -0.4472 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | -0.016 |
| НВ-28-5-1 | Астахов-офис | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.173 | -0.173 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | -0.006 |
| НВ-28-5-1 | Астахов-гараж | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.2742 | -0.2742 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | -0.01 |
| НВ-28-5 | НВ-28-5 | 44 | 0.1 | 0.1 | 0.5114 | -0.5114 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019 |
| НВ-28-5 | Мед.центр "Вита" | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.0953 | -0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003 |
| НВ-28-5 | жил дом | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.4161 | -0.4161 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.015 |
| НВ-28-5 | НВ-28-6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.0494 | -2.0494 | 0.001 | 0.001 | 0.161 | 0.161 | 0.074 | -0.074 |
| НВ-28-6 | СпортМастер | 39 | 0.1 | 0.1 | 0.2882 | -0.2882 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | -0.01 |
| НВ-28-6 | НВ-28-7 | 37 | 0.1 | 0.1 | 1.7612 | -1.7612 | 0.005 | 0.005 | 0.12 | 0.12 | 0.064 | -0.064 |
| НВ-28-7 | МОУ Дет.дом | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.952 | -0.952 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | -0.035 |
| НВ-28-7 | НВ-28-7-1 | 42 | 0.1 | 0.1 | 0.8092 | -0.8092 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | -0.029 |
| НВ-28-7-1 | жил дом | 23 | 0.04 | 0.04 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | -0.013 |
| НВ-28-7-1 | НВ-28-7-2 | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.7502 | -0.7502 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | -0.027 |
| НВ-28-7-2 | жил дом | 23 | 0.04 | 0.04 | 0.2234 | -0.2234 | 0.007 | 0.007 | 0.289 | 0.289 | 0.051 | -0.051 |
| НВ-28-7-2 | НВ-28-7-3 | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.5268 | -0.5268 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019 |
| НВ-28-7-3 | жил дом | 29 | 0.04 | 0.04 | 0.1182 | -0.1182 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | -0.027 |
| НВ-28-7-3 | НВ-28-7-4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.4086 | -0.4086 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.015 |
| НВ-28-7-4 | жил дом | 21 | 0.04 | 0.04 | 0.1761 | -0.1761 | 0.004 | 0.004 | 0.182 | 0.182 | 0.04 | -0.04 |
| НВ-28-7-4 | НВ-28-7-5 | 16 | 0.04 | 0.04 | 0.2325 | -0.2325 | 0.006 | 0.006 | 0.313 | 0.313 | 0.053 | -0.053 |
| НВ-28-7-5 | жил дом | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.1585 | -0.1585 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.062 | 0.036 | -0.036 |
| НВ-28-7-5 | Советская,24 | 54 | 0.04 | 0.04 | 0.074 | -0.074 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | -0.017 |
| НВ-25-9 | жил дом | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.674 | -0.674 | 0.093 | 0.093 | 2.564 | 2.564 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-28 | ТК-29 | 353 | 0.207 | 0.207 | 1.5071 | -1.5071 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | -0.013 |
| ТК-21-2 | ТК-21-2а | 64 | 0.082 | 0.082 | 7.047 | -7.047 | 0.386 | 0.386 | 5.478 | 5.478 | 0.38 | -0.38 |
| ТК-21-2а | МДОУ №18 | 21 | 0.082 | 0.082 | 6.5928 | -6.5928 | 0.111 | 0.111 | 4.796 | 4.796 | 0.356 | -0.356 |
| ТК-21-2а | Овощехранилище | 75 | 0.082 | 0.082 | 0.4542 | -0.4542 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | -0.025 |
| ТК-21-3' | ТК-21-4 | 39 | 0.125 | 0.125 | 20.7757 | -20.7757 | 0.208 | 0.208 | 4.851 | 4.851 | 0.482 | -0.482 |
| ТК-21-3' | м-н Орион | 42 | 0.082 | 0.082 | 0.0951 | -0.0951 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | -0.005 |
| ТК-23-2 | ТК-23-2-1 | 74 | 0.207 | 0.207 | 53.6429 | -53.6429 | 0.175 | 0.175 | 2.146 | 2.146 | 0.454 | -0.454 |
| ТК-23-3 | ТК-23-4 | 34 | 0.207 | 0.207 | 53.1547 | -53.1547 | 0.079 | 0.079 | 2.107 | 2.107 | 0.45 | -0.45 |
| ТК-23-4 | ТК-23-4-1 | 12 | 0.207 | 0.207 | 15.031 | -15.031 | 0.002 | 0.002 | 0.17 | 0.17 | 0.127 | -0.127 |
| ТК-23-4-1 | Казначейство | 8 | 0.082 | 0.082 | 1.2353 | -1.2353 | 0.002 | 0.002 | 0.173 | 0.173 | 0.067 | -0.067 |
| ТК-23-4 | ТК-23-5 | 8 | 0.207 | 0.207 | 38.1237 | -38.1237 | 0.01 | 0.01 | 1.086 | 1.086 | 0.323 | -0.323 |
| ТК-23-5 | ТК-23-5-1 | 19 | 0.05 | 0.05 | 2.7067 | -2.7067 | 0.251 | 0.251 | 12.025 | 12.025 | 0.393 | -0.393 |
| ТК-23-5-1 | СЭС | 7 | 0.05 | 0.05 | 2.228 | -2.228 | 0.063 | 0.063 | 8.157 | 8.157 | 0.323 | -0.323 |
| ТК-23-5-1 | ТК-23-5-2 | 35 | 0.05 | 0.05 | 0.4787 | -0.4787 | 0.015 | 0.015 | 0.385 | 0.385 | 0.069 | -0.069 |
| ТК-23-5-2 | Бронникова А.Н. магазин/жил до | 19 | 0.05 | 0.05 | 0.4787 | -0.4787 | 0.008 | 0.008 | 0.385 | 0.385 | 0.069 | -0.069 |
| ТК-23-4-1 | ТК-23-4-2 | 59 | 0.207 | 0.207 | 13.7957 | -13.7957 | 0.009 | 0.009 | 0.144 | 0.144 | 0.117 | -0.117 |
| ТК-23-4-2 | ТК-23-4-3 | 10 | 0.207 | 0.207 | 10.4745 | -10.4745 | 0.001 | 0.001 | 0.083 | 0.083 | 0.089 | -0.089 |
| ТК-23-4-3 | Автостоянка | 37 | 0.04 | 0.04 | 0.044 | -0.044 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | -0.01 |
| ТК-23-4-2 | Торг.ком."Стар" | 48 | 0.082 | 0.082 | 3.3212 | -3.3212 | 0.065 | 0.065 | 1.224 | 1.224 | 0.179 | -0.179 |
| ТК-23-4-3 | ТК-23-4-3а | 22 | 0.207 | 0.207 | 10.4305 | -10.4305 | 0.002 | 0.002 | 0.083 | 0.083 | 0.088 | -0.088 |
| ТК-23-4-3а | не жилое | 7 | 0.082 | 0.082 | 10.2329 | -10.2329 | 0.089 | 0.089 | 11.53 | 11.53 | 0.552 | -0.552 |
| ТК-23-4-3а | ТК-23-4-3а | 17 | 0.082 | 0.082 | 0.1976 | -0.1976 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | -0.011 |
| ТК-23-4-3а | жил дом | 30 | 0.082 | 0.082 | 0.1976 | -0.1976 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | -0.011 |
| ТК-23-5 | ТК-23-6 | 30 | 0.207 | 0.207 | 35.417 | -35.417 | 0.031 | 0.031 | 0.938 | 0.938 | 0.3 | -0.3 |
| ТК-23-6 | Пенс.фонд | 49 | 0.033 | 0.033 | 0.5257 | -0.5257 | 0.243 | 0.242 | 4.508 | 4.493 | 0.175 | -0.175 |
| ТК-23-6 | ТК-23-7 | 43 | 0.207 | 0.207 | 34.8913 | -34.8913 | 0.043 | 0.043 | 0.91 | 0.91 | 0.295 | -0.295 |
| ТК-23-7 | жил дом | 28 | 0.05 | 0.05 | 2.3121 | -2.3121 | 0.27 | 0.27 | 8.782 | 8.782 | 0.335 | -0.335 |
| ТК-23-7 | ТК-23-8 | 53 | 0.207 | 0.207 | 32.5792 | -32.5792 | 0.046 | 0.046 | 0.794 | 0.794 | 0.276 | -0.276 |
| ТК-23-8 | ТК-23-8-1 | 5 | 0.207 | 0.207 | 1.3923 | -1.3923 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | -0.012 |
| ТК-23-8-1 | Гараж. бокс | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.0773 | -0.0773 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | -0.011 |
| ТК-23-8-1 | Библиотека | 56 | 0.05 | 0.05 | 1.315 | -1.315 | 0.176 | 0.176 | 2.854 | 2.854 | 0.191 | -0.191 |
| ТК-23-8 | ТК-23-9 | 53 | 0.207 | 0.207 | 31.1869 | -31.1869 | 0.042 | 0.042 | 0.728 | 0.728 | 0.264 | -0.264 |
| ТК-23-9 | жил дом | 14 | 0.05 | 0.05 | 2.1545 | -2.1545 | 0.117 | 0.117 | 7.629 | 7.629 | 0.313 | -0.313 |
| ТК-23-9 | жил дом | 22 | 0.05 | 0.05 | 2.103 | -2.103 | 0.176 | 0.176 | 7.27 | 7.27 | 0.305 | -0.305 |
| ТК-23-9 | ТК-23-10 | 52 | 0.207 | 0.207 | 26.9294 | -26.9294 | 0.031 | 0.031 | 0.543 | 0.543 | 0.228 | -0.228 |
| ТК-23-10 | ТК-23-10-4 | 79 | 0.15 | 0.15 | 11.7216 | -11.7216 | 0.051 | 0.051 | 0.582 | 0.582 | 0.189 | -0.189 |
| ТК-23-10-4 | жил дом | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.8727 | -6.8727 | 0.049 | 0.049 | 1.781 | 1.781 | 0.249 | -0.249 |
| ТК-23-10-4 | ТК-23-10-5 | 14 | 0.15 | 0.15 | 4.8489 | -4.8489 | 0.002 | 0.002 | 0.101 | 0.101 | 0.078 | -0.078 |
| ТК-23-10-5 | ТК-23-10-5-1 | 72 | 0.1 | 0.1 | 3.4552 | -3.4552 | 0.036 | 0.036 | 0.454 | 0.454 | 0.125 | -0.125 |
| ТК-23-10-5-1 | Салон "Багира" (2) | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.6206 | -0.6206 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | -0.023 |
| ТК-23-10-5-1 | ТК-23-10-5-2 | 93 | 0.1 | 0.1 | 2.8346 | -2.8346 | 0.031 | 0.031 | 0.306 | 0.306 | 0.103 | -0.103 |
| ТК-23-10-5-2 | Урал-Сервис | 15 | 0.1 | 0.1 | 2.8346 | -2.8346 | 0.005 | 0.005 | 0.306 | 0.306 | 0.103 | -0.103 |
| ТК-23-10-5 | ТК-23-10-6 | 16 | 0.082 | 0.082 | 1.3937 | -1.3937 | 0.004 | 0.004 | 0.219 | 0.219 | 0.075 | -0.075 |
| ТК-23-10-6 | КШП Цех | 31 | 0.082 | 0.082 | 0.5219 | -0.5219 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-23-10-6 | ТК-23-10-7 | 11 | 0.082 | 0.082 | 0.8718 | -0.8718 | 0.001 | 0.001 | 0.087 | 0.087 | 0.047 | -0.047 |
| ТК-23-10-7 | КШП Склад | 15 | 0.082 | 0.082 | 0.3178 | -0.3178 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017 |
| ТК-23-10-7 | ТК-23-10-8 | 10 | 0.082 | 0.082 | 0.554 | -0.554 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | -0.03 |
| ТК-23-10 | ТК-23-10-1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 6.8994 | -6.8994 | 0.004 | 0.004 | 1.795 | 1.795 | 0.25 | -0.25 |
| ТК-23-10-1 | ТК-23-10-2 | 43 | 0.1 | 0.1 | 6.8994 | -6.8994 | 0.085 | 0.085 | 1.795 | 1.795 | 0.25 | -0.25 |
| ТК-23-10-2 | жил дом | 19 | 0.1 | 0.1 | 3.0553 | -3.0553 | 0.007 | 0.007 | 0.356 | 0.356 | 0.111 | -0.111 |
| ТК-23-10-2 | ТК-23-10-3 | 71 | 0.1 | 0.1 | 3.844 | -3.844 | 0.044 | 0.044 | 0.561 | 0.561 | 0.139 | -0.139 |
| ТК-23-10-3 | жил дом | 12 | 0.1 | 0.1 | 2.263 | -2.263 | 0.003 | 0.003 | 0.196 | 0.196 | 0.082 | -0.082 |
| ТК-23-10-3 | МДОУ №1 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1.581 | -1.581 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.097 | 0.057 | -0.057 |
| ТК-23-10 | ТК-23-11 | 115 | 0.125 | 0.125 | 8.3084 | -8.3084 | 0.099 | 0.099 | 0.781 | 0.781 | 0.193 | -0.193 |
| ТК-23-11 | жил дом | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.9052 | -0.9052 | 0.075 | 0.075 | 1.359 | 1.359 | 0.131 | -0.131 |
| ТК-23-11 | ТК-23-11-1 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.0935 | -1.0935 | 0.022 | 0.022 | 1.978 | 1.978 | 0.159 | -0.159 |
| ТК-23-11-1 | ТК-23-11-1' | 14 | 0.05 | 0.05 | 1.0935 | -1.0935 | 0.03 | 0.03 | 1.978 | 1.978 | 0.159 | -0.159 |
| ТК-23-11-1' | жил дом | 11 | 0.05 | 0.05 | 1.0935 | -1.0935 | 0.024 | 0.024 | 1.978 | 1.978 | 0.159 | -0.159 |
| ТК-23-11 | ТК-23-11-2 | 11 | 0.125 | 0.125 | 6.3097 | -6.3097 | 0.005 | 0.005 | 0.452 | 0.452 | 0.146 | -0.146 |
| ТК-23-11-2 | ТК-23-12 | 5 | 0.125 | 0.125 | 6.3097 | -6.3097 | 0.002 | 0.002 | 0.452 | 0.452 | 0.146 | -0.146 |
| ТК-23-12 | ТК-23-12-1 | 49 | 0.05 | 0.05 | 0.8435 | -0.8435 | 0.064 | 0.064 | 1.181 | 1.181 | 0.122 | -0.122 |
| ТК-23-12-1 | жил дом | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.4568 | -0.4568 | 0.002 | 0.002 | 0.351 | 0.351 | 0.066 | -0.066 |
| ТК-23-12-1 | ТК-23-12-1' | 24 | 0.05 | 0.05 | 0.3868 | -0.3868 | 0.007 | 0.007 | 0.253 | 0.253 | 0.056 | -0.056 |
| ТК-23-12-1' | жил дом | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.192 | -0.192 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-23-12 | ТК-23-12-2 | 42 | 0.082 | 0.082 | 3.0321 | -3.0321 | 0.047 | 0.047 | 1.021 | 1.021 | 0.164 | -0.164 |
| ТК-23-12-2 | жил дом | 7 | 0.082 | 0.082 | 0.902 | -0.902 | 0.001 | 0.001 | 0.093 | 0.093 | 0.049 | -0.049 |
| ТК-23-12-2 | ТК-23-12-2' | 31 | 0.082 | 0.082 | 2.1301 | -2.1301 | 0.017 | 0.017 | 0.507 | 0.507 | 0.115 | -0.115 |
| ТК-23-12-2' | жил дом/МеджерикМедФарм | 24 | 0.082 | 0.082 | 0.5424 | -0.5424 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | -0.029 |
| ТК-23-12-2' | ТК-23-12-2'а | 18 | 0.082 | 0.082 | 1.5878 | -1.5878 | 0.006 | 0.006 | 0.283 | 0.283 | 0.086 | -0.086 |
| ТК-23-12-2'а | жил дом | 8 | 0.082 | 0.082 | 1.2311 | -1.2311 | 0.002 | 0.002 | 0.171 | 0.171 | 0.066 | -0.066 |
| ТК-23-12-2'а | ТК-23-12-3 | 41 | 0.082 | 0.082 | 0.3566 | -0.3566 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | -0.019 |
| ТК-23-12-3 | ТК-23-12-4 | 29 | 0.082 | 0.082 | 0.3566 | -0.3566 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | -0.019 |
| ТК-23-12 | ТК-23-13 | 54 | 0.1 | 0.1 | 2.434 | -2.434 | 0.013 | 0.013 | 0.227 | 0.227 | 0.088 | -0.088 |
| ТК-23-13 | жил дом | 22 | 0.05 | 0.05 | 0.9011 | -0.9011 | 0.033 | 0.033 | 1.347 | 1.347 | 0.131 | -0.131 |
| ТК-23-13 | жил дом | 39 | 0.05 | 0.05 | 0.7519 | -0.7519 | 0.04 | 0.04 | 0.941 | 0.941 | 0.109 | -0.109 |
| ТК-23-13 | ТК-23-14 | 183 | 0.1 | 0.1 | 0.7809 | -0.7809 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-23-14 | ТК-23-14-1 | 55 | 0.069 | 0.069 | 0.034 | -0.034 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | -0.003 |
| ТК-23-14-1 | жил. дом | 42 | 0.069 | 0.069 | 0.034 | -0.034 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | -0.003 |
| ТК-23-15 | ТК-23-15а | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.7205 | -0.7205 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.026 | -0.026 |
| ТК-23-15а | жил дом | 8 | 0.033 | 0.033 | 0.5542 | -0.5542 | 0.044 | 0.044 | 5.008 | 5.008 | 0.185 | -0.185 |
| ТК-23-15а | жил. дом | 21 | 0.033 | 0.033 | 0.0277 | -0.0277 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | -0.009 |
| ТК-23-15а | НВ-23-15-1 | 56 | 0.1 | 0.1 | 0.1281 | -0.1281 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | -0.005 |
| НВ-23-15-1 | Общество глухих | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.0845 | -0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003 |
| НВ-23-15-1 | ТК-23-15-2 | 32 | 0.1 | 0.1 | 0.0436 | -0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 |
| ТК-23-15-2 | жил дом | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.0198 | -0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 |
| ТК-23-15-2 | ТК-23-15-3 | 59 | 0.1 | 0.1 | 0.0238 | -0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 |
| ТК-23-15-3 | жил дом | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.0119 | -0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-23-15-3 | жил дом | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.0119 | -0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-23-15 | Жил дом | 72 | 0.05 | 0.05 | 0.0264 | -0.0264 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | -0.004 |
| ТК-23-15а | жил. дом | 44 | 0.033 | 0.033 | 0.0106 | -0.0106 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -0.004 |
| ТК-23-12-1' | ТК-23-12-1" | 17 | 0.05 | 0.05 | 0.1948 | -0.1948 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-15-2 | ТК-15-2-1 | 37 | 0.15 | 0.15 | 51.3526 | -51.3526 | 0.451 | 0.451 | 11.073 | 11.073 | 0.828 | -0.828 |
| ТК-15-2-1 | жил дом | 8 | 0.15 | 0.15 | 12.3718 | -12.3718 | 0.006 | 0.006 | 0.648 | 0.648 | 0.199 | -0.199 |
| ТК-15-2-1 | ТК-15-2-2 | 20 | 0.15 | 0.15 | 38.9808 | -38.9808 | 0.14 | 0.14 | 6.385 | 6.385 | 0.628 | -0.628 |
| ТК-15-2-2 | жил дом | 18 | 0.15 | 0.15 | 1.911 | -1.911 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | -0.031 |
| ТК-15-2-2 | ТК-15-2-3 | 30 | 0.15 | 0.15 | 3.3254 | -3.3254 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | -0.054 |
| ТК-15-2-3 | жил дом/ОГУ "Обл.апт.склад" | 25 | 0.15 | 0.15 | 3.3254 | -3.3254 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | -0.054 |
| ТК-15-2-2 | жил дом | 61 | 0.15 | 0.15 | 14.285 | -14.285 | 0.058 | 0.058 | 0.862 | 0.862 | 0.23 | -0.23 |
| ТК-15-2-2 | жил дом | 99 | 0.15 | 0.15 | 19.4593 | -19.4593 | 0.174 | 0.174 | 1.597 | 1.597 | 0.314 | -0.314 |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | 149 | 0.207 | 0.207 | 68.298 | -68.298 | 0.57 | 0.57 | 3.476 | 3.476 | 0.578 | -0.578 |
| ТК-15-3 | ТК-15-3-1 | 36 | 0.125 | 0.125 | 12.634 | -12.634 | 0.071 | 0.071 | 1.799 | 1.799 | 0.293 | -0.293 |
| ТК-15-3-1 | жил дом | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.2285 | -0.2285 | 0.007 | 0.007 | 0.302 | 0.302 | 0.052 | -0.052 |
| ТК-15-3-1 | ТК-15-3-2 | 28 | 0.125 | 0.125 | 12.4055 | -12.4055 | 0.053 | 0.053 | 1.735 | 1.735 | 0.288 | -0.288 |
| ТК-15-3-2 | БПК | 17 | 0.04 | 0.04 | 2.3436 | -2.3436 | 0.574 | 0.574 | 30.708 | 30.708 | 0.531 | -0.531 |
| ТК-15-3-2 | ТК-15-3-2" | 120 | 0.125 | 0.125 | 10.0619 | -10.0619 | 0.151 | 0.151 | 1.143 | 1.143 | 0.234 | -0.234 |
| ТК-15-3-2" | ТК-15-3-3 | 5 | 0.125 | 0.125 | 10.0619 | -10.0619 | 0.006 | 0.006 | 1.143 | 1.143 | 0.234 | -0.234 |
| ТК-15-3-3 | жил дом | 23 | 0.082 | 0.082 | 1.0667 | -1.0667 | 0.003 | 0.003 | 0.129 | 0.129 | 0.058 | -0.058 |
| ТК-15-3-3 | жил дом | 26 | 0.082 | 0.082 | 8.9952 | -8.9952 | 0.255 | 0.255 | 8.915 | 8.915 | 0.485 | -0.485 |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | 32 | 0.309 | 0.309 | 55.664 | -55.664 | 0.01 | 0.01 | 0.273 | 0.273 | 0.211 | -0.211 |
| ТК-15-4 | ТК-15-4-1 | 13 | 0.082 | 0.082 | 10.4605 | -10.4605 | 0.172 | 0.172 | 12.048 | 12.048 | 0.564 | -0.564 |
| ТК-15-4-1 | ИФНС №3 | 6 | 0.082 | 0.082 | 8.5238 | -8.5238 | 0.053 | 0.053 | 8.007 | 8.007 | 0.46 | -0.46 |
| ТК-15-4-1 | гаражи | 32 | 0.082 | 0.082 | 1.9367 | -1.9367 | 0.015 | 0.015 | 0.42 | 0.42 | 0.104 | -0.104 |
| ТК-15-5 | жил дом | 10 | 0.033 | 0.033 | 0.2036 | -0.2036 | 0.008 | 0.008 | 0.689 | 0.689 | 0.068 | -0.068 |
| ТК-15-5 | ТК-15-5' | 75 | 0.309 | 0.309 | 44.9998 | -44.9998 | 0.015 | 0.015 | 0.179 | 0.179 | 0.171 | -0.171 |
| ТК-15-5' | ТК-15-5" | 6 | 0.309 | 0.309 | 44.1882 | -44.1882 | 0.001 | 0.001 | 0.172 | 0.172 | 0.168 | -0.168 |
| ТК-15-5' | жил дом | 12 | 0.04 | 0.04 | 0.2335 | -0.2335 | 0.004 | 0.004 | 0.315 | 0.315 | 0.053 | -0.053 |
| ТК-15-5" | жил дом | 43 | 0.04 | 0.04 | 0.2419 | -0.2419 | 0.016 | 0.016 | 0.338 | 0.338 | 0.055 | -0.055 |
| ТК-15-5" | ТК-15-6 | 15 | 0.309 | 0.309 | 43.9463 | -43.9463 | 0.003 | 0.003 | 0.17 | 0.17 | 0.167 | -0.167 |
| ТК-15-6 | ТК-15-7 | 33 | 0.309 | 0.309 | 43.5299 | -43.5299 | 0.006 | 0.006 | 0.167 | 0.167 | 0.165 | -0.165 |
| ТК-15-7 | ТК-15-7' | 45 | 0.309 | 0.309 | 43.1457 | -43.1457 | 0.008 | 0.008 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | -0.164 |
| ТК-15-7' | УТ-15 | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.7773 | -0.7773 | 0.075 | 0.075 | 3.405 | 3.405 | 0.176 | -0.176 |
| ТК-15-7' | ТК-15-7-1 | 62 | 0.309 | 0.309 | 40.4396 | -40.4396 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0.154 | -0.154 |
| ТК-15-7" | жил дом | 19 | 0.04 | 0.04 | 0.147 | -0.147 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.052 | 0.033 | -0.033 |
| ТК-15-7" | ТК-15-8 | 16 | 0.309 | 0.309 | 40.1427 | -40.1427 | 0.003 | 0.003 | 0.142 | 0.142 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-15-8 | ТК-15-8-1 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.4669 | -0.4669 | 0.008 | 0.008 | 1.238 | 1.238 | 0.106 | -0.106 |
| ТК-15-8-1 | жил дом | 11 | 0.04 | 0.04 | 0.2303 | -0.2303 | 0.004 | 0.004 | 0.307 | 0.307 | 0.052 | -0.052 |
| ТК-15-8-1 | жил дом | 18 | 0.04 | 0.04 | 0.2366 | -0.2366 | 0.006 | 0.006 | 0.324 | 0.324 | 0.054 | -0.054 |
| ТК-15-8 | ТК-15-8' | 104 | 0.309 | 0.309 | 39.6758 | -39.6758 | 0.016 | 0.016 | 0.139 | 0.139 | 0.151 | -0.151 |
| ТК-15-8' | жил дом | 30 | 0.04 | 0.04 | 0.2115 | -0.2115 | 0.009 | 0.009 | 0.26 | 0.26 | 0.048 | -0.048 |
| ТК-15-8' | ТК-15-9 | 28 | 0.309 | 0.309 | 39.4643 | -39.4643 | 0.004 | 0.004 | 0.138 | 0.138 | 0.15 | -0.15 |
| ТК-15-9 | жил дом | 18 | 0.04 | 0.04 | 0.228 | -0.228 | 0.006 | 0.006 | 0.301 | 0.301 | 0.052 | -0.052 |
| ТК-15-9 | ТК-15-10 | 62 | 0.309 | 0.309 | 39.2363 | -39.2363 | 0.009 | 0.009 | 0.136 | 0.136 | 0.149 | -0.149 |
| ТК-15-10 | ГВ-15-10-1 | 20 | 0.309 | 0.309 | 39.2363 | -39.2363 | 0.003 | 0.003 | 0.136 | 0.136 | 0.149 | -0.149 |
| ГВ-15-10-1 | жил дом | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.2167 | -0.2167 | 0.001 | 0.001 | 0.272 | 0.272 | 0.049 | -0.049 |
| ГВ-15-10-1 | ТК-15-10-2 | 67 | 0.309 | 0.309 | 39.0196 | -39.0196 | 0.01 | 0.01 | 0.134 | 0.134 | 0.148 | -0.148 |
| ТК-15-10-2 | жил дом | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.1779 | -0.1779 | 0.008 | 0.008 | 0.185 | 0.185 | 0.04 | -0.04 |
| ТК-15-10-2 | ТК-15-11 | 63 | 0.309 | 0.309 | 38.8417 | -38.8417 | 0.009 | 0.009 | 0.133 | 0.133 | 0.148 | -0.148 |
| ТК-15-11 | жил дом | 11 | 0.04 | 0.04 | 0.3744 | -0.3744 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 0.085 | -0.085 |
| ТК-15-11 | ТК-15-12 | 17 | 0.309 | 0.309 | 38.4673 | -38.4673 | 0.002 | 0.002 | 0.131 | 0.131 | 0.146 | -0.146 |
| ТК-15-12 | ТК-15-12-1 | 17 | 0.15 | 0.15 | 1.6924 | -1.6924 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.027 | -0.027 |
| ТК-15-12-1 | жил дом | 8 | 0.032 | 0.032 | 0.267 | -0.267 | 0.012 | 0.012 | 1.393 | 1.393 | 0.095 | -0.095 |
| ТК-15-12-1 | ТК-15-12-1-1 | 32 | 0.15 | 0.15 | 1.4254 | -1.4254 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | -0.023 |
| ТК-15-12-1-1 | жил дом | 15 | 0.032 | 0.032 | 0.4017 | -0.4017 | 0.052 | 0.052 | 3.13 | 3.13 | 0.142 | -0.142 |
| ТК-15-12-1-1 | ТК-15-12-1-2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 1.0238 | -1.0238 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | -0.017 |
| ТК-15-12-1-2 | жил дом | 8 | 0.032 | 0.032 | 0.2261 | -0.2261 | 0.009 | 0.009 | 1.003 | 1.003 | 0.08 | -0.08 |
| ТК-15-12-1-2 | ТК-15-12-1-3 | 14 | 0.15 | 0.15 | 0.7977 | -0.7977 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | -0.013 |
| ТК-15-12-1-3 | жил дом | 17 | 0.032 | 0.032 | 0.299 | -0.299 | 0.033 | 0.033 | 1.743 | 1.743 | 0.106 | -0.106 |
| ТК-15-12-1-3 | ТК-15-12-1-4 | 11 | 0.15 | 0.15 | 0.4986 | -0.4986 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | -0.008 |
| ТК-15-12-1-4 | жил дом | 11 | 0.032 | 0.032 | 0.2029 | -0.2029 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 0.072 | -0.072 |
| ТК-15-12-1-4 | жил дом | 107 | 0.032 | 0.032 | 0.2958 | -0.2958 | 0.201 | 0.201 | 1.706 | 1.706 | 0.105 | -0.105 |
| ТК-15-12 | ГВ-15-12-2-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.182 | -10.182 | 0.043 | 0.043 | 3.898 | 3.898 | 0.369 | -0.369 |
| ГВ-15-12-2-1 | жил дом | 8 | 0.04 | 0.04 | 1.4748 | -1.4748 | 0.107 | 0.107 | 12.189 | 12.189 | 0.334 | -0.334 |
| ГВ-15-12-2-1 | ТК-15-12-1" | 34 | 0.1 | 0.1 | 8.7072 | -8.7072 | 0.107 | 0.107 | 2.853 | 2.853 | 0.316 | -0.316 |
| ГВ-15-12-2-2 | жил дом | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.195 | -0.195 | 0.002 | 0.002 | 0.221 | 0.221 | 0.044 | -0.044 |
| ГВ-15-12-2-2 | жил дом | 12 | 0.04 | 0.04 | 0.1601 | -0.1601 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.063 | 0.036 | -0.036 |
| ГВ-15-12-2-2 | ТК-15-12-3 | 45 | 0.1 | 0.1 | 8.154 | -8.154 | 0.124 | 0.124 | 2.503 | 2.503 | 0.296 | -0.296 |
| ТК-15-12-3 | ТК-15-12-15 | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.6824 | -0.6824 | 0.095 | 0.095 | 2.628 | 2.628 | 0.155 | -0.155 |
| ТК-15-12-15 | жил дом | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.2204 | -0.2204 | 0.002 | 0.002 | 0.282 | 0.282 | 0.05 | -0.05 |
| ТК-15-12-15 | жил дом | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.4619 | -0.4619 | 0.013 | 0.013 | 1.212 | 1.212 | 0.105 | -0.105 |
| ТК-15-12-3 | ТК-15-12-4 | 9 | 0.1 | 0.1 | 6.4219 | -6.4219 | 0.015 | 0.015 | 1.556 | 1.556 | 0.233 | -0.233 |
| ТК-15-12-4 | жил дом | 9 | 0.069 | 0.069 | 0.2303 | -0.2303 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | -0.018 |
| ТК-15-12-4 | НВ-15-12-5 | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.1916 | -6.1916 | 0.04 | 0.04 | 1.447 | 1.447 | 0.225 | -0.225 |
| НВ-15-12-5 | жил дом | 52 | 0.069 | 0.069 | 0.3159 | -0.3159 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | -0.024 |
| НВ-15-12-5 | НВ-15-12-6 | 29 | 0.1 | 0.1 | 5.8757 | -5.8757 | 0.042 | 0.042 | 1.303 | 1.303 | 0.213 | -0.213 |
| НВ-15-12-6 | Гар.бокс "ОЭК" | 24 | 0.069 | 0.069 | 1.9975 | -1.9975 | 0.03 | 0.03 | 1.135 | 1.135 | 0.152 | -0.152 |
| НВ-15-12-6 | НВ-15-12-6-1 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.5008 | -0.5008 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | -0.018 |
| НВ-15-12-6-1 | НВ-15-12-6-2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.5008 | -0.5008 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | -0.018 |
| НВ-15-12-6-2 | жил дом | 8 | 0.069 | 0.069 | 0.1378 | -0.1378 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | -0.01 |
| НВ-15-12-6-2 | жил дом | 24 | 0.069 | 0.069 | 0.363 | -0.363 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-15-12 | ТК-15-13 | 97 | 0.259 | 0.259 | 26.5929 | -26.5929 | 0.017 | 0.017 | 0.16 | 0.16 | 0.144 | -0.144 |
| ТК-15-13 | жил дом | 17 | 0.04 | 0.04 | 0.1653 | -0.1653 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0.068 | 0.037 | -0.037 |
| ТК-15-13 | ТК-15-13-1 | 12 | 0.04 | 0.04 | 0.2934 | -0.2934 | 0.007 | 0.007 | 0.494 | 0.494 | 0.067 | -0.067 |
| ТК-15-13-1 | жил дом | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.1355 | -0.1355 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.031 | -0.031 |
| ТК-15-13-1 | жил дом | 31 | 0.04 | 0.04 | 0.1579 | -0.1579 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.061 | 0.036 | -0.036 |
| ТК-15-13 | НВ-15-14 | 6 | 0.259 | 0.259 | 26.1342 | -26.1342 | 0.001 | 0.001 | 0.155 | 0.155 | 0.141 | -0.141 |
| НВ-15-14 | жил дом | 22 | 0.04 | 0.04 | 0.1586 | -0.1586 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.062 | 0.036 | -0.036 |
| НВ-15-14 | НВ-15-15 | 10 | 0.259 | 0.259 | 25.9756 | -25.9756 | 0.002 | 0.002 | 0.153 | 0.153 | 0.14 | -0.14 |
| НВ-15-15 | жил дом | 11 | 0.04 | 0.04 | 0.2836 | -0.2836 | 0.006 | 0.006 | 0.462 | 0.462 | 0.064 | -0.064 |
| НВ-15-15 | НВ-15-16 | 140 | 0.309 | 0.309 | 25.6919 | -25.6919 | 0.009 | 0.009 | 0.059 | 0.059 | 0.098 | -0.098 |
| НВ-15-16 | Рыбов.хоз-во | 130 | 0.1 | 0.1 | 7.7068 | -7.7068 | 0.32 | 0.32 | 2.237 | 2.237 | 0.28 | -0.28 |
| НВ-15-16 | НВ-15-17 | 95 | 0.309 | 0.309 | 17.9851 | -17.9851 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.029 | 0.068 | -0.068 |
| НВ-15-17 | Челтранссигнал | 77 | 0.05 | 0.05 | 1.9549 | -1.9549 | 0.532 | 0.532 | 6.285 | 6.285 | 0.284 | -0.284 |
| НВ-15-17 | НВ-15-17-1 | 3 | 0.15 | 0.15 | 16.0302 | -16.0302 | 0.004 | 0.004 | 1.085 | 1.085 | 0.258 | -0.258 |
| НВ-15-17-1 | м-н "Равис" | 46 | 0.05 | 0.05 | 2.0276 | -2.0276 | 0.342 | 0.342 | 6.76 | 6.76 | 0.294 | -0.294 |
| НВ-15-17-1 | ТК15-17-3 | 60 | 0.15 | 0.15 | 14.0025 | -14.0025 | 0.055 | 0.055 | 0.829 | 0.829 | 0.226 | -0.226 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 184 | 0.207 | 0.207 | 144.4887 | -144.4887 | 3.142 | 3.142 | 15.525 | 15.525 | 1.223 | -1.223 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 5.5175 | -5.5175 | 0.019 | 0.019 | 1.15 | 1.15 | 0.2 | -0.2 |
| ТК-4-2 | жил дом | 5 | 0.082 | 0.082 | 2.8342 | -2.8342 | 0.005 | 0.005 | 0.893 | 0.893 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-4-2 | жил. дом | 28 | 0.082 | 0.082 | 2.6833 | -2.6833 | 0.025 | 0.025 | 0.801 | 0.801 | 0.145 | -0.145 |
| ТК-4-1 | ТК-4-1-1 | 17 | 0.1 | 0.1 | 42.0554 | -42.0554 | 1.238 | 1.238 | 66.215 | 66.215 | 1.526 | -1.526 |
| ТК-4-1-1 | жил. дом | 6 | 0.082 | 0.082 | 2.8177 | -2.8177 | 0.006 | 0.006 | 0.883 | 0.883 | 0.152 | -0.152 |
| ТК-4-1-1 | ТК-4-1-2 | 37 | 0.1 | 0.1 | 39.2377 | -39.2377 | 2.346 | 2.346 | 57.645 | 57.645 | 1.423 | -1.423 |
| ТК-4-1-2 | жил дом | 5 | 0.082 | 0.082 | 2.913 | -2.913 | 0.005 | 0.005 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | -0.157 |
| ТК-4-1-2 | жил дом | 28 | 0.082 | 0.082 | 2.7925 | -2.7925 | 0.027 | 0.027 | 0.867 | 0.867 | 0.151 | -0.151 |
| ТК-4-1-2 | ТК-4-1-3 | 37 | 0.1 | 0.1 | 33.5322 | -33.5322 | 1.714 | 1.714 | 42.11 | 42.11 | 1.216 | -1.216 |
| ТК-4-1-3 | МОУ "ИКЦ" | 11 | 0.082 | 0.082 | 1.7095 | -1.7095 | 0.004 | 0.004 | 0.328 | 0.328 | 0.092 | -0.092 |
| ТК-4-1-3 | ТК-4-1-4 | 36 | 0.1 | 0.1 | 31.8227 | -31.8227 | 1.502 | 1.502 | 37.929 | 37.929 | 1.154 | -1.154 |
| ТК-4-1-4 | жил дом | 4 | 0.082 | 0.082 | 2.8917 | -2.8917 | 0.004 | 0.004 | 0.93 | 0.93 | 0.156 | -0.156 |
| ТК-4-1-4 | жил дом | 24 | 0.082 | 0.082 | 4.8683 | -4.8683 | 0.069 | 0.069 | 2.621 | 2.621 | 0.263 | -0.263 |
| ТК-4-1-4 | ТК-4-1-5 | 35 | 0.1 | 0.1 | 24.0626 | -24.0626 | 0.835 | 0.835 | 21.699 | 21.699 | 0.873 | -0.873 |
| ТК-4-1-5 | жил дом | 23 | 0.082 | 0.082 | 4.8168 | -4.8168 | 0.065 | 0.065 | 2.566 | 2.566 | 0.26 | -0.26 |
| ТК-4-1-5 | ТК-4-1-6 | 42 | 0.1 | 0.1 | 19.2458 | -19.2458 | 0.642 | 0.642 | 13.89 | 13.89 | 0.698 | -0.698 |
| ТК-4-1-6 | жил дом | 18 | 0.082 | 0.082 | 6.555 | -6.555 | 0.094 | 0.094 | 4.741 | 4.741 | 0.354 | -0.354 |
| ТК-4-1-6 | ТК-4-1-7 | 20 | 0.082 | 0.082 | 12.6908 | -12.6908 | 0.39 | 0.39 | 17.722 | 17.722 | 0.685 | -0.685 |
| ТК-4-1-7 | жил дом | 9 | 0.082 | 0.082 | 6.2786 | -6.2786 | 0.043 | 0.043 | 4.351 | 4.351 | 0.339 | -0.339 |
| ТК-4-1-7 | ТК-4-1-8 | 35 | 0.082 | 0.082 | 6.4122 | -6.4122 | 0.175 | 0.175 | 4.538 | 4.538 | 0.346 | -0.346 |
| ТК-4-1-8 | жил дом | 19 | 0.082 | 0.082 | 6.4122 | -6.4122 | 0.095 | 0.095 | 4.538 | 4.538 | 0.346 | -0.346 |
| ТК-4-1 | ТК-4-3 | 24 | 0.207 | 0.207 | 96.9157 | -96.9157 | 0.185 | 0.185 | 6.991 | 6.991 | 0.82 | -0.82 |
| ТК-4-3 | жил дом | 7 | 0.069 | 0.069 | 2.765 | -2.765 | 0.017 | 0.017 | 2.167 | 2.167 | 0.211 | -0.211 |
| ТК-4-3 | ТК-4-4 | 34 | 0.207 | 0.207 | 94.1507 | -94.1507 | 0.247 | 0.247 | 6.598 | 6.598 | 0.797 | -0.797 |
| ТК-4-4 | жил дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 2.8635 | -2.8635 | 0.013 | 0.013 | 2.323 | 2.323 | 0.218 | -0.218 |
| ТК-4-4 | ТК-4-5 | 51 | 0.207 | 0.207 | 91.2873 | -91.2873 | 0.348 | 0.348 | 6.203 | 6.203 | 0.773 | -0.773 |
| ТК-4-5 | МДОУ №23 | 14 | 0.069 | 0.069 | 2.3851 | -2.3851 | 0.025 | 0.025 | 1.615 | 1.615 | 0.182 | -0.182 |
| ТК-4-5 | ТК-4-6 | 15 | 0.207 | 0.207 | 88.9021 | -88.9021 | 0.097 | 0.097 | 5.884 | 5.884 | 0.753 | -0.753 |
| ТК-4-6 | ЖКХ "ДЕЗ" | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.6845 | -1.6845 | 0.004 | 0.004 | 0.809 | 0.809 | 0.128 | -0.128 |
| ТК-4-6 | ТК-4-7 | 30 | 0.207 | 0.207 | 87.2176 | -87.2176 | 0.187 | 0.187 | 5.663 | 5.663 | 0.738 | -0.738 |
| ТК-4-7 | ТК-4-7-1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 12.0371 | -12.0371 | 0.014 | 0.014 | 1.633 | 1.633 | 0.279 | -0.279 |
| ТК-4-7-1 | ТК-4-7-1-1 | 5 | 0.069 | 0.069 | 2.1488 | -2.1488 | 0.007 | 0.007 | 1.312 | 1.312 | 0.164 | -0.164 |
| ТК-4-7-1-1 | жил дом | 11 | 0.069 | 0.069 | 2.1488 | -2.1488 | 0.016 | 0.016 | 1.312 | 1.312 | 0.164 | -0.164 |
| ТК-4-7-1 | ТК-4-7-2 | 41 | 0.125 | 0.125 | 9.8883 | -9.8883 | 0.05 | 0.05 | 1.104 | 1.104 | 0.23 | -0.23 |
| ТК-4-7-2 | жил дом | 6 | 0.069 | 0.069 | 2.2689 | -2.2689 | 0.01 | 0.01 | 1.462 | 1.462 | 0.173 | -0.173 |
| ТК-4-7-2 | ТК-4-7-3 | 32 | 0.125 | 0.125 | 7.6194 | -7.6194 | 0.023 | 0.023 | 0.657 | 0.657 | 0.177 | -0.177 |
| ТК-4-7-3 | жил дом | 4 | 0.069 | 0.069 | 1.9459 | -1.9459 | 0.005 | 0.005 | 1.078 | 1.078 | 0.148 | -0.148 |
| ТК-4-7-3 | ТК-4-7-4 | 29 | 0.125 | 0.125 | 5.6735 | -5.6735 | 0.012 | 0.012 | 0.366 | 0.366 | 0.132 | -0.132 |
| ТК-4-7-4 | жилой дом | 4 | 0.069 | 0.069 | 2.1053 | -2.1053 | 0.006 | 0.006 | 1.26 | 1.26 | 0.16 | -0.16 |
| ТК-4-7-4 | ТК-4-7-5 | 27 | 0.125 | 0.125 | 3.5682 | -3.5682 | 0.004 | 0.004 | 0.146 | 0.146 | 0.083 | -0.083 |
| ТК-4-7-5 | жилой дом | 6 | 0.069 | 0.069 | 1.7957 | -1.7957 | 0.006 | 0.006 | 0.919 | 0.919 | 0.137 | -0.137 |
| ТК-4-7-5 | ТК-4-7-6 | 29 | 0.125 | 0.125 | 1.7725 | -1.7725 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | -0.041 |
| ТК-4-7-6 | жилой дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.7725 | -1.7725 | 0.005 | 0.005 | 0.895 | 0.895 | 0.135 | -0.135 |
| ТК-4-7 | ТК-4-8 | 57 | 0.15 | 0.15 | 75.1805 | -75.1805 | 1.487 | 1.487 | 23.713 | 23.713 | 1.212 | -1.212 |
| ТК-4-8 | ТК-4-8-1 | 24 | 0.125 | 0.125 | 22.2648 | -22.2648 | 0.147 | 0.147 | 5.569 | 5.569 | 0.517 | -0.517 |
| ТК-4-8-1 | жил дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.7543 | -1.7543 | 0.005 | 0.005 | 0.877 | 0.877 | 0.134 | -0.134 |
| ТК-4-8-1 | ТК-4-8-2 | 55 | 0.125 | 0.125 | 20.5104 | -20.5104 | 0.286 | 0.286 | 4.728 | 4.728 | 0.476 | -0.476 |
| ТК-4-8-2 | ТД "Росмашторг" | 20 | 0.069 | 0.069 | 2.8037 | -2.8037 | 0.049 | 0.049 | 2.227 | 2.227 | 0.214 | -0.214 |
| ТК-4-8-2 | ТК-4-8-3 | 39 | 0.125 | 0.125 | 17.7068 | -17.7068 | 0.151 | 0.151 | 3.526 | 3.526 | 0.411 | -0.411 |
| ТК-4-8-3 | жил дом | 10 | 0.069 | 0.069 | 6.5027 | -6.5027 | 0.131 | 0.131 | 11.917 | 11.917 | 0.495 | -0.495 |
| ТК-4-8-3 | ТК-4-8-4 | 39 | 0.125 | 0.125 | 11.2041 | -11.2041 | 0.061 | 0.061 | 1.416 | 1.416 | 0.26 | -0.26 |
| ТК-4-8-4 | жил дом | 6 | 0.069 | 0.069 | 2.1385 | -2.1385 | 0.009 | 0.009 | 1.3 | 1.3 | 0.163 | -0.163 |
| ТК-4-8-4 | ТК-4-8-5 | 32 | 0.125 | 0.125 | 9.0655 | -9.0655 | 0.033 | 0.033 | 0.929 | 0.929 | 0.21 | -0.21 |
| ТК-4-8-5 | жил дом | 6 | 0.069 | 0.069 | 2.1856 | -2.1856 | 0.009 | 0.009 | 1.357 | 1.357 | 0.167 | -0.167 |
| ТК-4-8-5 | ТК-4-8-6 | 17 | 0.125 | 0.125 | 6.8799 | -6.8799 | 0.01 | 0.01 | 0.537 | 0.537 | 0.16 | -0.16 |
| ТК-4-8-6 | ТК-4-8-7 | 45 | 0.125 | 0.125 | 6.8799 | -6.8799 | 0.027 | 0.027 | 0.537 | 0.537 | 0.16 | -0.16 |
| ТК-4-8-7 | жил дом | 34 | 0.069 | 0.069 | 6.8799 | -6.8799 | 0.499 | 0.499 | 13.336 | 13.336 | 0.524 | -0.524 |
| ТК-4-8 | ТК-4-9 | 5 | 0.125 | 0.125 | 52.9158 | -52.9158 | 0.173 | 0.173 | 31.385 | 31.385 | 1.228 | -1.228 |
| ТК-4-9 | жил дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.899 | -1.899 | 0.006 | 0.006 | 1.027 | 1.027 | 0.145 | -0.145 |
| ТК-4-9 | ТК-4-10 | 30 | 0.125 | 0.125 | 51.0167 | -51.0167 | 0.963 | 0.963 | 29.175 | 29.175 | 1.184 | -1.184 |
| ТК-4-10 | жил дом | 5 | 0.069 | 0.069 | 2.341 | -2.341 | 0.009 | 0.009 | 1.556 | 1.556 | 0.178 | -0.178 |
| ТК-4-10 | ТК-4-11 | 35 | 0.125 | 0.125 | 48.6757 | -48.6757 | 1.023 | 1.023 | 26.561 | 26.561 | 1.13 | -1.13 |
| ТК-4-11 | НВ-4-12 | 38 | 0.1 | 0.1 | 22.8014 | -22.8014 | 0.815 | 0.815 | 19.487 | 19.487 | 0.827 | -0.827 |
| НВ-4-12 | РЭК "Комфорт" | 13 | 0.04 | 0.04 | 1.1821 | -1.1821 | 0.112 | 0.112 | 7.842 | 7.842 | 0.268 | -0.268 |
| ТК-4-11 | ТК-4-11-1 | 37 | 0.1 | 0.1 | 25.8743 | -25.8743 | 1.021 | 1.021 | 25.085 | 25.085 | 0.939 | -0.939 |
| ТК-4-11-1 | ТК-4-11-1а | 6 | 0.1 | 0.1 | 25.8743 | -25.8743 | 0.166 | 0.166 | 25.085 | 25.085 | 0.939 | -0.939 |
| ТК-4-11-1а | Баннова Г.И./жил дом | 13 | 0.1 | 0.1 | 3.2978 | -3.2978 | 0.006 | 0.006 | 0.414 | 0.414 | 0.12 | -0.12 |
| ТК-4-11-1а | ТК-4-11-2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 22.5765 | -22.5765 | 0.042 | 0.042 | 19.105 | 19.105 | 0.819 | -0.819 |
| ТК-4-11-2 | ТК-4-11-2а | 83 | 0.1 | 0.1 | 22.5765 | -22.5765 | 1.744 | 1.744 | 19.105 | 19.105 | 0.819 | -0.819 |
| ТК-4-11-2а | жил дом | 6 | 0.1 | 0.1 | 4.1161 | -4.1161 | 0.004 | 0.004 | 0.642 | 0.642 | 0.149 | -0.149 |
| ТК-4-11-2а | ТК-4-11-3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 18.4604 | -18.4604 | 0.028 | 0.028 | 12.781 | 12.781 | 0.67 | -0.67 |
| ТК-4-11-3 | ТК-4-11-4 | 11 | 0.1 | 0.1 | 3.6501 | -3.6501 | 0.006 | 0.006 | 0.506 | 0.506 | 0.132 | -0.132 |
| ТК-4-11-4 | жил дом | 8 | 0.1 | 0.1 | 3.6501 | -3.6501 | 0.004 | 0.004 | 0.506 | 0.506 | 0.132 | -0.132 |
| ТК-4-11-3 | ТК-4-11-5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 14.8103 | -14.8103 | 0.091 | 0.091 | 8.233 | 8.233 | 0.537 | -0.537 |
| ТК-4-11-5 | ТК-4-11-5а | 13 | 0.1 | 0.1 | 14.8103 | -14.8103 | 0.118 | 0.118 | 8.233 | 8.233 | 0.537 | -0.537 |
| ТК-4-11-5а | жил дом | 7 | 0.1 | 0.1 | 4.2289 | -4.2289 | 0.005 | 0.005 | 0.678 | 0.678 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-4-11-5а | ТК-4-11-6 | 48 | 0.1 | 0.1 | 10.5815 | -10.5815 | 0.222 | 0.222 | 4.209 | 4.209 | 0.384 | -0.384 |
| ТК-4-11-6 | ТК-4-11-7 | 11 | 0.1 | 0.1 | 5.2432 | -5.2432 | 0.013 | 0.013 | 1.039 | 1.039 | 0.19 | -0.19 |
| ТК-4-11-7 | жил дом | 6 | 0.1 | 0.1 | 5.2432 | -5.2432 | 0.007 | 0.007 | 1.039 | 1.039 | 0.19 | -0.19 |
| ТК-4-11-6 | ТК-4-11-8 | 18 | 0.1 | 0.1 | 5.3383 | -5.3383 | 0.021 | 0.021 | 1.077 | 1.077 | 0.194 | -0.194 |
| ТК-4-11-8 | жил дом | 12 | 0.1 | 0.1 | 5.3383 | -5.3383 | 0.014 | 0.014 | 1.077 | 1.077 | 0.194 | -0.194 |
| НВ-4-12 | ТК-4-14 | 152 | 0.082 | 0.082 | 21.6194 | -21.6194 | 8.588 | 8.588 | 51.365 | 51.365 | 1.166 | -1.166 |
| ТК-4-14 | жил дом | 58 | 0.069 | 0.069 | 5.775 | -5.775 | 0.6 | 0.6 | 9.403 | 9.403 | 0.44 | -0.44 |
| ТК-4-14 | ТК-4-15 | 30 | 0.082 | 0.082 | 15.8444 | -15.8444 | 0.911 | 0.911 | 27.607 | 27.607 | 0.855 | -0.855 |
| ТК-4-15 | жил дом | 10 | 0.082 | 0.082 | 0.1681 | -0.1681 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | -0.009 |
| ТК-4-15 | ТК-4-16 | 21 | 0.082 | 0.082 | 15.6763 | -15.6763 | 0.624 | 0.624 | 27.025 | 27.025 | 0.846 | -0.846 |
| ТК-4-16 | жил дом | 6 | 0.082 | 0.082 | 8.4536 | -8.4536 | 0.052 | 0.052 | 7.876 | 7.876 | 0.456 | -0.456 |
| ТК-4-16 | Ветлечебница | 24 | 0.069 | 0.069 | 7.2226 | -7.2226 | 0.388 | 0.388 | 14.695 | 14.695 | 0.55 | -0.55 |
| ТК-9-5а | ТК-9-6 | 18 | 0.15 | 0.15 | 25.203 | -25.203 | 0.053 | 0.053 | 2.674 | 2.674 | 0.406 | -0.406 |
| ТК-9-5а | жил. дом | 80 | 0.1 | 0.1 | 12.1092 | -12.1092 | 0.485 | 0.485 | 5.508 | 5.508 | 0.439 | -0.439 |
| ТК-23-12-4 | Школа искусств | 73 | 0.082 | 0.082 | 0.3566 | -0.3566 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | -0.019 |
| ТК-23-12-1" | м-н "Первый" | 27 | 0.05 | 0.05 | 0.1948 | -0.1948 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | -0.028 |
| ТК-19-2-1 | жил. дом | 23 | 0.082 | 0.082 | 9.7544 | -9.7544 | 0.265 | 0.265 | 10.479 | 10.479 | 0.526 | -0.526 |
| ТК-23-10-8 | Салон "Багира" (1) | 7 | 0.082 | 0.082 | 0.554 | -0.554 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | -0.03 |
| ТК-29 | СДЮТЭ "Странник" | 27 | 0.069 | 0.069 | 1.5071 | -1.5071 | 0.019 | 0.019 | 0.649 | 0.649 | 0.115 | -0.115 |
| ТК-23-2-1 | ТК-23-3 | 39.85 | 0.207 | 0.207 | 53.1547 | -53.1547 | 0.092 | 0.092 | 2.107 | 2.107 | 0.45 | -0.45 |
| ТК-23-2-1 | Модный букет | 9.84 | 0.05 | 0.05 | 0.4882 | -0.4882 | 0.004 | 0.004 | 0.4 | 0.4 | 0.071 | -0.071 |
| ТК-15-17-5 | Республики 10 | 17.79 | 0.05 | 0.05 | 1.8256 | -1.8256 | 0.107 | 0.107 | 5.484 | 5.484 | 0.265 | -0.265 |
| ТК15-17-3 | ТУ-15 | 21.03 | 0.1 | 0.1 | 12.177 | -12.177 | 0.129 | 0.129 | 5.57 | 5.57 | 0.442 | -0.442 |
| ТУ-15 | Республики 10 | 7.99 | 0.1 | 0.1 | 5.0168 | -5.0168 | 0.008 | 0.008 | 0.952 | 0.952 | 0.182 | -0.182 |
| ТК-15-17-4 | Республики 10 | 18.98 | 0.08 | 0.08 | 0.1049 | -0.1049 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | -0.006 |
| ТК-15-17-4 | Республики 10 | 8.37 | 0.08 | 0.08 | 5.8476 | -5.8476 | 0.04 | 0.04 | 4.317 | 4.317 | 0.331 | -0.331 |
| ТК-15-17-4 | Республики 10 | 52.88 | 0.08 | 0.08 | 0.7644 | -0.7644 | 0.004 | 0.004 | 0.077 | 0.077 | 0.043 | -0.043 |
| ТК-15-12-1" | ГВ-15-12-2-2 | 15.87 | 0.1 | 0.1 | 8.5091 | -8.5091 | 0.048 | 0.048 | 2.725 | 2.725 | 0.309 | -0.309 |
| ТК-15-12-1" | жил дом | 16.9 | 0.032 | 0.032 | 0.1981 | -0.1981 | 0.014 | 0.014 | 0.773 | 0.773 | 0.07 | -0.07 |
| УТ-15 | жил дом | 6.95 | 0.032 | 0.032 | 0.2504 | -0.2504 | 0.009 | 0.009 | 1.227 | 1.227 | 0.089 | -0.089 |
| УТ-15 | жил дом | 21.68 | 0.032 | 0.032 | 0.3393 | -0.3393 | 0.053 | 0.053 | 2.239 | 2.239 | 0.12 | -0.12 |
| ТК-15-7-1 | ТК-15-7" | 26 | 0.309 | 0.309 | 40.2897 | -40.2897 | 0.004 | 0.004 | 0.143 | 0.143 | 0.153 | -0.153 |
| ТК-15-7-1 | жил дом | 20.14 | 0.032 | 0.032 | 0.1499 | -0.1499 | 0.01 | 0.01 | 0.446 | 0.446 | 0.053 | -0.053 |
| УТ-15 | жил дом | 21.23 | 0.032 | 0.032 | 0.1876 | -0.1876 | 0.016 | 0.016 | 0.694 | 0.694 | 0.066 | -0.066 |
| ТК-15-5' | жил дом | 46.34 | 0.04 | 0.04 | 0.5781 | -0.5781 | 0.096 | 0.096 | 1.891 | 1.891 | 0.131 | -0.131 |
| НВ-15-12-6 | АО"Челябкоммунэнерго" | 45.01 | 0.076 | 0.076 | 3.3774 | -3.3774 | 0.095 | 0.095 | 1.91 | 1.91 | 0.212 | -0.212 |
| НВ-25-1 | НВ-25-9 | 29.81 | 0.125 | 0.125 | 3.2507 | -3.2507 | 0.004 | 0.004 | 0.121 | 0.121 | 0.075 | -0.075 |
| НВ-25-1 | жил. дом | 56.79 | 0.04 | 0.04 | 0.3377 | -0.3377 | 0.041 | 0.041 | 0.652 | 0.652 | 0.077 | -0.077 |
| НВ-25-9-1 | НВ-25-9' | 13.08 | 0.125 | 0.125 | 1.9908 | -1.9908 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | -0.046 |
| НВ-25-9-1 | жил. дом | 65.87 | 0.04 | 0.04 | 0.2638 | -0.2638 | 0.029 | 0.029 | 0.401 | 0.401 | 0.06 | -0.06 |
| ТК-15-12-3 | ТК-15-12-4 | 23.71 | 0.1 | 0.1 | 1.0497 | -1.0497 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.043 | 0.038 | -0.038 |
| ТК-15-12-5 | ТК-15-12-6 | 27.94 | 0.05 | 0.05 | 0.4109 | -0.4109 | 0.009 | 0.009 | 0.285 | 0.285 | 0.06 | -0.06 |
| ТК-15-12-6 | жил дом | 22.23 | 0.032 | 0.032 | 0.2261 | -0.2261 | 0.025 | 0.025 | 1.002 | 1.002 | 0.08 | -0.08 |
| ТК-15-12-5 | жил дом | 21.48 | 0.04 | 0.04 | 0.3896 | -0.3896 | 0.02 | 0.02 | 0.865 | 0.865 | 0.088 | -0.088 |
| ТК-15-12-4 | ТК-15-12-5 | 87.69 | 0.1 | 0.1 | 0.8006 | -0.8006 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | -0.029 |
| ТК-15-12-4 | жил дом | 18.29 | 0.04 | 0.04 | 0.2492 | -0.2492 | 0.007 | 0.007 | 0.358 | 0.358 | 0.056 | -0.056 |
| НВ-25-9-1 | жил дом | 38.11 | 0.04 | 0.04 | 0.1145 | -0.1145 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | -0.026 |
| ТК-9 | ГИБДД, УФСБ | 43.27 | 0.1 | 0.1 | 5.9651 | -5.9651 | 0.064 | 0.064 | 1.343 | 1.343 | 0.216 | -0.216 |
| НВ-25-5-2 | Советская, 9 | 7.22 | 0.032 | 0.032 | 0.6787 | -0.6787 | 0.071 | 0.071 | 8.885 | 8.885 | 0.24 | -0.24 |
| ТК-15-7' | ДЕЗ | 29.64 | 0.04 | 0.04 | 1.9288 | -1.9288 | 0.679 | 0.679 | 20.818 | 20.817 | 0.437 | -0.437 |
| ТК-15-4 | ТК-15-5 | 86 | 0.309 | 0.309 | 45.2035 | -45.2035 | 0.017 | 0.017 | 0.18 | 0.18 | 0.172 | -0.172 |
| ТК-22 | ТК-23 | 55 | 0.309 | 0.309 | 138.8677 | -138.8677 | 0.102 | 0.102 | 1.687 | 1.687 | 0.528 | -0.528 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | 140 | 0.207 | 0.207 | 119.6506 | -119.6506 | 1.64 | 1.64 | 10.65 | 10.65 | 1.013 | -1.013 |
| ТК-15-12-6 | жил дом | 17 | 0.032 | 0.032 | 0.1849 | -0.1849 | 0.013 | 0.013 | 0.674 | 0.674 | 0.065 | -0.065 |
| НВ-2-5-1 | ИП Костин В.А. | 2 | 0.15 | 0.15 | 15.0661 | -15.0661 | 0.002 | 0.002 | 0.959 | 0.959 | 0.243 | -0.243 |
| НВ-2-5-1 | ИП Костин В.А. | 78 | 0.1 | 0.1 | 11.9886 | -11.9886 | 0.463 | 0.463 | 5.399 | 5.399 | 0.435 | -0.435 |
| ТК-15-17-4 | телерадиокомпания | 91.49 | 0.089 | 0.089 | 0.4433 | -0.4433 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | -0.02 |
| НВ-2-2-1 | Дорсервис | 600.48 | 0.2 | 0.2 | 17.7118 | -17.7118 | 0.187 | 0.187 | 0.284 | 0.284 | 0.161 | -0.161 |
| НВ-2-2-1 | ИП Ершова А.В. | 93.98 | 0.032 | 0.032 | 0.5091 | -0.5091 | 0.518 | 0.518 | 5.013 | 5.013 | 0.18 | -0.18 |
| ТК-23-14 | ТК-23-15 | 18.26 | 0.07 | 0.07 | 0.747 | -0.747 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | 0.15 | 0.055 | -0.055 |
| ТК-15-7 | жил дом | 33.16 | 0.04 | 0.04 | 0.3842 | -0.3842 | 0.031 | 0.031 | 0.842 | 0.842 | 0.087 | -0.087 |
| ТК-15-6 | жил дом | 17.68 | 0.04 | 0.04 | 0.4164 | -0.4164 | 0.019 | 0.019 | 0.987 | 0.987 | 0.094 | -0.094 |
| ТК15-17-3 | ТК-15-17-5 | 51.72 | 0.05 | 0.05 | 1.8256 | -1.8256 | 0.312 | 0.312 | 5.484 | 5.484 | 0.265 | -0.265 |
| ТУ-15 | ТК-15-17-4 | 66.22 | 0.1 | 0.1 | 7.1602 | -7.1602 | 0.141 | 0.141 | 1.932 | 1.932 | 0.26 | -0.26 |

Рисунок 12-1 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №1 до НВ-3Г

Рисунок 12-2 – Пьезометрический график тепловой сети от НВ-5 до ТК-9

Рисунок 12-3 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК 9-10 до ТК 16-а

Рисунок 12-4 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-17 до ТК-26

Рисунок 12-5 – Пьезометрический график тепловой сети от Котельной №1 до НВ-5

Рисунок 12-6 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-4 до ТК-11

Рисунок 12-7 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-12 до ТК-21

Рисунок 12-8 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-22 до ТК-23-8

Рисунок 12-9 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-23-9 до НВ-23-15-1

Рисунок 12-10 – Пьезометрический график тепловой сети от НВ-23-15-1 до жилого дома

Рисунок 12-11 – Пьезометрический график тепловой сети от Котельной №1 до ТК-4

Рисунок 12-12 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-6 до ТК-13

Рисунок 12-13 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-14 до ТК-15-7

Рисунок 12-14 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-15-7* до ТК-15-12

Рисунок 12-15 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК-15-13 до магазина «Равис»

Рисунок 12-16 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №1 до ТК-4 в сторону ветлечебницы

Рисунок 12-17 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК 4-1 до НВ -4-12

Рисунок 12-18 – Пьезометрический график тепловой сети от НВ -4-12 до ветлечебницы

Рисунок 12-19 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №1 до ТК-5-1

Рисунок 12-20 – Пьезометрический график тепловой сети от ТК 5-2 – НВ 5-6-5-1

Рисунок 12-21 – Пьезометрический график тепловой сети от НВ-5-6-6 до Общежитие №1

Рисунок 12-22 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №1 до колонии

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №2 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-23 – Расчётная схема тепловых сетей от котельной № 2 АО «Челябкоммунэнерго»

Таблица 12-2 – Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 2 АО «Челябкоммунэнерго»

| № участка | Расход, т/ч | ДУ, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lп= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м.в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 – ТК 1 | 15,047 | 125 | 133х4 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,36 | 1,41 | 57,5562 | 0,058 | 2,2137 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 – ТК 1.1 | 5,28 | 100 | 108х4 | 185 | 0,3 | 55,5 | 240,5 | 0,19 | 0,59 | 222,77515 | 0,223 | 0,9263 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.1 – пер. Геологический, 7 | 0,278 | 32 | 38х2,5 | 55 | 0,3 | 16,5 | 71,5 | 0,14 | 1,82 | 204,3041 | 0,204 | 2,8574 |
| ТК 1.1 – Т.1.1.1 | 0,689 | 50 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,1 | 0,44 | 26,9412 | 0,027 | 0,6908 |
| Т.1.1.1 – пер. Геологический, 10 | 0,526 | 32 | 38х2,5 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,18 | 2,2 | 80,8236 | 0,081 | 3,454 |
| Т.1.1.1 – пер. Геологический, 6 | 0,163 | 50 | 57х3,5 | 55 | 0,3 | 16,5 | 71,5 | 0,1 | 0,44 | 49,3922 | 0,049 | 0,6908 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.1 – ТК 1.2 | 4,3095 | 100 | 108х4 | 80 | 0,3 | 24 | 104 | 0,16 | 0,4 | 65,312 | 0,065 | 0,628 |
| ТК 1.2 – Т.1.2.1 | 2,049 | 50 | 57х3,5 | 43 | 0,3 | 12,9 | 55,9 | 0,31 | 3,35 | 294,00605 | 0,294 | 5,2595 |
| Т.1.2.1 – пер. Геологический, 12 | 0,585 | 32 | 38х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,2 | 2,6 | 47,7594 | 0,048 | 4,082 |
| Т.1.2.1 – Т.1.2.2 | 1,4639 | 50 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,22 | 1,88 | 115,1124 | 0,115 | 2,9516 |
| Т.1.2.2 – пер. Геологический, 4 | 0,2728 | 32 | 38х2,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,1 | 0,72 | 17,63424 | 0,018 | 1,1304 |
| Т.1.2.2 – пер. Геологический, 9 | 0,4493 | 32 | 38х2,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,16 | 1,6 | 22,8592 | 0,023 | 2,512 |
| Т.1.2.2 – Т.1.2.3 | 0,7418 | 50 | 57х3,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,11 | 0,5 | 51,025 | 0,051 | 0,785 |
| Т.1.2.3 – пер. Геологический, 5 | 0,3061 | 32 | 38х2,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,1 | 0,72 | 17,63424 | 0,018 | 1,1304 |
| Т.1.2.3 – пер. Геологический, 8 | 0,4357 | 32 | 38х2,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,15 | 1,52 | 21,71624 | 0,022 | 2,3864 |
| Ответвление №1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.2 – ТК 1.3 | 2,2605 | 100 | 108х4 | 80 | 0,3 | 24 | 104 | 0,13 | 0,27 | 44,0856 | 0,044 | 0,4239 |
| ТК 1.3 – ТК 1.4 | 2,2605 | 80 | 89х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,19 | 0,71 | 86,9466 | 0,087 | 1,1147 |
| ТК 1.4 – ул. Проезжая,26 | 0,2153 | 32 | 38х2,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,1 | 0,72 | 44,0856 | 0,044 | 1,1304 |
| ТК 1.4 – пер. Геологический, 2 | 0,1794 | 40 | 45х2,5 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,1 | 0,55 | 19,08335 | 0,019 | 0,8635 |
| ТК 1.4 – ТК 1.5 | 1,8658 | 100 | 108х4 | 80 | 0,3 | 24 | 104 | 0,13 | 0,27 | 44,0856 | 0,044 | 0,4239 |
| ТК 1.5 – ул.Проезжая, 20 | 0,6319 | 50 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,1 | 0,44 | 6,28628 | 0,006 | 0,6908 |
| ТК 1.5 – ТК 1.6 | 1,2339 | 100 | 108х4 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,13 | 0,27 | 22,0428 | 0,022 | 0,4239 |
| ТК 1.6 – ул. Горная, 1 | 0,44 | 32 | 38х2,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,15 | 1,52 | 37,22784 | 0,037 | 2,3864 |
| ТК 1.6 – ТК 1.7 | 0,7939 | 80 | 89х3,5 | 70 | 0,3 | 21 | 91 | 0,19 | 0,71 | 101,4377 | 0,101 | 1,1147 |
| ТК 1.7 – ТК 1.8 | 0,7939 | 50 | 57х3,5 | 36 | 0,3 | 10,8 | 46,8 | 0,12 | 0,57 | 41,88132 | 0,042 | 0,8949 |
| ТК 1.8 – магазин ИП Куликов | 0,14 | 50 | 57х3,5 | 21 | 0,3 | 6,3 | 27,3 | 0,1 | 0,44 | 18,85884 | 0,019 | 0,6908 |
| ТК 1.8 – Почта | 0,6539 | 50 | 57х3,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,1 | 0,44 | 8,08236 | 0,008 | 0,6908 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 – ТК 2 | 9,7704 | 125 | 133х4 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,23 | 0,62 | 50,6168 | 0,051 | 0,9734 |
| ТК 2 – ТК 3 | 9,7704 | 125 | 133х4 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,23 | 0,62 | 25,3084 | 0,025 | 0,9734 |
| ТК 3 – ул.Школьная | 2,975 | 80 | 89х3,5 | 26 | 0,3 | 7,8 | 33,8 | 0,19 | 0,71 | 37,67686 | 0,038 | 1,1147 |
| Ответвление №2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 3 – ул.Школьная,1 | 0,8667 | 32 | 38х2,5 | 28 | 0,3 | 8,4 | 36,4 | 0,3 | 5,92 | 338,31616 | 0,338 | 9,2944 |
| ТК 3 – ул.Школьная 2 | 0,5567 | 32 | 38х2,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,2 | 2,6 | 53,066 | 0,053 | 4,082 |
| ТК 3 – ТК 4 | 5,9287 | 200 | 219х6 | 95 | 0,4 | 38 | 133 | 0,05 | 0,1 | 20,881 | 0,021 | 0,157 |
| Ответвление №2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 4 – ТК 4.1 | 1,134 | 100 | 108х4 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,042 | 0,087 | 7,10268 | 0,007 | 0,13659 |
| ТК 4.1 – ул.Горная, 24а | 0,4253 | 32 | 38х2,5 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,15 | 1,48 | 54,37224 | 0,054 | 2,3236 |
| ТК 4.1 – Горная, 27а | 0,418 | 32 | 38х2,5 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,14 | 1,37 | 41,94255 | 0,042 | 2,1509 |
| ТК 4.1 – ТК 4.2 | 0,2907 | 100 | 108х4 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,01 | 0,022 | 1,79608 | 0,002 | 0,03454 |
| ТК 4.2 – Горная, 27б | 0,2907 | 32 | 38х2,5 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,1 | 0,72 | 36,738 | 0,037 | 1,1304 |
| ТК 4 – ТК 5 | 4,7947 | 150 | 159х4,5 | 55 | 0,3 | 16,5 | 71,5 | 0,08 | 0,144 | 16,16472 | 0,016 | 0,22608 |
| ТК 5 – ул.Центральная, 24 | 0,2461 | 50 | 57х3,5 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,035 | 0,15 | 7,3476 | 0,007 | 0,2355 |
| ТК 5 – ТК 6 | 4,5486 | 100 | 108х4 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,168 | 0,45 | 13,77675 | 0,014 | 0,7065 |
| ТК 6 – ул.Центральная, 23а | 1,5667 | 70 | 76х3,5 | 26 | 0,3 | 7,8 | 33,8 | 0,12 | 0,14 | 7,42924 | 0,007 | 0,2198 |
| ТК 6 – ТК 7 | 2,9819 | 100 | 108х4 | 100 | 0,3 | 30 | 130 | 0,111 | 0,231 | 47,1471 | 0,047 | 0,36267 |
| ТК 7 – МУ "Централизованная клубная система" | 1,1764 | 40 | 45х2,5 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,28 | 3,83 | 117,25545 | 0,117 | 6,0131 |
| ТК 7 – ТК 8 | 1,8055 | 100 | 108х4 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,062 | 0,14 | 8,5722 | 0,009 | 0,2198 |
| ТК 8 – МДОУ№3 | 1,394 | 50 | 57х3,5 | 45 | 0,3 | 13,5 | 58,5 | 0,21 | 1,67 | 153,38115 | 0,153 | 2,6219 |
| ТК 8 – ул.Центральная, 25а | 0,4115 | 40 | 45х2,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,1 | 0,55 | 33,6765 | 0,034 | 0,8635 |

Таблица 12-3 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной № 2 АО «Челябкоммунэнерго»

| Участок | Диам етр, мм | Давление в начале участка подающи й трубопр овод Р3, м.в.ст | Потери на участк е,м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопро вод Р3, м.в.ст | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратны й трубопр овод Р4, м.в.ст | Потери на участк е, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратны й трубопр овод Р4, м.в.ст | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м.в.ст | Длина участ ка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| котельная №2 – ТК 1 | 125 | 30 | 0,058 | 357,41 | 354,37 | 32,98 | 15,047 | 15 | 0,058 | 357,41 | 354,37 | 18,10 | 15,047 | 14,88 | 20 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1.1 | 100 | 32,98 | 0,223 | 354,37 | 352,28 | 34,85 | 5,28 | 18,10 | 0,223 | 354,37 | 352,28 | 20,41 | 5,28 | 14,44 | 185 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.1-пер. Геологический, 7 | 32 | 34,85 | 0,204 | 352,28 | 351,34 | 35,59 | 0,278 | 20,41 | 0,204 | 352,28 | 351,34 | 21,56 | 0,278 | 14,03 | 55 |
| ТК 1.1-Т.1.1.1 | 50 | 34,85 | 0,027 | 352,28 | 342,57 | 44,53 | 0,689 | 20,41 | 0,027 | 352,28 | 342,57 | 30,15 | 0,689 | 14,38 | 30 |
| Т.1.1.1-пер. Геологический, 10 | 32 | 44,53 | 0,081 | 342,57 | 342,57 | 44,45 | 0,526 | 30,15 | 0,081 | 342,57 | 342,57 | 30,23 | 0,526 | 14,22 | 18 |
| Т.1.1.1-пер. Геологический,6 | 50 | 44,53 | 0,049 | 342,57 | 334,94 | 52,11 | 0,163 | 30,15 | 0,049 | 342,57 | 334,94 | 37,83 | 0,163 | 14,29 | 55 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.1-ТК 1.2 | 100 | 34,85 | 0,065 | 352,28 | 343,16 | 43,90 | 4,3095 | 20,41 | 0,065 | 352,28 | 343,16 | 29,60 | 4,3095 | 14,31 | 80 |
| ТК 1.2-Т.1.2.1 | 50 | 43,90 | 0,294 | 343,16 | 335,54 | 51,23 | 2,049 | 29,60 | 0,294 | 343,16 | 335,54 | 37,51 | 2,049 | 13,72 | 43 |
| Т.1.2.1- пер. Геологический, 12 | 32 | 51,23 | 0,048 | 335,54 | 336,64 | 50,08 | 0,585 | 37,51 | 0,048 | 335,54 | 336,64 | 36,46 | 0,585 | 13,62 | 9 |
| Т.1.2.1-Т.1.2.2 | 50 | 51,23 | 0,115 | 335,54 | 334,63 | 52,03 | 1,464 | 37,51 | 0,115 | 335,54 | 334,63 | 38,54 | 1,464 | 13,49 | 30 |
| Т.1.2.2- пер. Геологический, 4 | 32 | 52,03 | 0,018 | 334,63 | 331,17 | 55,47 | 0,273 | 38,54 | 0,018 | 334,63 | 331,172 | 42,01 | 0,273 | 13,45 | 12 |
| Т.1.2.2- пер. Геологический, 9 | 32 | 52,03 | 0,023 | 334,63 | 334,63 | 52,00 | 0,4493 | 38,54 | 0,023 | 334,63 | 334,63 | 38,56 | 0,4493 | 13,44 | 7 |
| Т.1.2.2-Т.1.2.3 | 50 | 52,03 | 0,051 | 334,63 | 330,73 | 55,88 | 0,7418 | 38,54 | 0,051 | 334,63 | 330,725 | 42,49 | 0,7418 | 13,39 | 50 |
| Т.1.2.3- пер. Геологический, 5 | 32 | 55,88 | 0,018 | 330,73 | 327,71 | 58,88 | 0,3061 | 42,49 | 0,018 | 330,725 | 327,71 | 45,52 | 0,3061 | 13,35 | 12 |
| Т.1.2.3-пер. Геологический, 8 | 32 | 55,88 | 0,022 | 330,73 | 330,55 | 56,03 | 0,4357 | 42,49 | 0,022 | 330,725 | 330,55 | 42,69 | 0,4357 | 13,34 | 7 |
| Ответвление №1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1.2-ТК 1.3 | 100 | 43,90 | 0,044 | 343,16 | 340,87 | 46,15 | 2,2605 | 29,60 | 0,044 | 343,16 | 340,87 | 31,93 | 2,2605 | 14,22 | 80 |
| ТК 1.3-ТК 1.4 | 80 | 46,15 | 0,087 | 340,87 | 332,08 | 54,85 | 2,2605 | 31,93 | 0,087 | 340,87 | 332,08 | 40,81 | 2,2605 | 14,05 | 60 |
| ТК 1.4-ул. Проезжая,26 | 32 | 54,85 | 0,044 | 332,08 | 332,55 | 54,34 | 0,2153 | 40,81 | 0,044 | 332,08 | 332,55 | 40,38 | 0,2153 | 13,96 | 30 |
| ТК 1.4- пер. Геологический, 2 | 40 | 54,85 | 0,019 | 332,08 | 332,08 | 54,83 | 0,1794 | 40,81 | 0,019 | 332,08 | 332,08 | 40,83 | 0,1794 | 14,01 | 17 |
| ТК 1.4-ТК 1.5 | 100 | 54,85 | 0,044 | 332,08 | 324,82 | 62,07 | 1,8658 | 40,81 | 0,044 | 332,08 | 324,82 | 48,11 | 1,8658 | 13,96 | 80 |
| ТК 1.5-ул. Проезжая,20 | 50 | 62,07 | 0,006 | 324,82 | 325,25 | 61,63 | 0,6319 | 48,11 | 0,006 | 324,82 | 325,25 | 47,69 | 0,6319 | 13,95 | 7 |
| ТК 1.5-ТК 1.6 | 100 | 62,07 | 0,022 | 324,82 | 321,74 | 65,13 | 1,2339 | 48,11 | 0,022 | 324,82 | 321,74 | 51,21 | 1,2339 | 13,91 | 40 |
| ТК 1.6-ул.Горная, 1 | 32 | 65,13 | 0,037 | 321,74 | 321,7 | 65,13 | 0,44 | 51,21 | 0,037 | 321,74 | 321,7 | 51,29 | 0,44 | 13,84 | 12 |
| ТК 1.6-ТК 1.7 | 80 | 65,13 | 0,101 | 321,74 | 320,72 | 66,05 | 0,7939 | 51,21 | 0,101 | 321,74 | 320,717 | 52,34 | 0,7939 | 13,71 | 70 |
| ТК 1.7-ТК 1.8 | 50 | 66,05 | 0,042 | 320,72 | 317,94 | 68,78 | 0,7939 | 52,34 | 0,042 | 320,717 | 317,94 | 55,16 | 0,7939 | 13,63 | 36 |
| ТК 1.8 – магазин ИП Куликов | 50 | 68,78 | 0,019 | 317,94 | 318,16 | 68,55 | 0,14 | 55,16 | 0,019 | 317,94 | 318,16 | 54,96 | 0,14 | 13,59 | 21 |
| ТК 1.8-Почта | 50 | 68,78 | 0,008 | 317,94 | 318,2 | 68,52 | 0,6539 | 55,16 | 0,008 | 317,94 | 318,2 | 54,90 | 0,6539 | 13,61 | 9 |
| Ответвление№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 2 | 125 | 32,98 | 0,051 | 354,37 | 347,59 | 39,71 | 9,7704 | 18,10 | 0,051 | 354,37 | 347,59 | 24,93 | 9,7704 | 14,78 | 40 |
| ТК 2-ТК 3 | 125 | 39,71 | 0,025 | 347,59 | 345,99 | 41,29 | 9,7704 | 24,93 | 0,025 | 347,59 | 345,99 | 26,55 | 9,7704 | 14,73 | 20 |
| ТК 3-ул. Школьная,1а (филиал МОУ СОШ№3) | 80 | 41,29 | 0,038 | 345,99 | 347,08 | 40,16 | 2,975 | 26,55 | 0,038 | 345,99 | 347,08 | 25,50 | 2,975 | 14,66 | 26 |
| Ответвление №2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 3-ул.Школьная,1 | 32 | 41,29 | 0,338 | 345,99 | 349,85 | 37,09 | 0,8667 | 26,55 | 0,338 | 345,99 | 349,85 | 23,03 | 0,8667 | 14,06 | 28 |
| ТК 3-ул.Школьная 2 | 32 | 41,29 | 0,053 | 345,99 | 352,28 | 34,94 | 0,5567 | 26,55 | 0,053 | 345,99 | 352,28 | 20,32 | 0,5567 | 14,63 | 10 |
| ТК 3-ТК 4 | 200 | 41,29 | 0,021 | 345,99 | 336,6 | 50,66 | 5,9287 | 26,55 | 0,021 | 345,99 | 336,6 | 35,97 | 5,9287 | 14,69 | 95 |
| Ответвление №2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 4-ТК 4.1 | 100 | 50,66 | 0,007 | 336,6 | 337,18 | 50,07 | 1,134 | 35,97 | 0,007 | 336,6 | 337,18 | 35,39 | 1,134 | 14,68 | 40 |
| ТК 4.1-ул.Горная,24а | 32 | 50,07 | 0,054 | 337,18 | 337,1 | 50,09 | 0,4253 | 35,39 | 0,054 | 337,18 | 337,1 | 35,53 | 0,4253 | 14,57 | 18 |
| ТК 4.1-Горная, 27а | 32 | 50,07 | 0,042 | 337,18 | 337,18 | 50,03 | 0,418 | 35,39 | 0,042 | 337,18 | 337,18 | 35,43 | 0,418 | 14,59 | 15 |
| ТК 4.1-ТК 4.2 | 100 | 50,07 | 0,002 | 337,18 | 338 | 49,25 | 0,2907 | 35,39 | 0,002 | 337,18 | 338 | 34,57 | 0,2907 | 14,67 | 40 |
| ТК 4.2-Горная, 27б | 32 | 49,25 | 0,037 | 338 | 338 | 49,21 | 0,2907 | 34,57 | 0,037 | 338 | 338 | 34,61 | 0,2907 | 14,60 | 25 |
| ТК 4-ТК 5 | 150 | 50,66 | 0,016 | 336,6 | 331 | 56,24 | 4,7947 | 35,97 | 0,016 | 336,6 | 331 | 41,58 | 4,7947 | 14,66 | 55 |
| ТК 5-ул.Центральная, 24 | 50 | 56,24 | 0,007 | 331 | 329,8 | 57,43 | 0,2461 | 41,58 | 0,007 | 331 | 329,8 | 42,79 | 0,2461 | 14,64 | 24 |
| ТК 5-ТК 6 | 100 | 56,24 | 0,014 | 331 | 330,89 | 56,34 | 4,5486 | 41,58 | 0,014 | 331 | 330,89 | 41,71 | 4,5486 | 14,63 | 15 |
| ТК 6-ул.Центральная, 23а | 70 | 56,34 | 0,007 | 330,89 | 332,9 | 54,32 | 1,5667 | 41,71 | 0,007 | 330,89 | 332,9 | 39,70 | 1,5667 | 14,62 | 26 |
| ТК 6-ТК 7 | 100 | 56,34 | 0,047 | 330,89 | 328,94 | 58,24 | 2,9819 | 41,71 | 0,047 | 330,89 | 328,94 | 43,70 | 2,9819 | 14,54 | 100 |
| ТК 7-МУ "Централизованная клубная система" | 40 | 58,24 | 0,117 | 328,94 | 334,42 | 52,64 | 1,1764 | 43,70 | 0,117 | 328,94 | 334,42 | 38,34 | 1,1764 | 14,30 | 15 |
| ТК 7-ТК 8 | 100 | 58,24 | 0,009 | 328,94 | 327,19 | 59,98 | 1,8055 | 43,70 | 0,009 | 328,94 | 327,187 | 45,46 | 1,8055 | 14,52 | 30 |
| ТК 8-МДОУ№3 | 50 | 59,98 | 0,153 | 327,19 | 325,4 | 61,62 | 1,394 | 45,46 | 0,153 | 327,187 | 325,399 | 47,41 | 1,394 | 14,21 | 45 |
| ТК 8- ул.Центральная, 25а | 40 | 59,98 | 0,034 | 327,19 | 325,97 | 61,17 | 0,4115 | 45,46 | 0,034 | 327,187 | 325,97 | 46,72 | 0,4115 | 14,45 | 30 |

Рисунок 12-24 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от котельной № 2 до ж/д №25а по ул. Центральная

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 71 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-25 – Расчетная схема тепловых сетей котельной № 71

Таблица 12-4 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной № 71 АО «Челябкоммунэнерго» – на систему отопления

| № участка | Расход, т/ч | ДУ, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н, м.в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-ВУ 1 | 25,254 | 100 | 108х4 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,65 | 0,93 | 13 | 13,2665 | 0,013 | 20,41 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ2 | 3,0806 | 80 | 89х3,5 | 73 | 0,3 | 21,9 | 94,9 | 0,17 | 0,59 | 87,90587 | 0,088 | 0,9263 |
| ВУ2-фирма "Арсенал" | 0,8760 | 50 | 57х3,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,13 | 0,68 | 6,9394 | 0,007 | 1,0676 |
| ВУ2-ВУ 2.1 | 2,2046 | 80 | 89х3,5 | 104 | 0,3 | 31,2 | 135,2 | 0,12 | 0,45 | 95,5188 | 0,096 | 0,7065 |
| ВУ 2.1-ВУ 2.2 | 2,2046 | 80 | 89х3,5 | 45 | 0,3 | 13,5 | 58,5 | 0,12 | 0,45 | 41,33025 | 0,041 | 0,7065 |
| ВУ 2.2 – ул.К.Либкнехта, 276 | 0,9729 | 50 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,15 | 0,85 | 52,0455 | 0,052 | 1,3345 |
| ВУ 2.2-ВУ 2.3 | 1,2317 | 80 | 89х3,5 | 45 | 0,3 | 13,5 | 58,5 | 0,067 | 0,251 | 23,053095 | 0,023 | 0,39407 |
| ВУ2.3-ул.К.Либкнехта. 280 | 1,2317 | 50 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,17 | 1,33 | 81,4359 | 0,081 | 2,0881 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ1.1 | 2,1294 | 70 | 76х3,5 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,16 | 0,7 | 21,4305 | 0,021 | 1,099 |
| ВУ1.1-ул.Парковая, 7 | 1,488 | 50 | 57х3,5 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,22 | 1,91 | 54,57634 | 0,055 | 2,9987 |
| ВУ1.1-ул.Парковая,9 | 0,6414 | 50 | 57х3,5 | 67 | 0,3 | 20,1 | 87,1 | 0,1 | 0,44 | 60,16868 | 0,060 | 0,6908 |
| Ответвление №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ3 | 20,044 | 100 | 108х4 | 67 | 0,3 | 20,1 | 87,1 | 0,75 | 8,1 | 1107,6507 | 1,108 | 12,717 |
| ВУ3-Перекачка | 0,52 | 50 | 57х3,5 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,1 | 0,44 | 22,451 | 0,022 | 0,6908 |
| ВУ3-ВУ4 | 19,524 | 100 | 108х4 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,72 | 7,45 | 15,20545 | 0,015 | 11,6965 |
| ВУ4-Лыжная база | 0,260 | 50 | 57х3,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,1 | 0,44 | 44,902 | 0,045 | 0,6908 |
| ВУ4-ТК5 | 19,264 | 125 | 133х4 | 120 | 0,3 | 36 | 156 | 0,46 | 2,35 | 575,562 | 0,576 | 3,6895 |
| Ответвление№3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-ТК6 | 8,524 | 150 | 159х4,5 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,142 | 0,255 | 0,520455 | 0,001 | 0,40035 |
| ТК6-ТК7 | 8,524 | 150 | 159х4,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,142 | 0,255 | 31,2273 | 0,031 | 0,40035 |
| ТК7-Сауна | 0,164 | 32 | 38х2,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,1 | 0,72 | 7,3476 | 0,007 | 1,1304 |
| ТК7-ТК8 | 8,36 | 150 | 159х4,5 | 21 | 0,3 | 6,3 | 27,3 | 0,14 | 0,25 | 10,71525 | 0,011 | 0,3925 |
| ТК8-Т.9 | 8,36 | 150 | 159х4,5 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,14 | 0,25 | 6,63325 | 0,007 | 0,3925 |
| Т.9-ТК 9.1 | 0,484 | 32 | 38х2,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,17 | 1,87 | 19,08335 | 0,019 | 2,9359 |
| ТК 9.1-ул.2-я Южная, 1В-1 | 0,484 | 32 | 38х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,17 | 1,87 | 34,35003 | 0,034 | 2,9359 |
| Т.9-ТК 10 | 7,876 | 150 | 159х4,5 | 46 | 0,3 | 13,8 | 59,8 | 0,131 | 0,236 | 22,157096 | 0,022 | 0,37052 |
| ТК 10-ул.2-я Южная, 1 | 3,9 | 40 | 45х2,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,9 | 40,4 | 577,1948 | 0,577 | 63,428 |
| ТК 10-ТК 11 | 3,976 | 150 | 159х4,5 | 57 | 0,3 | 17,1 | 74,1 | 0,066 | 0,119 | 13,844103 | 0,014 | 0,18683 |
| ТК 11-ул. 2-я Южная, 2 | 2,02 | 40 | 45х2,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,46 | 10,6 | 108,173 | 0,108 | 16,642 |
| ТК 11-ТК 12 | 1,956 | 150 | 159х4,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,032 | 0,059 | 3,61257 | 0,004 | 0,09263 |
| ТК 12-Т.13 | 1,956 | 80 | 89х3,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,1064 | 0,17 | 12,14395 | 0,012 | 0,2669 |
| Т.13 – I т/ввод | 0,978 | 25 | 32х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,222 | 1,222 | 22,446918 | 0,022 | 1,91854 |
| ул.2-я Южная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.13-II т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 0,978 | 40 | 45х2,5 | 28 | 0,3 | 8,4 | 36,4 | 0,23 | 2,7 | 154,2996 | 0,154 | 4,239 |
| Ответвление №3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-Лечебный корпус | 2,8 | 50 | 57х3,5 | 70 | 0,3 | 21 | 91 | 0,41 | 6,32 | 902,9384 | 0,903 | 9,9224 |
| Ответвление №3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-Водолечебница | 1,2 | 50 | 57х3,5 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,18 | 1,24 | 50,6168 | 0,051 | 1,9468 |
| Ответвление №3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-ТК 5.1 | 7,208 | 125 | 133х4 | 64 | 0,3 | 19,2 | 83,2 | 0,18 | 0,35 | 45,7184 | 0,046 | 0,5495 |
| ТК 5.1-ЗПУ (убежище) | 1,084 | 50 | 57х3,5 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,16 | 1,07 | 87,3548 | 0,087 | 1,6799 |
| ТК5.1-ТК5.2 | 6,124 | 100 | 108х4 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,23 | 0,77 | 12,57256 | 0,013 | 1,2089 |
| ТК5.2-Столовая | 1,2 | 50 | 57х3,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 0,18 | 1,24 | 5,06168 | 0,005 | 1,9468 |
| ТК 5.2-ВУ5.2 | 4,924 | 100 | 108х4 | 43 | 0,3 | 12,9 | 55,9 | 0,18 | 0,51 | 44,75913 | 0,045 | 0,8007 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.3 | 2,404 | 40 | 45х2,5 | 90 | 0,3 | 27 | 117 | 0,55 | 15,3 | 2810,457 | 2,810 | 24,021 |
| ВУ 5.3-Проходная | 1,6 | 32 | 38х2,5 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,54 | 19,1 | 662,7127 | 0,663 | 29,987 |
| ВУ 5.3-Гостиница | 0,804 | 32 | 38х2,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 0,27 | 4,86 | 19,83852 | 0,020 | 7,6302 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.4 | 2,52 | 50 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,37 | 5,04 | 123,43968 | 0,123 | 7,9128 |
| ВУ 5.4-Корпус №1 (парикмахерская) | 1,04 | 40 | 45х2,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,23 | 2,8 | 57,148 | 0,057 | 4,396 |
| ВУ 5.4-ВУ 5.5 | 1,48 | 50 | 57х3,5 | 32 | 0,3 | 9,6 | 41,6 | 0,22 | 1,91 | 124,74592 | 0,125 | 2,9987 |
| ВУ 5.5-Корпус №2 | 1,48 | 40 | 45х2,5 | 4 | 0,3 | 1,2 | 5,2 | 0,35 | 5,98 | 48,82072 | 0,049 | 9,3886 |

Таблица 12-5 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной № 71 АО «Челябкоммунэнерго» – на систему ГВС

| № участка | Расход, т/ч | ДУ, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м.в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-ВУ 1 | 2,078 | 100 | 108х4 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,65 | 0,077 | 0,16 | 0,16328 | 0,00016 | 0,2512 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ3 | 2,078 | 100 | 108х4 | 67 | 0,3 | 20,1 | 87,1 | 0,077 | 0,16 | 21,87952 | 0,022 | 0,2512 |
| ВУ3-ВУ4 | 2,078 | 100 | 108х4 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,077 | 0,16 | 0,32656 | 0,00033 | 0,2512 |
| ВУ4-Лыжная база | 0,0500 | 32 | 38х2,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,1 | 0,72 | 73,476 | 0,073 | 1,1304 |
| ВУ4-ТК5 | 2,0280 | 100 | 108х4 | 120 | 0,3 | 36 | 156 | 0,07 | 0,155 | 37,9626 | 0,038 | 0,24335 |
| Ответвление№1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-ТК6 | 0,6 | 50 | 57х3,5 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,44 | 0,89804 | 0,001 | 0,6908 |
| ТК6-ТК7 | 0,6 | 50 | 57х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,1 | 0,44 | 53,8824 | 0,054 | 0,6908 |
| ТК7-ТК8 | 0,6 | 50 | 57х3,5 | 21 | 0,3 | 6,3 | 27,3 | 0,1 | 0,44 | 18,85884 | 0,019 | 0,6908 |
| ТК8-Т.9 | 0,6 | 50 | 57х3,5 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,1 | 0,44 | 11,67452 | 0,012 | 0,6908 |
| Т.9-ТК 10 | 0,6 | 70 | 76х3,5 | 46 | 0,3 | 13,8 | 59,8 | 0,046 | 0,1246 | 11,6981956 | 0,012 | 0,195622 |
| ТК 10-ул.2-я Южная, 1 | 0,2 | 32 | 38х2,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,1 | 0,72 | 10,28664 | 0,010 | 1,1304 |
| ТК 10-ТК 11 | 0,4 | 70 | 76х3,5 | 57 | 0,3 | 17,1 | 74,1 | 0,03 | 0,083 | 9,655971 | 0,010 | 0,13031 |
| ТК 11-ул. 2-я Южная, 2 | 0,2 | 32 | 38х2,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,1 | 0,72 | 7,3476 | 0,007 | 1,1304 |
| ТК 11-ТК 12 | 0,2 | 40 | 45х2,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,045 | 0,25 | 15,3075 | 0,015 | 0,3925 |
| ТК 12-Т.13 | 0,2 | 40 | 45х2,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,045 | 0,25 | 17,85875 | 0,018 | 0,3925 |
| Т.13- I т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 0,1 | 40 | 45х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,022 | 0,125 | 2,296125 | 0,002 | 0,19625 |
| Т.13-II т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 0,1 | 40 | 45х2,5 | 28 | 0,3 | 8,4 | 36,4 | 0,022 | 0,125 | 7,1435 | 0,007 | 0,19625 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-Лечебный корпус | 0,37 | 32 | 38х2,5 | 70 | 0,3 | 21 | 91 | 0,12 | 1,08 | 154,2996 | 0,154 | 1,6956 |
| Ответвление №1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-ТК 5.1 | 1,058 | 50 | 57х3,5 | 64 | 0,3 | 19,2 | 83,2 | 0,16 | 1,06 | 138,46144 | 0,138 | 1,6642 |
| ТК 5.1-Водолечебница | 0,1 | 40 | 45х2,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,022 | 0,125 | 7,65375 | 0,008 | 0,19625 |
| ТК5.1-ТК5.2 | 0,958 | 50 | 57х3,5 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,14 | 0,84 | 13,71552 | 0,014 | 1,3188 |
| ТК5.2-Столовая | 0,57 | 32 | 38х2,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 0,29 | 6,29 | 25,67578 | 0,026 | 9,8753 |
| ТК 5.2-ВУ5.2 | 0,388 | 50 | 57х3,5 | 43 | 0,3 | 12,9 | 55,9 | 0,055 | 0,243 | 21,326409 | 0,021 | 0,38151 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.3 | 0,194 | 25 | 32х2,5 | 90 | 0,3 | 27 | 117 | 0,1 | 0,95 | 174,5055 | 0,175 | 1,4915 |
| ВУ 5.3-Гостиница | 0,194 | 25 | 32х2,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 0,1 | 0,95 | 3,8779 | 0,004 | 1,4915 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.4 | 0,194 | 40 | 45х2,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,04 | 0,22 | 5,38824 | 0,005 | 0,3454 |
| ВУ 5.4-Корпус №1 (парикмахерская) | 0,094 | 25 | 32х2,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,047 | 0,446 | 9,10286 | 0,009 | 0,70022 |
| ВУ 5.4-ВУ 5.5 | 0,1 | 40 | 45х2,5 | 32 | 0,3 | 9,6 | 41,6 | 0,022 | 0,125 | 8,164 | 0,008 | 0,19625 |
| ВУ 5.5-Корпус №2 | 0,1 | 25 | 32х2,5 | 4 | 0,3 | 1,2 | 5,2 | 0,047 | 0,446 | 3,641144 | 0,004 | 0,70022 |

Таблица 12-6 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной № 71 АО «Челябкоммунэнерго»

| Участок | Диаметр, мм | Давление в начале участка подающи й трубопр овод Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающи й трубопр овод Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопро вод Р4, м.в.ст. | Потери на участк е, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратны й трубопр овод Р4, м в.ст. | Расход на участке т/ч | ∆Р(Н) м.в.ст | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| Расчёт перпадов для системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ВУ 1 | 100 | 30 | 0,013 | 256,63 | 255,98 | 30,64 | 25,254 | 15 | 0,013 | 256,63 | 255,98 | 15,66 | 25,254 | 14,97 | 0,5 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ2 | 80 | 30,64 | 0,088 | 255,98 | 256,7 | 29,83 | 3,0806 | 15,66 | 0,088 | 255,98 | 256,7 | 15,03 | 3,0806 | 14,80 | 73 |
| ВУ2-фирма "Арсенал" | 50 | 29,83 | 0,007 | 256,7 | 257,47 | 29,05 | 0,8760 | 15,66 | 0,007 | 256,7 | 257,47 | 14,90 | 0,8760 | 14,15 | 5 |
| ВУ2-ВУ 2.1 | 80 | 29,83 | 0,096 | 256,7 | 257,65 | 28,78 | 2,2046 | 15,66 | 0,096 | 256,7 | 257,65 | 14,81 | 2,2046 | 13,97 | 104 |
| ВУ 2.1-ВУ 2.2 | 80 | 28,78 | 0,041 | 257,65 | 259,87 | 26,52 | 2,2046 | 14,81 | 0,041 | 257,65 | 259,87 | 12,63 | 2,2046 | 13,89 | 45 |
| ВУ 2.2-ул. К.Либкнехта,276 | 50 | 26,52 | 0,052 | 259,87 | 259,87 | 26,47 | 0,9729 | 12,63 | 0,052 | 259,87 | 259,87 | 12,68 | 0,9729 | 13,79 | 30 |
| ВУ 2.2-ВУ 2.3 | 80 | 26,52 | 0,023 | 259,87 | 259,4 | 26,97 | 1,2317 | 12,63 | 0,023 | 259,87 | 259,4 | 13,12 | 1,2317 | 13,85 | 45 |
| ВУ2.3-ул. К.Либкнехта.280 | 50 | 26,97 | 0,081 | 259,4 | 259,4 | 26,89 | 1,2317 | 13,12 | 0,081 | 259,4 | 259,4 | 13,20 | 1,2317 | 13,68 | 30 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ1.1 | 70 | 30,64 | 0,021 | 255,98 | 258,67 | 27,93 | 2,1294 | 15,66 | 0,021 | 255,98 | 258,67 | 12,99 | 2,1294 | 14,93 | 15 |
| ВУ1.1-ул. Парковая,7 | 50 | 27,93 | 0,055 | 258,67 | 254,8 | 31,74 | 1,488 | 12,99 | 0,055 | 258,67 | 254,8 | 16,92 | 1,488 | 14,82 | 14 |
| ВУ1.1-ул. Парковая,9 | 50 | 27,93 | 0,06 | 258,67 | 255,6 | 30,94 | 0,6414 | 12,99 | 0,06 | 258,67 | 255,6 | 16,12 | 0,6414 | 14,81 | 67 |
| Ответвление №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ3 | 100 | 30,64 | 1,108 | 255,98 | 255,37 | 30,14 | 20,044 | 15,66 | 1,108 | 255,98 | 255,37 | 17,38 | 20,044 | 12,76 | 67 |
| ВУ3-Перекачка | 50 | 30,14 | 0,022 | 255,37 | 256,09 | 29,40 | 0,52 | 17,38 | 0,022 | 255,37 | 256,09 | 16,68 | 0,52 | 12,71 | 25 |
| ВУ3-ВУ4 | 100 | 30,14 | 0,015 | 255,37 | 255,11 | 30,38 | 19,524 | 17,38 | 0,015 | 255,37 | 255,11 | 17,66 | 19,524 | 12,73 | 1 |
| ВУ4-Лыжная база | 50 | 30,38 | 0,045 | 255,11 | 256,07 | 29,38 | 0,260 | 17,66 | 0,045 | 255,11 | 256,07 | 16,74 | 0,260 | 12,64 | 50 |
| ВУ4-ТК5 | 125 | 30,38 | 0,576 | 255,11 | 262,15 | 22,77 | 19,264 | 17,66 | 0,576 | 255,11 | 262,15 | 11,19 | 19,264 | 11,58 | 120 |
| Ответвление №3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-ТК6 | 150 | 22,77 | 0,001 | 262,15 | 262,15 | 22,77 | 8,524 | 11,19 | 0,001 | 262,15 | 262,15 | 11,19 | 8,524 | 11,57 | 1 |
| ТК6-ТК7 | 150 | 22,77 | 0,031 | 262,15 | 262,7 | 22,19 | 8,524 | 11,19 | 0,031 | 262,15 | 262,7 | 10,67 | 8,524 | 11,51 | 60 |
| ТК7-Сауна | 32 | 22,19 | 0,007 | 262,7 | 262,7 | 22,18 | 0,164 | 10,67 | 0,007 | 262,7 | 262,7 | 10,68 | 0,164 | 11,50 | 5 |
| ТК7-ТК8 | 150 | 22,19 | 0,011 | 262,7 | 262,29 | 22,59 | 8,36 | 10,67 | 0,011 | 262,7 | 262,29 | 11,10 | 8,36 | 11,49 | 21 |
| ТК8-Т.9 | 150 | 22,59 | 0,007 | 262,29 | 262,45 | 22,42 | 8,36 | 11,10 | 0,007 | 262,29 | 262,45 | 10,94 | 8,36 | 11,48 | 13 |
| Т.9-ТК 9.1 | 32 | 22,42 | 0,019 | 262,45 | 262,45 | 22,40 | 0,484 | 10,94 | 0,019 | 262,45 | 262,45 | 10,96 | 0,484 | 11,44 | 5 |
| ТК 9.1-ул. 2-я Южная | 32 | 22,40 | 0,034 | 262,45 | 262,45 | 22,37 | 0,484 | 10,96 | 0,034 | 262,45 | 262,45 | 11,00 | 0,484 | 11,37 | 9 |
| Т.9-ТК 10 | 150 | 22,42 | 0,022 | 262,45 | 265,28 | 19,57 | 7,876 | 10,94 | 0,022 | 262,45 | 265,28 | 8,13 | 7,876 | 11,43 | 46 |
| ТК 10-ул. 2-я Южная, 1 | 40 | 19,57 | 0,577 | 265,28 | 265,28 | 18,99 | 3,9 | 8,13 | 0,577 | 265,28 | 265,28 | 8,71 | 3,9 | 10,28 | 7 |
| ТК 10-ТК 11 | 150 | 19,57 | 0,014 | 265,28 | 266,75 | 18,08 | 3,976 | 8,13 | 0,014 | 265,28 | 266,75 | 6,68 | 3,976 | 11,40 | 57 |
| ТК 11-ул. 2-я Южная, 2 | 40 | 18,08 | 0,108 | 266,75 | 266,75 | 17,97 | 2,02 | 6,68 | 0,108 | 266,75 | 266,75 | 6,79 | 2,02 | 11,19 | 5 |
| ТК 11-ТК 12 | 150 | 18,08 | 0,004 | 266,75 | 264,43 | 20,40 | 1,956 | 6,68 | 0,004 | 266,75 | 264,43 | 9,00 | 1,956 | 11,40 | 30 |
| ТК 12-Т.13 | 80 | 20,40 | 0,012 | 264,43 | 264,27 | 20,55 | 1,956 | 9,00 | 0,012 | 264,43 | 264,27 | 9,17 | 1,956 | 11,37 | 35 |
| Т.13 – I т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 25 | 20,55 | 0,022 | 264,27 | 264,27 | 20,52 | 0,978 | 9,17 | 0,022 | 264,27 | 264,27 | 9,20 | 0,978 | 11,33 | 9 |
| Т.13-II т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 40 | 20,55 | 0,154 | 264,27 | 264,32 | 20,34 | 0,978 | 9,17 | 0,154 | 264,27 | 264,32 | 9,28 | 0,978 | 11,06 | 28 |
| Ответвление №3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-Лечебный | 50 | 22,77 | 0,903 | 262,15 | 267,75 | 16,27 | 2,8 | 11,19 | 0,903 | 262,15 | 267,75 | 6,50 | 2,8 | 9,77 | 70 |
| корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление №3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5- | 50 | 22,77 | 0,051 | 262,15 | 263,65 | 21,22 | 1,2 | 11,19 | 0,051 | 262,15 | 263,65 | 9,74 | 1,2 | 11,47 | 20 |
| Водолечебница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление №3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-ТК 5.1 | 125 | 22,77 | 0,046 | 262,15 | 266,13 | 18,74 | 7,208 | 11,19 | 0,046 | 262,15 | 266,13 | 7,26 | 7,208 | 11,48 | 64 |
| ТК 5.1-ЗПУ (убежище) | 50 | 18,74 | 0,087 | 266,13 | 266,6 | 18,19 | 1,084 | 7,26 | 0,087 | 266,13 | 266,6 | 6,87 | 1,084 | 11,31 | 40 |
| ТК5.1-ТК5.2 | 100 | 18,74 | 0,013 | 266,13 | 267,62 | 17,24 | 6,124 | 7,26 | 0,013 | 266,13 | 267,62 | 5,78 | 6,124 | 11,46 | 8 |
| ТК 5.2-Столовая | 50 | 17,24 | 0,005 | 267,62 | 266,93 | 17,92 | 1,2 | 5,78 | 0,005 | 267,62 | 266,93 | 6,48 | 1,2 | 11,45 | 2 |
| ТК 5.2-ВУ5.2 | 100 | 17,24 | 0,045 | 267,62 | 266,4 | 18,41 | 4,924 | 5,78 | 0,045 | 267,62 | 266,4 | 7,05 | 4,924 | 11,37 | 43 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.3 | 40 | 18,41 | 2,81 | 266,4 | 264,73 | 17,27 | 2,404 | 7,05 | 2,81 | 266,4 | 264,73 | 11,53 | 2,404 | 5,75 | 90 |
| ВУ 5.3-Проходная | 32 | 17,27 | 0,663 | 264,73 | 263,9 | 17,44 | 1,6 | 11,53 | 0,663 | 264,73 | 263,9 | 13,02 | 1,6 | 4,42 | 17 |
| ВУ 5.3-Гостиница | 32 | 17,27 | 0,02 | 264,73 | 264,65 | 17,33 | 0,804 | 11,53 | 0,02 | 264,73 | 264,65 | 11,63 | 0,804 | 5,71 | 2 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.4 | 50 | 18,41 | 0,123 | 266,4 | 264,98 | 19,71 | 2,52 | 7,05 | 0,123 | 266,4 | 264,98 | 8,59 | 2,52 | 11,12 | 12 |
| ВУ 5.4-Корпус №1 (парикмахерск ая) | 40 | 19,71 | 0,057 | 264,98 | 264,98 | 19,65 | 1,04 | 8,59 | 0,057 | 264,98 | 264,98 | 8,65 | 1,04 | 11,01 | 10 |
| ВУ 5.4-ВУ 5.5 | 50 | 19,71 | 0,125 | 264,98 | 265,7 | 18,87 | 1,48 | 8,59 | 0,125 | 264,98 | 265,7 | 7,99 | 1,48 | 10,87 | 32 |
| ВУ 5.5-Корпус №2 | 40 | 18,87 | 0,049 | 265,7 | 266,46 | 18,06 | 1,48 | 7,99 | 0,049 | 265,7 | 266,46 | 7,28 | 1,48 | 10,77 | 4 |
| Расчёт перпадов для системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ВУ 1 | 100 | 30 | 0,0002 | 256,63 | 255,98 | 30,65 | 2,078 | 15 | 0,0002 | 256,63 | 255,98 | 15,65 | 2,078 | 15,00 | 0,5 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1-ВУ3 | 100 | 30,65 | 0,022 | 265,7 | 255,37 | 40,96 | 2,078 | 15,65 | 0,022 | 265,7 | 255,37 | 26,00 | 2,078 | 14,96 | 67 |
| ВУ3-ВУ4 | 100 | 40,96 | 0,0003 | 265,7 | 255,11 | 51,55 | 2,078 | 26,00 | 0,0003 | 265,7 | 255,11 | 36,59 | 2,078 | 14,96 | 1 |
| ВУ4-Лыжная база | 32 | 51,55 | 0,073 | 255,11 | 256,07 | 50,51 | 0,0500 | сброс |  |  |  |  | 0,0500 | 50,51 | 50 |
| ВУ4-ТК5 | 100 | 51,55 | 0,038 | 255,11 | 262,15 | 44,47 | 2,0280 | 36,59 | 0,038 | 255,11 | 262,15 | 29,59 | 2,0280 | 14,88 | 120 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК5-ТК6 | 50 | 51,55 | 0,001 | 262,15 | 262,15 | 51,55 | 0,6 | 36,59 | 0,001 | 262,15 | 262,15 | 36,59 | 0,6 | 14,95 | 1 |
| ТК6-ТК7 | 50 | 40,96 | 0,054 | 262,15 | 262,7 | 40,35 | 0,6 | 26,00 | 0,054 | 262,15 | 262,7 | 25,51 | 0,6 | 14,85 | 60 |
| ТК7-ТК8 | 50 | 40,35 | 0,019 | 262,15 | 262,29 | 40,19 | 0,6 | 25,51 | 0,019 | 262,15 | 262,29 | 25,39 | 0,6 | 14,81 | 21 |
| ТК8-Т.9 | 50 | 40,35 | 0,012 | 262,29 | 262,45 | 40,18 | 0,6 | 25,51 | 0,012 | 262,29 | 262,45 | 25,36 | 0,6 | 14,82 | 13 |
| Т.9-ТК 10 | 70 | 40,18 | 0,012 | 262,15 | 265,28 | 37,04 | 0,6 | 25,36 | 0,012 | 262,15 | 265,28 | 22,24 | 0,6 | 14,80 | 46 |
| ТК 10-ул.2-я Южная, 1 | 32 | 37,04 | 0,01 | 265,28 | 265,28 | 37,03 | 0,2 | сброс |  |  |  |  | 0,2 | 37,03 | 7 |
| ТК 10-ТК 11 | 70 | 37,04 | 0,01 | 265,28 | 266,75 | 35,56 | 0,4 | 22,24 | 0,01 |  |  | 22,25 | 0,4 | 13,31 | 57 |
| ТК 11-ул. 2-я Южная, 2 | 32 | 35,56 | 0,007 | 266,75 | 266,75 | 35,55 | 0,2 | сброс |  |  |  |  | 0,2 | 35,55 | 5 |
| ТК 11-ТК 12 | 40 | 35,56 | 0,015 | 266,75 | 264,43 | 37,86 | 0,2 | 22,25 | 0,015 | 266,75 | 264,43 | 24,59 | 0,2 | 13,28 | 30 |
| ТК 12-Т.13 | 40 | 37,86 | 0,018 | 264,43 | 264,27 | 38,01 | 0,2 | 24,59 | 0,018 | 264,43 | 264,27 | 24,76 | 0,2 | 13,24 | 35 |
| Т.13 – I т/ввод ул.2-я Южная, 3 | 40 | 38,01 | 0,002 | 264,27 | 264,27 | 38,00 | 0,1 | сброс |  |  |  |  | 0,1 | 38,00 | 9 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-Лечебный корпус | 32 | 51,55 | 0,154 | 255,11 | 267,75 | 38,75 | 0,37 | 36,59 | 0,154 | 255,11 | 267,75 | 24,11 | 0,37 | 14,65 | 70 |
| Ответвление №1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-ТК 5.1 | 50 | 40,18 | 0,138 | 255,11 | 266,13 | 29,02 | 1,058 | 36,59 | 0,138 | 255,11 | 266,13 | 25,71 | 1,058 | 3,31 | 64 |
| ТК 5.1-Водолечебница | 40 | 29,02 | 0,008 | 266,13 | 263,65 | 31,50 | 0,1 | 25,71 | 0,008 | 266,13 | 263,65 | 28,20 | 0,1 | 3,30 | 30 |
| ТК5.1-ТК5.2 | 50 | 29,02 | 0,014 | 266,13 | 267,62 | 27,52 | 0,958 | 25,71 | 0,014 | 266,13 | 267,62 | 24,23 | 0,958 | 3,29 | 8 |
| ТК5.2-Столовая | 32 | 27,52 | 0,026 | 267,62 | 266,93 | 28,18 | 0,57 | 24,23 | 0,026 | 267,62 | 266,93 | 24,95 | 0,57 | 3,23 | 2 |
| ТК 5.2-ВУ5.2 | 50 | 27,52 | 0,021 | 267,62 | 266,4 | 28,72 | 0,388 | 24,23 | 0,021 | 267,62 | 266,4 | 25,48 | 0,388 | 3,24 | 43 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.3 | 25 | 28,72 | 0,175 | 266,4 | 264,73 | 30,21 | 0,194 | 25,48 | 0,175 | 266,4 | 264,73 | 27,32 | 0,194 | 2,89 | 90 |
| ВУ 5.3-Гостиница | 25 | 30,21 | 0,004 | 264,73 | 264,65 | 30,29 | 0,194 | сброс |  |  |  |  | 0,194 | 30,29 | 2 |
| ВУ 5.2-ВУ 5.4 | 40 | 28,72 | 0,005 | 267,62 | 264,98 | 31,35 | 0,194 | 25,48 | 0,005 | 267,62 | 264,98 | 28,12 | 0,194 | 3,23 | 12 |
| ВУ 5.4-Корпус №1(парикмахерск ая) | 25 | 31,35 | 0,009 | 264,98 | 264,98 | 31,34 | 0,094 | сброс |  |  |  |  | 0,094 | 31,34 | 10 |
| ВУ 5.4-ВУ 5.5 | 40 | 31,35 | 0,008 | 264,98 | 265,7 | 30,63 | 0,1 | сброс |  |  |  |  | 0,1 | 30,63 | 32 |
| ВУ 5.5-Корпус №2 | 25 | 30,63 | 0,004 | 265,7 | 266,46 | 29,86 | 0,1 | сброс |  |  |  |  | 0,1 | 29,86 | 4 |

Рисунок 12-26 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от Котельной №71 до ж/д по ул. Южная

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 7 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-27 – Расчетная схема тепловых сетей котельной № 7

Таблица 12-7 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной № 7 АО «Челябкоммунэнерго»

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр=L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м.в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК 1 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,13 | 0,195 | 5,969925 | 0,006 | 0,30615 |
| ТК 1-ТК 2 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 43 | 0,3 | 12,9 | 55,9 | 0,13 | 0,195 | 17,113785 | 0,017 | 0,30615 |
| ТК 2-ТК 3 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 27 | 0,3 | 8,1 | 35,1 | 0,13 | 0,195 | 10,745865 | 0,011 | 0,30615 |
| ТК 3-ТК 4 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 34 | 0,3 | 10,2 | 44,2 | 0,13 | 0,195 | 13,53183 | 0,014 | 0,30615 |
| ТК 4-ТК 5 | 5,5152 | 100 | 108х4 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,21 | 0,63 | 30,85992 | 0,031 | 0,9891 |
| ТК 5-ул.Нефтебазы, 4 | 1,8462 | 50 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,27 | 2,81 | 68,82252 | 0,069 | 4,4117 |
| ТК 5-ул.Нефтебазы, 6 | 1,9124 | 50 | 57х3,5 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,28 | 2,98 | 48,65744 | 0,049 | 4,6786 |
| ТК 5-ТК 6 | 1,7566 | 100 | 108х4 | 42 | 0,3 | 12,6 | 54,6 | 0,065 | 0,1357 | 11,6324754 | 0,012 | 0,213049 |
| ТК 6-ТК 7 | 1,7566 | 100 | 108х4 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,065 | 0,1357 | 3,8774918 | 0,004 | 0,213049 |
| ТК 7-ул.Набережная, 3 | 0,7437 | 50 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,11 | 0,5 | 7,1435 | 0,007 | 0,785 |
| ТК 7-ТК 8 | 1,0129 | 50 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,15 | 0,96 | 23,51232 | 0,024 | 1,5072 |
| ТК 8-ул.Набережная, 2 | 0,4114 | 50 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,06 | 0,264 | 3,771768 | 0,004 | 0,41448 |
| ТК 8-ул.Набережная, 1 | 0,6015 | 50 | 57х3,5 | 22 | 0,3 | 6,6 | 28,6 | 0,08 | 0,377 | 16,928054 | 0,017 | 0,59189 |

Таблица 12-8 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной № 7 АО «Челябкоммунэнерго»

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр=L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м.в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК 1 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,13 | 0,195 | 5,969925 | 0,006 | 0,30615 |
| ТК 1-ТК 2 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 43 | 0,3 | 12,9 | 55,9 | 0,13 | 0,195 | 17,113785 | 0,017 | 0,30615 |
| ТК 2-ТК 3 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 27 | 0,3 | 8,1 | 35,1 | 0,13 | 0,195 | 10,745865 | 0,011 | 0,30615 |
| ТК 3-ТК 4 | 5,5152 | 125 | 133х4 | 34 | 0,3 | 10,2 | 44,2 | 0,13 | 0,195 | 13,53183 | 0,014 | 0,30615 |
| ТК 4-ТК 5 | 5,5152 | 100 | 108х4 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,21 | 0,63 | 30,85992 | 0,031 | 0,9891 |
| ТК 5-ул. Нефтебазы, 4 | 1,8462 | 50 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,27 | 2,81 | 68,82252 | 0,069 | 4,4117 |
| ТК 5-ул. Нефтебазы, 6 | 1,9124 | 50 | 57х3,5 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,28 | 2,98 | 48,65744 | 0,049 | 4,6786 |
| ТК 5-ТК 6 | 1,7566 | 100 | 108х4 | 42 | 0,3 | 12,6 | 54,6 | 0,065 | 0,1357 | 11,6324754 | 0,012 | 0,213049 |
| ТК 6-ТК 7 | 1,7566 | 100 | 108х4 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,065 | 0,1357 | 3,8774918 | 0,004 | 0,213049 |
| ТК 7-ул. Набережная, 3 | 0,7437 | 50 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,11 | 0,5 | 7,1435 | 0,007 | 0,785 |
| ТК 7-ТК 8 | 1,0129 | 50 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,15 | 0,96 | 23,51232 | 0,024 | 1,5072 |
| ТК 8-ул. Набережная, 2 | 0,4114 | 50 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,06 | 0,264 | 3,771768 | 0,004 | 0,41448 |
| ТК 8-ул. Набережная, 1 | 0,6015 | 50 | 57х3,5 | 22 | 0,3 | 6,6 | 28,6 | 0,08 | 0,377 | 16,928054 | 0,017 | 0,59189 |

Рисунок 12-28 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от Котельной № 7 до дома №1 по ул. Набережная

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 8 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-29 – Расчетная схема тепловых сетей от Котельной № 8

Таблица 12-9 – Гидравлический расчет тепловых сетей от Котельной № 8

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-Т.5 | 4,6662 | 80 | 89х3,5 | 129 | 0,3 | 38,7 | 167,7 | 0,25 | 1,29 | 339,64281 | 0,340 | 2,0253 |
| Т.5-ул.Нязепетровская, 1а (ООО"УЖХ) | 0,3958 | 32 | 38х2,5 | 4 | 0,3 | 1,2 | 5,2 | 0,14 | 1,26 | 10,28664 | 0,010 | 1,9782 |
| Т.5-Т.6 | 4,2704 | 70 | 76х3,5 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,335 | 2,7 | 132,2568 | 0,132 | 4,239 |
| Т.6-Клуб "Сакура" | 2,1703 | 50 | 57х3,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 0,32 | 3,6 | 14,6952 | 0,015 | 5,652 |
| Т.6-Т.7 | 2,1001 | 70 | 76х3,5 | 59 | 0,3 | 17,7 | 76,7 | 0,16 | 0,68 | 81,88492 | 0,082 | 1,0676 |
| Т.7-ул.Нязепетровская, 4 | 0,3214 | 25 | 32х2,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,15 | 2,08 | 80,66032 | 0,081 | 3,2656 |
| Т.7-ТК 8 | 1,7787 | 70 | 76х3,5 | 41 | 0,3 | 12,3 | 53,3 | 0,14 | 0,49 | 41,00369 | 0,041 | 0,7693 |
| ТК 8-ул.Нязепетровская, 3 | 0,5565 | 25 | 32х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,29 | 6,9 | 126,7461 | 0,127 | 10,833 |
| ТК 8-Т.9 | 1,2222 | 70 | 76х3,5 | 16 | 0,3 | 4,8 | 20,8 | 0,1 | 0,27 | 8,81712 | 0,009 | 0,4239 |
| Т.9-ул.Нязепетровская, 8 | 0,1597 | 25 | 32х2,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,1 | 0,95 | 36,84005 | 0,037 | 1,4915 |
| Т.9-Т.10 | 1,0625 | 70 | 76х3,5 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,08 | 0,22 | 8,08236 | 0,008 | 0,3454 |
| Т.10-ул.Нязепетровская, 10 | 0,2278 | 25 | 32х2,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,13 | 1,28 | 49,63712 | 0,050 | 2,0096 |
| Т.10-ТК 11 | 0,8347 | 70 | 76х3,5 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,06 | 0,174 | 5,32701 | 0,005 | 0,27318 |
| ТК 11-ул.Нязепетровская, 5 | 0,6538 | 25 | 32х2,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,34 | 8,8 | 179,608 | 0,180 | 13,816 |
| ТК 11-ул.Нязепетровская, 12 | 0,1809 | 25 | 32х2,5 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,1 | 0,95 | 34,9011 | 0,035 | 1,4915 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная- ТК 1 | 7,4687 | 100 | 108х4 | 23 | 0,3 | 6,9 | 29,9 | 0,28 | 1,15 | 53,98445 | 0,054 | 1,8055 |
| ТК 1-ул.Щорса, 1 | 2,6063 | 50 | 57х3,5 | 3 | 0,3 | 0,9 | 3,9 | 0,38 | 5,45 | 33,37035 | 0,033 | 8,5565 |
| ТК 1-ТК 2 | 4,8624 | 100 | 108х4 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,18 | 0,51 | 62,4546 | 0,062 | 0,8007 |
| ТК 2-ул.Дарвина, 1а | 2,1255 | 50 | 57х3,5 | 11 | 0,3 | 3,3 | 14,3 | 0,32 | 3,6 | 80,8236 | 0,081 | 5,652 |
| ТК 2-ТК 3 | 2,7369 | 100 | 108х4 | 84 | 0,3 | 25,2 | 109,2 | 0,1 | 0,21 | 36,00324 | 0,036 | 0,3297 |
| ТК 3-ул.Щорса, 1а | 0,7876 | 50 | 57х3,5 | 6 | 0,3 | 1,8 | 7,8 | 0,12 | 0,55 | 6,7353 | 0,007 | 0,8635 |
| ТК 3-ТК 4 | 1,9493 | 80 | 89х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,1 | 0,4 | 5,7148 | 0,006 | 0,628 |
| ТК 4-ул.Дарвина, 1 | 1,9493 | 80 | 89х3,5 | 6 | 0,3 | 1,8 | 7,8 | 0,1 | 0,4 | 4,8984 | 0,005 | 0,628 |

Таблица 12-10 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях от Котельной № 8

| Участок | Диаметр, мм | Давление в начале участка подающий трубопров од Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопро вод Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопро вод Р4, м в.ст. | Потери на участк е, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратны й трубопр овод Р4, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-Т.5 | 80 | 45 | 0,34 | 265 | 260 | 49,66 | 4,666 | 30 | 0,34 | 265 | 260 | 35,34 | 4,666 | 14,32 | 129 |
| Т.5-ул.Нязепетровская, 1а (ООО"УЖХ) | 32 | 49,66 | 0,01 | 260 | 260 | 49,65 | 0,396 | 35,34 | 0,01 | 260 | 260 | 35,35 | 0,396 | 14,30 | 4 |
| Т.5-Т.6 | 70 | 49,66 | 0,132 | 262 | 263 | 48,53 | 4,270 | 35,34 | 0,132 | 262 | 263 | 34,47 | 4,270 | 14,06 | 24 |
| Т.6-Клуб "Сакура" | 50 | 48,53 | 0,015 | 263 | 263 | 48,51 | 2,170 | 34,47 | 0,015 | 263 | 263 | 34,49 | 2,170 | 14,03 | 2 |
| Т.6-Т.7 | 70 | 48,53 | 0,082 | 263 | 262 | 49,45 | 2,100 | 34,47 | 0,082 | 263 | 262 | 35,55 | 2,100 | 13,89 | 59 |
| Т.7 – ул.Нязепетровская, 4 | 25 | 49,45 | 0,081 | 262 | 262 | 49,37 | 0,321 | 35,55 | 0,081 | 262 | 262 | 35,64 | 0,321 | 13,73 | 19 |
| Т.7-ТК 8 | 70 | 49,45 | 0,041 | 262 | 265 | 46,41 | 1,779 | 35,55 | 0,041 | 262 | 265 | 32,60 | 1,779 | 13,81 | 41 |
| ТК 8-ул.Нязепетровская, 3 | 25 | 46,41 | 0,127 | 265 | 265 | 46,28 | 0,557 | 32,60 | 0,127 | 265 | 265 | 32,72 | 0,557 | 13,56 | 9 |
| ТК 8-Т.9 | 70 | 46,41 | 0,009 | 265 | 263 | 48,40 | 1,222 | 32,60 | 0,009 | 265 | 263 | 34,60 | 1,222 | 13,79 | 16 |
| Т.9-ул.Нязепетровская, 8 | 25 | 48,40 | 0,037 | 263 | 263 | 48,36 | 0,160 | 34,60 | 0,037 | 263 | 263 | 34,64 | 0,160 | 13,72 | 19 |
| Т.9-Т.10 | 70 | 48,40 | 0,008 | 263 | 264 | 47,39 | 1,063 | 34,60 | 0,008 | 263 | 264 | 33,61 | 1,063 | 13,78 | 18 |
| Т.10-ул.Нязепетровская, 10 | 25 | 47,39 | 0,05 | 264 | 264 | 47,34 | 0,228 | 33,61 | 0,05 | 264 | 264 | 33,66 | 0,228 | 13,68 | 19 |
| Т.10-ТК 11 | 70 | 47,39 | 0,005 | 264 | 265 | 46,38 | 0,835 | 33,61 | 0,005 | 264 | 265 | 32,62 | 0,835 | 13,77 | 15 |
| ТК 11-ул.Нязепетровская, 5 | 25 | 46,38 | 0,18 | 265 | 266 | 45,20 | 0,654 | 32,62 | 0,18 | 265 | 266 | 31,80 | 0,654 | 13,41 | 10 |
| ТК 11-ул.Нязепетровская, 12 | 25 | 46,38 | 0,035 | 265 | 264 | 47,35 | 0,181 | 32,62 | 0,035 | 265 | 264 | 33,65 | 0,181 | 13,70 | 18 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная- ТК 1 | 100 | 45,00 | 0,054 | 265 | 265 | 44,95 | 7,4687 | 20,00 | 0,054 | 265 | 265 | 20,05 | 7,4687 | 24,89 | 23 |
| ТК 1-ул.Щорса, 1 | 50 | 44,95 | 0,033 | 265 | 267 | 42,91 | 2,6063 | 20,05 | 0,033 | 265 | 267 | 18,09 | 2,6063 | 24,83 | 3 |
| ТК 1-ТК 2 | 100 | 44,95 | 0,062 | 265 | 268 | 41,88 | 4,8624 | 20,05 | 0,062 | 265 | 268 | 17,12 | 4,8624 | 24,77 | 60 |
| ТК 2-ул.Дарвина, 1а | 50 | 41,88 | 0,081 | 268 | 268 | 41,80 | 2,1255 | 17,12 | 0,081 | 268 | 268 | 17,20 | 2,1255 | 24,61 | 11 |
| ТК 2-ТК 3 | 100 | 41,88 | 0,036 | 268 | 270 | 39,85 | 2,7369 | 17,12 | 0,036 | 268 | 270 | 15,15 | 2,7369 | 24,70 | 84 |
| ТК 3-ул.Щорса, 1а | 50 | 39,85 | 0,007 | 270 | 270 | 39,84 | 0,7876 | 15,15 | 0,007 | 270 | 270 | 15,16 | 0,7876 | 24,68 | 6 |
| ТК 3-ТК 4 | 80 | 39,85 | 0,006 | 270 | 270 | 39,84 | 1,9493 | 15,15 | 0,006 | 270 | 270 | 15,16 | 1,9493 | 24,68 | 7 |
| ТК 4-ул.Дарвина, 1 | 80 | 39,84 | 0,005 | 270 | 270 | 39,84 | 1,9493 | 15,16 | 0,005 | 270 | 270 | 15,16 | 1,9493 | 24,67 | 6 |

Рисунок 12-30 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от Котельной №8 до дома №12 по ул. Нязепетровская

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 9 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-31 – Расчетная схема тепловых сетей от котельной № 9 АО «Челябкоммунэнерго»

Таблица 12-11 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной № 9

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопрово дов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м в.ст., ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 1 | 110,03 | 200 | 219х6 | 26 | 0,4 | 11,388 | 37,388 | 0,95 | 5,22 | 306,4096152 | 0,306 | 8,1954 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 2 | 13,06 | 200 | 219х6 | 9 | 0,4 | 3,942 | 12,942 | 0,112 | 0,562 | 11,41924428 | 0,011 | 0,88234 |
| ТК 2-ТК 2-1 | 9,38 | 89 | 89х3,5 | 80 | 0,3 | 24 | 104 | 0,52 | 2,22 | 362,4816 | 0,362 | 3,4854 |
| ТК 2-1-Паталогоанатомич еское отделение | 1,12 | 57 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,16 | 1,12 | 68,5776 | 0,069 | 1,7584 |
| ТК 2-1-Детское отделение | 7,96 | 89 | 89х3,5 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,43 | 3,65 | 148,993 | 0,149 | 5,7305 |
| Детское отделение- ул.В.Сергеевой, 92 | 0,3 | 57 | 57х3,5 | 28 | 0,3 | 8,4 | 36,4 | 0,043 | 0,188 | 10,743824 | 0,011 | 0,29516 |
| ТК 2-Гаражи | 3,68 | 200 | 219х6 | 40 | 0,4 | 17,52 | 57,52 | 0,0344 | 0,1724 | 15,56882336 | 0,016 | 0,270668 |
| Гаражи-прачечная | 1 | 57 | 57х3,5 | 33 | 0,3 | 9,9 | 42,9 | 0,15 | 0,88 | 59,27064 | 0,059 | 1,3816 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 3 | 96,97 | 200 | 219х6 | 44 | 0,4 | 19,272 | 63,272 | 0,85 | 4,29 | 426,1559016 | 0,426 | 6,7353 |
| ТК 3-Инфекционное отделение | 4,80 | 100 | 108х4 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,18 | 0,49 | 9,00081 | 0,009 | 0,7693 |
| ТК 3-ТК 4 | 92,168 | 200 | 219х6 | 35 | 0,4 | 15,33 | 50,33 | 0,8 | 3,76 | 297,108056 | 0,297 | 5,9032 |
| ТК 4- Бак.лаборатория | 0,468 | 57 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,067 | 0,295 | 4,214665 | 0,004 | 0,46315 |
| ТК 4-ТК 6 | 91,7 | 200 | 219х6 | 25 | 0,4 | 10,95 | 35,95 | 0,8 | 3,62 | 204,31823 | 0,204 | 5,6834 |
| ТК 6-Поликлиника | 9,52 | 133 | 133х4 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,22 | 0,58 | 10,65402 | 0,011 | 0,9106 |
| Ответвление №1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 6-ТК 5 | 44,916 | 200 | 219х6 | 38 | 0,4 | 16,644 | 54,644 | 0,39 | 0,87 | 74,6382396 | 0,075 | 1,3659 |
| ТК 5-ТК 5-1 | 21,436 | 133 | 133х4 | 29 | 0,3 | 8,7 | 37,7 | 0,51 | 2,9 | 171,6481 | 0,172 | 4,553 |
| ТК 5-1-Роддом | 13,6 | 100 | 108х4 | 63 | 0,3 | 18,9 | 81,9 | 0,51 | 3,75 | 482,18625 | 0,482 | 5,8875 |
| ТК 5-1-Саймоновский пр., 15 | 7,836 | 100 | 108х4 | 104 | 0,3 | 31,2 | 135,2 | 0,3 | 1,3 | 275,9432 | 0,276 | 2,041 |
| ТК 5-3-Хирургия | 13,84 | 100 | 108х4 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,51 | 3,8 | 100,8254 | 0,101 | 5,966 |
| Хирургия – Реанимация | 1,28 | 57 | 57х3,5 | 77 | 0,3 | 23,1 | 100,1 | 0,18 | 1,4 | 220,0198 | 0,220 | 2,198 |
| ТК 5-3-ТК 5-4 | 8,36 | 133 | 133х4 | 55 | 0,3 | 16,5 | 71,5 | 0,19 | 0,44 | 49,3922 | 0,049 | 0,6908 |
| ТК 5-4 – Лечебно-диагностический центр | 8,36 | 89 | 89х3,5 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,46 | 4,05 | 140,52285 | 0,141 | 6,3585 |
| Ответвление №1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 6-ТК 7 | 37,264 | 200 | 219х6 | 72 | 0,4 | 31,536 | 103,536 | 0,32 | 0,63 | 102,4074576 | 0,102 | 0,9891 |
| ТК 7-перекачка "Водоканал" | 0,88 | 32 | 32х2,5 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,45 | 16,5 | 673,53 | 0,674 | 25,905 |
| ТК 7-ТК 8 | 36,384 | 300 | 325х8 | 53 | 0,6 | 31,8 | 84,8 | 0,142 | 0,19 | 25,29584 | 0,025 | 0,2983 |
| ТК 8 – Кожно-венерологическое отделение | 4 | 100 | 108х4 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,15 | 0,34 | 16,65456 | 0,017 | 0,5338 |
| ТК 8-ТК 9 | 32,384 | 300 | 325х8 | 40 | 0,6 | 24 | 64 | 0,127 | 0,169 | 16,98112 | 0,017 | 0,26533 |
| ТК 9-ТК 10 | 32,384 | 300 | 325х8 | 16 | 0,6 | 9,6 | 25,6 | 0,127 | 0,169 | 6,792448 | 0,007 | 0,26533 |
| ТК 10-ТК 11 | 17,616 | 300 | 325х8 | 119 | 0,6 | 71,4 | 190,4 | 0,068 | 0,09 | 26,90352 | 0,027 | 0,1413 |
| ТК 11-ТК 12 | 17,616 | 300 | 325х8 | 111 | 0,6 | 66,6 | 177,6 | 0,068 | 0,09 | 25,09488 | 0,025 | 0,1413 |
| ТК 12-школа№3 | 13,24 | 100 | 108х4 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,49 | 3,5 | 428,61 | 0,429 | 5,495 |
| ТК 12-ТК 13 | 4,376 | 300 | 325х8 | 152 | 0,6 | 91,2 | 243,2 | 0,01 | 0,022 | 8,400128 | 0,008 | 0,03454 |
| ТК 13-ТК 13-1 | 4,376 | 57 | 57х3,5 | 33 | 0,3 | 9,9 | 42,9 | 0,65 | 15,6 | 1050,7068 | 1,051 | 24,492 |
| ТК 13-1-дет.сад №2 | 3,644 | 57 | 57х3,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,54 | 10,6 | 411,0574 | 0,411 | 16,642 |
| ТК 13-1-ТК 13-2 | 0,732 | 57 | 57х3,5 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,1 | 0,44 | 11,67452 | 0,012 | 0,6908 |
| ТК 13-2-Церковь | 0,392 | 57 | 57х3,5 | 26 | 0,3 | 7,8 | 33,8 | 0,056 | 0,2462 | 13,0648492 | 0,013 | 0,386534 |
| ТК 13-2-ул. Садовая, 9 | 0,34 | 32 | 32х2,5 | 62 | 0,3 | 18,6 | 80,6 | 0,17 | 2,71 | 342,92882 | 0,343 | 4,2547 |
| ТК 10-ТК 10-1 | 14,768 | 100 | 108х4 | 264 | 0,3 | 79,2 | 343,2 | 0,54 | 4,4 | 2370,8256 | 2,371 | 6,908 |
| ТК 10-1-Школа№5 | 6,588 | 76 | 76х3,5 | 85 | 0,3 | 25,5 | 110,5 | 0,51 | 6,31 | 1094,69035 | 1,095 | 9,9067 |
| Школа №5- ул.Береговая, 20 | 0,388 | 57 | 57х3,5 | 89 | 0,3 | 26,7 | 115,7 | 0,056 | 0,2462 | 44,7219838 | 0,045 | 0,386534 |
| ТК 10-1-ТК 10-2 | 8,18 | 76 | 76х3,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,64 | 9,7 | 178,1793 | 0,178 | 15,229 |
| ТК 10-2-ТК 10-3 | 8,18 | 76 | 76х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,64 | 9,7 | 237,5724 | 0,238 | 15,229 |
| ТК 10-3-ТК 10-3-1 | 4,464 | 89 | 89х3,5 | 16 | 0,3 | 4,8 | 20,8 | 0,25 | 1,18 | 38,53408 | 0,039 | 1,8526 |
| ТК 10-3-1- ул.Школьная, 3 | 2,08 | 57 | 57х3,5 | 11 | 0,3 | 3,3 | 14,3 | 0,31 | 3,48 | 78,12948 | 0,078 | 5,4636 |
| ТК 10-3-1- ул.Школьная, 5 | 2,384 | 57 | 57х3,5 | 31 | 0,3 | 9,3 | 40,3 | 0,35 | 4,64 | 293,57744 | 0,294 | 7,2848 |
| ул.Школьная, 5- ул.В.Сергеевой, 69 | 0,304 | 57 | 57х3,5 | 64 | 0,3 | 19,2 | 83,2 | 0,043 | 0,191 | 24,949184 | 0,025 | 0,29987 |
| ТК 10-3-ТУ | 3,716 | 76 | 76х3,5 | 99 | 0,3 | 29,7 | 128,7 | 0,29 | 2,02 | 408,15918 | 0,408 | 3,1714 |
| ТУ-ул.Кутузова, 2 | 0,36 | 57 | 57х3,5 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,043 | 0,191 | 5,067803 | 0,005 | 0,29987 |
| ТУ-ул.Кутузова, 4 | 0,196 | 57 | 57х3,5 | 23 | 0,3 | 6,9 | 29,9 | 0,028 | 0,1232 | 5,7833776 | 0,006 | 0,193424 |
| ТУ-ул.Кутузова, 6 | 3,16 | 57 | 57х3,5 | 26 | 0,3 | 7,8 | 33,8 | 0,47 | 8,05 | 427,1813 | 0,427 | 12,6385 |
| ул.Кутузова,6 – НВ 10-3´ | 2,608 | 57 | 57х3,5 | 38 | 0,3 | 11,4 | 49,4 | 0,38 | 5,45 | 422,6911 | 0,423 | 8,5565 |
| НВ 10-3´ – ул.Кутузова, 8 | 1,388 | 57 | 57х3,5 | 11 | 0,3 | 3,3 | 14,3 | 0,21 | 1,67 | 37,49317 | 0,037 | 2,6219 |
| НВ 10-3´ – НВ 10-3´´ | 1,22 | 57 | 57х3,5 | 41 | 0,3 | 12,3 | 53,3 | 0,19 | 1,28 | 107,11168 | 0,107 | 2,0096 |
| НВ 10-3´´ – НВ 10-4 | 0,484 | 32 | 32х2,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,24 | 5,15 | 73,57805 | 0,074 | 8,0855 |
| НВ 10-4 – ул. Кутузова, 10 | 0,22 | 32 | 32х2,5 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,11 | 1,14 | 18,61392 | 0,019 | 1,7898 |
| НВ 10-4 – ул.В.Сергеевой, 63 | 0,264 | 32 | 32х2,5 | 16 | 0,3 | 4,8 | 20,8 | 0,13 | 1,6 | 52,2496 | 0,052 | 2,512 |
| НВ 10-4-НВ 10-4´ | 0,736 | 32 | 32х2,5 | 23 | 0,3 | 6,9 | 29,9 | 0,37 | 12 | 563,316 | 0,563 | 18,84 |
| НВ 10-4´ – ул.В.Сергеевой, 61 | 0,368 | 32 | 32х2,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,18 | 3 | 55,107 | 0,055 | 4,71 |
| НВ 10-4´ – ул.В.Сергеевой, 59 | 0,368 | 32 | 32х2,5 | 39 | 0,3 | 11,7 | 50,7 | 0,18 | 3 | 238,797 | 0,239 | 4,71 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 2-2 | 69,52 | 200 | 219х6 | 42,3 | 0,4 | 18,5274 | 60,8274 | 0,6 | 2,11 | 201,502928 | 0,202 | 3,3127 |
| ТК 2-2-ГВ 2-2 | 69,52 | 200 | 219х6 | 5,3 | 0,4 | 2,3214 | 7,6214 | 0,6 | 2,11 | 25,24741178 | 0,025 | 3,3127 |
| Ответвление №2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ 2-2-ТК 2-3 | 26,104 | 133 | 133х4 | 22 | 0,3 | 6,6 | 28,6 | 0,62 | 4,19 | 188,13938 | 0,188 | 6,5783 |
| ТК 2-3-Кыштымское мед.училище | 7,532 | 100 | 108х4 | 134 | 0,3 | 40,2 | 174,2 | 0,28 | 1,15 | 314,5181 | 0,315 | 1,8055 |
| ТК 2-3-ГВ 2-3´ | 18,572 | 133 | 133х4 | 36 | 0,3 | 10,8 | 46,8 | 0,44 | 2,12 | 155,76912 | 0,156 | 3,3284 |
| ГВ 2-3´ – ТК 11-2 | 9,652 | 89 | 89х3,5 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,53 | 5,65 | 172,97475 | 0,173 | 8,8705 |
| ТК 11-2-жилой дом | 9,652 | 89 | 89х3,5 | 16,2 | 0,3 | 4,86 | 21,06 | 0,53 | 5,65 | 186,81273 | 0,187 | 8,8705 |
| жилой дом-детская поликлиника | 3,12 | 76 | 76х3,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,25 | 1,5 | 30,615 | 0,031 | 2,355 |
| ГВ 2-3´ – ТК II-3 | 8,92 | 100 | 108х4 | 7,4 | 0,3 | 2,22 | 9,62 | 0,32 | 1,6 | 24,16544 | 0,024 | 2,512 |
| ТК II-3- ул.Береговая, 27 | 0,156 | 32 | 32х2,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,1 | 0,95 | 36,84005 | 0,037 | 1,4915 |
| ТК II-3-ТК II-4 | 8,764 | 100 | 108х4 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,32 | 1,6 | 58,7808 | 0,059 | 2,512 |
| ТК II-4 – ул.Береговая, 29 | 0,284 | 32 | 32х2,5 | 16 | 0,3 | 4,8 | 20,8 | 0,14 | 1,82 | 59,43392 | 0,059 | 2,8574 |
| ТК II-4-ТК II-5 | 8,48 | 100 | 108х4 | 41 | 0,3 | 12,3 | 53,3 | 0,31 | 1,46 | 122,17426 | 0,122 | 2,2922 |
| ТК II-5 – ул.Береговая, 31 | 0,232 | 25 | 32х2,5 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,14 | 1,3 | 45,1061 | 0,045 | 2,041 |
| ТК II-5 – ул.Береговая, 28 | 2,084 | 57 | 57х3,5 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,31 | 3,55 | 181,13875 | 0,181 | 5,5735 |
| ТК II-5-ТК II-6 | 6,164 | 100 | 108х4 | 29 | 0,3 | 8,7 | 37,7 | 0,23 | 0,8 | 47,3512 | 0,047 | 1,256 |
| ТК II-6-ДК им. Горького | 5,844 | 100 | 108х4 | 91 | 0,3 | 27,3 | 118,3 | 0,21 | 0,7 | 130,0117 | 0,130 | 1,099 |
| ТК II-6-НВ II-6 | 0,32 | 57 | 57х3,5 | 24 | 0,3 | 7,2 | 31,2 | 0,045 | 0,2 | 9,7968 | 0,010 | 0,314 |
| НВ II-6 – ул. Театральная, 4 (I ввод) | 0,16 | 32 | 32х2,5 | 8,5 | 0,3 | 2,55 | 11,05 | 0,1 | 0,95 | 16,481075 | 0,016 | 1,4915 |
| НВ II-6 – ул.Театральная, 4(II ввод) | 0,16 | 32 | 32х2,5 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,1 | 0,95 | 32,96215 | 0,033 | 1,4915 |
| Ответвление №2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВ 2-2-ГВ 2-2´´ | 43,416 | 133 | 133х4 | 12,5 | 0,3 | 3,75 | 16,25 | 1,04 | 12 | 306,15 | 0,306 | 18,84 |
| ГВ 2-2´´ – Скорая помощь | 3,28 | 57 | 57х3,5 | 13 | 0,3 | 3,9 | 16,9 | 0,48 | 8,7 | 230,8371 | 0,231 | 13,659 |
| ГВ 2-2´´-ТК 2-4 | 40,136 | 133 | 133х4 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,95 | 9,91 | 141,58417 | 0,142 | 15,5587 |
| ТК 2-4 – гараж лит.А-28 | 1,76 | 25 | 32х2,5 | 11 | 0,3 | 3,3 | 14,3 | 0,89 | 67 | 1504,217 | 1,504 | 105,19 |
| ТК 2-4-ТК 2-5 | 38,376 | 133 | 133х4 | 18 | 0,3 | 5,4 | 23,4 | 0,9 | 8,94 | 328,43772 | 0,328 | 14,0358 |
| ТК 2-5-гараж СЭС | 0,96 | 57 | 57х3,5 | 9 | 0,3 | 2,7 | 11,7 | 0,14 | 0,8 | 14,6952 | 0,015 | 1,256 |
| ТК 2-5-гараж лит.Г | 1,76 | 133 | 133х4 | 31 | 0,3 | 9,3 | 40,3 | 0,04 | 0,052 | 3,290092 | 0,003 | 0,08164 |
| ТК 2-5-ТК 2-6 | 35,656 | 133 | 133х4 | 21 | 0,3 | 6,3 | 27,3 | 0,85 | 8,02 | 343,74522 | 0,344 | 12,5914 |
| ТК 2-6 – Терапевтическое отделение (Административны й корпус) | 26,396 | 133 | 133х4 | 28 | 0,3 | 8,4 | 36,4 | 0,63 | 4,4 | 251,4512 | 0,251 | 6,908 |
| ТК 2-6-ТК 2-7 | 9,26 | 89 | 89х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,51 | 5,15 | 315,3345 | 0,315 | 8,0855 |
| ТК 2-7 – Неврологическое отделение | 9,26 | 89 | 89х3,5 | 32 | 0,3 | 9,6 | 41,6 | 0,51 | 5,15 | 3 363 568 | 0,336 | 80 855 |

Таблица 12-12 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной № 9

| Участок | Диам етр, мм | Давление в начале участка подающи й трубопр овод Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопро вод Р3, м в.ст. |  | Расход на участке, т/ч |  | Давление в начале участка обратный трубопро вод Р4, м в.ст | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратный трубопр овод Р4, м в.ст |  | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  | I |  |  | 1 | 2 |  | II |  |  |  |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-ТК 1 | 150 | 60 | 0,039 | 253 | 254 | 58,96 | 22,132 |  | 35 |  | 0,039 | 253 | 254 |  | 34,04 | 22,132 | 24,92 | 16 |
| ТК 1-ул.Вайнера, 2 | 57 | 58,96 | 0,037 | 254 | 253 | 59,92 | 2,148 |  | 34,04 |  | 0,037 | 254 | 253 |  | 35,08 | 2,148 | 24,85 | 5 |
| ТК 1-ТК 2 | 150 | 58,96 | 0,039 | 254 | 254 | 58,92 | 19,984 |  | 34,04 |  | 0,039 | 254 | 254 |  | 34,08 | 19,984 | 24,84 | 20 |
| ТК 2-Тёплый дом | 150 | 58,92 | 0,07 | 254 | 255 | 57,85 | 19,984 |  | 34,08 |  | 0,07 | 254 | 255 |  | 33,15 | 19,984 | 24,70 | 36 |
| Тёплый дом – ТК 3 | 150 | 57,85 | 0,038 | 255 | 255,6 | 57,21 | 10,38 |  | 33,15 |  | 0,038 | 255 | 255,6 |  | 32,59 | 10,38 | 24,63 | 60 |
| ТК 3-ул.Кольцова, 3 | 76 | 57,21 | 0,044 | 255,6 | 256 | 56,77 | 2,148 |  | 32,59 |  | 0,044 | 255,6 | 256 |  | 32,23 | 2,148 | 24,54 | 30 |
| ТК 3-ТК 4 | 150 | 57,21 | 0,018 | 255,6 | 256 | 56,80 | 8,232 |  | 32,59 |  | 0,018 | 255,6 | 256 |  | 32,20 | 8,232 | 24,59 | 35 |
| ТК 4-ул.Кольцова, 2 | 57 | 56,80 | 0,121 | 256 | 256 | 56,68 | 3,288 |  | 32,20 |  | 0,121 | 256 | 256 |  | 32,33 | 3,288 | 24,35 | 7 |
| ТК 4-ТК 5 | 150 | 56,80 | 0,015 | 256 | 255,8 | 56,98 | 4,944 |  | 32,20 |  | 0,015 | 256 | 255,8 |  | 32,42 | 4,944 | 24,56 | 50 |
| ТК 5-ул.Кольцова, 1 | 76 | 56,98 | 0,022 | 255,8 | 256 | 56,76 | 3,2120 |  | 32,42 |  | 0,022 | 255,8 | 256 |  | 32,24 | 3,2120 | 24,52 | 7 |
| ТК 5-ул.Вайнера, 34 | 57 | 56,98 | 0,204 | 255,8 | 254 | 58,58 | 1,7320 |  | 32,42 |  | 0,204 | 255,8 | 254 |  | 34,42 | 1,7320 | 24,15 | 40 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-У1 | 100 | 60,00 | 0,239 | 243 | 244,78 | 57,98 | 21,864 |  | 35,00 |  | 0,239 | 243 | 244,78 |  | 33,46 | 11,2556 | 24,52 | 12 |
| У1-ул.Огнеупорная, 8(д/с) | 57 | 57,98 | 0,009 | 244,78 | 245 | 57,75 | 0,496 |  | 33,46 |  | 0,009 | 244,78 | 245 |  | 33,25 | 0,496 | 24,50 | 14 |
| У1-У2 | 100 | 57,98 | 0,192 | 244,78 | 244,8 | 57,77 | 21,368 |  | 33,46 |  | 0,192 | 244,78 | 244,8 |  | 33,63 | 10,7596 | 24,14 | 10 |
| У2-ул.Огнеупорная, 8а | 57 | 57,77 | 0,0004 | 244,8 | 243,4 | 59,17 | 0,0396 |  | 33,63 |  | 0,0004 | 244,8 | 243,4 |  | 35,03 | 0,0396 | 24,14 | 8 |
| У2-ТК 6 | 100 | 57,77 | 0,714 | 244,8 | 244 | 57,86 | 21,33 |  | 33,63 |  | 0,714 | 244,8 | 244 |  | 35,15 | 10,72 | 22,71 | 38 |
| ТК 6-ул.Огнеупорная, 7(д/с) | 57 | 57,86 | 0,007 | 244 | 244,19 | 57,66 | 0,496 |  | 35,15 |  | 0,007 | 244 | 244,19 |  | 34,96 | 0,496 | 22,70 | 10 |
| ТК 6-У3 | 100 | 57,86 | 0,341 | 244 | 244,2 | 57,31 | 20,83 |  | 35,15 |  | 0,341 | 244 | 244,2 |  | 35,29 | 10,224 | 22,03 | 19 |
| У3-ул.Огнеупорная, 10 | 57 | 57,31 | 0,085 | 244,2 | 245,24 | 56,19 | 1,908 |  | 35,29 |  | 0,085 | 244,2 | 245,24 |  | 34,33 | 1,908 | 21,86 | 14 |
| У3-У4 | 100 | 57,31 | 0,744 | 244,2 | 244,63 | 56,14 | 18,92 |  | 35,29 |  | 0,744 | 244,2 | 244,63 |  | 35,60 | 8,316 | 20,54 | 50 |
| У4-ул.Огнеупорная, 11 | 57 | 56,14 | 0,005 | 244,63 | 244,63 | 56,14 | 0,328 |  | 35,60 |  | 0,005 | 244,63 | 244,63 |  | 35,61 | 0,328 | 20,53 | 12 |
| У4-У5 | 100 | 56,14 | 0,451 | 244,63 | 243,36 | 56,96 | 18,6 |  | 35,60 |  | 0,451 | 244,63 | 243,36 |  | 37,32 | 7,988 | 19,64 | 32 |
| У5- ул.Огнеупорная,12а | 57 | 56,96 | 0,004 | 243,36 | 244,3 | 56,02 | 0,22 |  | 37,32 |  | 0,004 | 243,36 | 244,3 |  | 36,39 | 0,22 | 19,63 | 14 |
| У5-У6 | 100 | 56,96 | 0,441 | 243,36 | 243 | 56,88 | 18,38 |  | 37,32 |  | 0,082 | 243,36 | 243 |  | 37,76 | 7,768 | 19,12 | 32 |
| У6-У7 | 100 | 56,88 | 0,372 | 243 | 242,8 | 56,71 | 18,38 |  | 37,76 |  | 0,069 | 243 | 242,8 |  | 38,03 | 7,768 | 18,67 | 27 |
| У7-ул.Огнеупорная, 14 | 57 | 56,71 | 0,211 | 242,8 | 242,26 | 57,04 | 1,956 |  | 38,03 |  | 0,211 | 242,8 | 242,26 |  | 38,78 | 1,956 | 18,25 | 33 |
| У7-ТК 7 | 100 | 56,71 | 1,01 | 242,8 | 244,8 | 53,70 | 16,42 |  | 38,03 |  | 0,129 | 242,8 | 244,8 |  | 36,16 | 5,812 | 17,54 | 90 |
| ТК 7-ТК 8 | 100 | 53,70 | 0,036 | 244,8 | 245,35 | 53,11 | 5,812 |  | 36,16 |  | 0,036 | 244,8 | 245,3 |  | 35,65 | 5,812 | 17,46 | 25 |
| ТК 8- ул.Огнеупорная, 16 | 57 | 53,11 | 0,029 | 245,35 | 248,04 | 50,39 | 0,88 |  | 35,65 |  | 0,029 | 245,35 | 248,0 |  | 32,99 | 0,88 | 17,41 | 20 |
| ТК 8- У8 | 89 | 53,11 | 0,1 | 245,35 | 246 | 52,36 | 4,932 |  | 35,65 |  | 0,1 | 245,35 | 246 |  | 35,10 | 4,932 | 17,26 | 35 |
| У8-ул.Огнеупорная, 18 | 57 | 52,36 | 0,027 | 246 | 245,98 | 52,35 | 0,692 |  | 35,10 |  | 0,027 | 246 | 245,98 |  | 35,14 | 0,692 | 17,21 | 30 |
| У8-У9 | 89 | 52,36 | 0,111 | 246 | 244,8 | 53,45 | 4,24 |  | 35,10 |  | 0,111 | 246 | 244,8 |  | 36,41 | 4,24 | 17,04 | 50 |
| У9-ул.Огнеупорная, 20 | 57 | 53,45 | 0,031 | 244,8 | 245,53 | 52,69 | 0,708 |  | 36,41 |  | 0,031 | 244,8 | 245,53 |  | 35,71 | 0,708 | 16,98 | 35 |
| У9-У10 | 89 | 53,45 | 0,087 | 244,8 | 243,3 | 54,86 | 3,532 |  | 36,41 |  | 0,087 | 244,8 | 243,3 |  | 38,00 | 3,532 | 16,87 | 60 |
| У10- ул.Огнеупорная, 22 | 57 | 54,86 | 0,048 | 243,3 | 246,8 | 51,31 | 0,864 |  | 38,00 |  | 0,048 | 243,3 | 246,8 |  | 34,54 | 0,864 | 16,77 | 35 |
| У10-У11 | 89 | 54,86 | 0,144 | 243,3 | 245,8 | 52,22 | 2,668 |  | 38,00 |  | 0,144 | 243,3 | 245,8 |  | 35,64 | 2,668 | 16,58 | 130 |
| У11-ул.ЧГРЭС, 12 | 57 | 52,22 | 0,085 | 245,8 | 245,8 | 52,13 | 1,392 |  | 35,64 |  | 0,085 | 245,8 | 245,8 |  | 35,72 | 1,392 | 16,41 | 25 |
| ул.ЧГРЭС,12-ул.ЧГРЭС, 13 | 57 | 52,13 | 0,131 | 245,8 | 246 | 51,80 | 1036 |  | 35,72 |  | 0,131 | 245,8 | 246 |  | 35,66 | 1036 | 16,15 | 60 |
| ул.ЧГРЭС,13- ул.ЧГРЭС, 15 | 57 | 51,80 | 0,036 | 246 | 246,2 | 51,57 | 0,684 |  | 35,66 |  | 0,036 | 246 | 246,2 |  | 35,49 | 0,684 | 16,08 | 40 |
| У11-У12 | 57 | 52,22 | 0,094 | 245,8 | 246,4 | 51,52 | 1,276 |  | 35,64 |  | 0,094 | 245,8 | 246,4 |  | 35,13 | 1,276 | 16,39 | 33 |
| У12-ул.ЧГРЭС,11 | 57 | 51,52 | 0,029 | 246,4 | 247,2 | 50,70 | 0,788 |  | 35,13 |  | 0,029 | 246,4 | 247,2 |  | 34,36 | 0,788 | 16,33 | 25 |
| ул.ЧГРЭС,11- ул.ЧГРЭС,14 | 57 | 50,70 | 0,018 | 247,2 | 248,6 | 49,28 | 0,436 |  | 34,36 |  | 0,018 | 247,2 | 248,6 |  | 32,98 | 0,436 | 16,30 | 33 |
| У12-ул.ЧГРЭС,10 | 57 | 51,52 | 0,012 | 246,4 | 248,7 | 49,21 | 0,488 |  | 35,13 |  | 0,012 | 246,4 | 248,7 |  | 32,85 | 0,488 | 16,37 | 19 |
| ТК 7-У 13 | 133 | 53,70 | 0,147 | 244,8 | 248,53 | 49,82 | 10,608 |  | 36,16 |  | 0,147 | 244,8 | 248,5 |  | 32,58 | 10,608 | 17,24 | 97 |
| У 13-ул.ЧГРЭС,4 | 76 | 49,82 | 0,304 | 248,53 | 251,33 | 46,72 | 4,444 |  | 32,58 |  | 0,304 | 248,53 | 251,33 |  | 30,08 | 4,444 | 16,63 | 50 |
| ул.ЧГРЭС,4- ул.ЧГРЭС,3 | 57 | 46,72 | 0,112 | 251,33 | 252 | 45,93 | 1,26 |  | 30,08 |  | 0,112 | 251,33 | 252 |  | 29,52 | 1,26 | 16,41 | 40 |
| У 13-ТК 9 | 133 | 49,82 | 0,009 | 248,53 | 250 | 48,34 | 6,164 |  | 32,58 |  | 0,009 | 248,53 | 250 |  | 31,12 | 6,164 | 17,22 | 17 |
| ТК 9-ЧГРЭС, 5 | 89 | 48,34 | 0,19 | 250 | 250 | 48,15 | 6,164 |  | 31,12 |  | 0,19 | 250 | 250 |  | 31,31 | 6,164 | 16,84 | 42 |

Рисунок 12-32 – Пьезометрический график на участке тепловой сети от Котельной №9 до Церкви

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной № 67 АО «Челябкоммунэнерго»

Рисунок 12-33 – Расчетная схема тепловых сетей котельной № 67 (Бывшая КОЗ)

Таблица 12-13 – Гидравлический расчёт тепловых сетей по ул. Огнеупорная и ул. ЧГРЭС г. Кыштыма (на систему отопления)

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-ТК 1 | 22,132 | 150 | 159х4,5 | 16 | 0,3 | 4,8 | 20,8 | 0,37 | 1,19 | 38,86064 | 0,039 | 1,8683 |
| ТК 1-ул.Вайнера, 2 | 2,148 | 57 | 57х3,5 | 5 | 0,3 | 1,5 | 6,5 | 0,32 | 3,62 | 36,9421 | 0,037 | 5,6834 |
| ТК 1-ТК 2 | 19,984 | 150 | 159х4,5 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,33 | 0,95 | 38,779 | 0,039 | 1,4915 |
| ТК 2-Тёплый дом | 19,984 | 150 | 159х4,5 | 36 | 0,3 | 10,8 | 46,8 | 0,33 | 0,95 | 69,8022 | 0,070 | 1,4915 |
| Тёплый дом – ТК 3 | 10,38 | 150 | 159х4,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,173 | 0,312 | 38,20752 | 0,038 | 0,48984 |
| ТК 3-ул. Кольцова, 3 | 2,148 | 76 | 76х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,17 | 0,72 | 44,0856 | 0,044 | 1,1304 |
| ТК 3-ТК 4 | 8,232 | 150 | 159х4,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,137 | 0,246 | 17,57301 | 0,018 | 0,38622 |
| ТК 4-ул.Кольцова, 2 | 3,288 | 57 | 57х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,48 | 8,45 | 120,72515 | 0,121 | 13,2665 |
| ТК 4-ТК 5 | 4,944 | 150 | 159х4,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,0823 | 0,149 | 15,20545 | 0,015 | 0,23393 |
| ТК 5-ул.Кольцова, 1 | 3,2120 | 76 | 76х3,5 | 7 | 0,3 | 2,1 | 9,1 | 0,25 | 1,53 | 21,85911 | 0,022 | 2,4021 |
| ТК 5-ул.Вайнера, 34 | 1,7320 | 57 | 57х3,5 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,26 | 2,5 | 204,1 | 0,204 | 3,925 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-У1 | 21,864 | 100 | 108х4 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,81 | 9,77 | 239,28684 | 0,239 | 15,3389 |
| У1-ул.Огнеупорная, 8(д/с) | 0,496 | 57 | 57х3,5 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,07 | 0,32 | 9,14368 | 0,009 | 0,5024 |
| У1-У2 | 21,368 | 100 | 108х4 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,79 | 9,4 | 191,854 | 0,192 | 14,758 |
| У2-ул.Огнеупорная, 8а | 0,0396 | 57 | 57х3,5 | 8 | 0,3 | 2,4 | 10,4 | 0,0565 | 0,025 | 0,4082 | 0,00041 | 0,03925 |
| У2-ТК 6 | 21,33 | 100 | 108х4 | 38 | 0,3 | 11,4 | 49,4 | 0,79 | 9,2 | 713,5336 | 0,714 | 14,444 |
| ТК 6- ул.Огнеупорная, 7(д/с) | 0,496 | 57 | 57х3,5 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,07 | 0,32 | 6,5312 | 0,007 | 0,5024 |
| ТК 6-У3 | 20,83 | 100 | 108х4 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,77 | 8,8 | 341,2552 | 0,341 | 13,816 |
| У3-ул.Огнеупорная, 10 | 1,908 | 57 | 57х3,5 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,28 | 2,96 | 84,57904 | 0,085 | 4,6472 |
| У3-У4 | 18,92 | 100 | 108х4 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,7 | 7,29 | 743,9445 | 0,744 | 11,4453 |
| У4-ул.Огнеупорная, 11 | 0,328 | 57 | 57х3,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,0468 | 0,206 | 5,045352 | 0,005 | 0,32342 |
| У4-У5 | 18,6 | 100 | 108х4 | 32 | 0,3 | 9,6 | 41,6 | 0,68 | 6,9 | 450,6528 | 0,451 | 10,833 |
| У5-ул. Огнеупорная,12а | 0,22 | 57 | 57х3,5 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,03 | 0,138 | 3943212 | 0,004 | 0,21666 |
| У5-У6 | 18,38 | 100 | 108х4 | 32 | 0,3 | 9,6 | 41,6 | 0,67 | 6,75 | 440,856 | 0,441 | 10,5975 |
| У6-У7 | 18,38 | 100 | 108х4 | 27 | 0,3 | 8,1 | 35,1 | 0,67 | 6,75 | 371,97225 | 0,372 | 10,5975 |
| У7-ул.Огнеупорная, 14 | 1,956 | 57 | 57х3,5 | 33 | 0,3 | 9,9 | 42,9 | 0,29 | 3,14 | 211,48842 | 0,211 | 4,9298 |
| У7-ТК 7 | 16,42 | 100 | 108х4 | 90 | 0,3 | 27 | 117 | 0,61 | 5,5 | 1010,295 | 1,010 | 8,635 |
| ТК 7-ТК 8 | 5,812 | 100 | 108х4 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,21 | 0,7 | 35,7175 | 0,036 | 1,099 |
| ТК 8 – ул.Огнеупорная, 16 | 0,88 | 57 | 57х3,5 | 20 | 0,3 | 6 | 26 | 0,13 | 0,7 | 28,574 | 0,029 | 1,099 |
| ТК 8 – У8 | 4,932 | 89 | 89х3,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,27 | 1,4 | 100,009 | 0,100 | 2,198 |
| У8-ул.Огнеупорная, 18 | 0,692 | 57 | 57х3,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,1 | 0,44 | 26,9412 | 0,027 | 0,6908 |
| У8-У9 | 4,24 | 89 | 89х3,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,24 | 1,09 | 111,2345 | 0,111 | 1,7113 |
| У9-ул.Огнеупорная, 20 | 0,708 | 57 | 57х3,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,1 | 0,44 | 31,4314 | 0,031 | 0,6908 |
| У9-У10 | 3,532 | 89 | 89х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,19 | 0,71 | 86,9466 | 0,087 | 1,1147 |
| У10 – ул.Огнеупорная, 22 | 0,864 | 57 | 57х3,5 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,13 | 0,67 | 47,86145 | 0,048 | 1,0519 |
| У10-У11 | 2,668 | 89 | 89х3,5 | 130 | 0,3 | 39 | 169 | 0,144 | 0,542 | 143,80886 | 0,144 | 0,85094 |
| У11-ул.ЧГРЭС, 12 | 1,392 | 57 | 57х3,5 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,21 | 1,67 | 85,21175 | 0,085 | 2,6219 |
| ул.ЧГРЭС,12 – ул.ЧГРЭС, 13 | 1,036 | 57 | 57х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,16 | 1,07 | 131,0322 | 0,131 | 1,6799 |
| ул.ЧГРЭС,13 – ул.ЧГРЭС, 15 | 0,684 | 57 | 57х3,5 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,1 | 0,44 | 359216 | 0,036 | 0,6908 |
| У11-У12 | 1,276 | 57 | 57х3,5 | 33 | 0,3 | 9,9 | 42,9 | 0,19 | 1,4 | 94,2942 | 0,094 | 2,198 |
| У12-ул.ЧГРЭС,11 | 0,788 | 57 | 57х3,5 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,12 | 0,57 | 29,08425 | 0,029 | 0,8949 |
| ул.ЧГРЭС,11 – ул.ЧГРЭС,14 | 0,436 | 57 | 57х3,5 | 33 | 0,3 | 9,9 | 42,9 | 0,0622 | 0,274 | 18,454722 | 0,018 | 0,43018 |
| У12-ул.ЧГРЭС,10 | 0,488 | 57 | 57х3,5 | 19 | 0,3 | 5,7 | 24,7 | 0,0697 | 0,306 | 11,866374 | 0,012 | 0,48042 |
| ТК 7-У 13 | 10,608 | 133 | 133х4 | 97 | 0,3 | 29,1 | 126,1 | 0,26 | 0,74 | 146,50298 | 0,147 | 1,1618 |
| У 13-ул.ЧГРЭС,4 | 4,444 | 76 | 76х3,5 | 50 | 0,3 | 15 | 65 | 0,35 | 2,98 | 304,109 | 0,304 | 4,6786 |
| ул.ЧГРЭС,4 – ул.ЧГРЭС,3 | 1,26 | 57 | 57х3,5 | 40 | 0,3 | 12 | 52 | 0,19 | 1,37 | 111,8468 | 0,112 | 2,1509 |
| У 13-ТК 9 | 6,164 | 133 | 133х4 | 17 | 0,3 | 5,1 | 22,1 | 0,15 | 0,25 | 8,67425 | 0,009 | 0,3925 |
| ТК 9-ЧГРЭС, 5 | 6,164 | 89 | 89х3,5 | 42 | 0,3 | 12,6 | 54,6 | 0,34 | 2,22 | 190,30284 | 0,190 | 3,4854 |

Таблица 12-14 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной № 67

| Участок | Диаметр, мм | Давление в начале участка подающий трубопровод Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопро вод Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-ТК 1 | 150 | 60 | 0,039 | 253 | 254 | 58,96 | 22,132 | 35 | 0,039 | 253 | 254 | 34,04 | 22,132 | 24,92 | 16 |
| ТК 1-ул.Вайнера, 2 | 57 | 58,96 | 0,037 | 254 | 253 | 59,92 | 2,148 | 34,04 | 0,037 | 254 | 253 | 35,08 | 2,148 | 24,85 | 5 |
| ТК 1-ТК 2 | 150 | 58,96 | 0,039 | 254 | 254 | 58,92 | 19,984 | 34,04 | 0,039 | 254 | 254 | 34,08 | 19,984 | 24,84 | 20 |
| ТК 2-Тёплый дом | 150 | 58,92 | 0,07 | 254 | 255 | 57,85 | 19,984 | 34,08 | 0,07 | 254 | 255 | 33,15 | 19,984 | 24,70 | 36 |
| Тёплый дом -ТК 3 | 150 | 57,85 | 0,038 | 255 | 255,6 | 57,21 | 10,38 | 33,15 | 0,038 | 255 | 255,6 | 32,59 | 10,38 | 24,63 | 60 |
| ТК 3 – ул.Кольцова, 3 | 76 | 57,21 | 0,044 | 255,6 | 256 | 56,77 | 2,148 | 32,59 | 0,044 | 255,6 | 256 | 32,23 | 2,148 | 24,54 | 30 |
| ТК 3-ТК 4 | 150 | 57,21 | 0,018 | 255,6 | 256 | 56,80 | 8,232 | 32,59 | 0,018 | 255,6 | 256 | 32,20 | 8,232 | 24,59 | 35 |
| ТК 4 – ул.Кольцова, 2 | 57 | 56,80 | 0,121 | 256 | 256 | 56,68 | 3,288 | 32,20 | 0,121 | 256 | 256 | 32,33 | 3,288 | 24,35 | 7 |
| ТК 4-ТК 5 | 150 | 56,80 | 0,015 | 256 | 255,8 | 56,98 | 4,944 | 32,20 | 0,015 | 256 | 255,8 | 32,42 | 4,944 | 24,56 | 50 |
| ТК 5 – ул.Кольцова, 1 | 76 | 56,98 | 0,022 | 255,8 | 256 | 56,76 | 3,2120 | 32,42 | 0,022 | 255,8 | 256 | 32,24 | 3,2120 | 24,52 | 7 |
| ТК 5-ул. Вайнера, 34 | 57 | 56,98 | 0,204 | 255,8 | 254 | 58,58 | 1,7320 | 32,42 | 0,204 | 255,8 | 254 | 34,42 | 1,7320 | 24,15 | 40 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЗ-У1 | 100 | 60,00 | 0,239 | 243 | 244,78 | 57,98 | 21,864 | 35,00 | 0,239 | 243 | 244,7 | 33,46 | 11,2556 | 24,52 | 12 |
| У1-ул.Огнеупорная, 8(д/с) | 57 | 57,98 | 0,009 | 244,78 | 245 | 57,75 | 0,496 | 33,46 | 0,009 | 244,78 | 245 | 33,25 | 0,496 | 24,50 | 14 |
| У1-У2 | 100 | 57,98 | 0,192 | 244,78 | 244,8 | 57,77 | 21,368 | 33,46 | 0,192 | 244,78 | 244,8 | 33,63 | 10,7596 | 24,14 | 10 |
| У2-ул.Огнеупорная, 8а | 57 | 57,77 | 0,0004 | 244,8 | 243,4 | 59,17 | 0,0396 | 33,63 | 0,0004 | 244,8 | 243,4 | 35,03 | 0,0396 | 24,14 | 8 |
| У2-ТК 6 | 100 | 57,77 | 0,714 | 244,8 | 244 | 57,86 | 21,33 | 33,63 | 0,714 | 244,8 | 244 | 35,15 | 10,72 | 22,71 | 38 |
| ТК 6-ул.Огнеупорная, 7(д/с) | 57 | 57,86 | 0,007 | 244 | 244,19 | 57,66 | 0,496 | 35,15 | 0,007 | 244 | 244,19 | 34,96 | 0,496 | 22,70 | 10 |
| ТК 6-У3 | 100 | 57,86 | 0,341 | 244 | 244,2 | 57,31 | 20,83 | 35,15 | 0,341 | 244 | 244,2 | 35,29 | 10,224 | 22,03 | 19 |
| У3-ул.Огнеупорная, 10 | 57 | 57,31 | 0,085 | 244,2 | 245,24 | 56,19 | 1,908 | 35,29 | 0,085 | 244,2 | 245,24 | 34,33 | 1,908 | 21,86 | 14 |
| У3-У4 | 100 | 57,31 | 0,744 | 244,2 | 244,63 | 56,14 | 18,92 | 35,29 | 0,744 | 244,2 | 244,6 | 35,60 | 8,316 | 20,54 | 50 |
| У4-ул.Огнеупорная, 11 | 57 | 56,14 | 0,005 | 244,63 | 244,63 | 56,14 | 0,328 | 35,60 | 0,005 | 244,63 | 244,6 | 35,61 | 0,328 | 20,53 | 12 |
| У4-У5 | 100 | 56,14 | 0,451 | 244,63 | 243,36 | 56,96 | 18,6 | 35,60 | 0,451 | 244,63 | 243,3 | 37,32 | 7,988 | 19,64 | 32 |
| У5-ул.Огнеупорная,12 а | 57 | 56,96 | 0,004 | 243,36 | 244,3 | 56,02 | 0,22 | 37,32 | 0,004 | 243,36 | 244,3 | 36,39 | 0,22 | 19,63 | 14 |
| У5-У6 | 100 | 56,96 | 0,441 | 243,36 | 243 | 56,88 | 18,38 | 37,32 | 0,082 | 243,36 | 243 | 37,76 | 7,768 | 19,12 | 32 |
| У6-У7 | 100 | 56,88 | 0,372 | 243 | 242,8 | 56,71 | 18,38 | 37,76 | 0,069 | 243 | 242,8 | 38,03 | 7,768 | 18,67 | 27 |
| У7-ул.Огнеупорная, 14 | 57 | 56,71 | 0,211 | 242,8 | 242,26 | 57,04 | 1,956 | 38,03 | 0,211 | 242,8 | 242,26 | 38,78 | 1,956 | 18,25 | 33 |
| У7-ТК 7 | 100 | 56,71 | 1,01 | 242,8 | 244,8 | 53,70 | 16,42 | 38,03 | 0,129 | 242,8 | 244,8 | 36,16 | 5,812 | 17,54 | 90 |
| ТК 7-ТК 8 | 100 | 53,70 | 0,036 | 244,8 | 245,35 | 53,11 | 5,812 | 36,16 | 0,036 | 244,8 | 245,3 5 | 35,65 | 5,812 | 17,46 | 25 |
| ТК 8 – ул.Огнеупорная, 16 | 57 | 53,11 | 0,029 | 245,35 | 248,04 | 50,39 | 0,88 | 35,65 | 0,029 | 245,35 | 248,04 | 32,99 | 0,88 | 17,41 | 20 |
| ТК 8 – У8 | 89 | 53,11 | 0,1 | 245,35 | 246 | 52,36 | 4,932 | 35,65 | 0,1 | 245,35 | 246 | 35,10 | 4,932 | 17,26 | 35 |
| У8-ул.Огнеупорная, 18 | 57 | 52,36 | 0,027 | 246 | 245,98 | 52,35 | 0,692 | 35,10 | 0,027 | 246 | 245,98 | 35,14 | 0,692 | 17,21 | 30 |
| У8-У9 | 89 | 52,36 | 0,111 | 246 | 244,8 | 53,45 | 4,24 | 35,10 | 0,111 | 246 | 244,8 | 36,41 | 4,24 | 17,04 | 50 |
| У9-ул.Огнеупорная, 20 | 57 | 53,45 | 0,031 | 244,8 | 245,53 | 52,69 | 0,708 | 36,41 | 0,031 | 244,8 | 245,53 | 35,71 | 0,708 | 16,98 | 35 |
| У9-У10 | 89 | 53,45 | 0,087 | 244,8 | 243,3 | 54,86 | 3,532 | 36,41 | 0,087 | 244,8 | 243,3 | 38,00 | 3,532 | 16,87 | 60 |
| У10 – ул.Огнеупорная, 22 | 57 | 54,86 | 0,048 | 243,3 | 246,8 | 51,31 | 0,864 | 38,00 | 0,048 | 243,3 | 246,8 | 34,54 | 0,864 | 16,77 | 35 |
| У10-У11 | 89 | 54,86 | 0,144 | 243,3 | 245,8 | 52,22 | 2,668 | 38,00 | 0,144 | 243,3 | 245,8 | 35,64 | 2,668 | 16,58 | 130 |
| У11-ул.ЧГРЭС, 12 | 57 | 52,22 | 0,085 | 245,8 | 245,8 | 52,13 | 1,392 | 35,64 | 0,085 | 245,8 | 245,8 | 35,72 | 1,392 | 16,41 | 25 |
| ул.ЧГРЭС,12 – ул.ЧГРЭС, 13 | 57 | 52,13 | 0,131 | 245,8 | 246 | 51,80 | 1,036 | 35,72 | 0,131 | 245,8 | 246 | 35,66 | 1,036 | 16,15 | 60 |
| ул.ЧГРЭС,13 – ул.ЧГРЭС, 15 | 57 | 51,80 | 0,036 | 246 | 246,2 | 51,57 | 0,684 | 35,66 | 0,036 | 246 | 246,2 | 35,49 | 0,684 | 16,08 | 40 |
| У11-У12 | 57 | 52,22 | 0,094 | 245,8 | 246,4 | 51,52 | 1,276 | 35,64 | 0,094 | 245,8 | 246,4 | 35,13 | 1,276 | 16,39 | 33 |
| У12-ул.ЧГРЭС,11 | 57 | 51,52 | 0,029 | 246,4 | 247,2 | 50,70 | 0,788 | 35,13 | 0,029 | 246,4 | 247,2 | 34,36 | 0,788 | 16,33 | 25 |
| ул.ЧГРЭС,11 – ул.ЧГРЭС,14 | 57 | 50,70 | 0,018 | 247,2 | 248,6 | 49,28 | 0,436 | 34,36 | 0,018 | 247,2 | 248,6 | 32,98 | 0,436 | 16,30 | 33 |
| У12-ул.ЧГРЭС,10 | 57 | 51,52 | 0,012 | 246,4 | 248,7 | 49,21 | 0,488 | 35,13 | 0,012 | 246,4 | 248,7 | 32,85 | 0,488 | 16,37 | 19 |
| ТК 7-У 13 | 133 | 53,70 | 0,147 | 244,8 | 248,53 | 49,82 | 10,608 | 36,16 | 0,147 | 244,8 | 248,5 3 | 32,58 | 10,608 | 17,24 | 97 |
| У 13-ул.ЧГРЭС,4 | 76 | 49,82 | 0,304 | 248,53 | 251,33 | 46,72 | 4,444 | 32,58 | 0,304 | 248,53 | 251,33 | 30,08 | 4,444 | 16,63 | 50 |
| ул.ЧГРЭС,4 – ул.ЧГРЭС,3 | 57 | 46,72 | 0,112 | 251,33 | 252 | 45,93 | 1,26 | 30,08 | 0,112 | 251,33 | 252 | 29,52 | 1,26 | 16,41 | 40 |
| У 13-ТК 9 | 133 | 49,82 | 0,009 | 248,53 | 250 | 48,34 | 6,164 | 32,58 | 0,009 | 248,53 | 250 | 31,12 | 6,164 | 17,22 | 17 |
| ТК 9-ЧГРЭС, 5 | 89 | 48,34 | 0,19 | 250 | 250 | 48,15 | 6,164 | 31,12 | 0,19 | 250 | 250 | 31,31 | 6,164 | 16,84 | 42 |

Рисунок 12-34 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 67 до ул. Кольцова, 1

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной мкр. Каолиновый (г. Кыштым, ул. Боровая, 5)

Рисунок 12-35 – Расчетная схема тепловых сетей от котельной мкр. Каолиновый

Таблица 12-15 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной мкр. Каолиновый

| Участок | Диаметр, мм | Давление в начале участка подающий трубопров од Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давлени е в конце участка подающи й трубопровод Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопро вод Р4, м в.ст. | Потери на участк е, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратный трубопров од Р4, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| Котельная-НВ-1 | 200 | 55 | 0,724 | 262 | 263 | 53,28 | 153,152 | 35 | 0,724 | 262 | 263 | 34,72 | 153,152 | 18,55 | 50 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ-1-ТК 1 | 200 | 53,28 | 0,398 | 263 | 264 | 51,88 | 59,9600 | 34,72 | 0,398 | 263 | 264 | 34,12 | 59,9600 | 17,76 | 70 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1-1 | 150 | 51,88 | 0,185 | 264 | 264,8 | 50,89 | 33,5080 | 34,12 | 0,185 | 264 | 264,8 | 33,51 | 33,5080 | 17,39 | 33,75 |
| ТК 1-1 – ул.Боровая, 13 | 76 | 50,89 | 0,196 | 264,8 | 265 | 50,50 | 5,8480 | 33,51 | 0,196 | 264,8 | 265 | 33,50 | 5,8480 | 16,99 | 18,9 |
| ТК 1-1-ТК 1-1-2 | 150 | 50,89 | 0,125 | 264,8 | 265 | 50,57 | 27,6600 | 33,51 | 0,125 | 264,8 | 265 | 33,43 | 27,6600 | 17,14 | 33,9 |
| ТК 1-1-2 – ул.Боровая, 11 | 76 | 50,57 | 0,233 | 265 | 265 | 50,34 | 5,848 | 33,43 | 0,233 | 265 | 265 | 33,67 | 5,848 | 16,67 | 22,47 |
| ТК 1-1-2-ТК 1-1- 3 | 150 | 50,57 | 0,073 | 265 | 265 | 50,50 | 21,812 | 33,43 | 0,073 | 265 | 265 | 33,51 | 21,812 | 16,99 | 32,4 |
| ТК 1-1-3 – ул.Боровая, 9 | 76 | 50,50 | 0,029 | 265 | 265 | 50,47 | 2,364 | 33,51 | 0,029 | 265 | 265 | 33,53 | 2,364 | 16,93 | 16,5 |
| ТК 1-1-3-ТК 1-1-4 | 150 | 50,50 | 0,092 | 265 | 265 | 50,40 | 19,448 | 33,51 | 0,092 | 265 | 265 | 33,60 | 19,448 | 16,81 | 50 |
| ТК 1-1-4 – ул.Боровая, 7 | 76 | 50,40 | 0,022 | 265 | 265 | 50,38 | 2,0720 | 33,60 | 0,022 | 265 | 265 | 33,62 | 2,0720 | 16,76 | 16,7 |
| ТК 1-1-4-ТК 1-1-5 | 100 | 50,40 | 0,216 | 265 | 264,8 | 50,39 | 17,376 | 33,60 | 0,216 | 265 | 264,8 | 34,01 | 17,376 | 16,37 | 17,8 |
| ТК 1-1-5-ТК 1-1-6 | 100 | 50,39 | 0,287 | 264,8 | 263,8 | 51,10 | 17,376 | 34,01 | 0,287 | 264,8 | 263,8 | 35,30 | 17,376 | 15,80 | 23,65 |
| ТК 1-1-6 – ул.Боровая, 5 | 76 | 51,10 | 0,019 | 263,8 | 262,9 | 51,98 | 2,052 | 35,30 | 0,019 | 263,8 | 262,9 | 36,22 | 2,052 | 15,76 | 14,6 |
| ТК 1-1-6-ТК 1-1-7 | 100 | 51,10 | 0,348 | 263,8 | 262,6 | 51,95 | 15.324 | 35,30 | 0,348 | 263,8 | 262,6 | 36,85 | 15.324 | 15,10 | 35 |
| ТК 1-1-7 – ул.Боровая, 3 | 76 | 51,95 | 0,024 | 262,6 | 262 | 52,53 | 2,272 | 36,85 | 0,024 | 262,6 | 262 | 37,47 | 2,272 | 15,06 | 15 |
| ТК 1-1-7-ТК 1-1-8 | 100 | 51,95 | 0,341 | 262,6 | 262 | 52,21 | 13,052 | 36,85 | 0,341 | 262,6 | 262 | 37,79 | 13,052 | 14,42 | 47,8 |
| ТК 1-1-8 – ул.Боровая, 1 | 76 | 52,21 | 0,208 | 262 | 261,8 | 52,20 | 6,284 | 37,79 | 0,208 | 262 | 261,8 | 38,20 | 6,284 | 14,01 | 17,6 |
| ТК 1-1-8 – ул.Каолиновая, 2 | 76 | 52,21 | 0,593 | 262 | 262 | 51,62 | 6,768 | 37,79 | 0,593 | 262 | 262 | 38,38 | 6,768 | 13,24 | 44,7 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1-2 | 100 | 51,88 | 0,762 | 264 | 264 | 51,12 | 26,448 | 34,12 | 0,762 | 264 | 264 | 34,88 | 26,448 | 16,23 | 26,47 |
| ТК 1-2 – ул.Боровая, 12 | 89 | 51,12 | 0,164 | 264 | 263,8 | 51,15 | 7,76 | 34,88 | 0,164 | 264 | 263,8 | 35,25 | 7,76 | 15,90 | 23 |
| ул.Боровая, 12-ТК 1-2-1- | 89 | 51,15 | 0,067 | 263,8 | 263,8 | 51,09 | 3,796 | 35,25 | 0,067 | 263,8 | 263,8 | 35,32 | 3,796 | 15,77 | 39,4 |
| ТК 1-2-1- ул.Боровая, 14 | 89 | 51,09 | 0,046 | 263,8 | 263 | 51,84 | 3,796 | 35,32 | 0,046 | 263,8 | 263 | 36,16 | 3,796 | 15,68 | 27,3 |
| ТК 1-2-НВ-1-2 | 100 | 51,12 | 0,42 | 264 | 265 | 49,70 | 18,688 | 34,88 | 0,42 | 264 | 265 | 34,30 | 18,688 | 15,39 | 29,5 |
| НВ-1-2 – ул.Боровая, 10 | 76 | 49,70 | 0,097 | 265 | 265 | 49,60 | 4,012 | 34,30 | 0,097 | 265 | 265 | 34,40 | 4,012 | 15,20 | 20,17 |
| НВ-1-2-ТК 1-3 | 100 | 49,70 | 0,299 | 265 | 265 | 49,40 | 14,676 | 34,30 | 0,299 | 265 | 265 | 34,60 | 14,676 | 14,79 | 33 |
| ТК 1-3 – ул.Боровая, 8 | 57 | 49,40 | 0,124 | 265 | 265 | 49,27 | 2,22 | 34,60 | 0,124 | 265 | 265 | 34,73 | 2,22 | 14,55 | 15 |
| ТК 1-3-ТК 1-4 | 89 | 49,40 | 0,511 | 265 | 264,6 | 49,29 | 12,456 | 34,60 | 0,511 | 265 | 264,6 | 35,51 | 12,456 | 13,77 | 27,7 |
| ТК 1-4-ТК 1-5 | 89 | 49,29 | 2,251 | 264,6 | 262 | 49,64 | 12,456 | 35,51 | 2,251 | 264,6 | 262 | 40,37 | 12,456 | 9,27 | 122 |
| ТК 1-5-ТК 1-5-1 | 89 | 49,64 | 0,316 | 262 | 261,6 | 49,72 | 7,636 | 40,37 | 0,316 | 262 | 261,6 | 41,08 | 7,636 | 8,64 | 45,5 4 |
| ТК 1-5-1 – ул.Боровая, 4а | 57 | 49,72 | 0,175 | 261,6 | 261 | 50,14 | 2,42 | 41,08 | 0,175 | 261,6 | 261 | 41,86 | 2,42 | 8,29 | 17,34 |
| ТК 1-5-1 – ул.Боровая, 6 | 89 | 49,72 | 0,255 | 261,6 | 260,4 | 50,66 | 5,216 | 41,08 | 0,255 | 261,6 | 260,4 | 42,54 | 5,216 | 8,13 | 81 |
| ТК 1-5-ТК 1-6 | 76 | 49,64 | 0,226 | 262 | 260 | 51,41 | 4,82 | 40,37 | 0,226 | 262 | 260 | 42,59 | 4,82 | 8,82 | 31,85 |
| ТК 1-6 – ул.Боровая, 4 | 76 | 51,41 | 0,018 | 260 | 261 | 50,39 | 2,22 | 42,59 | 0,018 | 260 | 261 | 41,61 | 2,22 | 8,78 | 11,08 |
| ТК 1-6-ТК 1-7 | 76 | 51,41 | 0,07 | 260 | 259 | 52,34 | 2,6 | 42,59 | 0,07 | 260 | 259 | 43,66 | 2,6 | 8,68 | 33,5 |
| ТК 1-7 – ул.Боровая, 2 | 76 | 52,34 | 0,032 | 259 | 259 | 52,31 | 2,6 | 43,66 | 0,032 | 259 | 259 | 43,69 | 2,6 | 8,61 | 15,37 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ-1-НВ-2 | 200 | 53,28 | 0,18 | 263 | 263,6 | 52,50 | 93,196 | 34,72 | 0,18 | 263 | 263,6 | 34,30 | 93,196 | 18,19 | 20,4 |
| НВ-2-ТК-2 | 200 | 52,50 | 0,365 | 263,6 | 264,8 | 50,93 | 93,196 | 34,30 | 0,365 | 263,6 | 264,8 | 33,47 | 93,196 | 17,46 | 41,4 |
| ТК 2-ТК 3 | 200 | 50,93 | 0,34 | 264,8 | 266,6 | 48,79 | 93,196 | 33,47 | 0,34 | 264,8 | 266,6 | 32,01 | 93,196 | 16,78 | 38,6 |
| ТК 3-ул.Гагарина, 2 | 89 | 48,79 | 0,189 | 266,6 | 266 | 49,20 | 8,308 | 32,01 | 0,189 | 266,6 | 266 | 32,80 | 8,308 | 16,40 | 23,6 |
| ТК 3-ТК 4 | 200 | 48,79 | 0,12 | 266,6 | 267 | 48,27 | 84,888 | 32,01 | 0,12 | 266,6 | 267 | 31,73 | 84,888 | 16,54 | 15 |
| ТК 4-ул.Гагарина, 4 | 89 | 48,27 | 0,127 | 267 | 267 | 48,14 | 8,308 | 31,73 | 0,127 | 267 | 267 | 31,86 | 8,308 | 16,29 | 15,8 |
| ТК 4-ТК 5 | 200 | 48,27 | 0,653 | 267 | 267 | 47,62 | 76,58 | 31,73 | 0,653 | 267 | 267 | 32,38 | 76,58 | 15,24 | 90 |
| ТК 5-школа №11 | 100 | 47,62 | 0,12 | 267 | 267 | 47,50 | 6,512 | 32,38 | 0,12 | 267 | 267 | 32,50 | 6,512 | 15,00 | 67,5 |
| ТК 5-ТК 6 | 200 | 47,62 | 0,664 | 267 | 266,8 | 47,15 | 70,068 | 32,38 | 0,664 | 267 | 266,8 | 33,25 | 70,068 | 13,91 | 100 |
| ТК 6-ТК 6-1 | 150 | 47,15 | 0,295 | 266,8 | 266 | 47,66 | 35,84 | 33,25 | 0,295 | 266,8 | 266 | 34,34 | 35,84 | 13,32 | 47,9 7 |
| ТК 6-1 – ул.Гагарина, 6 | 76 | 47,66 | 0,169 | 266 | 266,4 | 47,09 | 4,344 | 34,34 | 0,169 | 266 | 266,4 | 34,11 | 4,344 | 12,98 | 29,5 |
| ТК 6-1-ул.Каолиновая, 16 | 76 | 47,66 | 0,14 | 266 | 267 | 46,52 | 5,124 | 34,34 | 0,14 | 266 | 267 | 33,48 | 5,124 | 13,04 | 18,05 |
| ТК 6-1-ТК 6-2 | 150 | 47,66 | 0,269 | 266 | 266 | 47,39 | 26,372 | 34,34 | 0,269 | 266 | 266 | 34,61 | 26,372 | 12,78 | 79,81 |
| ТК 6-2 – ул.Каолиновая, 8 | 100 | 47,39 | 0,068 | 266 | 266 | 47,32 | 10,424 | 34,61 | 0,068 | 266 | 266 | 34,68 | 10,424 | 12,64 | 15 |
| ТК 6-2-ТК 6-3 | 100 | 47,39 | 0,604 | 266 | 264,6 | 48,19 | 15,948 | 34,61 | 0,604 | 266 | 264,6 | 36,61 | 15,948 | 11,57 | 57,26 |
| ТК 6-3-ТК 6-4 | 89 | 48,19 | 0,083 | 264,6 | 264 | 48,70 | 6,06 | 36,61 | 0,083 | 264,6 | 264 | 37,30 | 6,06 | 11,41 | 19,27 |
| ТК 6-4-ул.Каолиновая, 6(школа№12) | 89 | 48,70 | 0,092 | 264 | 264 | 48,61 | 6,06 | 37,30 | 0,092 | 264 | 264 | 37,39 | 6,06 | 11,22 | 21,24 |
| ТК 6-3 – ул. Каолиновая, 4 | 89 | 48,19 | 0,085 | 264,6 | 264 | 48,70 | 6,04 | 36,61 | 0,085 | 264,6 | 264 | 37,30 | 6,04 | 11,40 | 19,6 |
| ТК 6-3 – ул.Каолиновая, 2а | 89 | 48,19 | 0,098 | 264,6 | 263 | 49,69 | 3,848 | 36,61 | 0,098 | 264,6 | 263 | 38,31 | 3,848 | 11,38 | 55,56 |
| ТК 6-ТК 7 | 200 | 47,15 | 0,253 | 266,8 | 270 | 43,70 | 34,228 | 33,25 | 0,253 | 266,8 | 270 | 30,30 | 34,228 | 13,40 | 78,24 |
| ТК 7 – ул.Каолиновая, 17 | 100 | 43,70 | 0,076 | 270 | 272 | 41,63 | 7,068 | 30,30 | 0,076 | 270 | 272 | 28,38 | 7,068 | 13,25 | 34,74 |
| ТК 7- ул.Каолиновая, 15 | 100 | 43,70 | 0,35 | 270 | 269 | 44,35 | 14,484 | 30,30 | 0,35 | 270 | 269 | 31,65 | 14,484 | 12,70 | 40,44 |
| ул.Каолиновая,15-ул.Каолиновая, 13 | 100 | 44,35 | 0,273 | 269 | 267 | 46,08 | 9,856 | 31,65 | 0,273 | 269 | 267 | 33,92 | 9,856 | 12,16 | 66,12 |
| ул.Каолиновая, 13-ул.Каолиновая, 11 | 100 | 46,08 | 0,076 | 267 | 265 | 48,00 | 5,172 | 33,92 | 0,076 | 267 | 265 | 36,00 | 5,172 | 12,00 | 67,56 |
| ТК 7-НВ-8 | 150 | 43,70 | 0,204 | 270 | 267 | 46,50 | 12,676 | 30,30 | 0,204 | 270 | 267 | 33,50 | 12,676 | 12,99 | 250 |
| НВ-8-ул.Чехова, 28 | 32 | 46,50 | 0,045 | 267 | 266 | 47,45 | 0,144 | 33,50 | 0,045 | 267 | 266 | 34,55 | 0,144 | 12,90 | 23 |
| НВ-8-ул.Чехова, 33 | 32 | 46,50 | 0,169 | 267 | 269 | 44,33 | 0,368 | 33,50 | 0,169 | 267 | 269 | 31,67 | 0,368 | 12,66 | 27,8 |
| НВ-8-ТК-9 | 150 | 46,50 | 0,013 | 267 | 267 | 46,48 | 12,164 | 33,50 | 0,013 | 267 | 267 | 33,52 | 12,164 | 12,97 | 16 |
| ТК-9-ул.Чехова, 31 | 32 | 46,48 | 0,071 | 267 | 267 | 46,41 | 0,368 | 33,52 | 0,071 | 267 | 267 | 33,59 | 0,368 | 12,83 | 11,7 |
| ТК-9-ТК-10 | 150 | 46,48 | 0,026 | 267 | 266 | 47,46 | 11,796 | 33,52 | 0,026 | 267 | 266 | 34,54 | 11,796 | 12,92 | 35,6 |
| ТК-10-ул.Чехова, 29 | 32 | 47,46 | 0,079 | 266 | 265 | 48,38 | 0,368 | 34,54 | 0,079 | 266 | 265 | 35,62 | 0,368 | 12,76 | 13,06 |
| ТК-10-ТК-11 | 150 | 47,46 | 0,02 | 266 | 265 | 48,44 | 11,428 | 34,54 | 0,02 | 266 | 265 | 35,56 | 11,428 | 12,88 | 28,17 |
| ТК-11-ул.Чехова, 26 | 32 | 48,44 | 0,144 | 265 | 265,4 | 47,89 | 0,368 | 35,56 | 0,144 | 265 | 265,4 | 35,31 | 0,368 | 12,59 | 23,8 |
| ТК-11-ул.Чехова, 27 | 32 | 48,44 | 0,135 | 265 | 265 | 48,30 | 0,368 | 35,56 | 0,135 | 265 | 265 | 35,70 | 0,368 | 12,61 | 22,2 |
| ТК-11-ТК-12 | 150 | 48,44 | 0,019 | 265 | 264,6 | 48,82 | 10,692 | 35,56 | 0,019 | 265 | 264,6 | 35,98 | 10,692 | 12,84 | 29,7 |
| ТК-12-ул.Чехова, 25 | 32 | 48,82 | 0,099 | 264,6 | 264 | 49,32 | 0,368 | 35,98 | 0,099 | 264,6 | 264 | 36,68 | 0,368 | 12,64 | 16,3 |
| ТК-12-ул.Чехова, 24 | 32 | 48,82 | 0,104 | 264,6 | 265 | 48,32 | 0,368 | 35,98 | 0,104 | 264,6 | 265 | 35,69 | 0,368 | 12,63 | 17,18 |
| ТК-12-ТК-13 | 150 | 48,82 | 0,014 | 264,6 | 264 | 49,41 | 9,956 | 35,98 | 0,014 | 264,6 | 264 | 36,60 | 9,956 | 12,81 | 23,55 |
| ТК-13-ул.Чехова, 23 | 32 | 49,41 | 0,085 | 264 | 263,4 | 49,92 | 0,368 | 36,60 | 0,085 | 264 | 263,4 | 37,28 | 0,368 | 12,64 | 13,94 |
| ТК-13-ТК-14 | 150 | 49,41 | 0,011 | 264 | 263,4 | 49,99 | 9,588 | 36,60 | 0,011 | 264 | 263,4 | 37,21 | 9,588 | 12,79 | 19,36 |
| ТК-14-ул.Чехова, 20 | 32 | 49,99 | 0,106 | 263,4 | 265 | 48,29 | 0,368 | 37,21 | 0,106 | 263,4 | 265 | 35,71 | 0,368 | 12,58 | 17,55 |
| ТК-14-ТК-15 | 150 | 49,99 | 0,014 | 263,4 | 263 | 50,38 | 9,22 | 37,21 | 0,014 | 263,4 | 263 | 37,62 | 9,22 | 12,76 | 24,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ТК-15-ул.Чехова, 21 | 32 | 50,38 | 0,09 | 263 | 262,4 | 50,89 | 0,368 | 37,62 | 0,09 | 263 | 262,4 | 38,31 | 0,368 | 12,58 | 14,9 |
| ТК-15-ТК-16 | 150 | 50,38 | 0,014 | 263 | 262,6 | 50,77 | 8,852 | 37,62 | 0,014 | 263 | 262,6 | 38,03 | 8,852 | 12,73 | 26 |
| ТК-16-ул.Чехова, 19 | 32 | 50,77 | 0,081 | 262,6 | 262 | 51,29 | 0,368 | 38,03 | 0,081 | 262,6 | 262 | 38,72 | 0,368 | 12,57 | 13,4 |
| ТК-16-ТК-17 | 150 | 50,77 | 0,008 | 262,6 | 262,2 | 51,16 | 8,484 | 38,03 | 0,008 | 262,6 | 262,2 | 38,44 | 8,484 | 12,72 | 14,9 |
| ТК-17-ТК-17-1 | 89 | 51,16 | 0,026 | 262,2 | 260 | 53,33 | 0,704 | 38,44 | 0,026 | 262,2 | 260 | 40,67 | 0,704 | 12,66 | 90 |
| ТК-17-1 – ул.Лесная, 43 | 89 | 53,33 | 0,003 | 260 | 260 | 53,33 | 0,352 | 40,67 | 0,003 | 260 | 260 | 40,67 | 0,352 | 12,66 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| ТК 17-1-ТК 17-2 | 89 | 53,33 | 0,003 | 260 | 260,4 | 52,93 | 0,352 | 40,67 | 0,003 | 260 | 260,4 | 40,27 | 0,352 | 12,66 | 17,6 |
| ТК-17-2 – ул.Лесная, 41 | 89 | 52,93 | 0,005 | 260,4 | 260,6 | 52,72 | 0,352 | 40,27 | 0,005 | 260,4 | 260,6 | 40,08 | 0,352 | 12,65 | 34 |
| ТК 17-ТК 18 | 150 | 51,16 | 0,007 | 262,2 | 262 | 51,35 | 7,78 | 38,44 | 0,007 | 262,2 | 262 | 38,65 | 7,78 | 12,70 | 13,7 |
| ТК 18-ТК 19 | 150 | 51,35 | 0,008 | 262 | 262,2 | 51,14 | 7,78 | 38,65 | 0,008 | 262 | 262,2 | 38,46 | 7,78 | 12,69 | 15,9 |
| ТК 19-ул.Чехова, 17 | 32 | 51,14 | 0,087 | 262,2 | 261,8 | 51,46 | 0,368 | 38,46 | 0,087 | 262,2 | 261,8 | 38,94 | 0,368 | 12,51 | 14,4 |
| ТК 19-ТК 20 | 150 | 51,14 | 0,008 | 262,2 | 261,6 | 51,74 | 7,412 | 38,46 | 0,008 | 262,2 | 261,6 | 39,07 | 7,412 | 12,67 | 18,08 |
| ТК 20-ул.Чехова, 15 | 32 | 51,74 | 0,077 | 261,6 | 261 | 52,26 | 0,368 | 39,07 | 0,077 | 261,6 | 261 | 39,74 | 0,368 | 12,52 | 12,77 |
| ТК 20-ТК 21 | 150 | 51,74 | 0,007 | 261,6 | 262 | 51,33 | 7,044 | 39,07 | 0,007 | 261,6 | 262 | 38,67 | 7,044 | 12,66 | 16,92 |
| ТК 21-ТК 22 | 150 | 51,33 | 0,006 | 262 | 261,4 | 51,92 | 7,044 | 38,67 | 0,006 | 262 | 261,4 | 39,28 | 7,044 | 12,64 | 12,8 |
| ТК 22-ул.Чехова, 13 | 32 | 51,92 | 0,058 | 261,4 | 261 | 52,26 | 0,368 | 39,28 | 0,058 | 261,4 | 261 | 39,74 | 0,368 | 12,53 | 9,6 |
| ТК 22-ТК 23 | 150 | 51,92 | 0,003 | 261,4 | 262 | 51,32 | 6,676 | 39,28 | 0,003 | 261,4 | 262 | 38,68 | 6,676 | 12,64 | 7,5 |
| ТК 23-ул.Чехова, 12 | 32 | 51,32 | 0,102 | 262 | 262 | 51,22 | 0,368 | 38,68 | 0,102 | 262 | 262 | 38,78 | 0,368 | 12,43 | 16,8 |
| ТК 23-ТК 24 | 150 | 51,32 | 0,004 | 262 | 261,6 | 51,72 | 6,308 | 38,68 | 0,004 | 262 | 261,6 | 39,09 | 6,308 | 12,63 | 11,1 |
| ТК 24-ул.Чехова, 11 | 32 | 51,72 | 0,064 | 261,6 | 261 | 52,25 | 0,368 | 39,09 | 0,064 | 261,6 | 261 | 39,75 | 0,368 | 12,50 | 10,5 |
| ТК 24-ТК 25 | 150 | 51,72 | 0,004 | 261,6 | 261 | 52,31 | 5,94 | 39,09 | 0,004 | 261,6 | 261 | 39,69 | 5,94 | 12,62 | 11 |
| ТК 25-ул.Чехова, 10 | 32 | 52,31 | 0,132 | 261 | 262 | 51,18 | 0,368 | 39,69 | 0,132 | 261 | 262 | 38,82 | 0,368 | 12,36 | 21,8 |
| ТК 25-ТК 26 | 150 | 52,31 | 0,004 | 261 | 261 | 52,31 | 5,572 | 39,69 | 0,004 | 261 | 261 | 39,69 | 5,572 | 12,61 | 11,4 |
| ТК 26-ул.Чехова, 9 | 32 | 52,31 | 0,062 | 261 | 260,6 | 52,65 | 0,368 | 39,69 | 0,062 | 261 | 260,6 | 40,16 | 0,368 | 12,49 | 10,2 |
| ТК 26-ТК 27 | 150 | 52,31 | 0,004 | 261 | 261 | 52,30 | 5,204 | 39,69 | 0,004 | 261 | 261 | 39,70 | 5,204 | 12,61 | 11,6 |
| ТК 27 – ул.Чехова,8 | 32 | 52,30 | 0,09 | 261 | 261 | 52,21 | 0,368 | 39,70 | 0,09 | 261 | 261 | 39,79 | 0,368 | 12,43 | 14,8 |
| ТК 27-ТК 28 | 150 | 52,30 | 0,003 | 261 | 260 | 53,30 | 4,836 | 39,70 | 0,003 | 261 | 260 | 40,70 | 4,836 | 12,60 | 11,6 |
| ТК 28-ул.Чехова, 7 | 32 | 53,30 | 0,067 | 260 | 260 | 53,23 | 0,368 | 40,70 | 0,067 | 260 | 260 | 40,77 | 0,368 | 12,47 | 11 |
| ТК 28-ТК 29 | 150 | 53,30 | 0,003 | 260 | 260,4 | 52,90 | 4,468 | 40,70 | 0,003 | 260 | 260,4 | 40,30 | 4,468 | 12,59 | 9,6 |
| ТК 29 – ул.Чехова,5 | 32 | 52,90 | 0,06 | 260,4 | 260 | 53,24 | 0,368 | 40,30 | 0,06 | 260,4 | 260 | 40,76 | 0,368 | 12,47 | 9,88 |
| ТК 29 – ул.Чехова,6 | 32 | 52,90 | 0,122 | 260,4 | 261 | 52,18 | 0,368 | 40,30 | 0,122 | 260,4 | 261 | 39,83 | 0,368 | 12,35 | 20,10 |
| ТК 29-ТК 30 | 150 | 52,90 | 0,004 | 260,4 | 260 | 53,29 | 3,732 | 40,30 | 0,004 | 260,4 | 260 | 40,71 | 3,732 | 12,59 | 16,7 |
| ТК 30-ул.Чехова,3 | 32 | 53,29 | 0,077 | 260 | 260 | 53,22 | 0,368 | 40,71 | 0,077 | 260 | 260 | 40,78 | 0,368 | 12,43 | 12,7 |
| ТК 30 – ул.Чехова,4 | 32 | 53,29 | 0,084 | 260 | 260 | 53,21 | 0,368 | 40,71 | 0,084 | 260 | 260 | 40,79 | 0,368 | 12,42 | 13,9 |
| ТК 30-ТК 31 | 150 | 53,29 | 0,003 | 260 | 259,8 | 53,49 | 2,996 | 40,71 | 0,003 | 260 | 259,8 | 40,91 | 2,996 | 12,58 | 16,8 |
| ТК 31-ул.Чехова,1 | 32 | 53,49 | 0,089 | 259,8 | 259 | 54,20 | 0,368 | 40,91 | 0,089 | 259,8 | 259 | 41,80 | 0,368 | 12,40 | 14,7 |
| ТК 31-ул.Чехова,2 | 32 | 53,49 | 0,072 | 259,8 | 259 | 54,22 | 0,368 | 40,91 | 0,072 | 259,8 | 259 | 41,78 | 0,368 | 12,44 | 11,9 |
| ТК 31-ТК 32 | 150 | 53,49 | 0,003 | 259,8 | 259 | 54,29 | 2,26 | 40,91 | 0,003 | 259,8 | 259 | 41,71 | 2,26 | 12,57 | 18,3 |
| ТК 32-ТК 33 | 150 | 54,29 | 0,003 | 259 | 256,6 | 56,68 | 2,26 | 41,71 | 0,003 | 259 | 256,6 | 44,12 | 2,26 | 12,57 | 20 |
| ТК 33-ТК 34 | 100 | 56,68 | 0,012 | 256,6 | 256 | 57,27 | 1,524 | 44,12 | 0,012 | 256,6 | 256 | 44,73 | 1,524 | 12,54 | 50 |
| ТК 34-ул.Железнодорожн ая,5 | 32 | 57,27 | 0,075 | 256 | 255 | 58,20 | 0,368 | 44,73 | 0,075 | 256 | 255 | 45,80 | 0,368 | 12,39 | 12,42 |
| ТК 34-ТК 35 | 100 | 57,27 | 0,003 | 256 | 256 | 57,27 | 1,156 | 44,73 | 0,003 | 256 | 256 | 44,73 | 1,156 | 12,54 | 14,5 |
| ТК 35-ул.Железнодорожн ая, 3 | 32 | 57,27 | 0,088 | 256 | 255 | 58,18 | 0,42 | 44,73 | 0,088 | 256 | 255 | 45,82 | 0,42 | 12,36 | 10,8 |
| ТК 35-ТК 36 | 100 | 57,27 | 0,003 | 256 | 255,4 | 57,87 | 0,736 | 44,73 | 0,003 | 256 | 255,4 | 45,33 | 0,736 | 12,53 | 26,9 |
| ТК 36-ул.Железнодорожн ая, 3а | 32 | 57,87 | 0,104 | 255,4 | 255 | 58,16 | 0,368 | 45,33 | 0,104 | 255,4 | 255 | 45,84 | 0,368 | 12,32 | 17,1 |
| ТК 36 – ул.Железнодорожная, 1 | 32 | 57,87 | 0,119 | 255,4 | 254 | 59,15 | 0,368 | 45,33 | 0,119 | 255,4 | 254 | 46,85 | 0,368 | 12,29 | 19,6 |
| ТК 33-ТК 37 | 89 | 56,68 | 0,015 | 256,6 | 255 | 58,27 | 0,736 | 44,12 | 0,015 | 256,6 | 255 | 45,73 | 0,736 | 12,54 | 50 |
| ТК 37 – ул.Каолиновая, 7а | 32 | 58,27 | 0,106 | 255 | 255 | 58,16 | 0,368 | 45,73 | 0,106 | 255 | 255 | 45,84 | 0,368 | 12,33 | 17,45 |
| ТК 37-ТК 38 | 89 | 58,27 | 0,003 | 255 | 255 | 58,27 | 0,368 | 45,73 | 0,003 | 255 | 255 | 45,73 | 0,368 | 12,53 | 21,11 |
| ТК 38-ТК 39 | 89 | 58,27 | 0,004 | 255 | 254 | 59,26 | 0,368 | 45,73 | 0,004 | 255 | 254 | 46,74 | 0,368 | 12,52 | 25,9 |
| ТК 39 – ул.Каолиновая, 7д | 32 | 59,26 | 0,096 | 254 | 254 | 59,17 | 0,368 | 46,74 | 0,096 | 254 | 254 | 46,83 | 0,368 | 12,33 | 15,8 |

Рисунок 12-36 – Пьезометрический график от котельной мкр. Каолиновый до ул. Каолиновая, 7б

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной (ул. Гузынина)

Рисунок 12-37 – Схема тепловых сетей котельной по ул. Гузынина

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной на территории ЗАО «КМЭЗ»

Рисунок 12-38 – Расчетная схема тепловых сетей от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» в направлении п. Нижний

Рисунок 12-39 – Расчетная схема тепловых сетей от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» в направлении п. Коноплянка

Таблица 12-16 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» в направлении п. Нижний

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 522 | 524 | 75 | 0,15 | 0,15 | 21,61 | -21,61 | 0,11 | 0,11 | 1,34 | 1,34 |
| 2 | 522 | Магазин "Горка" | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | -0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 |
| 3 | 522 | Профилакторий | 15 | 0,081 | 0,081 | 13,51 | -13,51 | 0,22 | 0,22 | 13,33 | 13,33 |
| 4 | 524 | Бассейн "Садко" | 15 | 0,15 | 0,15 | 16,49 | -16,49 | 0,01 | 0,01 | 0,78 | 0,78 |
| 5 | 524 | ЗАО "Ювелирный" | 52 | 0,081 | 0,081 | 5,12 | -5,12 | 0,11 | 0,11 | 1,94 | 1,94 |
| 6 | 587.1 | 587.2 | 142 | 0,41 | 0,41 | 680,59 | -680,59 | 0,81 | 0,81 | 5,16 | 5,16 |
| 7 | 587.2 | 592 | 235 | 0,41 | 0,41 | 645,06 | -645,06 | 1,20 | 1,20 | 4,64 | 4,64 |
| 8 | 587.2 | 522 | 135 | 0,15 | 0,15 | 35,53 | -35,53 | 0,44 | 0,44 | 2,83 | 2,83 |
| 9 | 592 | 593 | 95,61 | 0,41 | 0,41 | 643,58 | -643,58 | 0,49 | 0,49 | 4,61 | 4,61 |
| 10 | 592 | Склад управления | 8 | 0,027 | 0,027 | 1,48 | -1,48 | 0,41 | 0,41 | 44,33 | 44,33 |
| 11 | 593 | Ресторан "Дельфин" | 56 | 0,081 | 0,081 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 593 | 594 | 22 | 0,41 | 0,41 | 643,38 | -643,38 | 0,11 | 0,11 | 4,61 | 4,61 |
| 13 | 594 | Корчма "У Петера" | 13,5 | 0,069 | 0,069 | 2,44 | -2,44 | 0,01 | 0,01 | 0,85 | 0,85 |
| 14 | 594 | 595 | 30 | 0,41 | 0,41 | 640,94 | -640,94 | 0,15 | 0,15 | 4,58 | 4,58 |
| 15 | 595 | ТД "Металлург" | 30 | 0,05 | 0,05 | 6,89 | -6,89 | 1,22 | 1,22 | 35,49 | 35,49 |
| 16 | 595 | 596 | 228 | 0,41 | 0,41 | 634,05 | -634,05 | 1,12 | 1,12 | 4,48 | 4,48 |
| 17 | 596 | 607 | 15 | 0,41 | 0,41 | 527,80 | -527,80 | 0,05 | 0,05 | 3,11 | 3,11 |
| 18 | 596 | Никольская церковь | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,08 | -2,08 | 0,15 | 0,15 | 3,34 | 3,34 |
| 19 | 596 | 597 | 153 | 0,259 | 0,259 | 104,18 | -104,18 | 0,23 | 0,23 | 1,37 | 1,37 |
| 20 | 597 | ж.д. | 2 | 0,1 | 0,1 | 10,91 | -10,91 | 0,01 | 0,01 | 2,30 | 2,30 |
| 21 | 597 | 598 | 25 | 0,259 | 0,259 | 93,27 | -93,27 | 0,03 | 0,03 | 1,10 | 1,10 |
| 22 | 598 | 605 | 35 | 0,125 | 0,125 | 38,73 | -38,73 | 0,35 | 0,35 | 8,71 | 8,71 |
| 23 | 598 | 599 | 105 | 0,259 | 0,259 | 54,53 | -54,53 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 0,38 |
| 24 | 599 | 600 | 12 | 0,1 | 0,1 | 18,22 | -18,22 | 0,09 | 0,09 | 6,31 | 6,31 |
| 25 | 599 | 599.1 | 60 | 0,207 | 0,207 | 36,32 | -36,32 | 0,04 | 0,04 | 0,55 | 0,55 |
| 26 | 599.1 | 602 | 65 | 0,15 | 0,15 | 36,32 | -36,32 | 0,22 | 0,22 | 2,95 | 2,95 |
| 27 | 600 | ж.д. | 2 | 0,081 | 0,081 | 11,09 | -11,09 | 0,02 | 0,02 | 7,16 | 7,16 |
| 28 | 600 | 601 | 15 | 0,1 | 0,1 | 7,13 | -7,13 | 0,02 | 0,02 | 1,00 | 1,00 |
| 29 | 601 | ж.д. | 33 | 0,081 | 0,081 | 7,13 | -7,13 | 0,11 | 0,11 | 2,99 | 2,99 |
| 30 | 602 | ж.д. | 72 | 0,1 | 0,1 | 17,34 | -17,34 | 0,47 | 0,47 | 5,72 | 5,72 |
| 31 | 602 | ж.д. | 12 | 0,1 | 0,1 | 18,98 | -18,98 | 0,09 | 0,09 | 6,84 | 6,84 |
| 32 | 605 | ж.д. | 2 | 0,1 | 0,1 | 16,01 | -16,01 | 0,01 | 0,01 | 4,89 | 4,89 |
| 33 | 605 | 606 | 50 | 0,1 | 0,1 | 22,73 | -22,73 | 0,56 | 0,56 | 9,78 | 9,78 |
| 34 | 606 | Торговый дом "Демидовский" | 20 | 0,069 | 0,069 | 7,82 | -7,82 | 0,19 | 0,19 | 8,34 | 8,34 |
| 35 | 606 | ж.д. | 14 | 0,1 | 0,1 | 14,90 | -14,90 | 0,07 | 0,07 | 4,24 | 4,24 |
| 36 | 607 | 609 | 112 | 0,207 | 0,207 | 239,40 | -239,40 | 2,84 | 2,84 | 23,06 | 23,06 |
| 37 | 607 | 624 | 15 | 0,41 | 0,41 | 288,39 | -288,39 | 0,02 | 0,02 | 0,94 | 0,94 |
| 38 | 609 | ДК "Металлург" | 10 | 0,1 | 0,1 | 16,18 | -16,18 | 0,06 | 0,06 | 4,99 | 4,99 |
| 39 | 609 | 610 | 25 | 0,207 | 0,207 | 207,92 | -207,92 | 0,48 | 0,48 | 17,41 | 17,41 |
| 40 | 609 | ж.д. | 24 | 0,1 | 0,1 | 15,30 | -15,30 | 0,12 | 0,12 | 4,47 | 4,47 |
| 41 | 610 | 616 | 13 | 0,207 | 0,207 | 139,63 | -139,63 | 0,11 | 0,11 | 7,89 | 7,89 |
| 42 | 610 | 611 | 130 | 0,15 | 0,15 | 68,29 | -68,29 | 1,54 | 1,54 | 10,31 | 10,31 |
| 43 | 611 | ж.д. | 50 | 0,125 | 0,125 | 15,52 | -15,52 | 0,08 | 0,08 | 1,43 | 1,43 |
| 44 | 611 | 612 | 30 | 0,15 | 0,15 | 52,78 | -52,78 | 0,21 | 0,21 | 6,18 | 6,18 |
| 45 | 612 | ж.д. | 40 | 0,1 | 0,1 | 15,24 | -15,24 | 0,20 | 0,20 | 4,44 | 4,44 |
| 46 | 612 | 614 | 10 | 0,15 | 0,15 | 37,54 | -37,54 | 0,04 | 0,04 | 3,15 | 3,15 |
| 47 | 614 | Магазин "Домино" | 8 | 0,081 | 0,081 | 6,92 | -6,92 | 0,03 | 0,03 | 2,82 | 2,82 |
| 48 | 614 | 615 | 115 | 0,125 | 0,125 | 30,62 | -30,62 | 0,72 | 0,72 | 5,47 | 5,47 |
| 49 | 615 | ж.д. | 129 | 0,1 | 0,1 | 15,28 | -15,28 | 0,66 | 0,66 | 4,46 | 4,46 |
| 50 | 615 | ж.д. | 2 | 0,1 | 0,1 | 15,34 | -15,34 | 0,01 | 0,01 | 4,49 | 4,49 |
| 51 | 616 | 617 | 42 | 0,207 | 0,207 | 122,26 | -122,26 | 0,28 | 0,28 | 6,06 | 6,06 |
| 52 | 616 | ж.д. | 10 | 0,1 | 0,1 | 17,37 | -17,37 | 0,07 | 0,07 | 5,74 | 5,74 |
| 53 | 617 | ж.д. | 26 | 0,1 | 0,1 | 16,64 | -16,64 | 0,16 | 0,16 | 5,28 | 5,28 |
| 54 | 617 | 618 | 40 | 0,207 | 0,207 | 105,62 | -105,62 | 0,20 | 0,20 | 4,53 | 4,53 |
| 55 | 618 | 619 | 39 | 0,207 | 0,207 | 83,01 | -83,01 | 0,12 | 0,12 | 2,81 | 2,81 |
| 56 | 618 | ж.д. | 12 | 0,1 | 0,1 | 22,61 | -22,61 | 0,13 | 0,13 | 9,68 | 9,68 |
| 57 | 619 | ж.д. | 26 | 0,1 | 0,1 | 10,38 | -10,38 | 0,06 | 0,06 | 2,08 | 2,08 |
| 58 | 619 | 620 | 93 | 0,207 | 0,207 | 72,62 | -72,62 | 0,22 | 0,22 | 2,16 | 2,16 |
| 59 | 620 | ж.д. | 26 | 0,1 | 0,1 | 13,25 | -13,25 | 0,10 | 0,10 | 3,36 | 3,36 |
| 60 | 620 | 621 | 40 | 0,125 | 0,125 | 10,99 | -10,99 | 0,03 | 0,03 | 0,73 | 0,73 |
| 61 | 620 | 622 | 40 | 0,207 | 0,207 | 48,38 | -48,38 | 0,04 | 0,04 | 0,97 | 0,97 |
| 62 | 621 | Бассейн Д/С №27 | 12 | 0,1 | 0,1 | 1,60 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 63 | 621 | Д/С №27 | 12 | 0,125 | 0,125 | 9,39 | -9,39 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,54 |
| 64 | 622 | 623 | 35 | 0,207 | 0,207 | 28,78 | -28,78 | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,35 |
| 65 | 622 | ж.д. | 50 | 0,1 | 0,1 | 19,60 | -19,60 | 0,42 | 0,42 | 7,29 | 7,29 |
| 66 | 623 | ж.д. | 2 | 0,1 | 0,1 | 13,26 | -13,26 | 0,01 | 0,01 | 3,37 | 3,37 |
| 67 | 623 | Средняя школа №2 | 65 | 0,15 | 0,15 | 15,52 | -15,52 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | 0,56 |
| 68 | 624 | 625 | 105 | 0,41 | 0,41 | 279,61 | -279,61 | 0,10 | 0,10 | 0,88 | 0,88 |
| 69 | 624 | ФОК | 35 | 0,081 | 0,081 | 8,78 | -8,78 | 0,18 | 0,18 | 4,51 | 4,51 |
| 70 | 625 | 640 | 155 | 0,41 | 0,41 | 271,09 | -271,09 | 0,14 | 0,14 | 0,83 | 0,83 |
| 71 | 625 | 626 | 25 | 0,1 | 0,1 | 8,53 | -8,53 | 0,04 | 0,04 | 1,42 | 1,42 |
| 72 | 626 | Дамский салон | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,64 | -0,64 | 0,20 | 0,20 | 8,50 | 8,50 |
| 73 | 626 | Пожарная часть 38 | 8 | 0,1 | 0,1 | 7,89 | -7,89 | 0,01 | 0,01 | 1,22 | 1,22 |
| 74 | 630 | 631 | 40 | 0,15 | 0,15 | 62,26 | -62,26 | 0,40 | 0,40 | 8,58 | 8,58 |
| 75 | 630 | ж.д. | 18 | 0,1 | 0,1 | 24,71 | -24,71 | 0,24 | 0,24 | 11,54 | 11,54 |
| 76 | 631 | 632 | 67 | 0,125 | 0,125 | 34,62 | -34,62 | 0,54 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
| 77 | 631 | 638 | 12 | 0,1 | 0,1 | 27,65 | -27,65 | 0,20 | 0,20 | 14,42 | 14,42 |
| 78 | 632 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 79 | 632 | 633 | 12 | 0,125 | 0,125 | 28,85 | -28,85 | 0,07 | 0,07 | 4,86 | 4,86 |
| 80 | 633 | 634 | 12 | 0,125 | 0,125 | 23,08 | -23,08 | 0,04 | 0,04 | 3,13 | 3,13 |
| 81 | 633 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 82 | 634 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 83 | 634 | 635 | 18 | 0,125 | 0,125 | 17,31 | -17,31 | 0,04 | 0,04 | 1,77 | 1,77 |
| 84 | 635 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 85 | 635 | 636 | 12 | 0,125 | 0,125 | 11,54 | -11,54 | 0,01 | 0,01 | 0,80 | 0,80 |
| 86 | 636 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 87 | 636 | 637 | 12 | 0,125 | 0,125 | 5,77 | -5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 88 | 637 | ж.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,77 | 0,06 | 0,06 | 24,97 | 24,97 |
| 89 | 638 | 639 | 60 | 0,125 | 0,125 | 11,42 | -11,42 | 0,05 | 0,05 | 0,79 | 0,79 |
| 90 | 638 | ж.д. | 5,31 | 0,081 | 0,081 | 16,23 | -16,23 | 0,09 | 0,09 | 15,20 | 15,20 |
| 91 | 639 | ж.д. | 20 | 0,1 | 0,1 | 9,28 | -9,28 | 0,04 | 0,04 | 1,67 | 1,67 |
| 92 | 639 | Магазин "Нижний" | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | -2,14 | 0,13 | 0,13 | 3,53 | 3,53 |
| 93 | 640 | Д/С №8 | 50 | 0,069 | 0,069 | 4,32 | -4,32 | 0,15 | 0,15 | 2,59 | 2,59 |
| 94 | 640 | 641 | 108 | 0,207 | 0,207 | 179,79 | -179,79 | 1,55 | 1,55 | 13,04 | 13,04 |
| 95 | 640 | 630 | 94 | 0,207 | 0,207 | 86,97 | -86,97 | 0,32 | 0,32 | 3,08 | 3,08 |
| 96 | 641 | 647 | 50 | 0,207 | 0,207 | 144,10 | -144,10 | 0,46 | 0,46 | 8,40 | 8,40 |
| 97 | 641 | 642 | 65 | 0,15 | 0,15 | 35,69 | -35,69 | 0,21 | 0,21 | 2,85 | 2,85 |
| 98 | 642 | 643 | 80 | 0,15 | 0,15 | 33,66 | -33,66 | 0,23 | 0,23 | 2,54 | 2,54 |
| 99 | 642 | Школа искусств | 48 | 0,1 | 0,1 | 2,03 | -2,03 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 |
| 100 | 643 | ж.д. | 30 | 0,1 | 0,1 | 16,24 | -16,24 | 0,17 | 0,17 | 5,03 | 5,03 |
| 101 | 643 | 645 | 95 | 0,15 | 0,15 | 17,42 | -17,42 | 0,08 | 0,08 | 0,70 | 0,70 |
| 102 | 645 | Молочная кухня | 90 | 0,081 | 0,081 | 2,44 | -2,44 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,37 |
| 103 | 645 | ж.д. | 15 | 0,1 | 0,1 | 14,98 | -14,98 | 0,07 | 0,07 | 4,29 | 4,29 |
| 104 | 647 | 648 | 160 | 0,207 | 0,207 | 134,26 | -134,26 | 1,28 | 1,28 | 7,30 | 7,30 |
| 105 | 647 | ж.д. | 26 | 0,1 | 0,1 | 9,84 | -9,84 | 0,06 | 0,06 | 1,88 | 1,88 |
| 106 | 648 | 652 | 2 | 0,207 | 0,207 | 96,86 | -96,86 | 0,01 | 0,01 | 3,82 | 3,82 |
| 107 | 648 | 649 | 42 | 0,15 | 0,15 | 37,40 | -37,40 | 0,15 | 0,15 | 3,13 | 3,13 |
| 108 | 649 | ж.д. | 55 | 0,1 | 0,1 | 20,49 | -20,49 | 0,50 | 0,50 | 7,96 | 7,96 |
| 109 | 649 | ж.д. | 2 | 0,1 | 0,1 | 16,91 | -16,91 | 0,01 | 0,01 | 5,45 | 5,45 |
| 110 | 652 | 653 | 35 | 0,207 | 0,207 | 59,41 | -59,41 | 0,06 | 0,06 | 1,45 | 1,45 |
| 111 | 652 | 658 | 90 | 0,15 | 0,15 | 37,45 | -37,45 | 0,32 | 0,32 | 3,13 | 3,13 |
| 112 | 653 | Д/С №28 | 41 | 0,069 | 0,069 | 6,12 | -6,12 | 0,24 | 0,24 | 5,13 | 5,13 |
| 113 | 653 | 654 | 40 | 0,15 | 0,15 | 38,95 | -38,95 | 0,16 | 0,16 | 3,39 | 3,39 |
| 114 | 653 | ж.д. | 120 | 0,1 | 0,1 | 14,35 | -14,35 | 0,54 | 0,54 | 3,94 | 3,94 |
| 115 | 654 | 657 | 100 | 0,1 | 0,1 | 13,27 | -13,27 | 0,39 | 0,39 | 3,38 | 3,38 |
| 116 | 654 | ж.д. | 11 | 0,1 | 0,1 | 10,81 | -10,81 | 0,03 | 0,03 | 2,26 | 2,26 |
| 117 | 654 | 655 | 100 | 0,1 | 0,1 | 14,87 | -14,87 | 0,49 | 0,49 | 4,22 | 4,22 |
| 118 | 655 | ж.д. | 2 | 0,069 | 0,069 | 14,47 | -14,47 | 0,07 | 0,07 | 28,21 | 28,21 |
| 119 | 655 | М-н "Радуга" | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 657 | ж.д. | 2 | 0,081 | 0,081 | 11,01 | -11,01 | 0,02 | 0,02 | 7,05 | 7,05 |
| 121 | 657 | Малый ФОК | 35 | 0,05 | 0,05 | 2,26 | -2,26 | 0,16 | 0,16 | 3,93 | 3,93 |
| 122 | 658 | ж.д. | 61 | 0,1 | 0,1 | 8,07 | -8,07 | 0,09 | 0,09 | 1,27 | 1,27 |
| 123 | 658 | 659 | 2 | 0,15 | 0,15 | 29,38 | -29,38 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| 124 | 659 | Начальная школа №2 | 45 | 0,15 | 0,15 | 12,42 | -12,42 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,36 |
| 125 | 659 | 660 | 166 | 0,15 | 0,15 | 16,96 | -16,96 | 0,13 | 0,13 | 0,66 | 0,66 |
| 126 | 660 | ж.д. | 12 | 0,1 | 0,1 | 6,28 | -6,28 | 0,01 | 0,01 | 0,78 | 0,78 |
| 127 | 660 | 661 | 12 | 0,1 | 0,1 | 10,68 | -10,68 | 0,03 | 0,03 | 2,20 | 2,20 |
| 128 | 661 | ж.д. | 46 | 0,1 | 0,1 | 4,08 | -4,08 | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,34 |
| 129 | 661 | ж.д. | 5 | 0,1 | 0,1 | 6,60 | -6,60 | 0,01 | 0,01 | 0,86 | 0,86 |
| 130 | Кран №1 | 587.1 | 1 | 0,41 | 0,41 | 680,59 | -680,59 | 0,01 | 0,01 | 5,16 | 5,16 |
| 131 | Новая котельная | Кран №1 | 55 | 0,41 | 0,41 | 680,59 | -680,59 | 0,31 | 0,31 | 5,16 | 5,16 |
| 132 | Новая котельная | Кран №3 | 70 | 0,309 | 0,309 | 202,89 | -202,89 | 0,16 | 0,16 | 2,04 | 2,04 |

Таблица 12-17 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» в направлении п. Коноплянка

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая котельная | Кран №3 | 70 | 0,309 | 0,309 | 218,3084 | -218,3084 | 0,182 | 0,182 | 2,358 | 2,358 |
| 2 | Новая котельная | Кран №1 | 55 | 0,41 | 0,41 | 532,9441 | -532,9441 | 0,192 | 0,192 | 3,171 | 3,171 |
| 3 | Кран №4 | 529.3 | 190 | 0,207 | 0,207 | 28,5463 | -28,5463 | 0,072 | 0,072 | 0,345 | 0,345 |
| 4 | Кран №3 | 529.2 | 1 | 0,309 | 0,309 | 218,3084 | -218,3084 | 0,003 | 0,003 | 2,358 | 2,358 |
| 5 | 739 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,22 | -0,22 | 0,009 | 0,009 | 3,998 | 3,998 |
| 6 | 738 | 739 | 20 | 0,069 | 0,069 | 0,22 | -0,22 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 7 | 738 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,48 | -0,48 | 0,042 | 0,042 | 18,29 | 18,29 |
| 8 | 737 | 738 | 20 | 0,069 | 0,069 | 0,7 | -0,7 | 0,002 | 0,002 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | 737 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,216 | -0,216 | 0,009 | 0,009 | 3,859 | 3,859 |
| 10 | 736 | 737 | 20 | 0,069 | 0,069 | 0,916 | -0,916 | 0,003 | 0,003 | 0,132 | 0,132 |
| 11 | 736 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,26 | -0,26 | 0,013 | 0,013 | 5,524 | 5,524 |
| 12 | 735 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,272 | -0,272 | 0,014 | 0,014 | 6,029 | 6,029 |
| 13 | 735 | 736 | 20 | 0,069 | 0,069 | 1,176 | -1,176 | 0,005 | 0,005 | 0,211 | 0,211 |
| 14 | 734 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,224 | -0,224 | 0,01 | 0,01 | 4,139 | 4,139 |
| 15 | 734 | 735 | 20 | 0,069 | 0,069 | 1,448 | -1,448 | 0,007 | 0,007 | 0,313 | 0,313 |
| 16 | 733 | 734 | 20 | 0,069 | 0,069 | 1,672 | -1,672 | 0,009 | 0,009 | 0,412 | 0,412 |
| 17 | 733 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,308 | -0,308 | 0,018 | 0,018 | 7,678 | 7,678 |
| 18 | 732 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,4 | -0,4 | 0,029 | 0,029 | 12,791 | 12,791 |
| 19 | 732 | 733 | 20 | 0,069 | 0,069 | 1,98 | -1,98 | 0,013 | 0,013 | 0,569 | 0,569 |
| 20 | 731 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,64 | -0,64 | 0,074 | 0,074 | 32,222 | 32,222 |
| 21 | 731 | 732 | 20 | 0,069 | 0,069 | 2,38 | -2,38 | 0,019 | 0,019 | 0,812 | 0,812 |
| 22 | 731 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,636 | -0,636 | 0,002 | 0,002 | 1,075 | 1,075 |
| 23 | 730 | 731 | 33 | 0,1 | 0,1 | 0,636 | -0,636 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 24 | 730 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,72 | -0,72 | 0,003 | 0,003 | 1,365 | 1,365 |
| 25 | 729 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,36 | 0,001 | 0,001 | 0,364 | 0,364 |
| 26 | 729 | 730 | 33 | 0,1 | 0,1 | 1,356 | -1,356 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,042 |
| 27 | 728 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,64 | 0,003 | 0,003 | 1,088 | 1,088 |
| 28 | 728 | 729 | 33 | 0,1 | 0,1 | 1,716 | -1,716 | 0,002 | 0,002 | 0,065 | 0,065 |
| 29 | 727 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,64 | 0,003 | 0,003 | 1,088 | 1,088 |
| 30 | 727 | 728 | 33 | 0,1 | 0,1 | 2,356 | -2,356 | 0,005 | 0,005 | 0,119 | 0,119 |
| 31 | 726 | 727 | 33 | 0,1 | 0,1 | 2,996 | -2,996 | 0,007 | 0,007 | 0,187 | 0,187 |
| 32 | 726 | ж.д. | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,6 | -0,6 | 0,002 | 0,002 | 0,961 | 0,961 |
| 33 | 725 | ж.д. | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,64 | -0,64 | 0,014 | 0,014 | 2,962 | 2,962 |
| 34 | 724 | 726 | 32 | 0,1 | 0,1 | 3,596 | -3,596 | 0,01 | 0,01 | 0,265 | 0,265 |
| 35 | 724 | 725 | 24 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,64 | 0,03 | 0,03 | 1,088 | 1,088 |
| 36 | 723 | 731 | 22 | 0,069 | 0,069 | 3,02 | -3,02 | 0,033 | 0,033 | 1,288 | 1,288 |
| 37 | 723 | 724 | 14 | 0,1 | 0,1 | 4,236 | -4,236 | 0,006 | 0,006 | 0,364 | 0,364 |
| 38 | 722 | ж.д. | 6 | 0,069 | 0,069 | 0,8 | -0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,102 | 0,102 |
| 39 | 722 | 723 | 1 | 0,069 | 0,069 | 7,256 | -7,256 | 0,008 | 0,008 | 7,187 | 7,187 |
| 40 | 722 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,208 | -0,208 | 0,006 | 0,006 | 3,588 | 3,588 |
| 41 | 721 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 5,524 | 5,524 |
| 42 | 721 | 722 | 15 | 0,069 | 0,069 | 0,208 | -0,208 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 43 | 720 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,324 | -0,324 | 0,015 | 0,015 | 8,474 | 8,474 |
| 44 | 720 | 721 | 15 | 0,069 | 0,069 | 0,468 | -0,468 | 0,001 | 0,001 | 0,038 | 0,038 |
| 45 | 719 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,72 | -0,72 | 0,07 | 0,07 | 40,656 | 40,656 |
| 46 | 719 | 720 | 15 | 0,069 | 0,069 | 0,792 | -0,792 | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,1 |
| 47 | 718 | 722 | 12 | 0,069 | 0,069 | 8,056 | -8,056 | 0,122 | 0,122 | 8,837 | 8,837 |
| 48 | 718 | 719 | 15 | 0,069 | 0,069 | 1,512 | -1,512 | 0,006 | 0,006 | 0,34 | 0,34 |
| 49 | 717.1 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,36 | -0,36 | 0,018 | 0,018 | 10,409 | 10,409 |
| 50 | 717 | 717.1 | 35 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,36 | 0,015 | 0,015 | 0,364 | 0,364 |
| 51 | 717 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,18 | -0,18 | 0,005 | 0,005 | 2,717 | 2,717 |
| 52 | 716 | ж.д. | 1,5 | 0,021 | 0,021 | 0,264 | -0,264 | 0,01 | 0,01 | 5,69 | 5,69 |
| 53 | 716 | 717 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,54 | 0,018 | 0,018 | 0,786 | 0,786 |
| 54 | 715 | ж.д. | 15 | 0,021 | 0,021 | 0,224 | -0,224 | 0,071 | 0,071 | 4,139 | 4,139 |
| 55 | 715 | 716 | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,804 | -0,804 | 0,029 | 0,029 | 1,688 | 1,688 |
| 56 | 714 | 715 | 20 | 0,04 | 0,04 | 1,028 | -1,028 | 0,063 | 0,063 | 2,719 | 2,719 |
| 57 | 714 | 718 | 25 | 0,069 | 0,069 | 9,568 | -9,568 | 0,357 | 0,357 | 12,418 | 12,418 |
| 58 | 713.1 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,284 | -0,284 | 0,015 | 0,015 | 6,557 | 6,557 |
| 59 | 713 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,188 | -0,188 | 0,007 | 0,007 | 2,953 | 2,953 |
| 60 | 713 | 713.1 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,284 | -0,284 | 0,002 | 0,002 | 0,076 | 0,076 |
| 61 | 712 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,272 | -0,272 | 0,014 | 0,014 | 6,029 | 6,029 |
| 62 | 712 | 713 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,472 | -0,472 | 0,004 | 0,004 | 0,195 | 0,195 |
| 63 | 711 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,32 | -0,32 | 0,019 | 0,019 | 8,271 | 8,271 |
| 64 | 711 | 712 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,744 | -0,744 | 0,013 | 0,013 | 0,459 | 0,459 |
| 65 | 710 | 711 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,064 | -1,064 | 0,021 | 0,021 | 0,91 | 0,91 |
| 66 | 710 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,28 | -0,28 | 0,015 | 0,015 | 6,378 | 6,378 |
| 67 | 709 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,28 | -0,28 | 0,015 | 0,015 | 6,378 | 6,378 |
| 68 | 709 | 710 | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,344 | -1,344 | 0,099 | 0,099 | 1,429 | 1,429 |
| 69 | 708 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,24 | -0,24 | 0,011 | 0,011 | 4,73 | 4,73 |
| 70 | 708 | 709 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,624 | -1,624 | 0,047 | 0,047 | 2,063 | 2,063 |
| 71 | 707 | 708 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,864 | -1,864 | 0,062 | 0,062 | 2,699 | 2,699 |
| 72 | 707 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,32 | -0,32 | 0,019 | 0,019 | 8,271 | 8,271 |
| 73 | 706 | 707 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,184 | -2,184 | 0,085 | 0,085 | 3,678 | 3,678 |
| 74 | 706 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,248 | -0,248 | 0,012 | 0,012 | 5,04 | 5,04 |
| 75 | 705 | 706 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,432 | -2,432 | 0,104 | 0,104 | 4,541 | 4,541 |
| 76 | 705 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,184 | -0,184 | 0,007 | 0,007 | 2,834 | 2,834 |
| 77 | 704 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,044 | -0,044 | 0 | 0 | 0,102 | 0,102 |
| 78 | 704 | 705 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,616 | -2,616 | 0,121 | 0,121 | 5,24 | 5,24 |
| 79 | 703 | 704 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,66 | -2,66 | 0,125 | 0,125 | 5,415 | 5,415 |
| 80 | 703 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,32 | -0,32 | 0,019 | 0,019 | 8,271 | 8,271 |
| 81 | 702 | 703 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,98 | -2,98 | 0,156 | 0,156 | 6,77 | 6,77 |
| 82 | 702 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,22 | -0,22 | 0,009 | 0,009 | 3,998 | 3,998 |
| 83 | 701 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,252 | -0,252 | 0,012 | 0,012 | 5,199 | 5,199 |
| 84 | 701 | 702 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,179 | 0,179 | 7,788 | 7,788 |
| 85 | 700 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,16 | -0,16 | 0,005 | 0,005 | 2,168 | 2,168 |
| 86 | 700 | 701 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,452 | -3,452 | 0,208 | 0,208 | 9,043 | 9,043 |
| 87 | 700 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,256 | -0,256 | 0,012 | 0,012 | 5,36 | 5,36 |
| 88 | 699 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,268 | -0,268 | 0,013 | 0,013 | 5,858 | 5,858 |
| 89 | 699 | 700 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,16 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,019 |
| 90 | 698 | 699 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,428 | -0,428 | 0,004 | 0,004 | 0,162 | 0,162 |
| 91 | 698 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,18 | -0,18 | 0,006 | 0,006 | 2,717 | 2,717 |
| 92 | 697 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,288 | -0,288 | 0,015 | 0,015 | 6,737 | 6,737 |
| 93 | 697 | 698 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,608 | -0,608 | 0,014 | 0,014 | 0,313 | 0,313 |
| 94 | 696 | 697 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,896 | -0,896 | 0,015 | 0,015 | 0,654 | 0,654 |
| 95 | 696 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,248 | -0,248 | 0,012 | 0,012 | 5,04 | 5,04 |
| 96 | 695 | 696 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,144 | -1,144 | 0,024 | 0,024 | 1,047 | 1,047 |
| 97 | 695 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,216 | -0,216 | 0,009 | 0,009 | 3,859 | 3,859 |
| 98 | 694 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,36 | -0,36 | 0,024 | 0,024 | 10,409 | 10,409 |
| 99 | 694 | 695 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,36 | -1,36 | 0,034 | 0,034 | 1,462 | 1,462 |
| 100 | 693 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,16 | -0,16 | 0,005 | 0,005 | 2,168 | 2,168 |
| 101 | 693 | 694 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,72 | -1,72 | 0,053 | 0,053 | 2,307 | 2,307 |
| 102 | 692 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,26 | -0,26 | 0,013 | 0,013 | 5,524 | 5,524 |
| 103 | 692 | 693 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1,88 | -1,88 | 0,063 | 0,063 | 2,744 | 2,744 |
| 104 | 691 | 692 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | -2,14 | 0,081 | 0,081 | 3,535 | 3,535 |
| 105 | 691 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,44 | -0,44 | 0,035 | 0,035 | 15,418 | 15,418 |
| 106 | 690 | 691 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,58 | -2,58 | 0,117 | 0,117 | 5,1 | 5,1 |
| 107 | 690 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,268 | -0,268 | 0,013 | 0,013 | 5,858 | 5,858 |
| 108 | 689 | 690 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,848 | -2,848 | 0,142 | 0,142 | 6,192 | 6,192 |
| 109 | 689 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,228 | -0,228 | 0,01 | 0,01 | 4,283 | 4,283 |
| 110 | 688 | ж.д. | 17 | 0,021 | 0,021 | 0,216 | -0,216 | 0,075 | 0,075 | 3,859 | 3,859 |
| 111 | 688 | 689 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,076 | -3,076 | 0,166 | 0,166 | 7,205 | 7,205 |
| 112 | 687 | 700 | 8 | 0,05 | 0,05 | 3,708 | -3,708 | 0,096 | 0,096 | 10,414 | 10,414 |
| 113 | 687 | 688 | 26 | 0,05 | 0,05 | 3,292 | -3,292 | 0,246 | 0,246 | 8,236 | 8,236 |
| 114 | 686 | 687 | 10 | 0,069 | 0,069 | 7 | -7 | 0,077 | 0,077 | 6,695 | 6,695 |
| 115 | 686 | ж.д. | 2 | 0,021 | 0,021 | 0,272 | -0,272 | 0,014 | 0,014 | 6,029 | 6,029 |
| 116 | 685 | 686 | 65 | 0,069 | 0,069 | 7,272 | -7,272 | 0,54 | 0,54 | 7,219 | 7,219 |
| 117 | 685 | ж.д. | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,36 | -0,36 | 0,019 | 0,019 | 2,777 | 2,777 |
| 118 | 684 | ж.д. | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,36 | -0,36 | 0,019 | 0,019 | 2,777 | 2,777 |
| 119 | 684 | 685 | 8 | 0,069 | 0,069 | 7,632 | -7,632 | 0,073 | 0,073 | 7,941 | 7,941 |
| 120 | 683 | ТСЖ "Соседи" | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,9598 | -2,9598 | 0,092 | 0,092 | 6,679 | 6,679 |
| 121 | 683 | 714 | 104 | 0,069 | 0,069 | 10,596 | -10,596 | 1,818 | 1,818 | 15,2 | 15,2 |
| 122 | 682 | 684 | 43 | 0,069 | 0,069 | 7,992 | -7,992 | 0,43 | 0,43 | 8,698 | 8,698 |
| 123 | 682 | ТСЖ "Соседи" | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,9598 | -2,9598 | 0,092 | 0,092 | 6,679 | 6,679 |
| 124 | 682 | 683 | 24 | 0,081 | 0,081 | 13,5558 | -13,5558 | 0,294 | 0,294 | 10,64 | 10,64 |
| 125 | 681 | Компрессорное отделение | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,72 | -0,72 | 0,017 | 0,017 | 0,431 | 0,431 |
| 126 | 681 | АЗС | 30 | 0,027 | 0,027 | 0,28 | -0,28 | 0,059 | 0,059 | 1,712 | 1,712 |
| 127 | 681 | 682 | 64 | 0,15 | 0,15 | 24,5076 | -24,5076 | 0,1 | 0,1 | 1,359 | 1,359 |
| 128 | 680 | стоков | 15 | 0,04 | 0,04 | 1,12 | -1,12 | 0,055 | 0,055 | 3,213 | 3,213 |
| 129 | 680 | 681 | 45 | 0,15 | 0,15 | 25,5076 | -25,5076 | 0,076 | 0,076 | 1,47 | 1,47 |
| 130 | 678 | Склад КМФ | 35 | 0,021 | 0,021 | 0,16 | -0,16 | 0,087 | 0,087 | 2,168 | 2,168 |
| 131 | 678 | Мебельная фабрика | 35 | 0,1 | 0,1 | 1,7587 | -1,7587 | 0,003 | 0,003 | 0,069 | 0,069 |
| 132 | 677 | 678 | 81 | 0,1 | 0,1 | 1,9187 | -1,9187 | 0,008 | 0,008 | 0,081 | 0,081 |
| 133 | 677 | 680 | 55 | 0,15 | 0,15 | 26,6276 | -26,6276 | 0,101 | 0,101 | 1,6 | 1,6 |
| 134 | 586 | Склад сухих добавок | 12 | 0,081 | 0,081 | 1,16 | -1,16 | 0,001 | 0,001 | 0,091 | 0,091 |
| 135 | 585 | Склад цемента | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,08 | 0,011 | 0,011 | 0,937 | 0,937 |
| 136 | 585 | Склад дробл. извести | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 1,32 | -1,32 | 0,01 | 0,01 | 1,38 | 1,38 |
| 137 | 584 | 586 | 30 | 0,1 | 0,1 | 1,16 | -1,16 | 0,001 | 0,001 | 0,032 | 0,032 |
| 138 | 584 | 585 | 17 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,4 | 0,087 | 0,087 | 4,425 | 4,425 |
| 139 | 583 | ОООБСИ | 20 | 0,081 | 0,081 | 10,5756 | -10,5756 | 0,15 | 0,15 | 6,511 | 6,511 |
| 140 | 583 | 579 | 5 | 0,309 | 0,309 | 57,5021 | -57,5021 | 0,001 | 0,001 | 0,171 | 0,171 |
| 141 | 582 | Склад комовой извести | 31 | 0,15 | 0,15 | 10,52 | -10,52 | 0,009 | 0,009 | 0,261 | 0,261 |
| 142 | 582 | материалов | 30 | 0,15 | 0,15 | 27,72 | -27,72 | 0,06 | 0,06 | 1,732 | 1,732 |
| 143 | 580 | БСУ | 30 | 0,081 | 0,081 | 2,24 | -2,24 | 0,011 | 0,011 | 0,316 | 0,316 |
| 144 | 580 | 582 | 174 | 0,15 | 0,15 | 38,24 | -38,24 | 0,654 | 0,654 | 3,267 | 3,267 |
| 145 | 579.1 | Склад готовой продукции | 135 | 0,15 | 0,15 | 2 | -2 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,012 |
| 146 | 579.1 | Блок произ. цехов | 7,66 | 0,1 | 0,1 | 14,0221 | -14,0221 | 0,033 | 0,033 | 3,762 | 3,762 |
| 147 | 579 | 579.1 | 200 | 0,15 | 0,15 | 16,0221 | -16,0221 | 0,136 | 0,136 | 0,591 | 0,591 |
| 148 | 579 | 580 | 40 | 0,15 | 0,15 | 40,48 | -40,48 | 0,168 | 0,168 | 3,656 | 3,656 |
| 149 | 579 | БПЦ | 153 | 0,05 | 0,05 | 1 | -1 | 0,142 | 0,142 | 0,808 | 0,808 |
| 150 | 578 | 583 | 1 | 0,309 | 0,309 | 68,0777 | -68,0777 | 0 | 0 | 0,238 | 0,238 |
| 151 | 578 | 584 | 94 | 0,1 | 0,1 | 3,56 | -3,56 | 0,028 | 0,028 | 0,26 | 0,26 |
| 152 | 577 | АБК СМУ | 58 | 0,081 | 0,081 | 1,16 | -1,16 | 0,006 | 0,006 | 0,091 | 0,091 |
| 153 | 577 | Склад готовой продукции | 20 | 0,1 | 0,1 | 25,76 | -25,76 | 0,288 | 0,288 | 12,534 | 12,534 |
| 154 | 576 | 578 | 183 | 0,309 | 0,309 | 71,6377 | -71,6377 | 0,053 | 0,053 | 0,263 | 0,263 |
| 155 | 576 | 577 | 28 | 0,207 | 0,207 | 26,92 | -26,92 | 0,009 | 0,009 | 0,308 | 0,308 |
| 156 | 575.1 | КНС | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | -0,24 | 0,002 | 0,002 | 0,056 | 0,056 |
| 157 | 575.1 | 576 | 74 | 0,309 | 0,309 | 98,5577 | -98,5577 | 0,04 | 0,04 | 0,491 | 0,491 |
| 158 | 575 | ж.д. | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,316 | -0,316 | 0,009 | 0,009 | 8,071 | 8,071 |
| 159 | 575 | 575.1 | 592 | 0,309 | 0,259 | 98,7977 | -98,7977 | 0,321 | 0,803 | 0,493 | 1,233 |
| 160 | 574 | 575 | 36 | 0,04 | 0,04 | 0,316 | -0,316 | 0,012 | 0,012 | 0,285 | 0,285 |
| 161 | 574 | ж.д. | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,296 | -0,296 | 0,008 | 0,008 | 7,106 | 7,106 |
| 162 | 573 | ж.д. | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,28 | -0,28 | 0,007 | 0,007 | 6,378 | 6,378 |
| 163 | 573 | 574 | 40 | 0,04 | 0,04 | 0,612 | -0,612 | 0,046 | 0,046 | 0,998 | 0,998 |
| 164 | 572 | ж.д. | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,4 | -0,4 | 0,015 | 0,015 | 12,791 | 12,791 |
| 165 | 572 | 573 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,892 | -0,892 | 0,047 | 0,047 | 2,064 | 2,064 |
| 166 | 571 | ж.д. | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,268 | -0,268 | 0,007 | 0,007 | 5,858 | 5,858 |
| 167 | 571 | 572 | 20 | 0,04 | 0,04 | 1,292 | -1,292 | 0,098 | 0,098 | 4,246 | 4,246 |
| 168 | 570 | Лаборатория очистных | 78 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,76 | 0,043 | 0,043 | 0,478 | 0,478 |
| 169 | 570 | Здание решеток | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,36 | -1,36 | 0,025 | 0,025 | 1,462 | 1,462 |
| 170 | 569 | Произв. корпус | 64 | 0,05 | 0,05 | 4,64 | -4,64 | 1,194 | 1,194 | 16,219 | 16,219 |
| 171 | 569 | 570 | 45 | 0,081 | 0,081 | 2,12 | -2,12 | 0,015 | 0,015 | 0,285 | 0,285 |
| 172 | 568 | 569 | 360 | 0,069 | 0,069 | 6,76 | -6,76 | 2,588 | 2,588 | 6,25 | 6,25 |
| 173 | 568 | 571 | 42 | 0,04 | 0,04 | 1,56 | -1,56 | 0,297 | 0,297 | 6,141 | 6,141 |
| 174 | 567.1 | ж.д. | 1 | 0,027 | 0,027 | 0,44 | -0,44 | 0,005 | 0,005 | 4,095 | 4,095 |
| 175 | 567.1 | ж.д. | 5 | 0,027 | 0,027 | 0,44 | -0,44 | 0,024 | 0,024 | 4,095 | 4,095 |
| 176 | 567 | 567.1 | 38 | 0,027 | 0,027 | 0,88 | -0,88 | 0,694 | 0,694 | 15,883 | 15,883 |
| 177 | 567 | 568 | 58 | 0,15 | 0,15 | 8,32 | -8,32 | 0,011 | 0,011 | 0,166 | 0,166 |
| 178 | 566 | Тепловой пункт | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | -0,6 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 179 | 566 | Баня | 18 | 0,081 | 0,081 | 1,7799 | -1,7799 | 0,004 | 0,004 | 0,204 | 0,204 |
| 180 | 565 | 566 | 6 | 0,1 | 0,1 | 2,3799 | -2,3799 | 0,001 | 0,001 | 0,121 | 0,121 |
| 181 | 565 | 567 | 16 | 0,15 | 0,15 | 9,2 | -9,2 | 0,004 | 0,004 | 0,202 | 0,202 |
| 182 | 564 | 565 | 165 | 0,15 | 0,15 | 11,5799 | -11,5799 | 0,06 | 0,06 | 0,314 | 0,314 |
| 183 | 564 | 575 | 150 | 0,309 | 0,259 | 98,7977 | -98,7977 | 0,081 | 0,203 | 0,493 | 1,233 |
| 184 | 562 | ж.д. | 46 | 0,05 | 0,05 | 3,9891 | -3,9891 | 0,636 | 0,636 | 12,03 | 12,03 |
| 185 | 562 | ж.д. | 6 | 0,05 | 0,05 | 3,8475 | -3,8475 | 0,077 | 0,077 | 11,201 | 11,201 |
| 186 | 561 | 562 | 12 | 0,05 | 0,05 | 7,8366 | -7,8366 | 0,633 | 0,633 | 45,848 | 45,848 |
| 187 | 561 | ж.д. | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,8798 | -2,8798 | 0,087 | 0,087 | 6,329 | 6,329 |
| 188 | 561 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,8798 | -2,8798 | 0,109 | 0,109 | 6,329 | 6,329 |
| 189 | 560.1 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,44 | 0,079 | 0,079 | 4,571 | 4,571 |
| 190 | 560 | 560.1 | 32 | 0,081 | 0,081 | 2,44 | -2,44 | 0,014 | 0,014 | 0,372 | 0,372 |
| 191 | 560 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | -2,28 | 0,069 | 0,069 | 4,002 | 4,002 |
| 192 | 559 | ж.д. | 18 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,44 | 0,095 | 0,095 | 4,571 | 4,571 |
| 193 | 559 | ж.д. | 68 | 0,05 | 0,05 | 1,4 | -1,4 | 0,121 | 0,121 | 1,547 | 1,547 |
| 194 | 558 | 559 | 32 | 0,081 | 0,081 | 3,84 | -3,84 | 0,033 | 0,033 | 0,893 | 0,893 |
| 195 | 558 | ж.д. | 24 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,44 | 0,126 | 0,126 | 4,571 | 4,571 |
| 196 | 557 | 561 | 62 | 0,069 | 0,069 | 13,5961 | -13,5961 | 1,777 | 1,777 | 24,925 | 24,925 |
| 197 | 557 | 560 | 20 | 0,081 | 0,081 | 4,72 | -4,72 | 0,031 | 0,031 | 1,335 | 1,335 |
| 198 | 557 | 558 | 67 | 0,069 | 0,069 | 6,28 | -6,28 | 0,416 | 0,416 | 5,405 | 5,405 |
| 199 | 556 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,44 | 0,079 | 0,079 | 4,571 | 4,571 |
| 200 | 556 | 557 | 42 | 0,1 | 0,1 | 24,5961 | -24,5961 | 0,552 | 0,552 | 11,435 | 11,435 |
| 201 | 555 | М-н "Надежда" | 28 | 0,027 | 0,027 | 0,36 | -0,36 | 0,089 | 0,089 | 2,777 | 2,777 |
| 202 | 555 | 556 | 12 | 0,1 | 0,1 | 27,0361 | -27,0361 | 0,19 | 0,19 | 13,796 | 13,796 |
| 203 | 554 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,4 | 0,076 | 0,076 | 4,425 | 4,425 |
| 204 | 554 | 555 | 1 | 0,1 | 0,1 | 27,3961 | -27,3961 | 0,016 | 0,016 | 14,163 | 14,163 |
| 205 | 553 | ж.д. | 11 | 0,021 | 0,021 | 0,32 | -0,32 | 0,105 | 0,105 | 8,271 | 8,271 |
| 206 | 552 | 553 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,32 | 0,004 | 0,004 | 0,095 | 0,095 |
| 207 | 552 | ж.д. | 11 | 0,021 | 0,021 | 0,76 | -0,76 | 0,572 | 0,572 | 45,24 | 45,24 |
| 208 | 551 | ж.д. | 11 | 0,021 | 0,021 | 0,36 | -0,36 | 0,132 | 0,132 | 10,409 | 10,409 |
| 209 | 550 | 551 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,36 | 0,007 | 0,007 | 0,118 | 0,118 |
| 210 | 550 | 552 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,08 | 0,054 | 0,054 | 0,937 | 0,937 |
| 211 | 549 | ж.д. | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | -1,48 | 0,028 | 0,028 | 1,723 | 1,723 |
| 212 | 549 | 550 | 104 | 0,05 | 0,05 | 1,44 | -1,44 | 0,195 | 0,195 | 1,633 | 1,633 |
| 213 | 548 | ж.д. | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,48 | -1,48 | 0,055 | 0,055 | 1,723 | 1,723 |
| 214 | 548 | 549 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,92 | -2,92 | 0,037 | 0,037 | 6,504 | 6,504 |
| 215 | 547 | ж.д. | 26 | 0,05 | 0,05 | 2,56 | -2,56 | 0,15 | 0,15 | 5,022 | 5,022 |
| 216 | 547 | 548 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,4 | -4,4 | 0,504 | 0,504 | 14,602 | 14,602 |
| 217 | 546 | 547 | 66 | 0,069 | 0,069 | 6,96 | -6,96 | 0,502 | 0,502 | 6,62 | 6,62 |
| 218 | 546 | 554 | 18 | 0,1 | 0,1 | 29,7961 | -29,7961 | 0,346 | 0,346 | 16,733 | 16,733 |
| 219 | 545 | ж.д. | 15 | 0,05 | 0,05 | 3 | -3 | 0,118 | 0,118 | 6,859 | 6,859 |
| 220 | 545 | 546 | 32 | 0,125 | 0,125 | 36,7561 | -36,7561 | 0,289 | 0,289 | 7,853 | 7,853 |
| 221 | 544 | ж.д. | 28 | 0,05 | 0,05 | 2,71 | -2,71 | 0,181 | 0,181 | 5,616 | 5,616 |
| 222 | 544 | 545 | 1 | 0,125 | 0,125 | 39,7561 | -39,7561 | 0,011 | 0,011 | 9,175 | 9,175 |
| 223 | 543 | 544 | 48 | 0,125 | 0,125 | 42,4661 | -42,4661 | 0,577 | 0,577 | 10,458 | 10,458 |
| 224 | 543 | ж.д. | 28 | 0,05 | 0,05 | 3,0331 | -3,0331 | 0,226 | 0,226 | 7,009 | 7,009 |
| 225 | 542 | 543 | 14 | 0,125 | 0,125 | 45,4993 | -45,4993 | 0,193 | 0,193 | 11,993 | 11,993 |
| 226 | 542 | ж.д. | 16 | 0,05 | 0,05 | 3,9747 | -3,9747 | 0,22 | 0,22 | 11,944 | 11,944 |
| 227 | 541.3 | Гараж | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,64 | 0,004 | 0,004 | 0,345 | 0,345 |
| 228 | 541.3 | Проходная | 5 | 0,027 | 0,027 | 0,32 | -0,32 | 0,013 | 0,013 | 2,213 | 2,213 |
| 229 | 541.2 | Сушилка | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,04 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| 230 | 541.1 | 541.3 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,96 | 0,008 | 0,008 | 0,747 | 0,747 |
| 231 | 541.1 | АБК | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,9185 | -1,9185 | 0,02 | 0,02 | 2,855 | 2,855 |
| 232 | 541 | 541.2 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,04 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| 233 | 541 | 541.1 | 10 | 0,081 | 0,081 | 2,8785 | -2,8785 | 0,006 | 0,006 | 0,512 | 0,512 |
| 234 | 540 | 541 | 33 | 0,081 | 0,081 | 2,9185 | -2,9185 | 0,02 | 0,02 | 0,525 | 0,525 |
| 235 | 540 | ЧП Несперов | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,96 | -0,96 | 0,173 | 0,173 | 18,851 | 18,851 |
| 236 | 539 | 542 | 65 | 0,125 | 0,125 | 49,474 | -49,474 | 1,059 | 1,059 | 14,164 | 14,164 |
| 237 | 539 | 540 | 38 | 0,081 | 0,081 | 3,8785 | -3,8785 | 0,04 | 0,04 | 0,911 | 0,911 |
| 238 | 538 | ж.д. | 8 | 0,05 | 0,05 | 3,6812 | -3,6812 | 0,094 | 0,094 | 10,266 | 10,266 |
| 239 | 538 | 539 | 48 | 0,125 | 0,125 | 53,3525 | -53,3525 | 0,908 | 0,908 | 16,456 | 16,456 |
| 240 | 537 | ж.д. | 124 | 0,05 | 0,05 | 1,72 | -1,72 | 0,329 | 0,329 | 2,307 | 2,307 |
| 241 | 537 | 538 | 1 | 0,125 | 0,125 | 57,0337 | -57,0337 | 0,022 | 0,022 | 18,79 | 18,79 |
| 242 | 537 | ж.д. | 6 | 0,05 | 0,05 | 3,7244 | -3,7244 | 0,072 | 0,072 | 10,505 | 10,505 |
| 243 | 536 | ж.д. | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,4412 | -3,4412 | 0,103 | 0,103 | 8,988 | 8,988 |
| 244 | 536 | М-н "Аквариум" | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,8 | -0,8 | 0,012 | 0,012 | 0,527 | 0,527 |
| 245 | 536 | 537 | 52 | 0,125 | 0,125 | 62,4781 | -62,4781 | 1,347 | 1,347 | 22,526 | 22,526 |
| 246 | 535 | 536 | 31 | 0,125 | 0,125 | 66,7194 | -66,7194 | 0,915 | 0,915 | 25,671 | 25,671 |
| 247 | 535 | ж.д. | 9 | 0,05 | 0,05 | 3,8619 | -3,8619 | 0,117 | 0,117 | 11,284 | 11,284 |
| 248 | 534 | ж.д. | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,3059 | -3,3059 | 0,096 | 0,096 | 8,305 | 8,305 |
| 249 | 534 | База МСУ | 118 | 0,05 | 0,05 | 1,452 | -1,452 | 0,225 | 0,225 | 1,66 | 1,66 |
| 250 | 533 | 535 | 35 | 0,125 | 0,125 | 70,5812 | -70,5812 | 1,156 | 1,156 | 28,714 | 28,714 |
| 251 | 533 | 534 | 15 | 0,05 | 0,05 | 4,7579 | -4,7579 | 0,294 | 0,294 | 17,044 | 17,044 |
| 252 | 532 | ж.д. | 35 | 0,05 | 0,05 | 3,6853 | -3,6853 | 0,414 | 0,414 | 10,288 | 10,288 |
| 253 | 532 | 533 | 16 | 0,125 | 0,125 | 75,3392 | -75,3392 | 0,602 | 0,602 | 32,696 | 32,696 |
| 254 | 531 | 564 | 150 | 0,309 | 0,309 | 110,3776 | -110,3776 | 0,101 | 0,101 | 0,613 | 0,613 |
| 255 | 531 | 532 | 150 | 0,15 | 0,15 | 79,0245 | -79,0245 | 2,377 | 2,377 | 13,782 | 13,782 |
| 256 | 530 | Южная проходная | 20 | 0,021 | 0,021 | 0,36 | -0,36 | 0,239 | 0,239 | 10,409 | 10,409 |
| 257 | 530 | 531 | 62 | 0,309 | 0,259 | 189,4021 | -189,4021 | 0,121 | 0,305 | 1,78 | 4,472 |
| 258 | 529.7 | 677 | 110 | 0,15 | 0,15 | 28,5463 | -28,5463 | 0,232 | 0,232 | 1,835 | 1,835 |
| 259 | 529.3 | Кран №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 529.3 | 529.7 | 80 | 0,207 | 0,207 | 28,5463 | -28,5463 | 0,03 | 0,03 | 0,345 | 0,345 |
| 261 | 529.2 | 530 | 350 | 0,309 | 0,309 | 189,7621 | -189,7621 | 0,688 | 0,688 | 1,787 | 1,787 |
| 262 | 529.2 | 529.1 | 70 | 0,309 | 0,309 | 28,5463 | -28,5463 | 0,003 | 0,003 | 0,044 | 0,044 |
| 263 | 529.1 | Кран №4 | 5 | 0,207 | 0,207 | 28,5463 | -28,5463 | 0,002 | 0,002 | 0,345 | 0,345 |

Рисунок 12-40 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» до т. 557 и 559 п. Коноплянка и БСИ

Рисунок 12-41 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» до т. 648 п. Нижний

Рисунок 12-42 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной на территории ЗАО «КМЭЗ» до т. 734 ул. Курчатова, Зеленская, Булдымская

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной район КАЗ

Рисунок 12-43 – Схема тепловых сетей котельной ООО «ИРМИ-ЖКХ» (район КАЗ)

Рисунок 12-44 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от котельной ООО «ИРМИ-ЖКХ» до ж/д №40 по ул. Графитовая

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

Рисунок 12-45 – Расчетная схема тепловых сетей котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

Таблица 12-18 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России (для системы отопления)

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-ТК 1 | 9,1 | 100 | 108х4 | 75 | 0,3 | 22,389 | 97,019 | 0,33 | 1,6 | 243,71173 | 0,244 | 2,512 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 2 | 2,793 | 76 | 76х3,5 | 75,6 | 0,3 | 22,68 | 98,28 | 0,22 | 1,15 | 177,44454 | 0,177 | 1,8055 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 3 | 1,172 | 57 | 57х3,5 | 84 | 0,3 | 25,2 | 109,2 | 0,17 | 1,19 | 204,01836 | 0,204 | 1,8683 |
| ТК 3 – ТК 4 | 1,172 | 57 | 57х3,5 | 45,41 | 0,3 | 13,623 | 59,033 | 0,17 | 1,19 | 110,29135 | 0,110 | 1,8683 |
| ТК 4-ул.Октябрьская, 11 | 0,288 | 32 | 32х2,5 | 10,4 | 0,3 | 3,12 | 13,52 | 0,15 | 2,02 | 42,877328 | 0,043 | 3,1714 |
| ТК 4-ул.Октябрьская, 8 | 0,533 | 32 | 32х2,5 | 12 | 0,3 | 3,6 | 15,6 | 0,26 | 5,85 | 143,2782 | 0,143 | 9,1845 |
| ТК 4-ТК 5 | 0,351 | 32 | 32х2,5 | 54 | 0,3 | 16,2 | 70,2 | 0,17 | 2,82 | 310,80348 | 0,311 | 4,4274 |
| ТК 5-ТК 6 | 0,351 | 32 | 32х2,5 | 30,2 | 0,3 | 9,06 | 39,26 | 0,17 | 2,82 | 173,81972 | 0,174 | 4,4274 |
| ТК 6-ул.Октябрьская, 15 | 0,134 | 32 | 32х2,5 | 14,5 | 0,3 | 4,35 | 18,85 | 0,1 | 0,95 | 28,114775 | 0,028 | 1,4915 |
| ТК 6-ТК 7 | 0,217 | 32 | 32х2,5 | 43,8 | 0,3 | 13,14 | 56,94 | 0,11 | 1,04 | 92,971632 | 0,093 | 1,6328 |
| ТК 7-ул. Октябрьская, 17 | 0,067 | 32 | 32х2,5 | 11 | 0,3 | 3,3 | 14,3 | 0,1 | 0,95 | 21,32845 | 0,021 | 1,4915 |
| ТК 7-ул. Октябрьская, 21 | 0,15 | 32 | 32х2,5 | 53,31 | 0,3 | 15,993 | 69,303 | 0,1 | 0,95 | 103,36542 | 0,103 | 1,4915 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 8 | 1,621 | 57 | 57х3,5 | 117 | 0,3 | 35,1 | 152,1 | 0,24 | 2,18 | 520,57746 | 0,521 | 3,4226 |
| ТК 8-ул.Комарова, 3а | 0,11 | 32 | 32х2,5 | 24,4 | 0,3 | 7,32 | 31,72 | 0,1 | 0,95 | 47,31038 | 0,047 | 1,4915 |
| ТК 8-ТК 9 | 1,511 | 57 | 57х3,5 | 41,6 | 0,3 | 12,48 | 54,08 | 0,22 | 1,91 | 162,1697 | 0,162 | 2,9987 |
| ТК 9-д/с"Ивушка" | 0,533 | 32 | 32х2,5 | 75 | 0,3 | 22,5 | 97,5 | 0,26 | 5,85 | 895,48875 | 0,895 | 9,1845 |
| ТК 9-ТК 10 | 0,978 | 57 | 57х3,5 | 37,86 | 0,3 | 11,358 | 49,218 | 0,15 | 0,86 | 66,454144 | 0,066 | 1,3502 |
| ТК 10-ул.Комарова, 3 | 0,623 | 45 | 45х2,5 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,14 | 1,07 | 65,5161 | 0,066 | 1,6799 |
| ТК 10-ул.Комарова, 5 | 0,355 | 32 | 32х2,5 | 61 | 0,3 | 18,3 | 79,3 | 0,17 | 2,82 | 351,09282 | 0,351 | 4,4274 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 11 | 4,622 | 76 | 76х3,5 | 27,26 | 0,3 | 8,178 | 35,438 | 0,36 | 3,1 | 172,47675 | 0,172 | 4,867 |
| ТК 11-ТК 12 | 4,622 | 76 | 76х3,5 | 79,67 | 0,3 | 23,901 | 103,571 | 0,36 | 3,1 | 504,08006 | 0,504 | 4,867 |
| ТК 12-ТК 13 | 4,622 | 76 | 76х3,5 | 39,54 | 0,3 | 11,862 | 51,402 | 0,36 | 3,1 | 250,17353 | 0,250 | 4,867 |
| ТК 13-ТК 14 | 4,622 | 76 | 76х3,5 | 57,53 | 0,3 | 17,259 | 74,789 | 0,36 | 3,1 | 363,99806 | 0,364 | 4,867 |
| ТК 14-ул.Набережная, 9 | 1,088 | 57 | 57х3,5 | 17,26 | 0,3 | 5,178 | 22,438 | 0,16 | 1,06 | 37,34132 | 0,037 | 1,6642 |
| ТК 14-ТК 15 | 3,534 | 76 | 76х3,5 | 193,8 | 0,3 | 58,14 | 251,94 | 0,27 | 1,88 | 743,6261 | 0,744 | 2,9516 |
| ТК 15-ул.Набережная, 7 | 0,64 | 45 | 45х2,5 | 14 | 0,3 | 4,2 | 18,2 | 0,15 | 1,16 | 33,14584 | 0,033 | 1,8212 |
| ТК 15-ТК 16 | 2,894 | 76 | 76х3,5 | 42,95 | 0,3 | 12,885 | 55,835 | 0,22 | 1,25 | 109,57619 | 0,110 | 1,9625 |
| ТК 16-ул.Набережная, 5 | 0,47 | 45 | 45х2,5 | 13,7 | 0,3 | 4,11 | 17,81 | 0,11 | 0,62 | 17,336254 | 0,017 | 0,9734 |
| ТК 16-ул.Набережная, 1а | 0,355 | 32 | 32х2,5 | 54 | 0,3 | 16,2 | 70,2 | 0,17 | 2,82 | 310,80348 | 0,311 | 4,4274 |
| ТК 16-ТК 17 | 2,069 | 76 | 76х3,5 | 29,6 | 0,3 | 8,88 | 38,48 | 0,16 | 0,66 | 39,872976 | 0,040 | 1,0362 |
| ТК 17-ул.Набережная,3 | 0,308 | 32 | 32х2,5 | 12,6 | 0,3 | 3,78 | 16,38 | 0,15 | 2,1 | 54,00486 | 0,054 | 3,297 |
| ул.Набережная,3 – ул.Набережная,3а | 0,198 | 32 | 32х2,5 | 19,3 | 0,3 | 5,79 | 25,09 | 0,1 | 0,95 | 37,421735 | 0,037 | 1,4915 |
| ул.Набережная,3 – ул.Набережная,1 | 0,088 | 32 | 32х2,5 | 18,6 | 0,3 | 5,58 | 24,18 | 0,1 | 0,95 | 36,06447 | 0,036 | 1,4915 |
| ТК 17-ТК 18 | 1,761 | 76 | 76х3,5 | 42,74 | 0,3 | 12,822 | 55,562 | 0,14 | 0,47 | 40,9992 | 0,041 | 0,7379 |
| ТК 18-ТК 19 | 1,761 | 76 | 76х3,5 | 41 | 0,3 | 12,3 | 53,3 | 0,14 | 0,47 | 39,33007 | 0,039 | 0,7379 |
| ТК 19-ул.Набережная, 2 | 1,761 | 76 | 76х3,5 | 70,7 | 0,3 | 21,21 | 91,91 | 0,14 | 0,47 | 67,820389 | 0,068 | 0,7379 |
| ул.Набережная, 2-ТК 20 | 1,091 | 76 | 76х3,5 | 53,4 | 0,3 | 16,02 | 69,42 | 0,084 | 0,23 | 25,067562 | 0,025 | 0,3611 |
| ТК 20-ул.Набережная,4а | 0,133 | 32 | 32х2,5 | 22,51 | 0,3 | 6,753 | 29,263 | 0,1 | 0,95 | 43,645765 | 0,044 | 1,4915 |
| ТК 20-ТК 21 | 0,958 | 45 | 45х2,5 | 47,6 | 0,3 | 14,28 | 61,88 | 0,22 | 2,6 | 252,59416 | 0,253 | 4,082 |
| ТК 21-ТК 22 | 0,958 | 45 | 45х2,5 | 46,58 | 0,3 | 13,974 | 60,554 | 0,22 | 2,6 | 247,18143 | 0,247 | 4,082 |
| ТК 22-ул.Набережная, 8 | 0,133 | 32 | 32х2,5 | 10,40 | 0,3 | 3,12 | 13,52 | 0,1 | 0,95 | 20,16508 | 0,020 | 1,4915 |
| ТК 22-ТК 23 | 0,825 | 45 | 45х2,5 | 13,5 | 0,3 | 4,05 | 17,55 | 0,19 | 1,9 | 52,35165 | 0,052 | 2,983 |
| ТК 23-ул.Набережная, 4 | 0,47 | 32 | 32х2,5 | 16,8 | 0,3 | 5,04 | 21,84 | 0,23 | 4,95 | 169,72956 | 0,170 | 7,7715 |
| ТК 23-ул.Набережная, 6 | 0,355 | 32 | 32х2,5 | 52,3 | 0,3 | 15,69 | 67,99 | 0,17 | 2,82 | 301,01893 | 0,301 | 4,4274 |
| Ответвление №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1-1 | 1,685 | 57 | 57х3,5 | 85,7 | 0,3 | 25,71 | 111,41 | 0,24 | 2,3 | 402,30151 | 0,402 | 3,611 |
| ТК 1-1-ул.Набережная, 10 | 0,485 | 45 | 45х2,5 | 18,5 | 0,3 | 5,55 | 24,05 | 0,11 | 0,63 | 23,787855 | 0,024 | 0,9891 |
| ул.Набережная, 10 – ТК 1-2 | 0,485 | 45 | 45х2,5 | 72,7 | 0,3 | 21,81 | 94,51 | 0,11 | 0,63 | 93,479841 | 0,093 | 0,9891 |
| ТК 1-2-ТК 1-3 | 0,485 | 45 | 45х2,5 | 46,77 | 0,3 | 14,031 | 60,801 | 0,11 | 0,63 | 60,138269 | 0,060 | 0,9891 |
| ТК 1-3-ул.Набережная, 15а | 0,11 | 32 | 32х2,5 | 13,8 | 0,3 | 4,14 | 17,94 | 0,1 | 0,95 | 26,75751 | 0,027 | 1,4915 |
| ТК 1-3-ул.Набережная, 16 | 0,115 | 32 | 32х2,5 | 21,53 | 0,3 | 6,459 | 27,989 | 0,1 | 0,95 | 41,745594 | 0,042 | 1,4915 |
| ТК 1-3-ТК 1-4 | 0,26 | 32 | 32х2,5 | 26,9 | 0,3 | 8,07 | 34,97 | 0,13 | 1,59 | 87,295611 | 0,087 | 2,4963 |
| ТК 1-4-ул.Набережная, 15 | 0,12 | 32 | 32х2,5 | 17,96 | 0,3 | 5,388 | 23,348 | 0,1 | 0,95 | 34,823542 | 0,035 | 1,4915 |
| ТК 1-4-ул.Набережная, 18 | 0,14 | 32 | 32х2,5 | 25,72 | 0,3 | 7,716 | 33,436 | 0,1 | 0,95 | 49,869794 | 0,050 | 1,4915 |

Таблица 12-19 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

| Участок | Диам етр, мм | Давление в начале участка подающий трубопр овод Р3, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопров од Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Потери на участк е, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. |  | Длина участка, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |  |  |
| Расчёт перепадов для системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК1 | 200 | 45 | 0,183 | 280 | 279 | 45,82 | 51,598 | 30 | 0,183 | 280 | 279 | 31,18 | 51,598 |  | 14,63 |  | 75 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 2 | 150 | 45,82 | 0,062 | 279 | 282 | 42,76 | 12,592 | 31,18 | 0,062 | 279 | 282 | 28,25 | 12,592 |  | 14,51 |  | 75,6 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 3 | 100 | 42,76 | 0,125 | 282 | 278,32 | 46,31 | 5,886 | 28,25 | 0,125 | 282 | 278,32 | 32,05 | 5,886 |  | 14,26 |  | 84 |
| ТК 3-ТК 4 | 100 | 46,31 | 0,068 | 278,32 | 279,9 | 44,66 | 5,886 | 32,05 | 0,068 | 278,32 | 279,9 | 30,54 | 5,886 |  | 14,12 |  | 45,41 |
| ТК 4-ул.Октябрьска я, 11 | 57 | 44,66 | 0,022 | 279,9 | 280 | 44,54 | 1,1 | 30,54 | 0,022 | 279,9 | 280 | 30,46 | 1,1 |  | 14,08 |  | 10,4 |
| ТК 4-ул.Октябрьская, 8 | 57 | 44,66 | 0,049 | 279,9 | 280 | 44,51 | 1,548 | 30,54 | 0,049 | 279,9 | 280 | 30,49 | 1,548 |  | 14,03 |  | 12 |
| ТК 4-ТК 5 | 76 | 44,66 | 0,179 | 279,9 | 280,5 | 43,88 | 3,238 | 30,54 | 0,179 | 279,9 | 280,5 | 30,12 | 3,238 |  | 13,77 |  | 54 |
| ТК 5-ТК 6 | 76 | 43,88 | 0,1 | 280,5 | 283,09 | 41,19 | 3,238 | 30,12 | 0,1 | 280,5 | 283,09 | 27,63 | 3,238 |  | 13,57 |  | 30,2 |
| ТК 6-ул.Октябрьская, 15 | 57 | 41,19 | 0,098 | 283,09 | 283,1 | 41,09 | 2,044 | 27,63 | 0,098 | 283,09 | 283,1 | 27,72 | 2,044 |  | 13,37 |  | 14,5 |
| ТК 6-ТК 7 | 76 | 41,19 | 0,022 | 283,09 | 283,46 | 40,80 | 1,194 | 27,63 | 0,022 | 283,09 | 283,46 | 27,28 | 1,194 |  | 13,52 |  | 43,8 |
| ТК 7 – ул.Октябрьская, 17 | 32 | 40,80 | 0,055 | 283,46 | 283,5 | 40,71 | 0,324 | 27,28 | 0,055 | 283,46 | 283,5 | 27,29 | 0,324 |  | 13,41 |  | 11 |
| ТК 7 – ул.Октябрьская, 21 | 45 | 40,80 | 0,233 | 283,46 | 283,6 | 40,43 | 0,87 | 27,28 | 0,233 | 283,46 | 283,6 | 27,37 | 0,87 |  | 13,06 |  | 53,31 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 8 | 150 | 42,76 | 0,048 | 282 | 283,32 | 41,39 | 6,708 | 28,25 | 0,048 | 282 | 283,32 | 26,97 | 6,708 |  | 14,41 |  | 117 |
| ТК 8 – ул.Комарова, 3а | 45 | 41,39 | 0,259 | 283,32 | 283 | 41,45 | 0,828 | 26,97 | 0,259 | 283,32 | 283 | 27,55 | 0,828 |  | 13,90 |  | 24,4 |
| ТК 8-ТК 9 | 100 | 41,39 | 0,062 | 283,32 | 286,2 | 38,45 | 5,88 | 26,97 | 0,062 | 283,32 | 286,2 | 24,16 | 5,88 |  | 14,29 |  | 41,6 |
| ТК 9 – д/с"Ивушка" | 100 | 38,45 | 0,024 | 286,2 | 287,45 | 37,17 | 2 | 24,16 | 0,024 | 286,2 | 287,45 | 22,93 | 2 |  | 14,24 |  | 75 |
| ТК 9-ТК 10 | 100 | 38,45 | 0,025 | 286,2 | 287,2 | 37,42 | 3,88 | 24,16 | 0,025 | 286,2 | 287,2 | 23,18 | 3,88 |  | 14,24 |  | 37,86 |
| ТК 10 – ул.Комарова, 3 | 57 | 37,42 | 0,133 | 287,2 | 287 | 37,49 | 1,624 | 23,18 | 0,133 | 287,2 | 287 | 23,51 | 1,624 |  | 13,97 |  | 30 |
| ТК 10-ул.Комарова, 5 | 57 | 37,42 | 0,488 | 287,2 | 285 | 39,13 | 2,256 | 23,18 | 0,488 | 287,2 | 285 | 25,87 | 2,256 |  | 13,26 |  | 61 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 11 | 150 | 45,82 | 0,12 | 279 | 278,45 | 46,25 | 30,644 | 31,18 | 0,12 | 279 | 278,45 | 31,85 | 30,644 |  | 14,39 |  | 27,26 |
| ТК 11-ТК 12 | 150 | 46,25 | 0,352 | 278,45 | 279,4 | 44,95 | 30,644 | 31,85 | 0,352 | 278,45 | 279,4 | 31,26 | 30,644 |  | 13,69 |  | 79,67 |
| ТК 12-ТК 13 | 150 | 44,95 | 0,175 | 279,4 | 280,8 | 43,37 | 30,644 | 31,26 | 0,175 | 279,4 | 280,8 | 30,03 | 30,644 |  | 13,34 |  | 39,54 |
| ТК 13-ТК 14 | 150 | 43,37 | 0,254 | 280,8 | 280,9 | 43,02 | 30,644 | 30,03 | 0,254 | 280,8 | 280,9 | 30,18 | 30,644 |  | 12,83 |  | 57,53 |
| ТК 14 – ул.Набережная, 9 | 76 | 43,02 | 0,176 | 280,9 | 280 | 43,74 | 5,924 | 30,18 | 0,176 | 280,9 | 280 | 31,26 | 5,924 |  | 12,48 |  | 17,26 |
| ТК 14-ТК 15 | 150 | 43,02 | 0,57 | 280,9 | 279 | 44,35 | 24,72 | 30,18 | 0,57 | 280,9 | 279 | 32,65 | 24,72 |  | 11,69 |  | 193,8 |
| ТК 15- ул. Набережная, 7 | 76 | 44,35 | 0,039 | 279 | 279,3 | 44,01 | 2,976 | 32,65 | 0,039 | 279 | 279,3 | 32,39 | 2,976 |  | 11,61 |  | 14 |
| ТК 15-ТК 16 | 150 | 44,35 | 0,096 | 279 | 280,6 | 42,65 | 21,744 | 32,65 | 0,096 | 279 | 280,6 | 31,15 | 21,744 |  | 11,50 |  | 42,95 |
| ТК 16 – ул.Набережная, 5 | 76 | 42,65 | 0,039 | 280,6 | 279,9 | 43,31 | 3,056 | 31,15 | 0,039 | 280,6 | 279,9 | 31,89 | 3,056 |  | 11,42 |  | 13,7 |
| ТК 16 – ул.Набережная, 1а | 76 | 42,65 | 0,212 | 280,6 | 276,7 | 46,34 | 3,624 | 31,15 | 0,212 | 280,6 | 276,7 | 35,26 | 3,624 |  | 11,08 |  | 54 |
| ТК 16-ТК 17 | 150 | 42,65 | 0,035 | 280,6 | 280,36 | 42,86 | 15,064 | 31,15 | 0,035 | 280,6 | 280,36 | 31,43 | 15,064 |  | 11,43 |  | 29,6 |
| ТК 17 – ул.Набережная, 3 | 76 | 42,86 | 0,076 | 280,36 | 280,4 | 42,74 | 4,444 | 31,43 | 0,076 | 280,36 | 280,4 | 31,46 | 4,444 |  | 11,28 |  | 12,6 |
| ул.Набережная, 3 –ул. Набережная, 3а | 57 | 42,74 | 0,286 | 280,4 | 280,8 | 42,05 | 2,948 | 31,46 | 0,286 | 280,4 | 280,8 | 31,35 | 2,948 |  | 10,71 |  | 19,3 |
| ул.Набережная, 3а – ул.Набережная, 1 | 57 | 42,05 | 0,068 | 280,8 | 280,8 | 41,99 | 1,452 | 31,35 | 0,068 | 280,8 | 280,8 | 31,42 | 1,452 |  | 10,57 |  | 18,6 |
| ТК 17-ТК 18 | 100 | 42,86 | 0,196 | 280,36 | 277,3 | 45,72 | 10,62 | 31,43 | 0,196 | 280,36 | 277,3 | 34,68 | 10,62 |  | 11,04 |  | 42,7 4 |
| ТК 18-ТК 19 | 100 | 45,72 | 0,188 | 277,3 | 279,15 | 43,68 | 10,62 | 34,68 | 0,188 | 277,3 | 279,15 | 33,02 | 10,62 |  | 10,66 |  | 41 |
| ТК 19 – ул.Набережная, 2 | 100 | 43,68 | 0,325 | 279,15 | 279,9 | 42,61 | 10,62 | 33,02 | 0,325 | 279,15 | 279,9 | 32,59 | 10,62 |  | 10,01 |  | 70,7 |
| ул.Набережная, 2-ТК 20 | 89 | 42,61 | 0,251 | 279,9 | 280,13 | 42,13 | 6,356 | 32,59 | 0,251 | 279,9 | 280,13 | 32,62 | 6,356 |  | 9,51 |  | 53,4 |
| ТК 20 – ул.Набережная ,4а | 32 | 42,13 | 0,191 | 280,13 | 280,5 | 41,56 | 0,428 | 32,62 | 0,191 | 280,13 | 280,5 | 32,44 | 0,428 |  | 9,13 |  | 22,51 |
| ТК 20-ТК 21 | 89 | 42,13 | 0,198 | 280,13 | 280 | 42,06 | 5,928 | 32,62 | 0,198 | 280,13 | 280 | 32,94 | 5,928 |  | 9,11 |  | 47,6 |
| ТК 21-ТК 22 | 89 | 42,06 | 0,194 | 280 | 278,8 | 43,06 | 5,928 | 32,94 | 0,194 | 280 | 278,8 | 34,34 | 5,928 |  | 8,73 |  | 46,58 |
| ТК 22 – ул.Набережная, 8 | 32 | 43,06 | 0,088 | 278,8 | 278 | 43,78 | 0,428 | 34,34 | 0,088 | 278,8 | 278 | 35,23 | 0,428 |  | 8,55 |  | 10,40 |
| ТК 22-ТК 23 | 89 | 43,06 | 0,047 | 278,8 | 277,9 | 43,92 | 5,5 | 34,34 | 0,047 | 278,8 | 277,9 | 35,28 | 5,5 |  | 8,63 |  | 13,5 |
| ТК 23- ул.Набережная, 4 | 76 | 43,92 | 0,035 | 277,9 | 278 | 43,78 | 2,62 | 35,28 | 0,035 | 277,9 | 278 | 35,22 | 2,62 |  | 8,56 |  | 16,8 |
| ТК 23 – ул.Набережная, 6 | 76 | 43,92 | 0,128 | 277,9 | 276,7 | 44,99 | 2,88 | 35,28 | 0,128 | 277,9 | 276,7 | 36,61 | 2,88 |  | 8,38 |  | 52,3 |
| Ответвление №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1-1 | 89 | 45,82 | 0,719 | 279 | 277,2 | 46,90 | 8,362 | 31,18 | 0,719 | 279 | 277,2 | 33,70 | 8,362 |  | 13,20 |  | 85,7 |
| ТК 1-1 – ул.Набережная, 10 | 89 | 46,90 | 0,155 | 277,2 | 278,6 | 45,34 | 8,362 | 33,70 | 0,155 | 277,2 | 278,6 | 32,46 | 8,362 |  | 12,89 |  | 18,5 |
| ул. Набережная, 10-ТК 1-2 | 76 | 45,34 | 0,251 | 278,6 | 277,7 | 45,99 | 3,338 | 32,46 | 0,251 | 278,6 | 277,7 | 33,61 | 3,338 |  | 12,38 |  | 72,7 |
| ТК 1-2-ТК 1-3 | 76 | 45,99 | 0,161 | 277,7 | 277,9 | 45,63 | 3,338 | 33,61 | 0,161 | 277,7 | 277,9 | 33,57 | 3,338 |  | 12,06 |  | 46,7 7 |
| ТК 1-3 – ул.Набережная, 15а | 57 | 45,63 | 0,017 | 277,9 | 277 | 46,51 | 0,82 | 33,57 | 0,017 | 277,9 | 277 | 34,49 | 0,82 |  | 12,03 |  | 13,8 |
| ТК 1-3 – ул.Набережная, 16 | 57 | 45,63 | 0,027 | 277,9 | 278 | 45,50 | 0,84 | 33,57 | 0,027 | 277,9 | 278 | 33,50 | 0,84 |  | 12,01 |  | 21,53 |
| ТК 1-3-ТК 1-4 | 76 | 45,63 | 0,025 | 277,9 | 277,5 | 46,01 | 1,678 | 33,57 | 0,025 | 277,9 | 277,5 | 33,99 | 1,678 |  | 12,01 |  | 26,9 |
| ТК 1-4 – ул.Набережная, 15 | 57 | 46,01 | 0,022 | 277,5 | 277 | 46,48 | 0,85 | 33,99 | 0,022 | 277,5 | 277 | 34,52 | 0,85 |  | 11,97 |  | 17,96 |
| ТК 1-4- ул. Набережная, 18 | 57 | 46,01 | 0,032 | 277,5 | 277,06 | 46,41 | 0,828 | 33,99 | 0,032 | 277,5 | 277,06 | 34,47 | 0,828 |  | 11,95 |  | 25,72 |
| Расчёт перепадов для системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 1 | 100 | 45 | 0,244 | 280 | 279 | 45,82 | 9,1 | 30 | 0,244 | 280 | 279 | 31,24 | 9,1 |  | 14,57 |  | 75 |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 2 | 76 | 45,82 | 0,177 | 279 | 282 | 42,76 | 2,793 | 31,24 | 0,177 | 279 | 282 | 28,42 | 2,793 |  | 14,33 |  | 75,6 |
| Ответвление №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 3 | 57 | 42,76 | 0,204 | 282 | 278,32 | 46,31 | 1,172 | 28,42 | 0,204 | 282 | 278,32 | 32,31 | 1,172 |  | 14,01 |  | 84 |
| ТК 3 -ТК 4 | 57 | 46,31 | 0,11 | 278,32 | 279,9 | 44,66 | 1,172 | 32,31 | 0,11 | 278,32 | 279,9 | 30,84 | 1,172 |  | 13,83 |  | 45,41 |
| ТК 4-ул.Октябрьска я, 11 | 32 | 44,66 | 0,043 | 279,9 | 280 | 44,54 | 0,288 | 30,84 | 0,043 | 279,9 | 280 | 30,78 | 0,288 |  | 13,76 |  | 10,4 |
| ТК 4-ул.Октябрьска я, 8 | 32 | 44,66 | 0,143 | 279,9 | 280 | 44,51 | 0,533 | 30,84 | 0,143 | 279,9 | 280 | 30,88 | 0,533 |  | 13,64 |  | 12 |
| ТК 4-ТК 5 | 32 | 44,66 | 0,311 | 279,9 | 280,5 | 43,88 | 0,351 | 30,84 | 0,311 | 279,9 | 280,5 | 30,55 | 0,351 |  | 13,34 |  | 54 |
| ТК 5-ТК 6 | 32 | 43,88 | 0,174 | 280,5 | 283,09 | 41,19 | 0,351 | 30,55 | 0,174 | 280,5 | 283,09 | 28,13 | 0,351 |  | 13,06 |  | 30,2 |
| ТК 6-ул.Октябрьска я, 15 | 32 | 41,19 | 0,028 | 283,09 | 283,1 | 41,09 | 0,134 | 28,13 | 0,028 | 283,09 | 283,1 | 28,15 | 0,134 |  | 12,94 |  | 14,5 |
| ТК 6-ТК 7 | 32 | 41,19 | 0,093 | 283,09 | 283,46 | 40,80 | 0,217 | 28,13 | 0,093 | 283,09 | 283,46 | 27,85 | 0,217 |  | 12,95 |  | 43,8 |
| ТК 7-ул.Октябрьска я, 17 | 32 | 40,80 | 0,021 | 283,46 | 283,5 | 40,71 | 0,067 | 27,85 | 0,021 | 283,46 | 283,5 | 27,83 | 0,067 |  | 12,87 |  | 11 |
| ТК 7-ул.Октябрьская, 21 | 32 | 40,80 | 0,103 | 283,46 | 283,6 | 40,43 | 0,15 | 27,85 | 0,103 | 283,46 | 283,6 | 27,82 | 0,15 |  | 12,61 |  | 53,31 |
| Ответвление №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 2-ТК 8 | 57 | 42,76 | 0,521 | 282 | 283,32 | 41,39 | 1,621 | 28,42 | 0,521 | 282 | 283,32 | 27,62 | 1,621 |  | 13,77 |  | 117 |
| ТК 8-ул.Комарова, 3а | 32 | 41,39 | 0,047 | 283,32 | 283 | 41,45 | 0,11 | 27,62 | 0,047 | 283,32 | 283 | 27,99 | 0,11 |  | 13,46 |  | 24,4 |
| ТК 8-ТК 9 | 57 | 41,39 | 0,162 | 283,32 | 286,2 | 38,45 | 1,511 | 27,62 | 0,162 | 283,32 | 286,2 | 24,90 | 1,511 |  | 13,54 |  | 41,6 |
| ТК 9 – д/с"Ивушка" | 32 | 38,45 | 0,895 | 286,2 | 287,45 | 37,17 | 0,533 | 24,90 | 0,895 | 286,2 | 287,45 | 24,55 | 0,533 |  | 12,62 |  | 75 |
| ТК 9-ТК 10 | 57 | 38,45 | 0,066 | 286,2 | 287,2 | 37,42 | 0,978 | 24,90 | 0,066 | 286,2 | 287,2 | 23,97 | 0,978 |  | 13,45 |  | 37,86 |
| ТК 10 – ул.Комарова, 3 | 45 | 37,42 | 0,066 | 287,2 | 287 | 37,49 | 0,623 | 23,97 | 0,066 | 287,2 | 287 | 24,24 | 0,623 |  | 13,25 |  | 30 |
| ТК 10 – ул.Комарова, 5 | 32 | 37,42 | 0,351 | 287,2 | 285 | 39,13 | 0,355 | 23,97 | 0,351 | 287,2 | 285 | 26,52 | 0,355 |  | 12,61 |  | 61 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 11 | 76 | 45,82 | 0,172 | 279 | 278,45 | 46,25 | 4,622 | 31,24 | 0,172 | 279 | 278,45 | 31,97 | 4,622 |  | 14,28 |  | 27,26 |
| ТК 11-ТК 12 | 76 | 46,25 | 0,504 | 278,45 | 279,4 | 44,95 | 4,622 | 31,97 | 0,504 | 278,45 | 279,4 | 31,52 | 4,622 |  | 13,43 |  | 79,67 |
| ТК 12-ТК 13 | 76 | 44,95 | 0,25 | 279,4 | 280,8 | 43,37 | 4,622 | 31,52 | 0,25 | 279,4 | 280,8 | 30,37 | 4,622 |  | 13,00 |  | 39,54 |
| ТК 13-ТК 14 | 76 | 43,37 | 0,364 | 280,8 | 280,9 | 43,02 | 4,622 | 30,37 | 0,364 | 280,8 | 280,9 | 30,63 | 4,622 |  | 12,38 |  | 57,53 |
| ТК 14 – ул.Набережная, 9 | 57 | 43,02 | 0,037 | 280,9 | 280 | 43,74 | 1,088 | 30,63 | 0,037 | 280,9 | 280 | 31,57 | 1,088 |  | 12,17 |  | 17,26 |
| ТК 14-ТК 15 | 76 | 43,02 | 0,744 | 280,9 | 279 | 44,35 | 3,534 | 30,63 | 0,744 | 280,9 | 279 | 33,28 | 3,534 |  | 11,07 |  | 193,8 |
| ТК 15 – ул.Набережная, 7 | 45 | 44,35 | 0,033 | 279 | 279,3 | 44,01 | 0,64 | 33,28 | 0,033 | 279 | 279,3 | 33,01 | 0,64 |  | 11,00 |  | 14 |
| ТК 15-ТК 16 | 76 | 44,35 | 0,11 | 279 | 280,6 | 42,65 | 2,894 | 33,28 | 0,11 | 279 | 280,6 | 31,79 | 2,894 |  | 10,86 |  | 42,95 |
| ТК 16 – ул.Набережная, 5 | 45 | 42,65 | 0,017 | 280,6 | 279,9 | 43,31 | 0,47 | 31,79 | 0,017 | 280,6 | 279,9 | 32,51 | 0,47 |  | 10,81 |  | 13,7 |
| ТК 16 – ул.Набережная, 1а | 32 | 42,65 | 0,311 | 280,6 | 276,7 | 46,34 | 0,355 | 31,79 | 0,311 | 280,6 | 276,7 | 36,00 | 0,355 |  | 10,34 |  | 54 |
| ТК 16-ТК 17 | 76 | 42,65 | 0,04 | 280,6 | 280,36 | 42,86 | 2,069 | 31,79 | 0,04 | 280,6 | 280,36 | 32,07 | 2,069 |  | 10,79 |  | 29,6 |
| ТК 17 – ул.Набережная ,3 | 32 | 42,86 | 0,054 | 280,36 | 280,4 | 42,74 | 0,308 | 32,07 | 0,054 | 280,36 | 280,4 | 32,08 | 0,308 |  | 10,66 |  | 12,6 |
| ул.Набережная,3 –ул.Набережная,3а | 32 | 42,74 | 0,037 | 280,4 | 280,8 | 42,05 | 0,198 | 32,08 | 0,037 | 280,4 | 280,8 | 31,72 | 0,198 |  | 10,33 |  | 19,3 |
| ул.Набережная,3а – ул.Набережная, 1 | 32 | 42,05 | 0,036 | 280,8 | 280,8 | 41,99 | 0,088 | 31,72 | 0,036 | 280,8 | 280,8 | 31,76 | 0,088 |  | 10,23 |  | 18,6 |
| ТК 17-ТК 18 | 76 | 42,86 | 0,041 | 280,36 | 277,3 | 45,72 | 1,761 | 32,07 | 0,041 | 280,36 | 277,3 | 35,17 | 1,761 |  | 10,55 |  | 42,7 |
| ТК 18-ТК 19 | 76 | 45,72 | 0,039 | 277,3 | 279,15 | 43,68 | 1,761 | 35,17 | 0,039 | 277,3 | 279,15 | 33,36 | 1,761 |  | 10,32 |  | 41 |
| ТК 19 – ул.Набережная, 2 | 76 | 1,76 | 0,068 | 279,15 | 279,9 | 42,61 | 1,761 | 33,36 | 0,068 | 279,15 | 279,9 | 32,68 | 1,761 |  | 9,93 |  | 70,7 |
| ул.Набережная, 2-ТК 20 | 76 | 42,61 | 0,025 | 279,9 | 280,13 | 42,13 | 1,091 | 32,68 | 0,025 | 279,9 | 280,13 | 32,47 | 1,091 |  | 9,65 |  | 53,4 |
| ТК 20 – ул.Набережная ,4а | 32 | 42,13 | 0,044 | 280,13 | 280,5 | 41,56 | 0,133 | 32,47 | 0,044 | 280,13 | 280,5 | 32,15 | 0,133 |  | 9,42 |  | 22,51 |
| ТК 20-ТК 21 | 45 | 42,13 | 0,253 | 280,13 | 280 | 42,06 | 0,958 | 32,47 | 0,253 | 280,13 | 280 | 32,85 | 0,958 |  | 9,20 |  | 47,6 |
| ТК 21-ТК 22 | 45 | 42,06 | 0,247 | 280 | 278,8 | 43,06 | 0,958 | 32,85 | 0,247 | 280 | 278,8 | 34,30 | 0,958 |  | 8,76 |  | 46,58 |
| ТК 22 – ул.Набережная, 8 | 32 | 43,06 | 0,02 | 278,8 | 278 | 43,78 | 0,133 | 34,30 | 0,02 | 278,8 | 278 | 35,12 | 0,133 |  | 8,65 |  | 10,40 |
| ТК 22-ТК 23 | 45 | 43,06 | 0,052 | 278,8 | 277,9 | 43,92 | 0,825 | 34,30 | 0,052 | 278,8 | 277,9 | 35,25 | 0,825 |  | 8,66 |  | 13,5 |
| ТК 23 – ул.Набережная, 4 | 32 | 43,92 | 0,17 | 277,9 | 278 | 43,78 | 0,47 | 35,25 | 0,17 | 277,9 | 278 | 35,32 | 0,47 |  | 8,46 |  | 16,8 |
| ТК 23 – ул.Набережная, 6 | 32 | 43,92 | 0,301 | 277,9 | 276,7 | 44,99 | 0,355 | 35,25 | 0,301 | 277,9 | 276,7 | 36,75 | 0,355 |  | 8,23 |  | 52,3 |
| Ответвление №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-ТК 1-1 | 57 | 45,82 | 0,402 | 279 | 277,2 | 46,90 | 1,685 | 31,24 | 0,402 | 279 | 277,2 | 33,45 | 1,685 |  | 13,45 |  | 85,7 |
| ТК 1-1 – ул.Набережная, 10 | 45 | 46,90 | 0,024 | 277,2 | 278,6 | 45,34 | 0,485 | 33,45 | 0,024 | 277,2 | 278,6 | 32,07 | 0,485 |  | 13,27 |  | 18,5 |
| ул.Набережная, 10-ТК 1-2 | 45 | 45,34 | 0,093 | 278,6 | 277,7 | 45,99 | 0,485 | 32,07 | 0,093 | 278,6 | 277,7 | 33,06 | 0,485 |  | 12,93 |  | 72,7 |
| ТК 1-2-ТК 1-3 | 45 | 45,99 | 0,06 | 277,7 | 277,9 | 45,63 | 0,485 | 33,06 | 0,06 | 277,7 | 277,9 | 32,92 | 0,485 |  | 12,71 |  | 46,7 |
| ТК 1-3 – ул.Набережная, 15а | 32 | 45,63 | 0,027 | 277,9 | 277 | 46,51 | 0,11 | 32,92 | 0,027 | 277,9 | 277 | 33,85 | 0,11 |  | 12,66 |  | 13,8 |
| ТК 1-3 – ул.Набережная, 16 | 32 | 45,63 | 0,042 | 277,9 | 278 | 45,50 | 0,115 | 32,92 | 0,042 | 277,9 | 278 | 32,87 | 0,115 |  | 12,64 |  | 21,53 |
| ТК 1-3-ТК 1-4 | 32 | 45,63 | 0,087 | 277,9 | 277,5 | 46,01 | 0,26 | 32,92 | 0,087 | 277,9 | 277,5 | 33,41 | 0,26 |  | 12,60 |  | 26,9 |
| ТК 1-4 – ул.Набережная, 15 | 32 | 46,01 | 0,035 | 277,5 | 277 | 46,48 | 0,12 | 33,41 | 0,035 | 277,5 | 277 | 33,95 | 0,12 |  | 12,54 |  | 17,96 |
| ТК 1-4 –ул.Набережная, 18 | 32 | 46,01 | 0,05 | 277,5 | 277,06 | 46,41 | 0,14 | 33,41 | 0,05 | 277,5 | 277,06 | 33,90 | 0,14 |  | 12,51 |  | 25,72 |

Рисунок 12-46 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России до ж/д № 6 по ул. Набережная

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Рисунок 12-47 – Расчетная схема тепловых сетей котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

Таблица 12-20 – Гидравлический расчёт тепловых сетей от котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» (ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ)

| № участка | Расход, т/ч | Ду, мм | Д*S, мм | L по плану, м | α | L эквив., м | Lпр= L+Lэкв., м | V, м/с | Δh, кг/м2 для новых трубопроводов | ΔH=Δh'*Iпр., кг/м2 | Н м в.ст. ΔН/1000 | Δh', кг/м2 для существующих трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 2 | 13,48 | 108 | 108х4 | 100 | 0,3 | 30 | 130 | 0,5 | 3,68 | 751,088 | 0,751 | 5,7776 |
| ТК 2-ТК 3 | 13,48 | 108 | 108х4 | 125 | 0,3 | 37,5 | 162,5 | 0,5 | 3,68 | 938,86 | 0,939 | 5,7776 |
| ТК 3-Дальняя,1 | 3,28 | 100 | 108х4 | 35 | 0,3 | 10,5 | 45,5 | 0,12 | 0,24 | 17,1444 | 0,017 | 0,3768 |
| ТК 3-ТК 4 | 10,28 | 100 | 108х4 | 115 | 0,3 | 34,5 | 149,5 | 0,38 | 2,11 | 495,24865 | 0,495 | 3,3127 |
| ТК 4-Дальняя,3 | 8,88 | 100 | 108х4 | 30 | 0,3 | 9 | 39 | 0,33 | 1,64 | 100,4172 | 0,100 | 2,5748 |
| ТК 4-Магазин-Администр. | 1,32 | 100 | 108х4 | 45 | 0,3 | 13,5 | 58,5 | 0,05 | 0,04 | 3,6738 | 0,004 | 0,0628 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 1 | 15,52 | 100 | 108х4 | 115 | 0,3 | 34,5 | 149,5 | 0,57 | 4,86 | 1140,7149 | 1,141 | 7,6302 |
| ТК 1-ТК 5 | 15,52 | 100 | 108х4 | 25 | 0,3 | 7,5 | 32,5 | 0,57 | 4,86 | 247,9815 | 0,248 | 7,6302 |
| ТК 5-Дальняя,7 | 4,72 | 100 | 108х4 | 10 | 0,3 | 3 | 13 | 0,175 | 0,47 | 9,5927 | 0,010 | 0,7379 |
| ТК 5-ТК 6 | 10,8 | 100 | 108х4 | 100 | 0,3 | 30 | 130 | 0,4 | 2,35 | 479,635 | 0,480 | 3,6895 |
| ТК 6-Дальняя,9 | 4,8 | 100 | 108х4 | 15 | 0,3 | 4,5 | 19,5 | 0,18 | 0,49 | 15,00135 | 0,015 | 0,7693 |
| Подающий трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 6-Детский сад | 6 | 89 | 89х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,33 | 2,04 | 249,8184 | 0,250 | 3,2028 |
| Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 6-Детский сад | 6 | 76 | 76х3,5 | 60 | 0,3 | 18 | 78 | 0,47 | 5,22 | 639,2412 | 0,639 | 8,1954 |

Таблица 12-21 – Расчет напоров, перепадов давления в тепловых сетях котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача»

| Участок | Диам етр, мм | Давление в начале участка подающий трубопровод Р3, м в.ст/ | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка подающий трубопровод Р3, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | Давление в начале участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Потери на участке, м | Отметка, м |  | Давление в конце участка обратный трубопровод Р4, м в.ст. | Расход на участке, т/ч | ∆Р(Н) м в.ст. | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | 1 | 2 | II |  | I |  | 1 | 2 | II |  |  |  |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 2 | 100 | 50,00 | 0,751 | 260 | 260 | 49,25 | 13,48 | 30,00 | 0,751 | 260 | 260 | 30,75 | 13,48 | 18,50 | 100 |
| ТК 2-ТК 3 | 100 | 49,25 | 0,939 | 260 | 256,5 | 51,81 | 13,48 | 30,75 | 0,939 | 260 | 256,5 | 35,19 | 13,48 | 16,62 | 125 |
| ТК 3-Дальняя,1 | 100 | 51,81 | 0,017 | 256,5 | 256,1 | 52,19 | 3,28 | 35,19 | 0,017 | 256,5 | 256,1 | 35,61 | 3,28 | 16,59 | 35 |
| ТК 3-ТК 4 | 100 | 51,81 | 0,495 | 256,5 | 256,52 | 51,30 | 10,28 | 35,19 | 0,495 | 256,5 | 256,52 | 35,67 | 10,28 | 15,63 | 115 |
| ТК 4-Дальняя,3 | 100 | 51,30 | 0,100 | 256,52 | 256,7 | 51,02 | 8,88 | 35,67 | 0,100 | 256,52 | 256,7 | 35,59 | 8,88 | 15,43 | 30 |
| ТК 4-Магазин-Администр. | 100 | 51,30 | 0,004 | 256,52 | 256,3 | 51,51 | 1,32 | 35,67 | 0,004 | 256,52 | 256,3 | 35,89 | 1,32 | 15,62 | 45 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 1 | 100 | 50,00 | 1,141 | 260 | 260 | 48,86 | 15,52 | 30,00 | 1,141 | 260 | 260 | 31,14 | 15,52 | 17,72 | 115 |
| ТК 1-ТК 5 | 100 | 48,86 | 0,248 | 260 | 256,28 | 52,33 | 15,52 | 31,14 | 0,248 | 260 | 256,28 | 35,11 | 15,52 | 17,22 | 25 |
| ТК 5-Дальняя,7 | 100 | 52,33 | 0,010 | 256,28 | 256,22 | 52,38 | 4,72 | 35,11 | 0,010 | 256,28 | 256,22 | 35,18 | 4,72 | 17,20 | 10 |
| ТК 5-ТК 6 | 100 | 52,33 | 0,480 | 256,28 | 256,1 | 52,03 | 10,8 | 35,11 | 0,480 | 256,28 | 256,1 | 35,77 | 10,8 | 16,26 | 100 |
| ТК 6-Дальняя,9 | 100 | 52,03 | 0,015 | 256,1 | 256,21 | 51,91 | 4,8 | 35,77 | 0,015 | 256,1 | 256,21 | 35,67 | 4,8 | 16,23 | 15 |
| ТК 6-Детский сад | 89 | 52,03 | 0,250 | 256,1 | 256,5 | 51,38 | 6 | 35,77 | 0,639 | 256,1 | 256,5 | 36,01 | 6 | 15,37 | 60 |
| Расчёт перпадов для системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 2 | 89- 57 | 50,00 | 0,029 | 260 | 260 | 49,97 | 1,544 | 30,00 | 0,412 | 260 | 260 | 30,41 | 1,544 | 19,56 | 100 |
| ТК 2-ТК 3 | 89- 57 | 49,97 | 0,036 | 260 | 256,5 | 53,44 | 1,544 | 30,41 | 0,515 | 260 | 256,5 | 34,43 | 1,544 | 19,01 | 125 |
| ТК 3-Дальняя,1 | 89- 57 | 53,44 | 0,001 | 256,5 | 256,1 | 53,83 | 0,43 | 34,43 | 0,012 | 256,5 | 256,1 | 34,84 | 0,43 | 19,00 | 35 |
| ТК 3-ТК 4 | 89- 57 | 53,44 | 0,017 | 256,5 | 256,52 | 53,40 | 1,114 | 34,43 | 0,27 | 256,5 | 256,52 | 34,68 | 1,114 | 18,72 | 115 |
| ТК 4-Дальняя,3 | 89- 57 | 53,40 | 0,004 | 256,52 | 256,7 | 53,21 | 1,07 | 34,68 | 0,066 | 256,52 | 256,7 | 34,56 | 1,07 | 18,65 | 30 |
| ТК 4-Магазин-Администр. | 57-57 | 53,40 | 0,000 | 256,52 | 256,3 | 53,62 | 0,044 | 34,68 | 0,000 | 256,52 | 256,3 | 34,90 | 0,044 | 18,72 | 45 |
| Ответвление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК 1 | 76- 57 | 50,00 | 0,27 | 260 | 260 | 49,73 | 2,83 | 30,00 | 1,483 | 260 | 260 | 31,48 | 2,83 | 18,25 | 115 |
| ТК 1-ТК 5 | 76- 57 | 49,73 | 0,059 | 260 | 256,28 | 53,39 | 2,83 | 31,48 | 0,322 | 260 | 256,28 | 35,53 | 2,83 | 17,87 | 25 |
| ТК 5-Дальняя,7 | 76- 57 | 53,39 | 0,002 | 256,28 | 256,22 | 53,45 | 0,71 | 35,53 | 0,009 | 256,28 | 256,22 | 35,59 | 0,71 | 17,86 | 10 |
| ТК 5-ТК 6 | 57-57 | 53,39 | 0,725 | 256,28 | 256,1 | 52,85 | 2,12 | 35,53 | 0,725 | 256,28 | 256,1 | 36,43 | 2,12 | 16,42 | 100 |
| ТК 6-Дальняя,9 | 57-57 | 52,85 | 0,009 | 256,1 | 256,21 | 52,73 | 0,56 | 36,43 | 0,009 | 256,1 | 256,21 | 36,33 | 0,56 | 16,40 | 15 |
| ТК 6-Детский сад | 57-57 | 52,85 | 0,247 | 256,1 | 256,5 | 52,20 | 1,56 | 36,43 | 0,247 | 256,1 | 256,5 | 36,28 | 1,56 | 15,92 | 60 |

Рисунок 12-48 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» до ТК магазина

Таблица 12-22 – Гидравлический расчет в тепловых сетях котельной ООО «ЦЕНТР»

| Расчетный участок тепловой сети |  | Длина | Трубопровод |  |  | К-нт эквив. шер. | К-нт местн. сопр. | Расход | Скорость | К-нт гидравл. сопрот. | Потери давления |  | Полное гидравлическое сопротивление участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало участка | окончание участка |  | Нар. диам. | х | Толщ. стенки |  |  |  |  |  | на трение | в местн. сопр. |  |  |
|  |  | м | мм |  | мм | мм | безразм | т/ч | м/с | безразм | Па | Па | Па | м |
| Котельная | УТ 1 | 51,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 80,45 | 0,69 | 0,0250 | 1488 | 149 | 1636 | 0,167 |
| УТ 1 | УТ 7 | 44,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 22,15 | 0,19 | 0,0258 | 99 | 10 | 109 | 0,011 |
| УТ 7 | Мира, 8 | 19,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,59 | 0,22 | 0,0391 | 376 | 38 | 414 | 0,042 |
| УТ 7 | УТ 6 | 8,5 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 20,56 | 0,18 | 0,0258 | 16 | 2 | 18 | 0,002 |
| УТ 6 | УТ 6-1 | 73,8 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 6,85 | 0,25 | 0,0314 | 735 | 73 | 808 | 0,082 |
| УТ 6-1 | Поселковый, 1 | 23,2 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,60 | 0,23 | 0,0391 | 455 | 45 | 500 | 0,051 |
| УТ 6-1 | УТ 6-2 | 47,1 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 5,25 | 0,19 | 0,0317 | 278 | 28 | 306 | 0,031 |
| УТ 6-2 | Поселковый, 3 | 28,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,49 | 0,21 | 0,0392 | 476 | 48 | 524 | 0,053 |
| УТ 6-2 | УТ 6-3 | 38,2 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,76 | 0,14 | 0,0322 | 118 | 12 | 129 | 0,013 |
| УТ 6-3 | Тайгинская, 2 | 9,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,91 | 0,27 | 0,0389 | 272 | 27 | 299 | 0,031 |
| УТ 6-3 | УТ 6-4 | 40,5 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 1,85 | 0,07 | 0,0339 | 32 | 3 | 35 | 0,004 |
| УТ 6-4 | Тайгинская, 4 | 9,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,85 | 0,26 | 0,0389 | 248 | 25 | 273 | 0,028 |
| УТ 6 | УТ 5 | 81,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 13,71 | 0,12 | 0,0264 | 72 | 7 | 79 | 0,008 |
| УТ 5 | Мира, 6 | 14,6 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 2,75 | 0,39 | 0,0385 | 832 | 83 | 915 | 0,093 |
| УТ 5 | УТ 4 | 29,3 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 10,96 | 0,09 | 0,0268 | 17 | 2 | 18 | 0,002 |
| УТ 4 | УТ 4-1 | 46,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 4,42 | 0,24 | 0,0335 | 547 | 55 | 602 | 0,061 |
| УТ 4-1 | Мира, 3 | 14,6 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,40 | 0,20 | 0,0393 | 220 | 22 | 242 | 0,025 |
| УТ 4-1 | Мира, 1 | 8,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,02 | 0,43 | 0,0384 | 549 | 55 | 604 | 0,062 |
| УТ 4 | УТ 3 | 11,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 6,54 | 0,06 | 0,0280 | 2 | 0 | 3 | 0,000 |
| УТ 3 | Мира, 4 | 6,4 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,68 | 0,52 | 0,0383 | 651 | 65 | 717 | 0,073 |
| УТ 3 | УТ 2 | 37,3 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 2,85 | 0,02 | 0,0311 | 2 | 0 | 2 | 0,000 |
| УТ 2 | ТК 1 | 125,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 2,85 | 0,02 | 0,0311 | 6 | 1 | 6 | 0,001 |
| ТК 1 | УТ 1-1 | 108,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 0,92 | 0,01 | 0,0373 | 3 | 0 | 3 | 0,000 |
| УТ 1-1 | Мира, 1б | 43,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 0,92 | 0,05 | 0,0372 | 24 | 2 | 27 | 0,003 |
| ТК 1 | Дробильный цех | 220,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 1,94 | 0,02 | 0,0332 | 5 | 0 | 5 | 0,001 |
| УТ 1 | УТ 8 | 23,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 58,31 | 0,50 | 0,0251 | 349 | 35 | 383 | 0,039 |
| УТ 8 | УТ 8-1 | 17,5 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 6,68 | 0,50 | 0,0345 | 1084 | 108 | 1193 | 0,122 |
| УТ 8-1 | Мира, 10 | 10,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,46 | 0,21 | 0,0393 | 164 | 16 | 180 | 0,018 |
| УТ 8-1 | УТ 8-2 | 6,7 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,22 | 0,39 | 0,0347 | 253 | 25 | 278 | 0,028 |
| УТ 8-2 | Поселковый, 2 | 22,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,22 | 0,39 | 0,0347 | 839 | 84 | 923 | 0,094 |
| УТ 8 | УТ 9 | 56,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 51,62 | 0,44 | 0,0251 | 678 | 68 | 745 | 0,076 |
| УТ 9 | Мира, 12 | 20,2 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,58 | 0,04 | 0,0398 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 9 | УТ 10 | 56,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 51,04 | 0,44 | 0,0251 | 663 | 66 | 729 | 0,074 |
| УТ 10 | Мира, 7а | 23,9 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,26 | 0,0351 | 408 | 41 | 449 | 0,046 |
| УТ 10 | УТ 11 | 16,5 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 47,56 | 0,41 | 0,0252 | 167 | 17 | 184 | 0,019 |
| УТ 11 | УТ 11-1 | 14,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,47 | 0,21 | 0,0392 | 242 | 24 | 266 | 0,027 |
| УТ 11-1 | Мира, 14 | 9,9 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,86 | 0,12 | 0,0403 | 58 | 6 | 64 | 0,006 |
| УТ 11-1 | Мира, 14а | 12,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,61 | 0,09 | 0,0413 | 36 | 4 | 40 | 0,004 |
| УТ 11 | УТ 12 | 96,2 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 46,09 | 0,40 | 0,0252 | 915 | 92 | 1007 | 0,103 |
| УТ 12 | УТ 13 | 20,6 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 46,09 | 0,40 | 0,0252 | 196 | 20 | 216 | 0,022 |
| УТ 13 | УТ 13-1 | 45,1 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,13 | 0,0324 | 120 | 12 | 132 | 0,013 |
| УТ 13-1 | Мира, 11 | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,49 | 0,0383 | 1184 | 118 | 1303 | 0,133 |
| УТ 13 | УТ 14' | 59,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 42,60 | 0,37 | 0,0252 | 487 | 49 | 536 | 0,055 |
| УТ 14' | УТ 14 | 36,4 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 42,60 | 0,37 | 0,0252 | 296 | 30 | 326 | 0,033 |
| УТ 14 | УТ 14-1 | 15,0 | 133 | × | 4 | 0,5 | 10% | 5,83 | 0,14 | 0,0302 | 34 | 3 | 37 | 0,004 |
| УТ 14-1 | УТ 14-2 | 9,8 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 4,29 | 0,16 | 0,0320 | 39 | 4 | 43 | 0,004 |
| УТ 14-2 | Мира, 20 Школа (ввод №2) | 22,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,29 | 0,61 | 0,0382 | 3026 | 303 | 3329 | 0,339 |
| УТ 14-1 | УТ 14-3 | 14,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 1,54 | 0,08 | 0,0354 | 22 | 2 | 24 | 0,002 |
| УТ 14-3 | пер. Чапаевский, 2 | 17,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,52 | 0,07 | 0,0418 | 38 | 4 | 41 | 0,004 |
| УТ 14-3 | УТ 14-4 | 13,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,08 | 0,0375 | 21 | 2 | 23 | 0,002 |
| УТ 14-4 | пер. Чапаевский, 4 | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,52 | 0,07 | 0,0418 | 29 | 3 | 32 | 0,003 |
| УТ 14-4 | УТ 14-5 | 20,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,50 | 0,04 | 0,0405 | 8 | 1 | 9 | 0,001 |
| УТ 14-5 | пер. Чапаевский, 1 | 16,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,50 | 0,07 | 0,0419 | 33 | 3 | 37 | 0,004 |
| УТ 14 | УТ 14а | 91,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 36,77 | 0,32 | 0,0253 | 559 | 56 | 615 | 0,063 |
| УТ 14а | Строителей, 11 павильон ИП Санфирова Т.И. | 3,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,03 | 0,00 | 0,0797 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| УТ 14а | УТ 15 | 11,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 36,74 | 0,32 | 0,0253 | 67 | 7 | 74 | 0,007 |
| УТ 15 | УТ 15-1а | 24,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,67 | 0,13 | 0,0323 | 71 | 7 | 78 | 0,008 |
| УТ 15-1а | ДК ул. Театральная, д. 2 / ул. Мира, д. 13 | 16,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 2,65 | 0,37 | 0,0386 | 849 | 85 | 934 | 0,095 |
| УТ 15-1а | УТ 15-1 | 41,2 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,04 | 0,0362 | 10 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-1 | УТ 15-2 | 22,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,08 | 0,0375 | 35 | 3 | 38 | 0,004 |
| УТ 15-2 | Строителей, 10 | 13,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0437 | 14 | 1 | 15 | 0,002 |
| УТ 15-2 | УТ 15-3 | 15,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,68 | 0,05 | 0,0391 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-3 | УТ 15-6 | 18,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,68 | 0,05 | 0,0391 | 13 | 1 | 14 | 0,001 |
| УТ 15-6 | Строителей, 6 | 11,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0437 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-6 | УТ 15-7 | 16,1 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,03 | 0,0430 | 3 | 0 | 4 | 0,000 |
| УТ 15-7 | Строителей, 4 | 11,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0437 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15 | ТК 16 | 25,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 33,07 | 0,28 | 0,0254 | 123 | 12 | 136 | 0,014 |
| ТК 16 | Строителей,12 | 16,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 3,69 | 0,20 | 0,0337 | 134 | 13 | 147 | 0,015 |
| ТК 16 | Мира, 15а | 2,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,09 | 0,72 | 0,0381 | 386 | 39 | 425 | 0,043 |
| ТК 16 | ТК 17 | 19,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 24,29 | 0,40 | 0,0276 | 275 | 27 | 302 | 0,031 |
| ТК 17 | Мира, 17 | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,92 | 0,27 | 0,0389 | 365 | 36 | 401 | 0,041 |
| ТК 17 | ТК 18 | 31,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 22,37 | 0,37 | 0,0276 | 381 | 38 | 419 | 0,043 |
| ТК 18 | УТ 19 | 21,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 6,78 | 0,11 | 0,0290 | 25 | 2 | 27 | 0,003 |
| УТ 19 | Мира, 17а | 11,3 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,38 | 0,48 | 0,0384 | 965 | 97 | 1062 | 0,108 |
| УТ 19 | УТ 20 | 81,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0324 | 205 | 21 | 226 | 0,023 |
| УТ 20 | УТ 21 | 47,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0324 | 119 | 12 | 131 | 0,013 |
| УТ 21 | Мира, 23 Детский сад | 6,4 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0324 | 16 | 2 | 18 | 0,002 |
| ТК 18 | ТК 22 | 9,1 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 15,59 | 0,25 | 0,0279 | 55 | 5 | 60 | 0,006 |
| ТК 22 | ТК 23 | 46,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 15,59 | 0,25 | 0,0279 | 277 | 28 | 305 | 0,031 |
| ТК 23 | Строителей, 16 | 8,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,33 | 0,47 | 0,0384 | 666 | 67 | 732 | 0,075 |
| ТК 23 | ТК 24 | 68,5 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 8,22 | 0,30 | 0,0313 | 979 | 98 | 1077 | 0,110 |
| ТК 24 | Строителей, 20 | 1,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,45 | 0,49 | 0,0383 | 89 | 9 | 98 | 0,010 |
| ТК 24 | УТ 25 | 19,1 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,78 | 0,36 | 0,0348 | 610 | 61 | 671 | 0,068 |
| УТ 25 | Гайдара, 2 | 7,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,18 | 0,45 | 0,0384 | 572 | 57 | 629 | 0,064 |
| УТ 25 | Гайдара, 4 | 33,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,59 | 0,12 | 0,0363 | 122 | 12 | 134 | 0,014 |
| ТК 23 | Строителей, 18 | 14,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,04 | 0,57 | 0,0382 | 1802 | 180 | 1982 | 0,202 |
| УТ 1 обр | Котельная обр | 51,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 80,45 | 0,68 | 0,0251 | 1448 | 145 | 1593 | 0,162 |
| УТ 7 обр | УТ 1 обр | 44,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 22,15 | 0,19 | 0,0262 | 97 | 10 | 107 | 0,011 |
| Мира, 8 | УТ 7 обр | 19,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,59 | 0,22 | 0,0397 | 375 | 38 | 413 | 0,042 |
| УТ 6 обр | УТ 7 обр | 8,5 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 20,56 | 0,17 | 0,0263 | 16 | 2 | 18 | 0,002 |
| УТ 6-1 обр | УТ 6 обр | 73,8 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 6,85 | 0,25 | 0,0318 | 721 | 72 | 793 | 0,081 |
| Поселковый, 1 | УТ 6-1 обр | 23,2 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,60 | 0,22 | 0,0397 | 453 | 45 | 499 | 0,051 |
| УТ 6-2 обр | УТ 6-1 обр | 47,1 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 5,25 | 0,19 | 0,0323 | 274 | 27 | 301 | 0,031 |
| Поселковый, 3 | УТ 6-2 обр | 28,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,49 | 0,21 | 0,0398 | 475 | 48 | 523 | 0,053 |
| УТ 6-3 обр | УТ 6-2 обр | 38,2 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,76 | 0,14 | 0,0329 | 116 | 12 | 128 | 0,013 |
| Тайгинская, 2 | УТ 6-3 обр | 9,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,91 | 0,27 | 0,0394 | 271 | 27 | 298 | 0,030 |
| УТ 6-4 обр | УТ 6-3 обр | 40,5 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 1,85 | 0,07 | 0,0352 | 32 | 3 | 35 | 0,004 |
| Тайгинская, 4 | УТ 6-4 обр | 9,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,85 | 0,26 | 0,0394 | 247 | 25 | 272 | 0,028 |
| УТ 5 обр | УТ 6 обр | 81,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 13,71 | 0,12 | 0,0270 | 72 | 7 | 79 | 0,008 |
| Мира, 6 | УТ 5 обр | 14,6 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 2,75 | 0,39 | 0,0389 | 825 | 82 | 907 | 0,093 |
| УТ 4 обр | УТ 5 обр | 29,3 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 10,96 | 0,09 | 0,0275 | 17 | 2 | 18 | 0,002 |
| УТ 4-1 обр | УТ 4 обр | 46,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 4,42 | 0,24 | 0,0339 | 537 | 54 | 591 | 0,060 |
| Мира, 3 | УТ 4-1 обр | 14,6 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,40 | 0,20 | 0,0400 | 219 | 22 | 241 | 0,025 |
| Мира, 1 | УТ 4-1 обр | 8,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,02 | 0,42 | 0,0388 | 544 | 54 | 599 | 0,061 |
| УТ 3 обр | УТ 4 обр | 11,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 6,54 | 0,06 | 0,0291 | 2 | 0 | 3 | 0,000 |
| Мира, 4 | УТ 3 обр | 6,4 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,68 | 0,52 | 0,0386 | 645 | 64 | 709 | 0,072 |
| УТ 2 обр | УТ 3 обр | 37,3 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 2,85 | 0,02 | 0,0330 | 2 | 0 | 2 | 0,000 |
| ТК 1 обр | УТ 2 обр | 125,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 2,85 | 0,02 | 0,0330 | 6 | 1 | 6 | 0,001 |
| УТ 1-1 обр | ТК 1 обр | 108,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 0,92 | 0,01 | 0,0401 | 3 | 0 | 3 | 0,000 |
| Мира, 1б | УТ 1-1 обр | 43,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 0,92 | 0,05 | 0,0388 | 25 | 3 | 28 | 0,003 |
| Дробильный цех | ТК 1 обр | 220,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 1,94 | 0,02 | 0,0355 | 5 | 1 | 6 | 0,001 |
| УТ 8 обр | УТ 1 обр | 23,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 58,31 | 0,49 | 0,0253 | 340 | 34 | 374 | 0,038 |
| УТ 8-1 обр | УТ 8 обр | 17,5 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 6,68 | 0,49 | 0,0348 | 1057 | 106 | 1163 | 0,119 |
| Мира, 10 | УТ 8-1 обр | 10,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,46 | 0,20 | 0,0399 | 164 | 16 | 180 | 0,018 |
| УТ 8-2 обр | УТ 8-1 обр | 6,7 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,22 | 0,39 | 0,0350 | 247 | 25 | 272 | 0,028 |
| Поселковый, 2 | УТ 8-2 обр | 22,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,22 | 0,39 | 0,0350 | 832 | 83 | 915 | 0,093 |
| УТ 9 обр | УТ 8 обр | 56,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 51,62 | 0,44 | 0,0253 | 661 | 66 | 727 | 0,074 |
| Мира, 12 | УТ 9 обр | 20,2 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,58 | 0,04 | 0,0417 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 10 обр | УТ 9 обр | 56,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 51,04 | 0,43 | 0,0253 | 647 | 65 | 711 | 0,073 |
| Мира, 7а | УТ 10 обр | 23,9 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,26 | 0,0355 | 407 | 41 | 447 | 0,046 |
| УТ 11 обр | УТ 10 обр | 16,5 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 47,56 | 0,40 | 0,0254 | 163 | 16 | 180 | 0,018 |
| УТ 11-1 обр | УТ 11 обр | 14,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,47 | 0,20 | 0,0399 | 238 | 24 | 262 | 0,027 |
| Мира, 14 | УТ 11-1 обр | 9,9 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,86 | 0,12 | 0,0413 | 58 | 6 | 64 | 0,007 |
| Мира, 14а | УТ 11-1 обр | 12,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,61 | 0,09 | 0,0425 | 37 | 4 | 40 | 0,004 |
| УТ 12 обр | УТ 11 обр | 96,2 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 46,09 | 0,39 | 0,0254 | 894 | 89 | 983 | 0,100 |
| УТ 13 обр | УТ 12 обр | 20,6 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 46,09 | 0,39 | 0,0254 | 191 | 19 | 211 | 0,021 |
| УТ 13-1 обр | УТ 13 обр | 45,1 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,13 | 0,0331 | 119 | 12 | 130 | 0,013 |
| Мира, 11 | УТ 13-1 обр | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,48 | 0,49 | 0,0386 | 1173 | 117 | 1290 | 0,132 |
| УТ 14' обр | УТ 13 обр | 59,8 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 42,60 | 0,36 | 0,0255 | 476 | 48 | 524 | 0,053 |
| УТ 14 обр | УТ 14' обр | 36,4 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 42,60 | 0,36 | 0,0255 | 290 | 29 | 319 | 0,032 |
| УТ 14-1 обр | УТ 14 обр | 15,0 | 133 | × | 4 | 0,5 | 10% | 5,83 | 0,14 | 0,0308 | 34 | 3 | 37 | 0,004 |
| УТ 14-2 обр | УТ 14-1 обр | 9,8 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 4,29 | 0,16 | 0,0327 | 38 | 4 | 42 | 0,004 |
| Мира, 20 Школа (ввод №2) | УТ 14-2 обр | 22,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,29 | 0,60 | 0,0384 | 2993 | 299 | 3292 | 0,336 |
| УТ 14-3 обр | УТ 14-1 обр | 14,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 1,54 | 0,08 | 0,0365 | 22 | 2 | 24 | 0,002 |
| пер. Чапаевский, 2 | УТ 14-3 обр | 17,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,52 | 0,07 | 0,0433 | 38 | 4 | 42 | 0,004 |
| УТ 14-4 обр | УТ 14-3 обр | 13,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,08 | 0,0388 | 21 | 2 | 23 | 0,002 |
| пер. Чапаевский, 4 | УТ 14-4 обр | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,52 | 0,07 | 0,0433 | 29 | 3 | 32 | 0,003 |
| УТ 14-5 обр | УТ 14-4 обр | 20,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,50 | 0,04 | 0,0427 | 8 | 1 | 9 | 0,001 |
| пер. Чапаевский, 1 | УТ 14-5 обр | 16,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,50 | 0,07 | 0,0434 | 34 | 3 | 37 | 0,004 |
| УТ 14а обр | УТ 14 обр | 91,9 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 36,77 | 0,31 | 0,0256 | 547 | 55 | 602 | 0,061 |
| Строителей, 11 павильон ИП Санфирова Т.И. | УТ 14а обр | 3,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,03 | 0,00 | 0,1121 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| УТ 15 обр | УТ 14а обр | 11,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 36,74 | 0,31 | 0,0256 | 65 | 7 | 72 | 0,007 |
| УТ 15-1а обр | УТ 15 обр | 24,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,67 | 0,13 | 0,0330 | 70 | 7 | 77 | 0,008 |
| ДК ул. Театральная, д. 2 / ул. Мира, д. 13 | УТ 15-1а обр | 16,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 2,65 | 0,37 | 0,0389 | 843 | 84 | 927 | 0,095 |
| УТ 15-1 обр | УТ 15-1а обр | 41,2 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,04 | 0,0381 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-2 обр | УТ 15-1 обр | 22,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,02 | 0,08 | 0,0388 | 35 | 3 | 38 | 0,004 |
| Строителей, 10 | УТ 15-2 обр | 13,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0457 | 14 | 1 | 15 | 0,002 |
| УТ 15-3 обр | УТ 15-2 обр | 15,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,68 | 0,05 | 0,0408 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-6 обр | УТ 15-3 обр | 18,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,68 | 0,05 | 0,0408 | 13 | 1 | 15 | 0,001 |
| Строителей, 6 | УТ 15-6 обр | 11,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0457 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| УТ 15-7 обр | УТ 15-6 обр | 16,1 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,03 | 0,0458 | 3 | 0 | 4 | 0,000 |
| Строителей, 4 | УТ 15-7 обр | 11,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 0,34 | 0,05 | 0,0457 | 11 | 1 | 12 | 0,001 |
| ТК 16 обр | УТ 15 обр | 25,0 | 219 | × | 6 | 0,5 | 10% | 33,07 | 0,28 | 0,0257 | 121 | 12 | 133 | 0,014 |
| Строителей,12 | ТК 16 обр | 16,0 | 89 | × | 3,5 | 0,5 | 10% | 3,69 | 0,20 | 0,0342 | 134 | 13 | 147 | 0,015 |
| Мира, 15а | ТК 16 обр | 2,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 5,09 | 0,71 | 0,0383 | 382 | 38 | 420 | 0,043 |
| ТК 17 обр | ТК 16 обр | 19,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 24,29 | 0,39 | 0,0278 | 268 | 27 | 295 | 0,030 |
| Мира, 17 | ТК 17 обр | 13,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,92 | 0,27 | 0,0394 | 363 | 36 | 399 | 0,041 |
| ТК 18 обр | ТК 17 обр | 31,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 22,37 | 0,36 | 0,0279 | 372 | 37 | 410 | 0,042 |
| УТ 19 обр | ТК 18 обр | 21,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 6,78 | 0,11 | 0,0297 | 25 | 2 | 27 | 0,003 |
| Мира, 17а | УТ 19 обр | 11,3 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,38 | 0,47 | 0,0386 | 956 | 96 | 1052 | 0,107 |
| УТ 20 обр | УТ 19 обр | 81,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0332 | 203 | 20 | 224 | 0,023 |
| УТ 21 обр | УТ 20 обр | 47,0 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0332 | 118 | 12 | 130 | 0,013 |
| Мира, 23 Детский сад | УТ 21 обр | 6,4 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 3,40 | 0,12 | 0,0332 | 16 | 2 | 18 | 0,002 |
| ТК 22 обр | ТК 18 обр | 9,1 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 15,59 | 0,25 | 0,0283 | 54 | 5 | 59 | 0,006 |
| ТК 23 обр | ТК 22 обр | 46,0 | 159 | × | 4,5 | 0,5 | 10% | 15,59 | 0,25 | 0,0283 | 272 | 27 | 299 | 0,031 |
| Строителей, 16 | ТК 23 обр | 8,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,33 | 0,47 | 0,0387 | 659 | 66 | 725 | 0,074 |
| ТК 24 обр | ТК 23 обр | 68,5 | 108 | × | 4 | 0,5 | 10% | 8,22 | 0,30 | 0,0316 | 958 | 96 | 1054 | 0,107 |
| Строителей, 20 | ТК 24 обр | 1,0 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,45 | 0,48 | 0,0386 | 88 | 9 | 97 | 0,010 |
| УТ 25 обр | ТК 24 обр | 19,1 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,78 | 0,35 | 0,0351 | 596 | 60 | 656 | 0,067 |
| Гайдара, 2 | УТ 25 обр | 7,5 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 3,18 | 0,45 | 0,0387 | 566 | 57 | 623 | 0,064 |
| Гайдара, 4 | УТ 25 обр | 33,0 | 76 | × | 3 | 0,5 | 10% | 1,59 | 0,12 | 0,0372 | 123 | 12 | 135 | 0,014 |
| Строителей, 18 | ТК 23 обр | 14,8 | 57 | × | 3 | 0,5 | 10% | 4,04 | 0,57 | 0,0385 | 1782 | 178 | 1960 | 0,200 |

Рисунок 12-49 – Пьезометрический график тепловой сети на участке от котельной ООО «ЦЕНТР»