Схема теплоснабжения в административных границах города КЫШТЫМ на период

до 2032 года

(Актуализация на 2025 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Кыштым 2024

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	5

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

Базовые (на 2022 год) балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки основных источников централизованного теплоснабжения г. Кыштым	13

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	13

Перспективные балансы тепловой мощности по котельным	13

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	15

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	15

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	16

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	22

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	27

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	27

АВАРИЙНЫЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА	28

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	56

Мероприятия на источниках	56

Мероприятия на сетях	58

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	59

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	61

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	65

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	75

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	76

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Кыштым	77

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".	88

ВВЕДЕНИЕ

Актуализации схемы теплоснабжения Кыштымского городского округа выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для актуализации схемы теплоснабжения

– информация от администрации Кыштымского городского округа, предоставленная в ответ на запрос.

– информация от АО «Челябкоммунэнерго».

– информация от ООО «ТСО Кыштым».

– информация от ООО «ЦЕНТР».

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 1 Общие данные по МО г. Кыштым

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация (2011-2017 гг. - факт) | 41,745 | 41,525 | 41,362 | 41,198 | 40,720 | 40,534 | 40,150 | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 38,548 | 38,298 | 38,048 | 37,798 | 37,548 | 37,298 | 37,048 | 36,798 | 36,548 | 36,298 |
| Актуализация (2020 гг. - факт) |  |  |  |  |  |  |  | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 38,548 | 38,298 | 38,048 | 37,798 | 37,548 | 37,298 | 37,048 | 36,798 | 36,548 | 36,298 |
| 2. Жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 1167,00 | 1173,30 | 1189,60 | 1208,10 | 1211,20 | 1224,20 | 1248,30 | 1252,61 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 | 1255,06 |
| Актуализация 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 5492 | 3500 | 100 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  |  |  |
| 2а. Многоквартирный жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 817,30 | 817,10 | 826,50 | 837,10 | 831,90 | 839,30 | 851,00 | 855,31 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 | 857,76 |
| Актуализация 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 5492 | 3500 | 100 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  |  |  |
| 2б. Индивидуальный жилой фонд, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | 349,70 | 356,20 | 363,10 | 371,00 | 379,30 | 384,90 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 |
| Актуализация 2020 г | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 3. Общественно-деловая застройка + здания коммунально-складского назначения, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Актуализация 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 930 | 3400 | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Актуализация 2020 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5. Присоединенная нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 110,10 | 110,41 | 110,55 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 |
| Актуализация 2020 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 110,10 | 110,41 | 110,55 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 |
| 6. Прогнозируемые темпы ввода жилого фонда, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (ретроспектива на анализировалась, прогноз на перспективу не составлялся) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Актуализация | Н/Д | Н/Д | 6,30 | 16,30 | 18,50 | 3,10 | 13,00 | 5,00 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2  – Договорные и фактические нагрузки в системах централизованного теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей на 01.01.2023 (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  | Отношение фактической и договорной нагрузки, % |  |  |  | Фактическая присоединенная нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСmax | ГВСср | технология в паре | СУММА (ГВСmax) | СУММА (ГВСср) | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | среднее в целом по СЦТ | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | среднее в целом по СЦТ |
| 1 | Котельная № 1 | 45,66 | 15,1 | 6,29 | 0 | 60,765 | 51,95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | Котельная № 2 | 0,3833 | 0 | 0,00 | 0 | 0,383 | 0,38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3 | Котельная № 71 | 0,7127 | 0,234 | 0,10 | 0 | 0,947 | 0,81 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4 | Котельная № 7 | 0,0937 | 0 | 0,00 | 0 | 0,094 | 0,09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | Котельная № 8 | 0,2166 | 0 | 0,00 | 0 | 0,217 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 67 | 0,4837 | 0,1171 | 0,05 | 0 | 0,6 | 0,53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | Котельная № 9 | 3,8714 | 0,3922 | 0,16 | 0 | 4,264 | 4,03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | Котельная № 66 | 0,044 | 0 | 0,00 | 0 | 0,044 | 0,04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9 | Котельная, № 69 | 0,103 | 0 | 0,00 | 0 | 0,103 | 0,10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | 1,223 | 0,322 | 0,13 | 0 | 1,545 | 1,36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» |  | 52,791 | 16,165 | 6,736 | 0,000 | 68,962 | 59,527 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | 3,560 | 1,024 | 0,427 | 0,000 | 4,584 | 3,987 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | 6,108 | 2,84 | 1,18 | 0,000 | 8,94 | 7,288 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» |  | 11,293 | 2,84 | 1,18 | 0,00 | 12,146 | 10,496 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | 16,93 | 3,86 | 1,61 | 0,00 | 20,79 | 18,54 | 96,195 | 96,195 | 0,000 | 96,195 | 16,29 | 1,55 | 0,00 | 17,84 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 0,78 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | 14,14 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 14,50 | 14,29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Н/Д* | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, включая муниципальные и ведомственные |  | 34,81 | 1,02 | 0,43 | 0,00 | 18,91 | 18,32 | ― | ― | ― | ― | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 103,47 | 20,88 | 8,70 | 0,00 | 122,38 | 110,20 | ― | ― | ― | ― | 16,29 | 1,55 | 0,00 | 17,84 |

* – данные не предоставлены

Таблица 3 – Фактический полезный отпуск котельной ООО «ЦЕНТР» в отопительном сезоне 2021/2022 гг.

| № | Потребители | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Население | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 2 | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | ОТОПЛЕНИЕ: в т.ч. | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 3а | по приборам учёта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3б | расчётным методом до перехода на счётчики, в т.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3в | расчётный метод (МКД без счётчиков) | 308,345 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,826 | 308,817 | 308,810 | 308,810 | 308,810 | 266,088 | 307,174 |  |  |
| 4 | Бюджетные организации | 107,495 | 137,578 | 165,240 | 132,303 | 124,126 | 67,547 | 15,846 | 4,349 | 4,349 | -4,002 | 20,690 | 66,378 |  |  |
| 5 | Прочие потребители | 9,251 | 15,333 | 13,578 | 12,505 | 11,724 | 9,119 | 5,848 | 5,582 | 5,582 | 13,933 | 6,084 | 9,567 |  |  |
| 6 | Итого по потребителям: | 425,091 | 461,737 | 487,644 | 453,634 | 444,676 | 385,492 | 330,511 | 318,741 | 318,741 | 318,741 | 292,862 | 383,119 |  |  |

Таблица 3.1 – Фактический полезный отпуск котельными АО "Челябкоммунэнерго" 2020-2022 гг..

| Наименование | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 |  |  |  |
| население | 77 465,104 | 84 149,987 | 81 598,175 |
| бюджетная группа | 12 250,908 | 13 772,571 | 12 955,835 |
| прочая группа | 11 791,755 | 13 330,883 | 14 304,307 |
| итого по котельной №1 | 101 507,767 | 111 253,441 | 108 858,317 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| население | 548,283 | 552,143 | 555,557 |
| бюджетная группа | 352,937 | 357,072 | 381,707 |
| прочая группа | 33,593 | 40,533 | 13,882 |
| итого по котельной №2 | 934,813 | 949,748 | 951,146 |
| Котельная № 7 |  |  |  |
| население | 198,336 | 198,336 | 188,616 |
| бюджетная группа |  | 19,440 | 9,715 |
| прочая группа | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по котельной № 7 | 198,336 | 217,776 | 198,331 |
| Котельная № 8 |  |  |  |
| население | 329,049 | 319,332 | 301,450 |
| бюджетная группа | 319,143 | 349,256 | 340,992 |
| прочая группа | 0,000 | 40,803 |  |
| итого по котельной № 8 | 648,192 | 709,391 | 642,442 |
| Котельная №15 (ул.Мира,6) |  |  |  |
| население | 80,396 | 80,377 | 80,376 |
| бюджетная группа |  |  |  |
| прочая группа |  |  |  |
| итого по котельной №15 | 80,396 | 80,377 | 80,376 |
| Котельная №9 (ЦГБ ул.Освобождения Урала, 1) |  |  |  |
| население | 2 067,208 | 2 070,048 | 2 051,464 |
| бюджетная группа | 7 395,788 | 8 056,426 | 7 291,704 |
| прочая группа | 61,322 | 80,374 | 80,037 |
| итого по котельной №9 ЦГБ | 9 524,318 | 10 206,848 | 9 423,205 |
| Котельная № 67 ул.Огнеупорная, 2а |  |  |  |
| население | 1 513,822 | 1 580,402 | 1 539,256 |
| бюджетная группа | 203,700 | 201,746 | 210,927 |
| прочая группа | 35,841 | 40,855 | 40,870 |
| итого по котельной КОЗ | 1 753,363 | 1 823,003 | 1 791,053 |
| Котельная по ул. Щорса, 50 |  |  |  |
| население | 246,984 | 246,984 | 246,984 |
| бюджетная группа |  |  |  |
| прочая группа |  |  |  |
| итого по котельной | 246,984 | 246,984 | 246,984 |
| Котельная по ул. 2-ая Южная, 1ж |  |  |  |
| население | 662,685 | 678,587 | 656,902 |
| бюджетная группа | 265,990 | 259,525 | 294,781 |
| прочая группа | 63,062 | 76,104 | 48,608 |
| итого по котельной | 991,737 | 1 014,216 | 1 000,291 |
| Котельная по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |
| население |  | 130,440 | 3 720,484 |
| бюджетная группа |  | 6,959 | 364,577 |
| прочая группа |  | 11,461 | 244,593 |
| итого по котельной | 0,000 | 148,860 | 4 329,654 |
| ИТОГО по котельным АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |
| население | 83 111,867 | 90 006,636 | 90 939,264 |
| бюджетная группа | 20 788,466 | 23 022,995 | 21 850,238 |
| прочая группа | 11 985,573 | 13 621,013 | 14 732,297 |
| итого по котельной №1 | 115 885,906 | 126 650,644 | 127 521,799 |

Таблица 4 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 40,150 | 40,150 | 39,798 | 39,548 | 39,298 | 39,048 | 38,798 | 37,548 | 36,298 |
| 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м²/ чел. |  | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 33,6 | 34,8 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м²/ чел. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 1224,20 | 1248,30 | 1254,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² | 839,30 | 851,00 | 856,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² | 384,90 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 | 397,30 |
| 3. Площади строительных фондов общественных зданий на начало периода, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4. Площади строительных фондов производственных зданий на начало периода, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5. Движение строительных фондов, тыс. м² | Н/Д | 31,30 | 4,68 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Прибыло общей площади жилых фондов за год, в том числе: | Н/Д | 31,3 | 5,797 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. Многоквартирные жилые дома, тыс. м² | Н/Д | 11,7 | 5,797 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. Индивидуальные жилые дома, тыс. м² | Н/Д | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Прибыло общей площади строительных фондов общественных зданий за период, тыс. м² | Н/Д | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Прибыло общей площади строительных фондов производственных зданий за период, тыс. м² | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 5.4. Выбыло строительных фондов за период, тыс. м² | Н/Д | 0 | 1,483 | 5,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Общая площадь жилого фонда на конец периода, тыс. м² | 1248,30 | 1254,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 |

Таблица 5 – Ежегодные показатели прироста строительных фондов

| Административный район | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 24,10 | 6,16 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 24,10 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома | 11,70 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6 – Показатели прироста строительных фондов (нарастающий итог)

| Район | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| г. Кыштым | 24,10 | 30,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 41,26 | 41,26 | 41,26 | 41,26 | 41,26 | 87,797 | 87,797 | 87,797 | 87,797 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 24,10 | 29,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 1а-многоквартирные дома | 11,70 | 17,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 58,937 | 58,937 | 58,937 | 58,937 |
| 2-общественные здания | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7 – Ежегодные показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника |  | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,50 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,50 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 3,38 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 5,00 | 6,16 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5,00 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 5,80 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии (нарастающий итог)

| Наименование теплоисточника |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,50 | 3,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,50 | 3,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 3,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная (ул. Гузынина) | 0,00 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Кыштым |  | 5,00 | 11,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5,00 | 10,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4,50 | 10,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2-общественные здания |  | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Базовые (на 2022 год) балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки основных источников централизованного теплоснабжения г. Кыштым

По данным, актуальным для времени получения первичной исходной информации для разработки проекта Схемы теплоснабжения, тепловая мощность «нетто» источников централизованной системы теплоснабжения была сопоставима с подключенной нагрузкой на коллекторах. В целом такая ситуация остаётся и в настоящее время. Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения приведены в разделе 6 книги 1.

Перспективные балансы тепловой мощности по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В границах Кыштымского ГО. отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергий.

Перспективные балансы тепловой мощности по котельным

Перспективная тепловая мощность оборудования котельных представлена в таблице 7. Детальная расшифровка перспективных балансов тепловой мощности приведена в Приложении 1.

Следует отметить, что все балансы составлены по базовому (утвержденному в базовой версии Схемы теплоснабжения) варианту развития систем централизованного теплоснабжения.

Предложений по изменению тепловой мощности ведомственных котельных, в связи с дефицитом или избытком тепловой мощности на дату, актуальную для разработки Схемы теплоснабжения не поступало.

Таблица 7– Структура установленной мощности котельных г. Кыштым

| Наименование теплоисточника | Вид оборудования | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | ВК | Гкал/ч | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Котельная № 2 | ВК | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Котельная № 71 | ВК | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная № 7 | ВК | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная № 8 | ВК | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Котельная № 67 | ВК | Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Котельная № 9 | ВК | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Котельная № 66 | ВК | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 69 | ВК | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Котельная по ул. Дальняя, 4А | ВК | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (мкр. Каолиновый) | ВК | Гкал/ч | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 |
| Котельная (ул. Гузынина) | ВК | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | ВК | Гкал/ч | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | ВК | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | ВК | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | ВК | Гкал/ч | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 |
| Котельная МУ «ФСК» | ВК | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная (район КАЗ) | ВК | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Котельная МОУ ООШ №4 | ВК | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

На территории Кыштымского городского округа эксплуатируются только закрытые системы теплоснабжения.

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения запрещается присоединение перспективных потребителей по открытым системам горячего водоснабжения.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Прогноз прироста перспективной застройки г. Кыштым на период до 2033 г. определялся по данным Управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация Кыштымского ГО не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г на основании перечня списка перечня застройки. Поскольку данный вариант полностью соответствует перспективе развития в утвержденной ранее в Схеме теплоснабжения, рассмотрение иных новых вариантов развития городской системы теплоснабжения нецелесообразно

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях.

| Основание для включения в Схему теплоснабжения | Район | Улица | Название объекта | Год ввода в эксплуатацию здания | Отапливаемая площадь застройки, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация Управление городского хозяйства | г. Кыштым | г. Кыштым, ул. Дальняя, 15 | Многоквартирный жилой дом | 2025 | 3,000 |
| Информация Управление городского хозяйства | г. Кыштым | Северная часть города Кыштыма | ИЖС | 2030 | 46,537 |

Ввиду отсутствия вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Кыштымского ГО данная раздел подлежит доработке при последующих актуализациях

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 Обосновывающих документов.

Согласно Генеральному плану поселения, увеличения присоединенной нагрузки котельных до 2032 года не предвидится, строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку не целесообразно.

В период действия схемы теплоснабжения не планируется реализация следующих мероприятий:

- строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В качестве основного направления развития системы теплоснабжения Кыштымского городского округа было определено:

- техническое перевооружение котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, реконструкция источников по причине физического и морального износа.

АО «Челябкоммунэнерго» было предложено провести мероприятия по реконструкции котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии. Предложение предприятие принято при актуализации схемы.

Таблица 3-1 – Перечень мероприятий по группе проектов №1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо ООО «РЕМЭКС» от 20.08.2019 г. Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 7 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. Каслинское шоссе, 5 | 2023 | 750,00 | 750,00 | 900,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (СМР) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо ООО «РЕМЭКС» от 20.08.2019 г. Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 7 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. Каслинское шоссе, 5 | 2024 | 6 750,00 | 6 750,00 | 8 100,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина». Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 18 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. МБСЛШ, 1 | 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (СМР) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина». Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 18 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. МБСЛШ, 1 | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 18 500,00 | 18 500,00 | 22 200,00 |

Таблица 3-2 – Перечень мероприятий АО «Челябкоммунэнерго» по группе проектов №2 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция кабинетов и подсобных помещений (1 этаж) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 239,64 | 2 239,64 | 2 687,57 |
| Реконструкция кабинетов и подсобных помещений (2 и 3 этажи) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 082,58 | 2 082,58 | 2 499,09 |
| Реконструкция отмостки здания котельной | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 536,86 | 536,86 | 644,23 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 720,78 | 2 720,78 | 3 264,94 |
| Реконструкция котлового оборудования (капитальный ремонт котла №1 с экономайзером и перевод в водогрейный режим) | Физический износ (перевод парового котла в водогрейный) | Котельная № 1 | 2024 | 13 950,42 | 13 950,42 | 16 740,50 |
| Реконструкция насосного оборудования системы наружного контура отопления (замена сетевых насосов №5 ЦН-360 – 3 шт.) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 6 638,62 | 6 638,62 | 7 966,34 |
| Реконструкция насосного оборудования системы подпитки (замена подпиточных насосов – 2 шт.) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 929,09 | 929,09 | 1 114,91 |
| Реконструкция системы химводоподготовки | Выработала свой ресурс | Котельная № 1 | 2024 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 880,00 |
| Реконструкция системы пожарной сигнализации (проектирование и монтаж пожарной сигнализации котельной) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 305,43 | 305,43 | 366,51 |
| Проектирование системы антитеррора (периметр ограждения, освещение, сигнализация и видеонаблюдение) | Требование Ростехнадзора | Котельная № 1 | 2024 | 4 851,28 | 4 851,28 | 5 821,53 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 863,06 | 863,06 | 1 035,67 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 261,78 | 261,78 | 314,14 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 568,43 | 568,43 | 682,11 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 192,77 | 192,77 | 231,33 |
| Реконструкция системы водоподготовки котельной (замена ХВО котельной). | Выработала свой ресурс | Котельная № 7 | 2030 | 148,82 | 148,82 | 178,58 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 608,44 | 608,44 | 730,13 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 196,99 | 196,99 | 236,39 |
| ИТОГО |  |  |  | 39 494,99 | 39 494,99 | 47 393,97 |

Таблица 3-3 – Перечень мероприятий АО «Челябкоммунэнерго» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котлового оборудования (замена котла Богатырь №1) | Высокий износ | Котельная № 2 | 2028 | 1 736,81 | 1 736,81 | 2 084,17 |
| Модернизация насосного оборудования системы внешнего контура (замена сетевого насоса №1) | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 299,67 | 299,67 | 359,60 |
| Модернизация системы компенсации температурного расширения теплоносителя (монтажные работы по установке расширительного бака по наружному контуру котельной). | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 108,46 | 108,46 | 130,16 |
| Замена сетевого насоса №2 | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 522,20 | 522,20 | 626,64 |
| Замена сетевого насоса №1 | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 272,73 | 272,73 | 327,27 |
| Модернизация котлового оборудования (замена котла №1 на котел Богатырь) | Высокий износ | Котельная № 8 | 2028 | 1 736,81 | 1 736,81 | 2 084,17 |
| Модернизация насосного оборудования внешнего контура котельной (замена сетевых насосов №1) | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 259,55 | 259,55 | 311,47 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 936,23 | 4 936,23 | 5 923,48 |

Таблица 3-4 – Перечень мероприятий Администрации Кыштымского городского округа» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельной мощностью 3 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: мощность котельной используется на 15%. Исключение неиспользуемой резервной мощности, повышение надежности и рентабельности котельной для населения численностью около 5000 чел., включая жителей новых МКД | Котельная № 67 | 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 600,00 |
| Модернизация котельной мощностью 3 МВт (СМР) | Текущее состояние: мощность котельной используется на 15%. Исключение неиспользуемой резервной мощности, повышение надежности и рентабельности котельной для населения численностью около 5000 чел., включая жителей новых МКД | Котельная № 67 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 000,00 |

Таблица 3-5 – Перечень мероприятий ООО «ЦЕНТР» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики (наименование показателя) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена котельных агрегатов, на трехходовые котлы российского производства | Неудовлетворительное состояние котельных агрегатов | 2 шт | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2025 | Н/Д* | Н/Д | Н/Д |
| Замена пластинчатых теплообменников на скоростные кожухотрубные | Неисправность пластинчатых теплообменников (сквозные отверстия в пластинах), в результате чего происходит переток теплоносителя из сетевого контура в котловой | 2 шт по 3,1 МВт | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2025 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Замена сетевых, котловых, антиконденсатных и подпиточных насосов | Окончание срока службы, большое количество ремонтов | 2 сетевых 2 котловых 2 антикондестных 2 подпиточных | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2026 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Замена импортной автоматики управления котлами, насосами и горелками | Отсутствие запасных частей в связи с санкциями, невозможность ремонта установленного оборудования (импортозамещение) | 5 шт | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | 2026 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

* – данные не предоставлены

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 01.10.2018 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.)

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Разрабатываются в соответствии с пунктом 12 и пунктом 43 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 8 Обосновывающих документов.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Кыштымского городского округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Кыштымского городского округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» п. 10 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. №154.

Предложений по данной группе не поступало.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

АО «Челябкоммунэнерго» было предложено провести мероприятия по реконструкции тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Предложение предприятие принято при актуализации схемы.

Общая сумма инвестиций 242 605,46 тыс. руб. с учетом НДС и индексов-дефляторов.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 01.10.2018 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.)

Источник финансирования – муниципальный бюджет, земные средства АО «Челябкоммунэнерго».

Мероприятия АО «Челябкоммунэнерго» планируется реализовать в рамках концессионного соглашения.

Таблица 3-5 – Объемы реконструкция тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Челябкоммунэнерго» для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (группа проектов №3)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Год реализации | Длина участка (в лотке) 2-х трубная прокладка, м | Протяженность в однотрубной прокладке, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Срок полезного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от НВ-28-5 до ТК-28-7, ввод в здание МУСО ЦПД «Горизонт» по улице Энгельса, №4 г. Кыштым Челябинской области от котельной №1 (ул. Ленина, 44а) | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 87 | 174 | 108 | канальная | маты минераловатные | 592,49 | 16 лет |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от ТК-15(ул. Соц. Штурм) до ТК-15-2, от ТК-15-2 до ТК-15-3, от ТК-15-3 до ТК-15-4 (ул. Ю. Ичевой, № 175). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 246,2 | 492,4 | 219,159 | канальная | маты минераловатны | 11 594,26 | 16 лет |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от НВ-5 (ул.Челюскинцев,№53) до ТК-5-1 отТК-5-1 до ТК-5-2.от ТК-5-2 до ТК-5-2а,от ТК-5-2а до ТК-5-3,от ТК-5-3 до ТК-5-4 и ввод в МОУ СОШ №13,ввода в жилые дома №№ 53,55по ул. Челюскинцев. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 276,7 | 553,4 | 325,108 | 20 | маты минераловатны | 21 468,08 | 16 лет |
| 4 | Реконструкция участка трубопровод 2d350мм от ТК17 (ул. Свердлова,115) до ТК-19 (ул. Ленина, 18). Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от ТК-19(ул. Свердлова, 98) до ТК-21 по ул. Горелова. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 210,0 | 420,0 | 325 | канальная | маты минераловатны | 12 933,81 | 16 лет |
| 5 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-21 (ул. Горелова) до ТК-23 (ул. Ленина). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 132,8 | 265,6 | 325 | канальная | маты минераловатны | 8 266,83 | 16 лет |
| 6 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК -23 (ул. Ленина) до ТК-28(ул. Фрунзе). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 328,8 | 657,6 | 219 | канальная | маты минераловатны | 15 279,21 | 16 лет |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода на 2d150мм от ТК 21(ул.Горелова,3) до МДОУ №18 по ул. Горелова. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 176,5 | 353,0 | 108,89 | канальная | маты минераловатны | 5 214,13 | 16 лет |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей d133мм от НВ-7Б (ул.Демина,12) до домов № 2,4 по ул. Демина. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 207,3 | 414,6 | 25,89,108 | надземная канальная | маты минераловатны | 5 202,32 | 16 лет |
| 9 | Реконструкция тепловой сети от ТК-4-7 до ТК-4-7-6 и замена вводов в жилые дома № 30,32,34,36,36а,38 по ул. Ленина. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 252,6 | 505,2 | 45,57,76,219 | канальная | маты минераловатны | 8 863,73 | 16 лет |
| 10 | Реконструкция тепловой сети от ТК-21-3 до ТК-21-4 и замена ввода в «СПО КРМТ» по ул.Ленина,13. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 114,2 | 228,4 | 89,133 | канальная | маты минераловатны | 3 708,46 | 16 лет |
| 11 | Реконструкция тепловой сети от ТК-4-8 до ТК-4-8-7 и замена вводов в жилые дома № 49,47,45,43 по ул. Ленина, по ул. К Либкнехта,107. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 304,3 | 608,6 | 57,76,108,133 | канальная | маты минераловатны | 10 154,47 | 16 лет |
| 12 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-5-16 (ул. К. Либкнехта) до ТК-5-18 (ул. К. Либкнехта). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 93,7 | 187,4 | 219 | канальная | маты минераловатны | 4 529,97 | 16 лет |
| 13 | Реконструкция трубопровода тепловой сети Ду426 мм – 104,0 м в помещении котельной; | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 104 | 208 | 426 | наружная | маты минераловатны | 7 647,23 | 16 лет |
| 14 | Реконструкция трубопровода от ТК-8 до ТК-10А | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 272,6 | 545,2 | 426 | канальная | маты минераловатны | 23 339,51 | 16 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Ленина, 44а |  |  |  |  | 5613,4 |  |  |  | 138 794,48 |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети Ду76 мм от ТК-1-6(ул.Горная,1)- до ТК-1-7(ул.Горная.2) | Муниципальный бюджет | котельная п. Слюдорудник | 2024 | 92 | 184 | 89 | канальная | маты минераловатны | 2 785,64 | 16 лет |
| 2 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от котельной до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2,от ТК-2 до ТК-3, от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до ТК-5,от ТК-5 до ТК-6 от ТК-6 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 | Муниципальный бюджет | котельная п. Слюдорудник | 2025 | 501 | 1002 | 219,125,108,89 | канальная | маты минераловатны | 22 413,00 | 15 лет |
| 3 | Реконструкция трубопровода тепловой сети: 2Д100мм от ТК-1 до ТК-1-1, от ТК-1-1 до ТК-1-2, от ТК-1-2 до ТК-1-3, от ТК-1-3 до ТК-1-4, от ТК1-4 до ТК-1-5, от ТК-1-5 до ТК-1-6 | Муниципальный бюджет | котельная п. Слюдорудник | 2026 | 539 | 1078 | 108,89 | канальная | маты минераловатны | 19 347,59 | 14 лет |
|  | Итого по котельной по п. Слюдорудник |  |  |  |  | 2264 |  |  |  | 44 546,23 |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной до ТК-4 | Муниципальный бюджет | г. Кыштым, ул. Нефтебаза, 5 | 2029 | 128,4 | 256,8 | 133 | канальная | маты минераловатны | 5 969,36 | 10 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Нефтебаза, 5 |  |  |  |  | 256,8 |  |  |  | 5 969,36 |  |
| 1 | Реконструкция трубопровода тепловой сети 2Д80мм от котельной №8 до Т-6 | Муниципальный бюджет | ул. Нязепетровская, 1а | 2028 | 141,6 | 283,2 | 89,76 | канальная | маты минераловатны | 5 073,33 | 11 лет |
| 2 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от котельной до ТК-1, от ТК-1 до дома ул.Дарвина,1, от ТК-2 до детского приюта ул.Щорса. | Муниципальный бюджет | ул. Нязепетровская, 1а | 2029 | 181,57 | 363,14 | 108,89,57 | канальная | маты минераловатны | 7 787,80 | 10 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Нязепетровкая, 1а |  |  |  |  | 646,34 |  |  |  | 12 861,13 |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  |  |  |  | 8780,54 |  |  |  | 202 171,21 |  |

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Кыштымского городского округа отсутствуют.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуются.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Кыштым

| № | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | природный газ | отсутствует |
| 2 | Котельная № 2 | уголь | отсутствует |
| 3 | Котельная № 71 | природный газ | отсутствует |
| 4 | Котельная № 7 | дизельное топливо | отсутствует |
| 5 | Котельная № 8 | уголь | отсутствует |
| 6 | Котельная № 67 | природный газ | отсутствует |
| 7 | Котельная № 9 | природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная № 66 | природный газ | отсутствует |
| 9 | Котельная № 69 | электроэнергия | отсутствует |
| 10 | Котельная по ул. Дальняя, 4А | природный газ | отсутствует |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | природный газ | отсутствует |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | природный газ | отсутствует |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | природный газ | отсутствует |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | природный газ | Дизельное топливо |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | природный газ | отсутствует |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | природный газ | дизельное топливо |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | * | * |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | природный газ | * |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | * | * |

* – данные не предоставлены

АВАРИЙНЫЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА

Аварийным топливом для котлов, работающих на газе и растопочным топливом для котлов, работающих на угле, является топочный мазут М-100.

Запасы аварийного топлива (дизельного или газотурбинного) создаются на тепловых электростанциях, парогазовые установки и (или) газотурбинные установки которых используют газ в качестве основного вида топлива, для поддержания работы при полном отсутствии основного топлива от трех до пяти суток.

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива газ, или владельцы тепловых электростанций, которые получают мазут по трубопроводу, непосредственно соединяющему их с нефтеперерабатывающим заводом, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение трех суток.

Запасы аварийного топлива рассчитаны на трехсуточный период по максимально-часовому расходу топлива в зимний период функционирования источников теплоснабжения.

Аварийный вид топлива в г. Кыштым, по имеющимся данным, присутствует на котельных: ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) и котельной МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача». В качестве аварийного используется дизельное топливо.

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 129627 | 121 226,00 | 122 248,60 | 136 066,54 | 125 466,22 | 119 193,22 | 119 193,22 | 119 193,22 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 126947 | 118 723,00 | 119 724,56 | 133 624,85 | 123 214,75 | 116 933,38 | 116 933,38 | 116 933,38 |
| Полезный отпуск | Гкал | 106 682,00 | 109 701,00 | 104 613,00 | 101 507,77 | 111 253,44 | 108 858,32 | 102 863,04 | 102 863,04 | 102 863,04 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 21,44 | 20,05 | 20,23 | 22,61 | 20,85 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 21,44 | 20,05 | 20,23 | 22,61 | 20,85 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 18,90 | 17,70 | 17,51 | 19,56 | 18,03 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 | 18,90 | 17,70 | 17,51 | 19,56 | 18,03 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 1897 | 1 646,00 | 1 640,45 | 1 720,65 | 1 670,16 | 1 651,99 | 1 651,99 | 1 651,99 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 1816 | 1 576,00 | 1 565,14 | 1 645,34 | 1 594,85 | 1 576,68 | 1 576,68 | 1 576,68 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954,00 | 976,00 | 939,00 | 934,81 | 949,75 | 951,15 | 940,36 | 940,36 | 940,36 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 2346 | 2 041,00 | 1 781,06 | 1 914,61 | 1 882,38 | 1 698,23 | 1 698,23 | 1 698,23 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0,00 | 2340 | 2 037,00 | 1 777,09 | 1 910,35 | 1 861,80 | 1 693,12 | 1 693,12 | 1 693,12 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0,00 | 1 294,00 | 1 133,00 | 991,74 | 1 014,22 | 1 000,29 | 877,57 | 877,57 | 877,57 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 245 | 322,00 | 324,58 | 344,19 | 329,09 | 324,58 | 324,58 | 324,58 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 238 | 312,00 | 312,28 | 324,36 | 310,14 | 312,28 | 312,28 | 312,28 |
| Полезный отпуск | Гкал | 177,00 | 198,00 | 198,00 | 198,34 | 217,78 | 198,33 | 198,34 | 198,34 | 198,34 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 1200 | 844,00 | 1 001,43 | 1 106,48 | 1 206,09 | 776,99 | 776,99 | 776,99 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 1149 | 808,00 | 961,94 | 1 066,99 | 1 166,60 | 737,50 | 737,50 | 737,50 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2023 | 637,00 | 614,00 | 648,19 | 709,39 | 642,44 | 543,18 | 543,18 | 543,18 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,0 | 0,48 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| природный газ | млн. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0 | 0,48 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 260,92 | 260,92 | 260,92 | 260,92 | 260,92 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная № 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 4409 | 3514 | 3 593,73 | 4 057,13 | 3 602,49 | 2 736,03 | 2 736,03 | 2 736,03 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 4312 | 3433 | 3 510,80 | 3 963,52 | 3 519,37 | 2 646,16 | 2 646,16 | 2 646,16 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954 | 2443 | 1970 | 1 753,36 | 1 823,00 | 1 791,05 | 1 182,76 | 1 182,76 | 1 182,76 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0,67 | 0,54 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0,67 | 0,54 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 0,6 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,72 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,32 | 157,33 | 157,33 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 12957 | 12143 | 12 871,53 | 11 025,24 | 12 151,64 | 12 569,45 | 12 569,45 | 12 569,45 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 12784 | 11911 | 12 625,77 | 10 781,18 | 11 860,91 | 12 352,16 | 12 352,16 | 12 352,16 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9216 | 11807 | 9073 | 9 524,32 | 10 206,85 | 9 423,21 | 9 425 | 9 425 | 9 425 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 2,09 | 1,95 | 2,07 | 1,74 | 1,94 | 2,02 | 2,01 | 2,01 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 2,09 | 1,95 | 2,07 | 1,74 | 1,94 | 2,02 | 2,01 | 2,01 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0 | 1,85 | 1,72 | 1,79 | 1,50 | 1,68 | 1,79 | 1,78 | 1,78 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 1,85 | 1,72 | 1,79 | 1,50 | 1,68 | 1,79 | 1,78 | 1,78 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 163,49 | 163,8 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 162,91 | 162,91 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 161 | 92,00 | 138,41 | 178,29 | 143,88 | 80,85 | 80,85 | 80,85 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 158 | 91,00 | 137,37 | 97,91 | 142,80 | 80,38 | 80,38 | 80,38 |
| Полезный отпуск | Гкал | 954 | 158,00 | 91,00 | 80,40 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| природный газ | млн. м3 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 158,32 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 158,36 | 158,36 | 158,36 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 9 | Электрокотельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Полезный отпуск | Гкал | 248 | 30 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 5 018,34 | 4 865,14 | 4 865,14 | 4 865,14 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  | 4 974,97 | 4 830,46 | 4 830,46 | 4 830,46 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 4 393 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| природный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| природный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  | 156,89 | 156,89 | 156,89 | 156,89 |
| ИТОГО по котельным АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 152875 | 142078 | 143 846,77 | 156 660,11 | 151 717,28 | 144 143,46 | 144 143,46 | 144 143,46 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 149777 | 139140 | 140 861,93 | 153 661,47 | 148 893,16 | 141 409,10 | 141 409,10 | 141 409,10 |
| Полезный отпуск | Гкал | 123233 | 127247 | 118881 | 115 885,91 | 126 501,78 | 127 585,43 | 120 633,17 | 120 633,17 | 120 633,17 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  | 25,39 | 23,53 | 23,83 | 26,06 | 24,52 | 23,92 | 23,90 | 23,90 |
| природный газ | тыс. ту.т |  | 24,59 | 22,87 | 23,14 | 25,29 | 23,75 | 23,26 | 23,25 | 23,25 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  | 0,76 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 |  | 21,69 | 20,18 | 20,03 | 21,89 | 21,24 | 20,60 | 20,59 | 20,59 |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  | 1,26 | 1,01 | 1,08 | 1,16 | 1,18 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 | 12571 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 |
| Полезный отпуск | Гкал | Н/Д | 7514 | 8262 | 8717 | 8717 | 8717 | 8717 | 8717 | 8717 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная (ул. Гузынина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 | 22370 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 |
| Полезный отпуск | Гкал | Н/Д | 9497 | 9357 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 90970 | 90970 | 75365 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 | 74670 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 89186 | 89186 | 73887 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 | 73206 |
| Полезный отпуск | Гкал | 53155 | 43487 | 41811 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 | 42687 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| природный газ | тыс. ту.т | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 129,38 | 129,38 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,3519 | 2,3519 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 | 2,8388 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,1701 | 0,1701 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,8403 | 0,8403 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 9,1277 | 9,1277 | 9,1277 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 | 9,0435 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,3361 | 0,3361 | 0,3361 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 | 2,0560 |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10440 | 11294 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3346 | 3705 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9665 | 10519 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,753 | 1,895 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| природный газ | тыс. ту.т | 1,753 | 1,895 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 1,524 | 1,647 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,290 | 0,313 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,059 | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,100 | 0,092 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,476 | 1,590 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,130 | 0,169 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,146 | 0,135 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 129,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5265,24 | 5265,24 | 6434,37 | 6434,37 | 5495,17 | 5334,60 | 5061,53 | 5365,477 | 4356,279 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5198,22 | 5198,22 | 6434,37 | 6434,37 | 5495,17 | 5334,60 | 5061,53 | 5338,994 | 4356,279 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4403,89 | 4403,89 | 5645,00 | 5645,00 | 4705,80 | 4574,94 | 4301,93 | 4579,39 | 4356,279 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,90 | 0,966 | 1,003 | 1,003 | 0,857 | 0,832 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,90 | 0,966 | 1,003 | 1,003 | 0,857 | 0,832 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,79 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,41 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 160,48 | 160,48 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,3042 | 0,3042 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3049 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,0949 | 0,0949 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,7372 | 0,8312 | 0,8331 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 | 0,8168 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1605 | 0,1809 | 0,1813 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 | 0,1778 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная МУ «ФСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная (район КАЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 7904 | 7904 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по прочим котельным, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 | 5265,24 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 | 5198,22 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019 – 2027 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия на источниках

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2) 	Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3) 	Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) 	Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) 	Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	 Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Таблица 9-1 – Сводная информация по мероприятиям на источниках г. Кыштым, тыс. руб. с НДС

| № группы проектов | Наименование группы проектов | Зона ЕТО | Зона ЕТО | Зона ЕТО | Зона ЕТО | Зона ЕТО | Зона ЕТО | Итого по Кыштымскому городскому округу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | не определена |  |
|  |  | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | — |  |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (актуализация на 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 47 393,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 393,97 |
| 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 5 923,48 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 523,48 |
| ВСЕГО |  | 53 317,45 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 115 117,45 |

Мероприятия на сетях

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1)	 Группа проектов 1 – реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	 Группа проектов 2 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) 	Группа проектов 3 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4) 	Группа проектов 4 – строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5) 	Группа проектов 5 – строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6) 	Группа проектов 6 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) 	Группа проектов 7 – строительство или реконструкция насосных станций;

8) 	Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

Таблица 9-2 – Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития г. Кыштым, тыс. руб. с учетом НДС

| № группы проектов | Наименование группы проектов | Зона ЕТО № 001 | Итого по Кыштымскому городскому округу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Челябкоммунэнерго» |  |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (актуализация на 2024 г.) |  |  |  |
| 01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 242 605,45 | 242 605,45 |
| 04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Строительство новых насосных станций | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Реконструкция насосных станций | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 242 605,45 | 242 605,45 |

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации теплоснабжения, утвержденными

Критерии и порядок определения ЕТО установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Реестр систем теплоснабжения городского округа, сформированный на основе актуализированной схемы теплоснабжения Кыштымского ГО:

Таблица 10-1 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Кыштымского городского округа

| Наименование теплоисточника | № СЦТ | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТСО № 001 - АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | СЦТ-1 | г. Кыштым, ул. Ленина, 44а | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Котельная № 2 | СЦТ-2 | г. Кыштым, п. Слюдорудник, в 50 м западнее здания школы по ул. Школьной | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Котельная № 7 | СЦТ-3 | г. Кыштым, ул. Нефтебаза, 5 | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Котельная № 8 | СЦТ-4 | г. Кыштым, ул. Нязепетровская, 1а | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| ЕТСО № 002 - АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 | СЦТ-5 | г. Кыштым, ул. Осв. Урала, 1, ЦГБ | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа, АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Котельная № 66 | СЦТ-6 | г. Кыштым, ул. Мира, 6 | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | — | — | да |
| Котельная № 67 | СЦТ-7 | г. Кыштым, ул. Огнеупорна, 2а (ранее котельная ООО «КОЗ») | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Прочие котельные АО «Челябкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 71 | СЦТ-8 | г. Кыштым, тер. Проф. Южный, ул. 2-ая Южная, 1ж | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | АО «Челябкоммунэнерго» | да |
| Электрокотельная | СЦТ-9 | г. Кыштым, ул. Щорса, 50 | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | — | — | да |
| Котельная № 86 | СЦТ-10 | г.Кыштым, ул. Дальняя д. 4а | АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» | Администрация Кыштымского городского округа | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | да |
| Котельные ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТСО № 006 - ООО «ТСО Кыштым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (мкр. Каолиновый) | СЦТ-11 | г. Кыштым, мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | ООО «М-Стил» | ООО «ТСО Кыштым» | Администрация Кыштымского городского округа | ООО «ТСО Кыштым» | да |
| Котельная (ул. Гузынина) | СЦТ-12 | г. Кыштым, ул. Гузынина 15 | ООО «М-Стил» | ООО «ТСО Кыштым» | Администрация Кыштымского городского округа | ООО «ТСО Кыштым» | да |
| Котельная (на терр. Н.Кыштым) | СЦТ-13 | г. Кыштым, ул. Парижской Коммунны, 2, тер. Н.Кыштым | ООО «ЮжУралСпецМВ» | ООО «ТСО Кыштым» | Администрация Кыштымского городского округа | ООО «ТСО Кыштым» | да |
| Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | СЦТ-14 | г. Кыштым, пос. Увильды, ул. Набережная | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» | да |
| Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | СЦТ-15 | г. Кыштым, пос. Тайгинка ул. Мира, д. 5 | ООО «ЦЕНТР» | ООО «ЦЕНТР» | Администрация Кыштымского городского округа | ООО «ЦЕНТР» | да |
| Котельная (район КАЗ) | СЦТ-16 | г. Кыштым, ул. Станционная 1б | Администрация Кыштымского городского округа | ООО ИТЦ «Стоик» | Администрация Кыштымского городского округа | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | да |

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Копии данных заявок приведены в Книге 15.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице 10-1.

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 11: Тепловая нагрузка основных энергоисточников г. Кыштым по годам проектного периода

| Наименование теплоисточника | Единица измерения | Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2032 |
| Котельная № 1 | Гкал/ч | 55,235 | 61,6534 | 61,6534 | 61,6534 | 61,3015 | 61,3015 | 61,3015 | 61,3015 | 61,3015 |
| Котельная № 2 | Гкал/ч | 0,396 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 | 0,3833 |
| Котельная № 71 | Гкал/ч | 0,837 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 | 0,9467 |
| Котельная № 7 | Гкал/ч | 0,087 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 |
| Котельная № 8 | Гкал/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная № 67 | Гкал/ч | 0,938 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 | 0,9965 |
| Котельная № 9 | Гкал/ч | 4,935 | 4,4773 | 4,4773 | 4,4773 | 4,4553 | 4,4553 | 4,4553 | 4,4553 | 4,4553 |
| Котельная № 66 | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная № 69 | Гкал/ч | 0,095 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная по ул. Дальняя, 4А | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Челябкоммунэнерго» | Гкал/ч | 62,826 | 68,9569 | 68,9569 | 68,9569 | 70,128 | 70,128 | 70,128 | 70,128 | 70,128 |
| Котельная (мкр. Каолиновый) | Гкал/ч | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 |
| Котельная (ул. Гузынина, 15) | Гкал/ч | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 | 7,306 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТСО Кыштым» | Гкал/ч | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 | 11,293 |
| Котельная ООО «ТСО Кыштым» (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | Гкал/ч | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 | 22,194 |
| Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | Гкал/ч | 1,19 | 1,29 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Гкал/ч | 14,291 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
| Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | Гкал/ч | 1,971 | 1,971 | 1,962 | 1,962 | 2.0737 | 2.0737 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Котельная МУ «ФСК» | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Котельная (район КАЗ) | Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Котельная МОУ ООШ №4 | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |

Рисунок 11-1 – Распределение присоединённой нагрузки между основными энергоисточниками г. Кыштым на 2021 год

Рисунок 11-2 – Распределение присоединённой нагрузки между основными энергоисточниками г. Кыштым в 2032 году

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент актуализации схема теплоснабжения выявлены следующие бесхозяйные тепловые сети:

Таблица12-1 – Выявленные бесхозные тепловые сети в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ТСО Кыштым» (котельная (мкр. Каолиновый))

| Наименование, согласно схемы т/сети | Место расположения |
| --- | --- |
| Паропровод, год ввода в эксплуатацию 1974, длина 275 м, диаметром 150 и 100 мм | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Боровая, 5а (бывшая территория ОАО «КСАНТА») |
| Тепловая сеть, год ввода в эксплуатацию 1974, длина 702 м | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Боровая, 5а (бывшая территория ОАО «КСАНТА») |

Таблица 12-2 – Выявленные бесхозные тепловые сети в зоне эксплуатационной ответственности ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России

| № п/п | Расположение участка сети на терр. пос. Увильды | Материал и диаметр (мм.) трубы | Общая длина трубы (м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ |  |  |  |  |
| 1 | от ТК №26 до наружной стены д.№1 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 25,0 |  |
| 2 | врезка в сеть между дет. садом №16 и ТК №26 до стены д.№3 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 40,0 |  |
| 3 | от врезки у д.№3 по ул. Комарова до стены д.№5 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 72,0 |  |
| 4 | от ТК б/н у д. №5 по ул.Набережная до наружной стены д.№1 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 45,0 |  |
| 5 | от ТК б/н у д.№1 по ул. Набережная до наружной стены д.№1 А по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 6 | от ТК № 19 до наружной стены д.№2 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 39,6 |  |
| 7 | от ТК б/н у д. №5 по ул.Набережная до наружной стены д. №3 и №ЗА по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 8 | от ТК №20 (степень 4) до наружной стены д. №4 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 20,2 |  |
| 9 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №5 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 10 | от ТК б/н (магистраль диаметр159) до наружной стены д. №7 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 11 | от ТК 20 (степень 9) до наружной стены д. №9 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 14,5 |  |
| 12 | от ТК 31 до наружной стены д. №10 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 13 | от точки врезки (магистраль диаметр159) до наружной стены д. №11 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 30,0 |  |
| 14 | от ТК б/н до наружной стены д. №8 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 6,0 |  |
| 15 | от ТК б/н до наружной стены д. №15 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 16 | от ТК б/н у д. №15 по ул. Октябрьская до наружной стены д. №17 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 17 | от ТК б/н у д. №5 по ул. Набережная до наружной стены д. № 1 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2-х трубная) | 45,0 |  |
| 18 | от ТК б/н у д. №1 по ул. Набережная до наружной стены д. №1А по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2-х трубная) | 22,0 |  |
| 19 | от ТК №19 до наружной стены д. №2 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 39,6 |  |
| 20 | от ТК б/н у д. №5 по ул. Набережная до наружной стены д. №3 и ЗА по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 21 | от ТК №20 (степень 4) до наружной стены д. №4 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2-х трубная) | 20,2 |  |
| 22 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №5 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2-х трубная) | 8,0 |  |
| 23 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №7 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 24 | от ТК №20 (степень 9) до наружной стены д. №9 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 14,5 |  |
| 25 | от ТК №31 до наружной стены д. №10 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 26 | от ТК №21 до наружной стены д. №11 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 21,5 |  |
| 27 | от ТК б/н до наружной стены д. №8 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 6,0 |  |
| 28 | от ТК б/н до наружной стены д. №15 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 32 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 29 | от ТК б/н до наружной стены д. №17 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 32 (2- х трубная) | 22,0 |  |

Таблица 12-3 – Выявленные бесхозные тепловые сети в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ТСО Кыштым» (микрорайон Н. Кыштым)

| № п/п | Наименование, согласно схемы т/сети | Способ прокладки | Техническая характеристика |  | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Длина, м |  |
| 1 | Ответвление к ж.д. ул.Чернышевского, 5 | подземн | 108 | 30 | От ввода в дом по ул. Чернышевского,5, до ТК-25 южнее дома, 30м. |
| 2 | Ответвление к ж.д. по ул. Мичурина, 31 | подземн | 108 | 368 | От ввода в дом по ул. Мичурина, 31 до ТК-42 через дом по ул.Чернышевского,4 до ТК-41, далее до ТК4 южнее дома ул. Чернышевского, 4 |
| 3 | Ответвление к ж.д. ул. Чернышевского, 4 Б | подземн | 200 | 200 | От ввода в дом до ТК-45 севернее дома, от ТК-45 до ТК-44 южнее дома и от ТК-44 до ТК-41 южнее дома, длинной около 200 м. |
| 4 | Ответвление к ж.д. ул.Мичурина, 31 А | подземн | 159 | 137 | От ввода в дом до ТК-47 севернее дома, до ТК-46 и ТК-45 южнее дома, длинной около 137 м. |
| 5 | Ответвление к ж.д. ул.Чернышевского, 8а | подземн | 159 | 60 | От ввода в дом, южнее до ТК-39, и далее, южнее до ТК-38,длинной около 60 м. |
| 6 | Ответвление к магазину «Нижний», ул. Свободы, 3Б | подземн | 57 | 35 | От ввода в магазин по ул. Свободы, 3Б до ТК-40 южнее магазина, длинной около 35 м. |
| 7 | Ответвление к ж.д. ул. Свободы, 3А | подземнпо подвалу | 108 | 80 | От ввода в дом по ул. Свободы, 3А, южнее до ТК-40 транзитом через дом по ул.Чернышевского,8А, врезка внутри дома, 80 м. |
| 8 | Ответвление к Торговому дому «Островок», ул. Чернышевского, 5А | подземн | 100 | 50 | От ввода в торговый дом "Осторовок", по ул. Чернышевского, 5а, западнее около 12 м и севернее до ТК-24, длинной 48 м. |
| 9 | Магистральная тепловая сеть к кварталу ул. Бажова 1 | подземн | 159 | 534 | Транзитом через дом по ул. Бажова, 1 южнее до ТК-33 и восточнее через ТК-30,29,27 до ТК-23, расположенной в районе дома по ул. Соплякова, 7, длинной около 534 м. |
| 10 | МТС к профилакторию, бассейну «СОК», ул. Огнеупорная,2 | надземнподземн | 159 | 15 | От ввода в здание, по ул. Огнеупорная, 2 восточнее до ТК-53, длинной 15 м. |
| 11 | Ответвление к Ювелирному заводу "Данила мастер", ул. Коноплянка,3 | подземн | 100 | 270 | От ввода в здание, расположенное по ул. Коноплянка, д.3 севернее до ТК-53 далее до ТК-50 и до ТК-49, длинной 270 м. |
| 12 | МТС к ул. Курчавова, ул. Зеленая | подземн | 100 | 520 | От ввода в дом по ул. Зеленая, 1 до ТК-60 по ул. Зеленая в районе дома № 24, длинной 350 м. и далее до ТК-57 до точки ТК-56, западнее до врезки ЗАО "КМЭЗ" (ул. П. Коммуны, 2) по территории КМЭЗ, 170 м. |
|  |  |  | 100 | 260 | От ввода в дом по ул. Булдымская, 21 севернее до ТК-б/н, расположенной в раойне ул. Зеленая, д.21, длинной 260 м. |
|  |  |  | 100 | 350 | От дома ул. Курчавова, 1, севернее до ТК-65 через ТК-63 до ТК-61, расположенной в районе дома ул. Зеленая, 2, длинной 350 м. |
|  |  |  | 100 | 80 | От дома ул. Курчавова, 29, южнее до ТК-65, расположенной в районе дома №21по ул. Курчавова, длинной 80 м. |
|  |  |  | 100 | 200 | От ул. Курчавова, д.2, севернее до ул. Курчавова, д. 21 (200 м.) |
|  |  |  | 100 | 30 | От дома по ул. Курчавова, 16, южнее до врезки напротив дома №21 по ул. Курчавова (30 м.). |
| 13 | Теплосеть на Мебельную фабрику, ул. 1-я Иртяшская, 1 | подземн | 150 | 160 | От ТК-97 на территории мебельного фабрики, южнее до ТК-57, 160 м (в районе ул. 1-аяИртяшская, 1) |
| 14 | Ответвление к ж.д.ул. Интернационала,103А | подземн | 150 | 26 | От ввода в дом, южнее до ТК-8, расположенной в районе ДК "Металлургов" (ул. Интернационала,103), длинной 26 м. |
| 15 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 101А | подземн | 108 | 10 | От ввода в дом до ТК-10, расположенной южнее дома (10 м.) |
| 16 | МТС и ответвление к ж.д. ул. Интернационала, 91 | подземн | 159 | 210 | От ввода в дом, восточнее до ТК-35 и южнее до ТК-9 в районе ДК "Металлургов" (ул. Интернационала, 103) и восточнее, до ТК-8, расположенной в районе ДК "Металлургов", 210м |
| 18 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 87 | подзем | 108 | 160 | От ввода в дом, восточнее до ТК-37, южнее через ТК-36 до ТК-35 по ул. Интернационала, 91, длиной 160 м |
| 19 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала,85 | подземн | 108 | 130 | От ввода в дом, восточнее до ул. Интернационала, 87, транзитом с врезкой в подвале дома по ул. Интернационала, 87 (130 м) |
| 20 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 79 (из дома ул.Интернационала, 81) | подземн | 108 | 55 | От врезки в подвале ул. Интернационала, 79, восточнее, транзит через ул. интернационала, 81 до врезки в подвале данного дома, длиной 55 м |
| 21 | Ответвление к ж.д. ул.Соплякова, 1 | подземн | 108 | 55 | От ввода в дом, севернее до ТК-32, далее восточнее, до ТК-31, расположенной в районе МДОУ Д/с № 28 (ул. Соплякова, 5А), 55 м |
| 22 | Ответвление к ж.д. ул.Соплякова, 3 | подземн | 89 | 140 | Транзитом через дом, далее южнее, до ТК-32, расположенной в районе дома№1 по ул. Соплякова (140 м). |
| 23 | Ответвление к ж.д. ул.Соплякова, 2 | подземн | 89 | 135 | Транзитом через дом, далее южнее, до ТК-32, расположенной в районе дома №1 по ул. Соплякова (135 м). |
| 24 | Теплосеть по ул. Спортивной |  |  | 280 | От базы ЖКХ (ул. Спортивная, в 95 м южнее жилого дома №1), севернее, через ТК-73 и до ТК-70 и восточнее до ввода в д.№6 по ул. Спортивная (280 м) |
|  |  |  |  | 340 | От дома по ул. Спортивная, 3, через ТК-67, далее северо-восточнее, до ж/д переезда (340 м) |
|  |  |  |  | 135 | От базы МСУ (ул. Коноплянка, 22 м севернее жилого дома №2), южнее через ТК-68 до ТК-67, расположенной в р-не дома №3 по ул. Спортивная (135 м) |
| 25 | Трубопроводы тепловых сетей в р-не Коноплянка |  | 159 | 400 | От ввода в дом №1 по ул. Вайнера, восточнее, через ТК-94, до ТК-73 в р-не гаражей (ИП Неспоров), длиной 400 м |
|  |  |  |  | 120 | От ввода в д.№1 по ул. Образцова, севернее, до ТК-77 (120 м) в р-не дома №5 по ул. Вайнера |
|  |  |  |  | 15 | От ввода в дом №3 по ул.Вайнера, южнее, до ТК-93 (15 м) |
|  |  |  | 159 | 15 | От ввода в дом №5 по ул. Вайнера, южнее, до ТК-84 (15 м) |
|  |  |  |  | 15 | От ввода в дом №7 по ул. Вайнера, южнее, до ТК-83 (15м) |
|  |  |  |  | 15 | От ввода в дом № 9 по ул. Вайнера, южнее, до ТК-76 (15 м) |
|  |  |  |  | 30 | От ввода в дом №11 по ул. Вайнера, южнее, до ТК-95 (30 м) |
|  |  |  |  | 16 | От ввода в дом №10 по ул. Вайнера, севернее, до ТК б/н (16 м) |
|  |  |  |  | 30 | От ввода в дом №8 по ул. Вайнера, севернее, до ТК-74 (30 м) |
|  |  |  |  | 30 | От ввода в дом №8А по ул. Вайнера, севернее, до ТК-76 (30 м) |
|  |  |  |  | 14 | От ввода в дом №6 по ул. Вайнера, западнее, до ТК-86 (14 м) |
|  |  |  |  | 18 | От ввода в дом №4 по ул. Вайнера, восточнее, до ТК-90 (18 м) |
|  |  |  |  | 18 | От ввода в дом № 2 по ул. Образцова, западнее, до ТК-90 (18 м) |
|  |  |  |  | 170 | От ввода в дом №4 по ул. Булдымская, восточнее до ТК-85 и южнее до ТК-77, расположенной в р-не дома №5 по ул. Вайнера (170 м) |
|  |  |  |  | 18 | От ввода в дом №6 по ул. Булдымская, южнее ТК-92 (18 м) |
|  |  |  |  | 24 | От ввода в дом №8 по ул. Булдымская, южнее, до ТК-85 (24 м) |
|  |  |  |  | 91 | От ввода в дом №2 по ул. Коноплянка, восточнее, ТК-б/н (91 м) |
|  |  |  |  | 230 | От ввода в дом №6 по ул. Коноплянка, западнее, ТК-б/н (20 м) и далее, южнее, до ТК-78, расположенной в р-не дома №7 по ул. Вайнера (210 м) |
|  |  |  |  | 38 | От ввода в дом №14 по ул. Булдымская, западнее, ТК-80 (38 м) |
|  |  |  |  | 14 | От ввода в дом №22 по ул. Булдымская, южнее, ТК-82, расположенной в р-не дома №12 по ул. Булдымская (14 м) |
|  |  |  |  | 26 | От ввода в дом №10 по ул. Булдымская, западнее, ТК-79 (26 м) |
| 26 | Теплосеть от бани (ИП Репин), ул. Булдымская, д.16, до теплового пункта | подземн | 50 | 18 | От здания бани по ул. Булдымская, 16 через ТП запад до врезки в р-не ул. Булдымская, тепловой пункт (18 м). |
| 27 | Теплотрасса МОУ СОШ №2, ул. Интернационала,83А | подземн | 200 | 354 | От МОУ СОШ №2, ул. Интернационала, 83А, восточнее, до ТК-10, расположенной в р-не дома № 101А, по ул. Интернационала (354 м) |
| 28 | МТС по ул. Интернационала | подземн |  |  |  |
| 29 | Ответвление к Торговому Дому Металлов, ул. Возмездия, 33 | подземн | 57 | 30 | От здания ЗАО "ТД "Металлов", по ул. Возмездия, д.33, до ТК-3, расположенной в районе данного здания (30 м) |
| 30 | Ответвление к ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103 | подземн | 108 | 10 | От здания "ДК Металлургов" по ул. Интернационала, д.103, севернее, до ТК-8, (10 м.) |
| 31 | Ответвление к ж.д. ул. Интернационала, 89 | подземн | 108 | 40 | От ввода в дом, восточнее до ТК-36 (40 м) |
| 32 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 101 | подземн | 108 | 26 | От ввода в дом, севернее до ТК-11 (26 м) |
| 33 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 95а | подземн | 108 | 12 | От ввода в дом, южнее до ТК-13 (12 м) |
| 34 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 99 | подземн | 108 | 26 | От ввода в дом, севернее до ТК-14 (26 м) |
| 35 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 97 | подземн | 108 | 26 | От ввода в дом, севернее до ТК-16 (26 м) |
| 36 | Ответвление к ж.д. ул.Интернационала, 93 | подземн | 108 | 50 | От ввода в дом, южнее до ТК- 18 (50 м) |
| 37 | Ответвление к Дамскому салону, ул. Чернышевского, 6А | подземн | 32 | 20 | От здания по ул. Чернышевского, 6А на север до здания Пожарной части №38, ул. Чернышевского,6 (20 м) |
| 38 | Ответвление к магазину «Кедр», ул. Чернышевского,4 | подземн | 32 | 30 | От здания магазина "Кедр"(у жилого дома ул. Чернышевского,4), северо-восточнее, к жилому дому ул. Чернышевского, 4, до точки врезки (30 м) |
| 39 | Ответвление к ж.д. по ул. Соплякова 5 | подземн | 108 | 15 | От ввода в дом, восточнее, до ТК-26 (15 м.) |
| 40 | Ответвление к Малому физ.оздоровительному комплексу, ул. Соплякова | подземн | 57 | 35 | От ввода в здание до дома №2 по ул. Соплякова, транзитом через подвал дома до точки врезки в подвале дома (ул. Сплякова, 2), длина 35 м |
| 41 | Ответвление к автомастерской ИП Зудов А.Л., ул. Спортивная | подземн | 57 | 5 | От автомастерской ИП Зудова, расположенной по ул. Спортивная, в 25 м южнее жилого дома №5, до ТК-б/н в районе ТК-73 в районе дома по ул. Спортивная, 5 (5 м) |
| 42 | Ответвление к ж.д. по ул. Булдымская (15а, 156,17а, 17,19,21,23,25) | подземн | 57 | 140 | От дома ул. Булдымская, 15 "б" до дома по ул. Булдымская, 19 (140 м) |
|  |  |  | 57 | 55 | От дома ул. Булдымская, 21 до дома по ул. Булдымская, 25 (55 м) |
| 43 | Ответвление к ж.д. по ул. Булдымская 24/1, 24/2 | надземн | 57 | 30 | От дома по ул. Булдымская, 24/1 до восточнее врезки в районе Теплового пункта по ул. Булдымская,16 (30м) |
| 44 | Ответвление к ж.д. по ул. Булдымская | подземн | 57 | 389 | От дома по ул. Булдымская, 14, западнее до Наружной врезки б/н, расположенной в районе ул. Булдымская, 16 длиной 389 м |
| 45 | МТС к городским очистным сооружениям (ГОС) МУП КГО «Кыштым водоканал», ул. Булдымская,12 | надземн | 108 | 405 | От Наружной врезки б/н в районе ул. Булдымская, 16 до очистных сооружений через водоем 405 м на юг до ТК-96 |
| 46 | Ответвление от здания решеток участка ОСК МУП КГО «Кыштымводоканал», ул. Булдымская | подземн | 57 | 15 | От здания участка решеток, расположенного по ул. Булдымская на, северо-запад до ТК-96 (15 м) |
| 47 | Ответвление от производственного корпуса участка ОСКМУП КГО «Кыштымводоканал», ул. Булдымская | надземн | 89 | 64 | От здания Производственного корпуса, расположенного по ул. Булдымская, на север до ТК-95 (64 м) |
| 48 | Ответвление от лаборатории участка ОСК МУП КГО «Кыштымводоканал», ул. Булдымская | надземн | 76 | 70 | От здания Лаборатории, расположенного по ул. Булдымская, на запад до ТК-96 (70м) |
| 49 | Ответвление к магазину "Квартал", ул. Возмездия,39 | надземн | 89 | 20 | От ввода в магазин "Квартал, северо-западнее, до ТК-42 (20 м) |
| 50 | Ответвление к ж.д. по ул. Свободы,16 | надземн | 108 | 72 | От ввода в дом по ул. Свободы, 16, юго-восточнее, до ТК-47, расположенной в районе дома по ул. Мичурина, 31а (72 м) |
| 51 | Ответвление к ж.д. по ул. Соплякова, 6 | надземн | 108 | 100 | От ввода в дом по ул. Соплякова, 6 южнее до ТК-31, в районе МДОУ Д/с №28 (ул. Соплякова, 5А) (100 м, диаметр 108 м) |
| 52 | Участок теплосети |  | 219 | 115 | От ТК-8 в р-не ДК "Металлургов"(ул. Интернационала, 103) до ТК-7 в р-не ФОК, ул. Интернационала, 103Б |
| ВСЕГО: |  |  |  | 7983 |  |

При актуализации на 2024 год по состоянию на 22.03.2019 год были предоставлены дополнительно бесхозные сети

Таблица 12-6.  Участки наружных сетей находящихся на территории пос. Увильды г.Кыштыма и вне балансовой принадлежности ФКУЗ "Санаторий "Лесное озеро" МВД РФ

| № п/п | Расположение участка сети | Материал и диаметр (мм.) трубы | Общая длина трубы (м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ |  |  |  |  |
| 11 | от ТК №26 до наружной стены д.№1 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 25,0 |  |
| 22 | врезка в сеть между дет. садом №16 и ТК №26 до стены д.№3 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 40,0 |  |
| 33 | от врезки у д.№3 по ул. Комарова до стены д.№5 по ул. Комарова | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 72,0 |  |
| 44 | от ТК б/н у д. №5 по ул.Набережная до наружной стены д.№1 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 45,0 |  |
| 55 | от ТК б/н у д.№1 по ул. Набережная до наружной стены д.№1 А по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 66 | от ТК № 19 до наружной стены д.№2 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2- х трубная) | 39,6 |  |
| 77 | от ТК б/н у д. №5 по ул.Набережная до наружной стены д. №3 и №ЗА по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 88 | от ТК №20 (степень 4) до наружной стены д. №4 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 20,2 |  |
| 99 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №5 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 110 | от ТК б/н (магистраль диаметр159) до наружной стены д. №7 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 111 | от ТК 20 (степень 9) до наружной стены д. №9 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 14,5 |  |
| 112 | от ТК 31 до наружной стены д. №10 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 113 | от точки врезки (магистраль диаметр159) до наружной стены д. №11 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 30,0 |  |
| 114 | от ТК б/н до наружной стены д. №8 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 6,0 |  |
| 115 | от ТК б/н до наружной стены д. №15 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 116 | от ТК б/н у д. №15 по ул. Октябрьская до наружной стены д. №17 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40(2- х трубная) | 22,0 |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 117 | от ТК б/н у д. №5 по ул. Набережная до наружной стены д. № 1 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2-х трубная) | 45,0 |  |
| 118 | от ТК б/н у д. №1 по ул. Набережная до наружной стены д. №1А по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 50 (2-х трубная) | 22,0 |  |
| 119 | от ТК №19 до наружной стены д. №2 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 39,6 |  |
| 120 | от ТК б/н у д. №5 по ул. Набережная до наружной стены д. №3 и ЗА по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 22,0 |  |
| 221 | от ТК №20 (степень 4) до наружной стены д. №4 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2-х трубная) | 20,2 |  |
| 222 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №5 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2-х трубная) | 8,0 |  |
| 223 | от ТК б/н (магистраль диаметр 159) до наружной стены д. №7 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 8,0 |  |
| 224 | от ТК №20 (степень 9) до наружной стены д. №9 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 14,5 |  |
| 225 | от ТК №31 до наружной стены д. №10 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 60 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 26 | от ТК №21 до наружной стены д. №11 по ул. Набережная | Труба стальная диаметр 76 (2- х трубная) | 21,5 |  |
| 227 | от ТК б/н до наружной стены д. №8 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 40 (2- х трубная) | 6,0 |  |
| 228 | от ТК б/н до наружной стены д. №15 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 32 (2- х трубная) | 5,0 |  |
| 229 | от ТК б/н до наружной стены д. №17 по ул. Октябрьская | Труба стальная диаметр 32 (2- х трубная) | 22,0 |  |

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Мероприятия в части газификации Кыштымского городского округа, предусмотренные настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы синхронизированы.

Источником газоснабжения является действующий БГРП. От БГРП газ подается к газорегуляторным пунктам (ГРП), где давление газа снижается с 0,3 МПа до 0,003 Мпа и подается к жилым домам. Природный газ низкого давления используется в жилых домах для отопления, горячего водоснабжения и прочих хозяйственно-бытовых целей.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Кыштымского городского округа отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы не предусмотрены.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кыштымского городского округа отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения не содержит предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие

систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной Схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов Схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения поселения.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Кыштым

| № | Наименование теплоисточника | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в системах централизованного теплоснабжения ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная ООО (район КАЗ) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | кг у.т/Гкал | 168,93 | 168,93 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 169,19 |
| 2 | Котельная № 2 | кг у.т/Гкал | 260,39 | 260,39 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 |
| 3 | Котельная № 71 | кг у.т/Гкал | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 4 | Котельная № 7 | кг у.т/Гкал | 166,55 | 166,55 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 | 170,64 |
| 5 | Котельная № 8 | кг у.т/Гкал | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 260,92 | 260,92 | 260,92 | 260,92 |
| 6 | Котельная № 67 | кг у.т/Гкал | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,33 | 157,33 | 157,33 | 157,33 |
| 7 | Котельная № 9 | кг у.т/Гкал | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
| 8 | Котельная № 61 | кг у.т/Гкал | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 158,36 | 158,36 | 158,36 | 158,36 | 158,36 |
| 9 | Электрокотельная | кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 86 |  |  |  |  | 156,89 | 156,89 | 156,89 | 156,89 | 156,89 | 156,89 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | кг у.т/Гкал | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | кг у.т/Гкал | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 158,67 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Гкал/м2 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | Котельная № 2 | Гкал/м2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Котельная № 71 | Гкал/м2 | 1,83/3,79 | 1,83/3,80 | 1,83/3,81 | 1,83/3,82 | 1,83/3,83 | 1,83/3,84 | 1,83/3,85 | 1,83/3,86 | 1,83/3,87 |
| 4 | Котельная № 7 | Гкал/м2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 5 | Котельная № 8 | Гкал/м2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 6 | Котельная № 67 | Гкал/м2 | 2,25/3,89 | 2,25/3,90 | 2,25/3,91 | 2,25/3,92 | 2,25/3,93 | 2,25/3,94 | 2,25/3,95 | 2,25/3,96 | 2,25/3,97 |
| 7 | Котельная № 9 | Гкал/м2 | 3,16 | 4,16 | 5,16 | 6,16 | 7,16 | 8,16 | 9,16 | 10,16 | 11,16 |
| 8 | Котельная № 61 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Электрокотельная | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | % | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
| 2 | Котельная № 2 | % | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 3 | Котельная № 71 | % | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 |
| 4 | Котельная № 7 | % | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| 5 | Котельная № 8 | % | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 6 | Котельная № 67 | % | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 7 | Котельная № 9 | % | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 |
| 8 | Котельная № 61 | % | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 |
| 9 | Электрокотельная | % | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | % | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | % | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | % | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | % | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | % | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | % | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | м2/Гкал/час | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| 2 | Котельная № 2 | м2/Гкал/час | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 |
| 3 | Котельная № 71 | м2/Гкал/час | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 |
| 4 | Котельная № 7 | м2/Гкал/час | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 |
| 5 | Котельная № 8 | м2/Гкал/час | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 |
| 6 | Котельная № 67 | м2/Гкал/час | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |
| 7 | Котельная № 9 | м2/Гкал/час | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 |
| 8 | Котельная № 61 | м2/Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | м2/Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | % | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| 2 | Котельная № 2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 6 | Котельная № 67 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Котельная № 9 | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 8 | Котельная № 61 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной материальной характеристики тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии реконструированных за год к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушений, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимономольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

н\д- данные не предоставлены при актуализации схемы теплоснабжения

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101

На 2020-2033 гг. индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2020 год. Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2-1.

Значения индексов дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 7 июля 2016 года):

1) 	Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

2)	 Для магистральных тепловых сетей – 20 лет;

3)	 Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

Таблица 15 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в % | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост нерегулируемых цен на оптовом рынке | 106,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ХОВ | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Услуги организаций ЖКХ | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Железнодорожные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - индексация тарифов | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019 – 2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия на источниках

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2) 	Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3) 	Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) 	Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) 	Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	 Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в разрезе теплоснабжающих и теплосетевых компаний. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

За базу приняты тарифные решения на 2017-2018 год, утвержденные соответствующим органом.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжении

Таблица 15-2 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. на территории АО «КМЭЗ») (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 809,11 | 1 921,47 | 2 005,17 | 2 079,41 | 2 156,52 | 2 236,60 | 2 319,77 | 2 406,16 | 2 495,90 | 2 589,13 | 2 685,99 | 2 786,62 | 2 891,19 | 2 999,84 | 3 112,76 | 3 230,11 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 96 926,89 | 102 862,14 | 105 976,29 | 109 900,26 | 113 975,34 | 118 207,62 | 122 603,44 | 127 169,42 | 131 912,46 | 136 839,75 | 141 958,80 | 147 277,42 | 152 803,79 | 158 546,40 | 164 514,14 | 170 716,27 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 56,202 | 52,689 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 3 038,11 | 3 159,64 | 3 286,02 | 3 417,46 | 3 554,16 | 3 696,33 | 3 844,18 | 3 997,95 | 4 157,87 | 4 324,18 | 4 497,15 | 4 677,03 | 4 864,12 | 5 058,68 | 5 261,03 | 5 471,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 478,13 | 9 857,26 | 10 251,55 | 10 661,61 | 11 088,07 | 11 531,60 | 11 992,86 | 12 472,57 | 12 971,48 | 13 490,34 | 14 029,95 | 14 591,15 | 15 174,79 | 15 781,79 | 16 413,06 | 17 069,58 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 081,04 | 1 124,28 | 1 169,25 | 1 216,02 | 1 264,66 | 1 315,25 | 1 367,86 | 1 422,57 | 1 479,48 | 1 538,66 | 1 600,20 | 1 664,21 | 1 730,78 | 1 800,01 | 1 872,01 | 1 946,89 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 73,00 | 75,92 | 78,96 | 82,12 | 85,40 | 88,82 | 92,37 | 96,06 | 99,91 | 103,90 | 108,06 | 112,38 | 116,88 | 121,55 | 126,41 | 131,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 21 872,45 | 22 747,34 | 23 657,24 | 24 603,53 | 25 587,67 | 26 611,17 | 27 675,62 | 28 782,65 | 29 933,95 | 31 131,31 | 32 376,56 | 33 671,62 | 35 018,49 | 36 419,23 | 37 876,00 | 39 391,04 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,39 | 2 976,89 | 3 095,97 | 3 219,81 | 3 348,60 | 3 482,54 | 3 621,84 | 3 766,72 | 3 917,39 | 4 074,08 | 4 237,04 | 4 406,53 | 4 582,79 | 4 766,10 | 4 956,74 | 5 155,01 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 55 107,80 | 56 976,70 | 58 303,06 | 60 335,11 | 62 442,86 | 64 629,40 | 66 897,92 | 69 251,78 | 71 694,48 | 74 229,69 | 76 861,22 | 79 593,07 | 82 429,43 | 85 374,66 | 88 433,35 | 91 610,26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 46 425,32 | 47 825,15 | 48 680,15 | 50 189,24 | 51 745,10 | 53 349,20 | 55 003,03 | 56 708,12 | 58 466,07 | 60 278,52 | 62 147,15 | 64 073,72 | 66 060,00 | 68 107,86 | 70 219,20 | 72 396,00 | Дефлирование, дефлятор "природный газ" |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 541,63 | 4 682,42 | 4 827,58 | 4 977,23 | 5 131,52 | 5 290,60 | 5 454,61 | 5 623,70 | 5 798,04 | 5 977,78 | 6 163,09 | 6 354,14 | 6 551,12 | 6 754,21 | 6 963,59 | 7 179,46 |  |
| расход | тыс.м3 | 10 222,17 | 10 213,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 851,53 | 7 248,92 | 7 669,35 | 8 114,18 | 8 584,80 | 9 082,72 | 9 609,52 | 10 166,87 | 10 756,55 | 11 380,43 | 12 040,49 | 12 738,84 | 13 477,69 | 14 259,40 | 15 086,44 | 15 961,46 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 3,39 | 3,59 | 3,79 | 4,01 | 4,25 | 4,49 | 4,75 | 5,03 | 5,32 | 5,63 | 5,96 | 6,30 | 6,67 | 7,06 | 7,46 | 7,90 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 830,96 | 1 902,63 | 1 953,55 | 2 031,69 | 2 112,96 | 2 197,48 | 2 285,38 | 2 376,80 | 2 471,87 | 2 570,74 | 2 673,57 | 2 780,51 | 2 891,74 | 3 007,40 | 3 127,70 | 3 252,81 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,80 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,40 | 28,49 |  |
| расход | тыс.м3 | 115,74 | 115,64 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 2 408,28 | 4 898,20 | 5 046,49 | 5 233,35 | 5 427,40 | 5 628,93 | 5 838,26 | 6 055,69 | 6 281,55 | 6 516,18 | 6 759,94 | 7 013,21 | 7 276,37 | 7 549,83 | 7 834,01 | 8 129,35 | Нормативный уровень прибыли 5% |

Таблица 15-3 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 573.57 | 1 595.32 | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 19 330.43 | 20 047.00 | 20 791.41 | 21 564.78 | 22 368.31 | 23 203.25 | 24 070.88 | 24 972.56 | 25 909.71 | 26 883.80 | 27 896.36 | 28 949.02 | 30 043.44 | 31 181.37 | 32 364.67 | 33 595.23 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 14,858 | 13,979 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 172.55 | 1 219.45 | 1 268.23 | 1 318.96 | 1 371.72 | 1 426.59 | 1 483.65 | 1 543.00 | 1 604.72 | 1 668.90 | 1 735.66 | 1 805.09 | 1 877.29 | 1 952.38 | 2 030.48 | 2 111.70 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 575.08 | 1 638.08 | 1 703.61 | 1 771.75 | 1 842.62 | 1 916.33 | 1 992.98 | 2 072.70 | 2 155.61 | 2 241.83 | 2 331.50 | 2 424.76 | 2 521.75 | 2 622.62 | 2 727.53 | 2 836.63 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 4 130.56 | 4 295.78 | 4 467.61 | 4 646.32 | 4 832.17 | 5 025.46 | 5 226.48 | 5 435.54 | 5 652.96 | 5 879.07 | 6 114.24 | 6 358.81 | 6 613.16 | 6 877.69 | 7 152.79 | 7 438.91 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 354.11 | 368.27 | 383.01 | 398.33 | 414.26 | 430.83 | 448.06 | 465.98 | 484.62 | 504.01 | 524.17 | 545.14 | 566.94 | 589.62 | 613.20 | 637.73 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 098.13 | 12 525.41 | 12 968.95 | 13 429.43 | 13 907.54 | 14 404.05 | 14 919.71 | 15 455.35 | 16 011.81 | 16 589.98 | 17 190.79 | 17 815.22 | 18 464.29 | 19 139.06 | 19 840.66 | 20 570.26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 10 086.03 | 10 398.70 | 10 721.06 | 11 053.41 | 11 396.06 | 11 749.34 | 12 113.57 | 12 489.09 | 12 876.26 | 13 275.42 | 13 686.96 | 14 111.25 | 14 548.70 | 14 999.71 | 15 464.70 | 15 944.11 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 896.20 | 2 006.18 | 2 122.54 | 2 245.65 | 2 375.89 | 2 513.69 | 2 659.49 | 2 813.74 | 2 976.94 | 3 149.60 | 3 332.27 | 3 525.55 | 3 730.03 | 3 946.37 | 4 175.26 | 4 417.42 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 115.90 | 120.54 | 125.36 | 130.37 | 135.59 | 141.01 | 146.65 | 152.52 | 158.62 | 164.96 | 171.56 | 178.42 | 185.56 | 192.98 | 200.70 | 208.73 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-3 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 646.98 | 1 707.94 | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 11 875.87 | 12 315.42 | 12 771.95 | 13 246.14 | 13 738.71 | 14 250.41 | 14 782.02 | 15 334.36 | 15 908.28 | 16 504.66 | 17 124.43 | 17 768.56 | 18 438.06 | 19 133.97 | 19 857.39 | 20 609.48 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,867 | 9,709 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 000.03 | 1 040.03 | 1 081.64 | 1 124.90 | 1 169.90 | 1 216.69 | 1 265.36 | 1 315.98 | 1 368.61 | 1 423.36 | 1 480.29 | 1 539.51 | 1 601.09 | 1 665.13 | 1 731.73 | 1 801.00 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 454.62 | 1 512.80 | 1 573.31 | 1 636.25 | 1 701.70 | 1 769.76 | 1 840.55 | 1 914.18 | 1 990.74 | 2 070.37 | 2 153.19 | 2 239.32 | 2 328.89 | 2 422.04 | 2 518.93 | 2 619.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 2 033.90 | 2 115.26 | 2 199.87 | 2 287.86 | 2 379.38 | 2 474.55 | 2 573.53 | 2 676.47 | 2 783.53 | 2 894.87 | 3 010.67 | 3 131.10 | 3 256.34 | 3 386.59 | 3 522.06 | 3 662.94 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 302.01 | 314.09 | 326.65 | 339.72 | 353.31 | 367.44 | 382.14 | 397.42 | 413.32 | 429.85 | 447.05 | 464.93 | 483.53 | 502.87 | 522.98 | 543.90 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7 085.31 | 7 333.24 | 7 590.48 | 7 857.41 | 8 134.43 | 8 421.96 | 8 720.43 | 9 030.31 | 9 352.07 | 9 686.20 | 10 033.24 | 10 393.72 | 10 768.22 | 11 157.33 | 11 561.69 | 11 981.95 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 5 969.73 | 6 154.79 | 6 345.59 | 6 542.30 | 6 745.11 | 6 954.21 | 7 169.79 | 7 392.06 | 7 621.21 | 7 857.47 | 8 101.05 | 8 352.18 | 8 611.10 | 8 878.04 | 9 153.26 | 9 437.02 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 013.55 | 1 072.34 | 1 134.53 | 1 200.33 | 1 269.95 | 1 343.61 | 1 421.54 | 1 503.99 | 1 591.22 | 1 683.51 | 1 781.16 | 1 884.46 | 1 993.76 | 2 109.40 | 2 231.74 | 2 361.19 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 102.03 | 106.11 | 110.36 | 114.77 | 119.36 | 124.14 | 129.10 | 134.26 | 139.64 | 145.22 | 151.03 | 157.07 | 163.35 | 169.89 | 176.68 | 183.75 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения: | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Таблица 15-4 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 914.95 | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 30 382.79 | 31 056.76 | 32 445.45 | 33 799.05 | 35 180.33 | 36 489.87 | 37 851.70 | 39 268.01 | 40 741.07 | 42 273.25 | 43 867.04 | 45 525.03 | 47 074.26 | 48 760.38 | 50 536.40 | 52 488.14 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.87 | 12.95 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2.05 | 2.13 | 37.78 | 56.68 | 70.08 | 61.50 | 52.92 | 44.34 | 35.77 | 27.20 | 18.64 | 10.08 | 5.48 | 3.41 | 3.55 | 3.69 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1.81 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.79 | 2.90 | 3.02 | 3.14 | 3.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 54.38 | 67.69 | 59.01 | 50.33 | 41.65 | 32.97 | 24.29 | 15.61 | 6.93 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 147.16 | 2 233.05 | 2 322.37 | 2 415.27 | 2 511.88 | 2 612.36 | 2 716.85 | 2 825.52 | 2 938.54 | 3 056.09 | 3 178.33 | 3 305.46 | 3 437.68 | 3 575.19 | 3 718.20 | 3 866.92 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 180.92 | 295.90 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 216.26 | 101.28 | 1.31 | 1.31 |  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 179.61 | 294.58 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 214.94 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| Итого | тыс. руб. | 2 150.53 | 2 236.50 | 2 541.07 | 2 767.85 | 2 977.83 | 3 069.72 | 3 165.63 | 3 265.73 | 3 370.18 | 3 479.15 | 3 592.83 | 3 711.41 | 3 659.42 | 3 679.88 | 3 723.06 | 3 871.93 |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 48.06 | 49.98 | 51.98 | 54.06 | 56.22 | 58.47 | 60.81 | 63.24 | 65.77 | 68.40 | 71.14 | 73.99 | 76.95 | 80.02 | 83.22 | 86.55 | 20% от прибыли |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 523.96 | 17 116.93 | 17 732.90 | 18 372.87 | 19 037.84 | 19 728.90 | 20 447.17 | 21 193.82 | 21 970.09 | 22 777.27 | 23 616.71 | 24 489.82 | 25 398.09 | 26 343.08 | 27 326.42 | 28 349.82 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 13 302.09 | 13 714.45 | 14 139.60 | 14 577.93 | 15 029.85 | 15 495.77 | 15 976.14 | 16 471.40 | 16 982.01 | 17 508.46 | 18 051.22 | 18 610.81 | 19 187.74 | 19 782.56 | 20 395.82 | 21 028.09 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2 873.82 | 3 040.50 | 3 216.85 | 3 403.43 | 3 600.83 | 3 809.67 | 4 030.64 | 4 264.41 | 4 511.75 | 4 773.43 | 5 050.29 | 5 343.21 | 5 653.11 | 5 980.99 | 6 327.89 | 6 694.91 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 348.05 | 361.97 | 376.45 | 391.51 | 407.17 | 423.46 | 440.39 | 458.01 | 476.33 | 495.38 | 515.20 | 535.81 | 557.24 | 579.53 | 602.71 | 626.82 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 972.47 | 1 011.37 | 1 051.82 | 1 093.90 | 1 137.65 | 1 183.16 | 1 230.48 | 1 279.70 | 1 330.89 | 1 384.13 | 1 439.49 | 1 497.07 | 1 556.96 | 1 619.23 | 1 684.00 | 1 751.36 |  |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | 455.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15-5 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 405.16 | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 152 965.10 | 149 674.44 | 156 168.69 | 162 798.39 | 169 274.39 | 176 310.45 | 183 531.46 | 190 934.97 | 198 564.80 | 206 436.40 | 214 504.61 | 222 771.64 | 231 398.29 | 240 400.95 | 249 796.80 | 259 603.90 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.86 | 95.41 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 629.83 | 655.02 | 681.22 | 708.47 | 736.81 | 766.28 | 796.94 | 828.81 | 861.97 | 896.44 | 932.30 | 969.59 | 1 008.38 | 1 048.71 | 1 090.66 | 1 134.29 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 422.48 | 3 559.38 | 3 701.75 | 3 849.82 | 4 003.82 | 4 163.97 | 4 330.53 | 4 503.75 | 4 683.90 | 4 871.26 | 5 066.11 | 5 268.75 | 5 479.50 | 5 698.68 | 5 926.63 | 6 163.69 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 702.20 | 22 570.29 | 23 473.10 | 24 412.02 | 25 388.50 | 26 404.04 | 27 460.21 | 28 558.61 | 29 700.96 | 30 889.00 | 32 124.56 | 33 409.54 | 34 745.92 | 36 135.76 | 37 581.19 | 39 084.44 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 249.75 | 259.74 | 270.13 | 280.93 | 292.17 | 303.86 | 316.01 | 328.65 | 341.80 | 355.47 | 369.69 | 384.48 | 399.86 | 415.85 | 432.49 | 449.79 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 614.77 | 639.36 | 664.94 | 691.53 | 719.19 | 747.96 | 777.88 | 809.00 | 841.36 | 875.01 | 910.01 | 946.41 | 984.27 | 1 023.64 | 1 064.58 | 1 107.17 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 29.55 | 30.73 | 31.96 | 33.24 | 34.57 | 35.95 | 37.39 | 38.89 | 40.44 | 42.06 | 43.74 | 45.49 | 47.31 | 49.20 | 51.17 | 53.22 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 64.16 | 488.32 | 941.37 | 1 506.47 | 1 665.18 | 2 119.96 | 2 483.93 | 2 742.26 | 2 925.81 | 3 036.46 | 3 014.81 | 2 848.17 | 2 681.67 | 2 515.34 | 2 349.17 | 2 183.17 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих вещесвт в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 62.34 | 64.83 | 67.43 | 70.12 | 72.93 | 75.85 | 78.88 | 82.04 | 85.32 | 88.73 | 92.28 | 95.97 | 99.81 | 103.80 | 107.95 | 112.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1.82 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.69 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | 3.15 | 3.28 |  |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 421.60 | 871.98 | 1 434.30 | 1 590.12 | 2 041.90 | 2 402.75 | 2 657.83 | 2 838.01 | 2 945.14 | 2 919.84 | 2 749.39 | 2 578.95 | 2 408.51 | 2 238.07 | 2 067.62 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 649.80 | 6 816.23 | 7 088.88 | 7 372.43 | 7 667.33 | 7 974.02 | 8 292.98 | 8 624.70 | 8 969.69 | 9 328.48 | 9 701.62 | 10 089.68 | 10 493.27 | 10 913.00 | 11 349.52 | 11 803.50 | 30,20% от ФОТ |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 1 198.31 | 1 246.24 | 1 296.09 | 1 347.94 | 1 401.85 | 1 457.93 | 1 516.24 | 1 576.89 | 1 639.97 | 1 705.57 | 1 773.79 | 1 844.74 | 1 918.53 | 1 995.27 | 2 075.09 | 2 158.09 |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| Итого | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 115 727.70 | 109 726.47 | 114 189.29 | 118 612.37 | 123 222.49 | 128 028.29 | 133 038.84 | 138 263.67 | 143 712.79 | 149 396.69 | 155 326.42 | 161 513.57 | 167 970.31 | 174 709.45 | 181 744.43 | 189 089.39 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 86 078.68 | 78 408.56 | 81 107.73 | 83 666.97 | 86 307.35 | 89 031.45 | 91 841.94 | 94 741.58 | 97 733.20 | 100 819.75 | 104 004.26 | 107 289.85 | 110 679.75 | 114 177.30 | 117 785.92 | 121 509.19 |  |
| природный газ | тыс. руб. | 81 465.46 | 73 610.81 | 76 118.07 | 78 477.73 | 80 910.54 | 83 418.76 | 86 004.75 | 88 670.89 | 91 419.69 | 94 253.70 | 97 175.57 | 100 188.01 | 103 293.84 | 106 495.95 | 109 797.32 | 113 201.04 |  |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 490.04 | 4 629.23 | 4 772.74 | 4 920.69 | 5 073.23 | 5 230.50 | 5 392.65 | 5 559.82 | 5 732.17 | 5 909.87 | 6 093.08 | 6 281.96 | 6 476.70 | 6 677.48 | 6 884.48 | 7 097.90 |  |
| расход | тыс.м3 | 18 143.60 | 15 901.31 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 |  |
| уголь | тыс. руб. | 3 408.99 | 3 545.35 | 3 687.16 | 3 834.65 | 3 988.04 | 4 147.56 | 4 313.46 | 4 486.00 | 4 665.44 | 4 852.06 | 5 046.14 | 5 247.98 | 5 457.90 | 5 676.22 | 5 903.27 | 6 139.40 |  |
| цена | руб. /т | 3 400.96 | 3 537.00 | 3 678.48 | 3 825.62 | 3 978.65 | 4 137.79 | 4 303.30 | 4 475.44 | 4 654.45 | 4 840.63 | 5 034.26 | 5 235.63 | 5 445.05 | 5 662.85 | 5 889.37 | 6 124.94 |  |
| расход | тонн | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 |  |
| диельное топливо | тыс. руб. | 1 204.23 | 1 252.40 | 1 302.50 | 1 354.60 | 1 408.78 | 1 465.13 | 1 523.74 | 1 584.68 | 1 648.07 | 1 714.00 | 1 782.55 | 1 853.86 | 1 928.01 | 2 005.13 | 2 085.34 | 2 168.75 |  |
| цена | руб. /т | 35 861.53 | 37 295.99 | 38 787.83 | 40 339.34 | 41 952.92 | 43 631.03 | 45 376.28 | 47 191.33 | 49 078.98 | 51 042.14 | 53 083.82 | 55 207.18 | 57 415.46 | 59 712.08 | 62 100.57 | 64 584.59 |  |
| расход | тонн | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 829.27 | 28 385.37 | 30 031.72 | 31 773.56 | 33 616.43 | 35 566.18 | 37 629.02 | 39 811.50 | 42 120.57 | 44 563.56 | 47 148.25 | 49 882.84 | 52 776.05 | 55 837.06 | 59 075.61 | 62 501.99 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 4.76 | 5.03 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 6.31 | 6.67 | 7.06 | 7.47 | 7.90 | 8.36 | 8.85 | 9.36 | 9.90 | 10.48 | 11.09 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 819.75 | 2 932.54 | 3 049.84 | 3 171.84 | 3 298.71 | 3 430.66 | 3 567.88 | 3 710.60 | 3 859.02 | 4 013.38 | 4 173.92 | 4 340.88 | 4 514.51 | 4 695.09 | 4 882.89 | 5 078.21 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 22.28 | 23.17 | 24.09 | 25.06 | 26.06 | 27.10 | 28.19 | 29.31 | 30.49 | 31.71 | 32.97 | 34.29 | 35.67 | 37.09 | 38.58 | 40.12 |  |
| расход | тыс.м3 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 226.23 | 3 355.28 | 3 489.49 | 3 629.07 | 3 774.23 | 3 925.20 | 4 082.21 | 4 245.50 | 4 415.32 | 4 591.93 | 4 775.61 | 4 966.63 | 5 165.30 | 5 371.91 | 5 586.79 | 5 810.26 |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | -864.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономия средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика |

Таблица 15-6 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д. №3 по ул. Профилакторий Южный) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 4 945.61 | 5 127.37 | 5 316.21 | 5 512.41 | 5 716.27 | 5 928.09 | 6 148.20 | 6 376.93 | 6 614.63 | 6 861.65 | 7 118.39 | 7 385.22 | 7 662.55 | 7 950.82 | 8 250.47 | 8 561.95 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.43 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 157.50 | 163.80 | 170.35 | 177.17 | 184.25 | 191.62 | 199.29 | 207.26 | 215.55 | 224.17 | 233.14 | 242.46 | 252.16 | 262.25 | 272.74 | 283.65 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 840.27 | 1 913.88 | 1 990.44 | 2 070.05 | 2 152.86 | 2 238.97 | 2 328.53 | 2 421.67 | 2 518.54 | 2 619.28 | 2 724.05 | 2 833.01 | 2 946.33 | 3 064.18 | 3 186.75 | 3 314.22 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 20.30 | 21.11 | 21.96 | 22.83 | 23.75 | 24.70 | 25.69 | 26.71 | 27.78 | 28.89 | 30.05 | 31.25 | 32.50 | 33.80 | 35.15 | 36.56 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 5.51 | 5.73 | 5.96 | 6.20 | 6.45 | 6.70 | 6.97 | 7.25 | 7.54 | 7.84 | 8.16 | 8.48 | 8.82 | 9.17 | 9.54 | 9.92 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| другие | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Арендная плата (производсвенных объектов) | тыс. руб. | 87.00 | 90.48 | 94.10 | 97.86 | 101.78 | 105.85 | 110.08 | 114.49 | 119.07 | 123.83 | 128.78 | 133.93 | 139.29 | 144.86 | 150.66 | 156.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 33.66 | 35.00 | 36.40 | 37.86 | 39.38 | 40.95 | 42.59 | 44.29 | 46.06 | 47.91 | 49.82 | 51.81 | 53.89 | 56.04 | 58.28 | 60.62 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 33.49 | 34.83 | 36.23 | 37.68 | 39.18 | 40.75 | 42.38 | 44.08 | 45.84 | 47.67 | 49.58 | 51.56 | 53.62 | 55.77 | 58.00 | 60.32 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 555.76 | 577.99 | 601.11 | 625.16 | 650.16 | 676.17 | 703.22 | 731.34 | 760.60 | 791.02 | 822.66 | 855.57 | 889.79 | 925.38 | 962.40 | 1 000.90 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| Итого | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 746.22 | 1 806.44 | 1 868.88 | 1 933.62 | 2 000.76 | 2 070.40 | 2 142.64 | 2 217.59 | 2 295.35 | 2 376.04 | 2 459.78 | 2 546.70 | 2 636.93 | 2 730.61 | 2 827.89 | 2 928.91 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 513.58 | 1 560.50 | 1 608.88 | 1 658.75 | 1 710.17 | 1 763.19 | 1 817.85 | 1 874.20 | 1 932.30 | 1 992.20 | 2 053.96 | 2 117.63 | 2 183.28 | 2 250.96 | 2 320.74 | 2 392.68 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 221.78 | 234.64 | 248.25 | 262.65 | 277.88 | 294.00 | 311.05 | 329.10 | 348.18 | 368.38 | 389.74 | 412.35 | 436.27 | 461.57 | 488.34 | 516.66 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10.86 | 11.29 | 11.75 | 12.22 | 12.70 | 13.21 | 13.74 | 14.29 | 14.86 | 15.46 | 16.08 | 16.72 | 17.39 | 18.08 | 18.81 | 19.56 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Прибыль | тыс. руб. | 163.43 | 169.97 | 176.77 | 183.84 | 191.19 | 198.84 | 206.79 | 215.06 | 223.67 | 232.61 | 241.92 | 251.59 | 261.66 | 272.12 | 283.01 | 294.33 |  |

Таблица 15-7 – Сводная таблица ценовых последствий для г. Кыштым

| Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения | Ед. изм. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП КГО «Многопрофильное предприятие» (кот. АО «КАЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 16.6 | 17.3 |  | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.7 | 28.8 | 29.9 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 766.54 | 1 837.20 |  | 1 910.69 | 1 987.11 | 2 066.60 | 2 149.26 | 2 235.23 | 2 324.64 | 2 417.63 | 2 514.33 | 2 614.91 | 2 719.50 | 2 828.28 | 2 941.41 | 3 059.07 | 3 181.43 |
| ООО «ЦЕНТР» (п. Тайгинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 9.7 | 10,0 |  | 9.8 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5.6 | 5.6 |  | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 725.59 | 1 763.95 |  | 1 732.92 | 1 772.07 | 1 941.86 | 2 291.98 | 2299,84 | 2299,84 | 2299,84 | 2 334.18 | 2 427.55 | 2 524.65 | 2 625.64 | 2 730.66 | 2 839.89 | 2 953.49 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. на терр. АО «КМЭЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 73.2 | 63.7 |  | 65.2 | 67.2 | 69.3 | 71.5 | 73.8 | 76.1 | 78.6 | 81.1 | 83.7 | 86.4 | 89.3 | 92.2 | 95.2 | 98.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 56,202 | 52,689 |  | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 | 53,310 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 063.93 | 1 190.30 |  | 1 232.74 | 1 271.20 | 1 311.08 | 1 352.42 | 1 395.29 | 1 439.74 | 1 485.84 | 1 533.66 | 1 583.26 | 1 634.71 | 1 688.08 | 1 743.46 | 1 800.93 | 1 860.56 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 19.3 | 21.0 |  | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 14,858 | 13,979 |  | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 | 14,117 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 573.57 | 1 671.25 |  | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 11.9 | 12.7 |  | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,867 | 9,709 |  | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 | 10,164 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 646.98 | 1 760.58 |  | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 |
| Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Лесное озеро" МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 816.52 | 849.18 |  | 883.15 | 918.47 | 955.21 | 993.42 | 1 033.16 | 1 074.48 | 1 117.46 | 1 162.16 | 1 208.65 | 1 257.00 | 1 307.27 | 1 359.57 | 1 413.95 | 1 470.51 |
| МУП «Санаторий «Дальняя Дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 12,535 | 12,535 |  | 12,739 | 13,069 | 13,353 | 13,773 | 14,207 | 14,655 | 15,117 | 15,593 | 16,084 | 16,591 | 17,114 | 17,653 | 18,209 | 18,783 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,294 | 11,800 |  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 297.03 | 1 348.91 |  | 1 402.87 | 1 458.98 | 1 517.34 | 1 578.04 | 1 641.16 | 1 706.80 | 1 775.08 | 1 846.08 | 1 919.92 | 1 996.72 | 2 076.59 | 2 159.65 | 2 246.04 | 2 335.88 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д.№3 по ул. Профилакторий Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 4.9 | 5.1 |  | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.4 | 1.5 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 |  | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 153.0 |  | 149.7 | 156.2 | 162.8 | 169.3 | 176.3 | 183.5 | 190.9 | 198.6 | 206.4 | 214.5 | 222.8 | 231.4 | 240.4 | 249.8 | 259.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.9 |  | 95.4 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 405.16 |  | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 30.4 |  | 31.1 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.3 | 40.7 | 42.3 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.8 | 50.5 | 52.5 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.9 |  | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 914.95 |  | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 |
| МУ ФСК тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №4 тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП КГО тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |