

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-ТРЕЙД» ИНН 7447276058, КПП 744701001 454018, Россия г. Челябинск, ул. Стартовая, д. 13, помещение 2 Тел.245-05-06, Факс 245-05-98, E-mail: https://www.alphatrade74.ru/

«ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ «УТВЕРЖДАЮ»

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗРАБОТАН»

Директор ООО «Альфа-Трейд» Глава Увельского

Муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Челябинской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боровков В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рослов С.Г.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Актуализация схемы теплоснабжения**

**Каменского сельского поселения**

**Увельского района Челябинской области**

Челябинск 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 6](#_Toc85095512)

[Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения 8](#_Toc85095513)

[1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 8](#_Toc85095514)

[1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 12](#_Toc85095515)

[1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 14](#_Toc85095516)

[Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальных котельных в производственных зонах на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют. 14](#_Toc85095517)

[На территории Каменского сельского поселения имеются частные производственные котельные. Параметры частных котельных и объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя не предоставлены. 14](#_Toc85095518)

[Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 15](#_Toc85095519)

[2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии 15](#_Toc85095520)

[2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 17](#_Toc85095521)

[2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 18](#_Toc85095522)

[2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 18](#_Toc85095523)

[2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии 20](#_Toc85095524)

[Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.9. 20](#_Toc85095525)

[Таблица 1.9 — Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Каменского сельского поселения. 20](#_Toc85095526)

[2.3.4 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии 20](#_Toc85095527)

[Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 20](#_Toc85095528)

[Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.10. 20](#_Toc85095529)

[Таблица 1.10 — Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто 21](#_Toc85095530)

[2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь. 21](#_Toc85095531)

[Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.11. 21](#_Toc85095532)

[Таблица 1.11 — Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 21](#_Toc85095533)

[2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 22](#_Toc85095534)

[Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.12. 22](#_Toc85095535)

[Таблица 1.12 — Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 22](#_Toc85095536)

[2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 22](#_Toc85095537)

[Согласно Федеральному закону от 27 07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность — тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя. 22](#_Toc85095538)

[Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.13. 23](#_Toc85095539)

[2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 23](#_Toc85095540)

[Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго» и потребителями котельных Каменского сельского поселения представлен в таблице 1.14. 23](#_Toc85095541)

[Таблица 1.14 — Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в п. Каменский, п. Березовка 23](#_Toc85095542)

[Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют. 23](#_Toc85095543)

[2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 24](#_Toc85095544)

[2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 24](#_Toc85095545)

[3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 25](#_Toc85095546)

[3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 26](#_Toc85095547)

[Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 27](#_Toc85095548)

[Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам. 27](#_Toc85095549)

[Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план. 27](#_Toc85095550)

[4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 27](#_Toc85095551)

[4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 27](#_Toc85095552)

[5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 28](#_Toc85095553)

[5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 28](#_Toc85095554)

[5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 28](#_Toc85095555)

[5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 28](#_Toc85095556)

[5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 29](#_Toc85095557)

[5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 29](#_Toc85095558)

[5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 30](#_Toc85095559)

[5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 32](#_Toc85095560)

[5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. 33](#_Toc85095561)

[Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается. 33](#_Toc85095562)

[Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 33](#_Toc85095563)

[6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов) 33](#_Toc85095564)

[6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 33](#_Toc85095565)

[6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 34](#_Toc85095566)

[6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 34](#_Toc85095567)

[Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 36](#_Toc85095568)

[7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 36](#_Toc85095569)

[7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 36](#_Toc85095570)

[Открытые схемы теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются. 36](#_Toc85095571)

[Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют. 36](#_Toc85095572)

[Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется. 36](#_Toc85095573)

[Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует. 36](#_Toc85095574)

[Раздел 8. Перспективные топливные балансы 37](#_Toc85095575)

[8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 37](#_Toc85095576)

[8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 38](#_Toc85095577)

[Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 39](#_Toc85095578)

[9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 39](#_Toc85095579)

[На расчетный период потребуются инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы. 39](#_Toc85095580)

[Потребуются инвестиции для проведения проектно – сметной документации, прохождения экспертизы с последующим проведением работ в котельной п. Каменский для замены устаревших отопительных котлов H P-18 и реконструкции котельной. 39](#_Toc85095581)

[В период 2023–2027 годы потребуются инвестиции для замены в БМК п. Березовка двух отопительных котлов ICI REX 62. 39](#_Toc85095582)

[Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п.16.1. 39](#_Toc85095583)

[9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 39](#_Toc85095584)

[9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 40](#_Toc85095585)

[9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 40](#_Toc85095586)

[Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 40](#_Toc85095587)

[10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 40](#_Toc85095588)

[10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 41](#_Toc85095589)

[10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 41](#_Toc85095590)

[10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 42](#_Toc85095591)

[Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 42](#_Toc85095592)

[Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 42](#_Toc85095593)

[13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 43](#_Toc85095594)

[13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 44](#_Toc85095595)

[13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 44](#_Toc85095596)

[Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Каменского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется. 44](#_Toc85095597)

[13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 44](#_Toc85095598)

[Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 46](#_Toc85095599)

[Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 48](#_Toc85095600)

[3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 138](#_Toc85095601)

Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации », Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г. № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35- 76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Каменского сельского поселения до 2041 года являются:

- Схема теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский», 2018;

- Теплотехнический расчет «Объект: Котельная 1,45 МВт/час в п. Каменский Челябинской

области», 2018;

- Теплотехнический расчет «Объект: Котельная 0,2 МВт/час в п. Каменский (Дом Культуры) Челябинской области», 2018;

- Схема теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Березовка», 2018;

- Теплотехнический расчет «Объект: Котельная 14,0 МВт/час в п. Березовка Челябинской области», 2018;

- «Технико-экономическое обоснование установки блочной котельной в п. Березовка Увельского района Челябинской области», 2018;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения;

- Генеральный план Каменского сельского поселения Увельского района Челябинской области.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, энергопаспорт потребителя ТЭР - ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго»;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго».

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

* 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Каменского сельского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используется в основном на отопление. Затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Объекты, предполагаемые к строительству на территории сельского поселения с перспективным централизованным теплоснабжением, отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

В Каменском сельском поселении имеется шесть населенных пунктов: п. Каменский, п. Березовка, п. Зеленый Лог, с. Кабанка, п. Подгорный.

В п. Зеленый Лог, с. Кабанка, п. Подгорный централизованные котельные отсутствуют.

В п. Каменский имеется две действующие муниципальные котельные. Первая котельная (далее Котельная п. Каменский) является централизованной, расположена в центральной части поселка и отапливает общественные здания и жилые дома.

Вторая муниципальная котельная (далее Мини-котельная п. Каменский) отапливает здание клуба. Котельная расположена внутри здания клуба и является индивидуальной.

В п. Березовка имеется одна действующая централизованная котельная. Эта централизованная блочно-модульная котельная (далее БМК п. Березовка), расположена в западной части поселка и отапливает общественные объекты и многоквартирные дома.

Обслуживают централизованные котельные на территории п. Каменский и п. Березовка две организации: ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго».

Перечень потребителей теплоснабжения Каменского сельского поселения от централизованных и муниципальных источников тепловой энергии приведен в таблице 1.1.

Объекты, предполагаемые к строительству на территории поселений с перспективным централизованным теплоснабжением, отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также

Генеральному плану Каменского сельского поселения Увельского района Челябинской области, жилищный фонд поселения возрастает за счет строительства индивидуальных жилых домов, но подключение к централизованным и (или) муниципальным источникам теплоснабжения осуществляться не будет. Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Список потребителей тепловой энергии в Каменском сельском поселении от централизованных и муниципальных источников в 2021 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование потребителя** | Количество  этажей | Площадь зда-  ний, м2 | Объем зда-  ний, м3 |
| **Котельная п. Каменский** | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | |
| 1 | Больница, общежитие, почта, магазин | 2 | 546 | 3276 |
| 2 | Детский сад | 2 | 907,83 | 5447 |
| 3 | Школа №1 | 2 | 741,33 | 4448 |
| 4 | Школа №2 | 3 | 1503,67 | 13533 |
| 5 | Администрация | 1 | 371,25 | 1114 |
| 6 | Гараж №1 | 1 | 228 | 570 |
| 7 | Гараж №2 | 1 | 247 | 618 |
| 8 | Церковь |  | 270 | 1620 |
|  | Итого по бюджетным потребителям |  | 4815,08 | 30626 |
| Многоквартирные дома | | | | |
| 1 | Ул. 8 Марта, 1 | 2 | 500 | 3000 |
| 2 | Ул. Советская, 11 | 2 | 618,75 | 3712,5 |
| 3 | Ул. Больничная, 11 | 2 | 480 | 2880 |
|  | Итого по многоквартирным домам |  | 1598,75 | 9592,5 |
| Частные жилые дома | | | | |
| 1 | Ул. Заводская, 7 | 1 | 40,35 | 121,04 |
| 2 | Ул. Заводская, 10 | 1 | 114,1 | 342,3 |
| Итого по частным жилым домам | |  | 154,45 | 463,34 |
| **ВСЕГО по котельной** | |  | **6568,28** | **40681,84** |
| **Мини-котельная п. Каменский** | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | |
| 1 | Клуб | 1 | 1419,7 | 4259 |
| Итого | |  | 1419,7 | **4259** |
| БМК п. Березовка | | | | |
| Общественные здания | | | | |
| 1 | Детский сад | 2 | 1565,3 | 4801 |
| 2 | Школа | 2 | 1280,3 | 8426 |
| 3 | Больница | 2 | 246,2 | 812,5 |
| 4 | Административное здание | 2 | 586,7 | 3872,2 |
| 5 | Дом культуры | 1 | 1663,6 | 6556,5 |
| Итого по бюджетным потребителям | |  | 5342,1 | 24468,2 |
| Многоквартирные дома | | | | |
| 1 | Ул. Центральная, 17 | 2 | 679,2 | 4743,6 |
| 2 | Ул. Центральная, 16 | 2 | 625,1 | 8537,4 |
| Итого по многоквартирным домам | |  | 1304,3 | 13281 |
| **ВСЕГО по котельной** | |  | **6646,4** | **37749,2** |

По расчетным элементам территориального деления Каменское сельское поселение располагается в кадастровых кварталах: с 74:21:0601001 по 74:21:0601029, с 74:21:0701001 по 74:21:0701020, с 74:21:0108001 по 74:21:0108007, с 74:21:0110001 по 74:21:0110012, с 74:21:0106001 по 74:21:0106009.

Площадь существующих строительных фондов в п. Каменский, подключенных к централизованным источникам тепловой энергии, находящихся на территории кадастровых кварталов 74:21:0601005, 74:21:0601006, 74:21:0601014, 74:21:0601019 приведены в таблице 1.2.

Площадь существующих строительных фондов в п. Березовка, подключенных к централизованным источникам тепловой энергии, находящихся на территории 2-х кадастровых кварталов 74:21:0701005, 74:21:0701009, 74:21:0701010, 74:21:0701019 приведены в таблице 1.3.

На территории Каменского сельского поселения имеются частные централизованные котельные. Характеристики частных источников теплоснабжения Каменского сельского поселения, их тепловых сетей и перечень потребителей тепловой энергии не предоставлены.

Таблица 1.2 -Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными п. Каменский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Площадь строительных фондов** | | | | | | | | |
| **Существ** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| п Каменский кадастровые кварталы 74:21:0601005, 74:21:0601006, 74:21:0601014, 74:2l:0601019 | | | | | | | | | |
| многоквартирные дома  (сохраняемая площадь), м | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 | 1598,8 |
| многоквартирные дома  (прирост). м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняе-  мая площадь), м2 | 154,4 | 154,4 | 154.4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| жилые дома (прирост),  м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественнъіе здания  (сохраняемая площадь), | 5964,75 | 5964,75 | 5964.75 | 5964,75 | 5964,75 | 5964,75 | 5964,75 | 5964,75 | 5964,75 |
| Общественнъіе здания (прирост), м2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственнъіе зда-  ния промышленных предприятий (сохраня- емая площадь), м2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственнъіе зда-  ния промышленных предприятий (прирост), м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего строительных**  фондов, м2 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 | 7718,0 |

Таблица 1.3 —Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными п. Березовка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Площадь** **строительных фондов** | | | | | | | | |
| Существ. | **Перспективная** | | | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| п. Березовка кадастровые кварталы 7421:0701005, 74:210701009, 74:21:0701010, 7421:0701019 | | | | | | | | | |
| многоквартирные дома  (сохраняемая площадь) м | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 | 1304,3 |
| многоквартирные дома (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняе-  мая площадь), м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| жилые дома (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| эбщественнъіе здания  (сохраняемая площадь). м | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 | 5342,1 |
| общественнъіе здания (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственнъіе зда-  ния промышленных предприятий (сохраняе- мая площадь), м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственнъіе здания  промышленных предпри ятий (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего строительных**  фонда, м2 | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** | **6646,4** |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| **Котельная п. Каменский** | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | отопление | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 20170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bceгo | | **0,916** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоно- ситель, м'/ч | отопление | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вевтиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 |
| Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия (мощности), | отопление | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вевтиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| › | Вceгo | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** |
| Теплоно- ситель, м\*/ч | отопление | 5.808 | 5 808 | 5.808 | 5 808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вевтиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 5.808 | 5 808 | 5.808 | 5 808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 |
| **БМК п. Березовка** | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | отопление | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 |
| Теплоно- ситель, м’/ч | отопление | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |

\*- после отключения церкви

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальных котельных в производственных зонах на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

На территории Каменского сельского поселения имеются частные производственные котельные. Параметры частных котельных и объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя не предоставлены.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Зона действия централизованной системы теплоснабжения п. Каменский охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов 74:21:0601005, 74:21:0601006, 74:21: 0601014, 74:21:0601019, включающую центральную часть поселка по ул. Заводская, ул. Больничная, ул. 8 Марта и ул. Советская. К системе теплоснабжения подключены жилые дома и бюджетные потребители. Наиболее удаленные потребители от котельной — здание школы №2 и многоквартирный дом ул. Советская, 11.

Мини-котельная п. Каменский является индивидуальным источником теплоснабжения. Зона действия системы теплоснабжения п. Березовка от централизованных источников тепловой энергии охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов 74:21:0701005, 74:21:0701009, 74:21:0701010, 74:21:0701019, включающую западную часть поселка по ул. Степная, ул. Центральная. К системе теплоснабжения подключены общественные объекты и жилые дома. Наиболее удаленный потребитель от БМК п. Березовка — здание конторы «Ариант».

Зона действия источников тепловой энергии — котельных п. Каменский и п. Березовка совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.


Соотношение общей площади сельского поселения и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.5.

Соотношение площади п. Каменский и площади охвата централизованной системы теплоснабжения приведено на рисунке 1.1.

Соотношение площади п. Березовка и площади охвата централизованной системы теплоснабжения приведено на рисунке 1.2.


Таблица 1.5 — Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Площадь территории,**  **Га** | **Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, Га** | **Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии,** % |
| п. Каменский | 470,38 | 7,99 | 1,70 |
| п. Березовка | 200,41 | 6,02 | 3,00 |
| п. Зеленый Лог | 169,35 | 0,00 | 0,00 |
| с. Кабанка | 125,31 | 0,00 | 0,00 |
| п. Подгорный | 125,34 | 0,000000 | 0,00 |
| Всего | 1090,79 | 14,01 | 1,28 |

98,30

* С централизованными
* 1,7%

Рисунок 1.1 — Соотношение общей площади п. Каменский и площади охвата централизованной системы теплоснабжения п. Каменский

 97

* С централизованными
* 3%

Рисунок 1.2 — Соотношение общей площади п. Березовка и площади охвата централизованной системы теплоснабжения п. Березовка

Перспективная нагрузка для котельных Каменского сельского поселения не планируется.

Перспективные зоны действия системы теплоснабжения п. Каменский несущественно уменьшатся. Перспективные зоны действия системы теплоснабжения для п. Березовка остаются неизменными на весь расчетный период.


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится большие части п. Каменский (ул. Заводская, ул. 8 Марта, ул. Набережная, ул. Больничная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Береговая) и п. Березовка (восточная, северная, северо-западная и южная окраины поселка).

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии в Каменском сельском поселении приведено в таблице 1.6 и на диаграмме рисунка 1.3.

Таблица 1.6 — Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Площадь территории,**  **Га** | **Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, Га** | **Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии,** % |
| п. Каменский | 470,38 | 462,39 | 98,30 |
| п. Березовка | 200,41 | 194,39 | 97,00 |
| п. Зеленый Лог | 169,35 | 169,35 | 100,00 |
| с. Кабанка | 125,31 | 125,31 | 100,00 |
| п. Подгорный | 125,34 | 125,34 | 100,00 |
| Всего | **1090,79** | **1076,78** | **98,72** |

98,72

С централизованными

1,28%

Рисунок 1.3 — Соотношение площади охвата зоны действия с индивидуальными и централизованными источниками тепловой энергии в Каменском сельском поселении.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии на расчетный период до 2041 г. будут увеличиваться за счет строительства индивидуальных жилых домов согласно программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и Генеральному плану Каменского сельского поселения Увельского района Челябинской области.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальных котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 — Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона действия источника**  **теплоснабжения** | **Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| БМК  п. Березовка | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 — Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Параметр** | **Существующие** | | **Перспективные** | | | | | | | | |
|  | Год | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | Объемы мощ-  ности. нереа- лизуемые по тех причинам.  Гкал/ч | 0,128 | | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | | 0,128 | 0,128 |
| Располагаемая мощность. Гкал/ч | 1,152 | | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | | 1,152 | 1,152 |
| Мини-котельная п. Каменский | Объемъі мощ-  ности. нереа- лизуемые по тех причинам.  Гкал/ч | 0,017 | | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | | 0,017 | 0,017 |
|  | Располагаемая  мощость.  Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| БМК  п. Березовка | Объемы мощ-  ности. нереа- лизуемые по тех причинам.  Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность. Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | | 1,066 | 1,066 | 1,066 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 — Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Каменского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды**  **источников тепловой энергии, Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная п. Каменский | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Мини-котельная п. Каменский | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| п. Березовка | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |

2.3.4 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 — Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| БМК  п. Березовка | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 | 1,0637 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 — Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Параметр** | **Cyщe-**  **ствvющие** | Перспективные | | | | | | | |
| Год | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная п. Каменский | Потери тепловой  энергии при её пере- даче по тепловым сетям. Гкал/ч | 0,256 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов. | 0,190 | 0,190 | 0,151 | 0,141 | 0,131 | 0,121 | 0,111 | 0,101 | 0,095 |
| Потери теплоносите-  ля. Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Мини-котельная п. Каменский | Потери тепловой  энергии при её пере- даче по тепловым сетям. Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери теплопереда-  чей через теплоизо- ляционныее кон- струкции теплопро- водов. Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери теплоносите-  ля. Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Березовка | Потери тепловой  энергии при её пере- даче по тепловым сетям. Гкал/ч | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 |
| Потери теплопереда-  чей через теплоизо-  ляционные констр. | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 |
|  | Потери теплоносите-  ля. Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 — Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды**  **источников тепловой энергии, Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК  п. Березовка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27 07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность — тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 1.13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощно-**  **сти источников теплоснабжения, Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| БМК  п. Березовка | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго» и потребителями котельных Каменского сельского поселения представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14 — Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в п. Каменский, п. Березовка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,**  **Гкал/час** | | | | | | | | |
| **Существующая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| БМК  п. Березовка | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии п. Каменский и п. Березовка расположены в границах своих населенных пунктов Каменского сельского поселения.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах Каменского сельского поселения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 1.15.

Мини-котельная п. Каменский находится внутри здания потребителя и тепловых сетей не имеет, поэтому расчет радиуса теплоснабжения для этой котельной не приведен.

Таблица 1.15 — Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Оптимальный радиус тепло- снабжения, км** | **Максимальный радиус тепло- снабжения, км** | **Радиус эффек- тивного тепло- снабжения, км** |
| Котельная п. Каменский | 1,16 | 0,80 | 1,02 |
| Мини-котельная п. Каменский |  |  |  |
| БМК п. Березовка | 1,24 | 0,70 | 1,15 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В котельной п. Каменский и БМК п. Березовка водоподготовительные установки имеются.

В мини-котельной п. Каменский водоподготовительные установки отсутствуют.

До конца расчетного периода установка водоподготовительного оборудования в мини- котельной п. Каменский не планируется. Перспективные балансы подачи теплоносителя в тепловую сеть и максимального потребления теплоносителя приведены в таблице 1.16. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Каменском сельском поселении закрытые.

Таблица 1.16 Перспективные балансы теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| **Котельная п. Каменский** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок м’/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м’/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мини-котельная п. Каменский** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок м’/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м’/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **БМК п.Березовка** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок м’/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м’/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки в мини-котельной п. Каменский отсутствуют. До конца расчетного водоподготовительное оборудование в котельной устанавливать не планируется.

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| **Котельная п. Каменский** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, в аварийных режимах работы м’/ч | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 |
| **Мини-котельная п. Каменский** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, в аварийных режимах работы м’/ч | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| **БМК п. Березовка** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, в аварийных режимах работы м’/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для Каменского сельского поселения Генеральный план разработан организацией ООО «Архивариус» по заказу Администрации Увельского района на 2017–2047 годы. Генеральным планом предлагается ремонт теплотрассы, установка приборов учета тепловой энергии, а также оборудование котельных системами диспетчеризации и автоматизации.

Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является реконструкция здания котельной, а также модернизация внутри газового оборудования п. Каменский.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Реконструкция здания котельной, а также модернизация внутри газового оборудования п. Каменский привело бы к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизило затраты на эксплуатацию. Но внедрение такой системы требует больших материальных затрат. Возможен вариант перевооружения существующих котельных п. Каменский и п. Березовка в период 2021–2041 гг. для повышения эффективности работы оборудования. Износ тепловых сетей п. Каменский составляет около 70%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Каменского сельского поселения согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

Возобновляемые источники энергии вводится не будут.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Расширение зон действия остальных централизованных источников теплоснабжения Каменского сельского поселения на расчетный период не планируется. Требуется реконструкция и модернизация котельных на расчетный период.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Существующие источники тепловой энергии централизованные котельные в п. Каменский и в п. Березовка дефицита мощности не имеют.

Существующие централизованные источники тепловой энергии Каменского сельского поселения имеют оборудование, установленное в период с 2000 по 2017 год.

До конца расчетного периода в котельных Каменского сельского поселения требуется провести реконструкцию здания котельной и модернизацию внутреннего газового оборудования. После замены котлов в котельных потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Переход на новое оборудование приведёт к повышению автоматизации, снижению ручного труда, а следовательно снизит затраты на эксплуатацию. Для внедрения таких систем требуются больших материальные затраты. Это проектно – сметная документация на реконструкцию и модернизацию с прохождением госудорствнной экспертизы.

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла — муниципалитет — не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Каменского сельского поселения отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для централизованных источников тепловой энергии п. Каменский и п Березовка остается прежним на расчетный период до 2041 г. с температурным режимом 85–64 °С и 90-70 "С. Необходимость изменения температурных графиков отсутствует. Существующий и перспективный оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной п. Каменский приведен на рисунках 1.4–1.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной п. Березовка, приведенный на диаграмме (рисунок 1.6), сохранится на всех этапах расчетного периода.

500

450

\* 400

350

300

250

200

; 150

100


50

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.4 — Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для Котельной п. Каменский с температурным режимом 85–64 °С

 60



20


10

0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.5 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для Мини-котельная п. Каменский с температурным режимом 85–64 °С

500

450

Q 400

350

300

250

ы 200

150

О 100

50

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для БМК п. Березовка с температурным режимом 90–70 °С

Таблица 1.18 — Расчет отпуска тепловой энергии для централизованных котельных Каменского сельского поселения в течение года при температурном графике 85–64 °С и 90-70 °С



5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2041 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Централизованная котельная п. Каменский имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 2306 п.м.

Индивидуальная Мини-котельная п. Каменский находится внутри здания потребителя и тепловую сеть не имеет.

БМК п. Березовка имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 2186 п.м. В настоящее время около 570 п.м. тепловой сети законсервированы в связи с отключением зданий общежития от отопления.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Каменского сельского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для всех котельных Каменского сельского поселения не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2041 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии — режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2041 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребите- ля товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Каменского сельского поселения требуется реконструкция существующего трубопровода на трубы с высокой степенью износа:

• для Котельной п. Каменский общей протяженностью 2042 п.м., из них:

- Ф 219 длиной 66 п.м.,

- Ф 133 длиной 368 п.м.,

- Ф 89 длиной 254 п.м. с заменой диаметра на Ф 133,

- Ф 57 длиной 1048 п.м.,

- Ф 45 длиной 158 п.м.,

- Ф 38 длиной 60 п.м.,

- Ф 32 длиной 88 п.м.;

• для БМК п. Березовка Ф 133 длиной 524 п.м.

Согласно гидравлическому расчету для эффективной передачи теплоносителя Котельной п. Каменский на участке 2–4 установлена труба недостаточного диаметра, что приводит к значительной потере напора на этом участке, поэтому для повышения эффективности теплоснабжения предлагается заменить трубопровод Ф 89 на трубу Ф 133.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 °С.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основным видом топлива для всех котельных является природный газ.

Для всех котельных Каменского сельского поселения резервное и аварийное топливо отсутствуют.

Перевод котельных Каменского сельского поселения на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 — Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | Вид топ- лива | Этап (год) | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная п. Камен- ский | основное  (природный  газ), тыс. м' | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 405,80 |
| Резервное, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мини-  котельная  п. Камен- ский | основное  (природный  газ), тыс. м' | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 |
| Резервное, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п Березов- ка | основное  (природный  газ), тыс. м' | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 | 354,34 |
| Резервное, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для всех действующих котельных Каменского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельных п. Каменский и п. Березовка отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь, дрова.

Местным видом топлива в Каменском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Каменского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный период потребуются инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы.

Потребуются инвестиции для проведения проектно – сметной документации, прохождения экспертизы с последующим проведением работ в котельной п. Каменский для замены устаревших отопительных котлов H P-18 и реконструкции котельной.

В период 2023–2027 годы потребуются инвестиции для замены в БМК п. Березовка двух отопительных котлов ICI REX 62.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п.16.1.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2041 г. не требуются.

На расчетный период потребуются инвестиции в реконструкцию теплопровода в связи с износом:

• Котельной п. Каменский длиной 2042 п.м. на период 2021–2041 годы, а именно:

-перекладка участка Ф 219 длиной 66 п.м. в 2022 г.;

-перекладка участка Ф 133 длиной 368 п.м. в 2023 г.;

-перекладка участка Ф 89 длиной 201п.м. в 2021 г. с заменой диаметра на Ф 108;

-перекладка участка Ф 57 длиной 402п.м. в 2022 г.;

-перекладка участка Ф 57 длиной 647 п.м. в период 2023–2027 годы;

-перекладка участка Ф 38 длиной 60 п.м. в период 2028–2032 годы;

-перекладка участка Ф 32 длиной 88 п.м. в период 2028–2032 годы.

• БМК п.Березовка Ф 133 длиной 524 п.м. в период 2023–2037 годы.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п.16.2.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2041 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.3.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий — издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единой теплоснабжающей организацией котельной п. Каменский и мини-котельной п. Каменский является ООО «Каменское ЖКХ».

Для БМК п. Березовка единой теплоснабжающей организацией является АО «Челябкоммунэнерго».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения п. Каменский и п. Березовка, на территории Каменского сельского поселения в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.20.

Таблица 1.20 — Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  *nn* | Обоснование соответствия организации, критериям опре- деления ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжаю-  щей организации |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном осно-  вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабо- чей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности еди- ной теплоснабжающей организации | Увельский Муниципальный район |
| 2 | размер собственного капитала | ООО «Каменское ЖКХ»,  АО «Челябкоммунэнерго» |
|  | способность в лучшей мере обеспечить надежность тепло-  снабжения в соответствующей системе теплоснабжения | ООО «Каменское ЖКХ»,  АО «Челябкоммунэнерго» |

Необходимо отметить, что компании ООО «Каменское ЖКХ» и АО «Челябкоммунэнерго» имеют возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Каменского сельского поселения, что подтверждается наличием у ООО «Каменское ЖКХ», а также АО «Челябкоммунэнерго» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2041 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети п. Каменский и п. Березовка — администрацией Увельского Муниципального района.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящий момент централизованной системой газоснабжения охвачено все сельское поселение. Межпоселковый газопровод-отвод от магистрального газопровода «Бухара-Урал» проложен до газораспределительной станции «с-з Увельский» находящейся в п. Каменский и до ГРС г. Южноуральск.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от существующих ГРП, ГРШІІ в п. Каменский, п. Березовка, п. Подгорный. Газ приходит в п. Каменский от АГРС там же, в п. Березовка из г. Южноуральска, в п. Подгорный от АГРС в Красносельском с.п. по газопроводам с давлением 0,6 MПa. Газоснабжение остальных населенных пунктов осуществлено разводящими газопроводами низкого давления. Разводка газа до абонентов производится по газопроводу низкого давления, проложенному по основным и второстепенным улицам населенного пункта.

Потребителями тепла являются:

- существующая жилая застройка;

- здания и сооружения соцкультбыта;

- существующие промышленные предприятия.

Основные особенности и недостатки существующей системы газоснабжения:

- отсутствие централизованной системы газоснабжения на части территории.

Согласно Генеральному плану, проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населенных пунктов. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Прокладка газопроводов - подземная в каналах. Трубы для систем газоснабжения принимаются групп "В" и "Г" из спокойно малоуглеродистой стали. В соответствии с требованиями CП и ГОСТ 9.602-89 следует предусмотреть защиту газопроводов от атмосферной коррозии.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Каменском сельском поселении проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют.

Имеются проблемы организации газоснабжения индивидуальных источников тепловой энергии в связи с не полной газификацией населенных пунктов Каменского сельского поселения.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Каменского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Каменском сельском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения, не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Каменского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 - Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (2021) | Ожидаемые показатели (2041) |
| АО «Челябкоммунэнерго»  ООО «Каменское ЖКХ» | АО «Челябкоммунэнерго»  ООО «Каменское ЖКХ» |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  -Котельная п. Каменский  -Мини-котельная п Каменский  -БМК п. Березовка | кг.у.т./Гкал | 0,180  0,160  0,160 | 0,180  0,160  0,160 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,204 | 0,854 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 181,655 | 197,404 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | 169,25 | 169,25 |
| 8 | коэффициент использования установленной тепловой мощности  -Котельная п. Каменский  -Мини-котельная п Каменский  -БМК п. Березовка |  | 0,981  0,794  0.873 | 0,884  0,794  0.900 |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 65% | 65% |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновывающих материалов в течение первых 6–8 лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15–22%, после этого срока тариф должен снизиться на величину порядка 20–30%.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

На территории Каменского сельского поселения имеются две муниципальные производственные котельные.

Так же имеется часная произодственная коельная в п. Березовка.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор в Каменском сельском поселении преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Каменском сельском поселении является природный газ, каменный уголь и дрова.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных

На территории п. Каменский имеется две муниципальная котельные.

Котельная п. Каменский, расположена центральной части поселка и отапливает жилые дома и муниципальные объекты.

Мини-котельная п. Каменский расположена внутри здания клуба в центральной части села, отапливает только клуб и тепловых сетей не имеет.

В п. Березовка имеется одна частная котельная.

БМК п. Березовка расположена в западной части поселка, отапливает общественные объекты и многоквартирные дома.

Графические материалы с обозначением зоны действия централизованных котельных приведены в Приложении.

Котельная п. Каменский и Мини-котельная п. Каменский находятся в собственности Увельского района Челябинской области.

Котельная БМК п. Березовка находится в собственности АО «Челябкоммунэнерго». Тепловые сети п. Каменский и п. Березовка находятся на балансе Каменского сельского поселения.

Эксплуатацию котельной п. Каменский и мини-котельной п. Каменский, а также их тепловых сетей на территории Каменского сельского поселения осуществляет ООО «Каменское ЖКХ».

Эксплуатацию БМК п. Березовка и ее тепловых сетей осуществляет АО «Челябкоммунэнерго».

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения нагрузки у некоторых котельных, а именно

- В Котельной БМК п. Березовка по сравнению с 2018 годом изменилась установленная мощность с 1,032 Гкал/час до 1,066 Гкал/час.

Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика централизованных котельных Каменского сельского поселения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Характеристика централизованных котельных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Целевое назначе- ние** | **Назначение** | **Обеспечиваемый вид теплопотребления** | **Надежность** отпуска **теплоты потребителям** | **Категория обес- печиваемых потребителей** |
| Котельная  п. Каменский | централь-  ная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |
| Мини-котельная  п. Каменский | индивиду-  альная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |
| БМК  п. Березовка | централь-  ная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепло-**  **вой энергии** | Марка и **количество**  КОТЛ OB | **Топливо основное, (резервное)** | **Температурный график теплоносите- ля (в наружной сети)** | **Техническое состояние** |
| Котельная  п. Каменский | HP-18 — 2 шт. | Природный газ | 85-64°C | Удовл. |
| Мини-котельная  п. Каменский | Хопер-100 — 2 шт | Природный газ | 85-64°C | Удовл. |
| БМК  п. Березовка | ICI REX 62 - 2 шт | Природный газ | 90-70°C | Хор. |

Котельная п. Каменский для отопления многоквартирных домов и муниципальных объектов использует два котла HP-18.

Технические характеристики водогрейных котлов HP-18 приведены в таблице 2.3. Котел HP-18 в разрезе приведен на рисунке 2.1.

Таблица 2.3 — Технические характеристики водогрейного котла HP-18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Значение** |
|  | Производительность, Гкал/час | 0,65 |
|  | Поверхность нагрева котла, м‘ |  |
| 2. | * 16 секций * 24 секции | 27,0  40,0 |
|  | - 32 секции | 53,0 |
|  | Объем котла (32 секции), м’ |  |
| 3. | - Полный | 1,27 |
|  | - секций | 0,07 |
|  | Коллектор входной из труб, мм |  |
| 4. | - диаметр | 159 |
|  | - толщина стенки | 4,0 |
|  | Коллектор котла из труб, мм |  |
| 5. | - диаметр | 108 |
|  | - толщина стенки | 4,0 |
|  | Секции котла из труб, мм |  |
| 6. | - диаметр | 89 |
|  | - толщина стенки | 3,5 |
| 7. | Рабочее давление, кг/см' | 7,0 |
| 8. | Пробное давление, кг/см‘ | 9,0 |
| 9. | Расчётная температура воды, 'С | 70/115 |
| 10. | КПД котла, не менее, % | 70 |
| 11. | Macca, кг | 2100 |
|  | Габариты, мм: |  |
| 12. | * длина 32/24/16 секций * ширина | 2600/1950/1300  2400 |
|  | - высота | 1800 |
| 13. | вид топлива | Уголь, газ, мазут |





Рисунок 2.1 Продольный разрез котла HP-18

Технические характеристики водогрейного котла Хопер-100 приведены в таблице 2.4.

Устройство котла Хопер-100 приведен на рисунке 2.2.

Таблица 2.4— Технические характеристики водогрейного котла Хопер-100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  *п/п* | **Наименование показателя** | **единица измерения** | **Значение** |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность | кВт | 94,7 |
| 2 | Вид газа |  | Природный |
| 3 | Давление газа | кПа (мм вод.ст.) | 1,0 (102) |
| 4 | Диапазон давления сжиженного газа | Па | 2500 ... 3528 |
| 5 | Номинальное давление природного газа | Па (мм вод.ст.) | 1500 (133) |
| 6 | Номинальное давление сжиженного газа | Па | 3000 |
| 7 | КПД | % | не менее 92 |
| 8 | Номинальный расход природного газа | м /час | 11,2 |
| 9 | Номинальный расход сжиженного газа | кг/час | 8,1 |
| 10 | Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 90 |
| 11 | Рабочее давление воды | MПa (кг/см“) | 0,3 |
| 12 | Объём воды в котле | л | 69 |
| 13 | Расход воды через котел | M‘’/ЧАС | не менее 3,2 |
| 14 | Диаметр резьбы водяных патрубков |  | G 2" |
| 15 | Диаметр резьбы патрубка газопровода |  | G 1" |
| 16 | Сечение дымовой трубы (газохода) | мм | 220 |
| 17 | Срок службы | лет | не менее 15 |
| 18 | Высота | мм | 980 |
| 19 | Ширина | мм | 720 |
| 20 | Длина | мм | 1032 |
| 21 | Macca | кг | 340 |
| 22 | Macca в упаковке | кг | 385 |



Котельная БМК п. Березовка для отопления объектов образования использует два котла ICI REX 62.

Водогрейный котел ICI REX 62 — стальной котел с цилиндрической топкой, с реверсивным развитием факела горения.


Котел предназначен для работы с наддувными горелками на жидком или газообразном топливе. Температура нагреваемого теплоносителя от 60 до 110°C.

Технические характеристики водогрейных котлов ICI REX 62 приведены в таблице 2.5.

Общий вид котла ICI REX 62 приведено на рисунке 2.3.

Таблица 2.5 — Технические характеристики водогрейных котлов ICI REX 62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Значение** |
| 1 | Номинальная мощность | кВт | 620 |
| 2 | Мощность горелки | кВт | 672 |
| 3 | Противодавление топки | мбар | 6,4 |
| 4 | Объем воды в котле | дм. куб. | 645 |
| 5 | Рабочее давление | бар | 5 |
| 6 | Вес пустого | кг | 963 |
| 7 | КПД | % | 92,26 |
| 8 | Противодавление топки | мбар | 6,4 |
| 9 | Длина горелочной трубы | мм | 270-320 |
| 10 | Отверстие для горелки | мм | 225 |
| 11 | Потери давления в гидравлическом тракте | мбар | 27 |
| 12 | Объем воды | л | 645 |
| 13 | Размеры | мм | 1380 х 1166 х 2235 |
| 14 | вес | кг | 963 |
| 15 | Диаметр трубы | мм | 300 |



Перечень оборудования котельных Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.6.

Таблица 2.6— Перечень оборудования котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование и тип оборудования** | **Количество, шт** | **Состояние оборудования** |
| Котельная п. Каменский | | | |
| 1. | Котел HP-18 | 2 | удовлетворительное |
| 2. | Hacoc подпиточный K-18 | 2 | удовлетворительное |
| 3. | Hacoc сетевой K-100-65 | 2 | удовлетворительное |
| 4. | Установка водоподготовки | 1 | удовлетворительное |
| 5. | Прибор учета газа | 1 | удовлетворительное |
| Мини-котельная п.Каменский | | | |
| 1. | Котел Хопер-100 | 2 | удовлетворительное |
| 2. | Hacoc сетевой K-18 | 2 | удовлетворительное |
| БМК п. Березовка | | | |
| 1. | Котел ICI REX 62 | 2 | удовлетворительное |
| 2. | Hacoc подпиточный 0,8 кВт | 2 | удовлетворительное |
| 3. | Hacoc сетевой 6 атм | 2 | удовлетворительное |
| 4. | Установка водоподготовки «Комплексон-б» | 1 | удовлетворительное |
| 5. | Прибор учета газа | 1 | удовлетворительное |
| 6. | Насос рециркуляции Wilo TOP-S | 2 | удовлетворительное |
| 7. | Сигнализатор загазованности | 2 | удовлетворительное |
| 8. | Калорифер | 1 | удовлетворительное |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год изменений оборудования источников теплоснабжения у котельных не произошло.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7— Параметры установленной тепловой мощности котлов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепловой энергии** | **Марка и количество котлов** | **Установленная мощность, Гкал/ч** |
| Котельная п. Каменский | HP-18  HP-18 | 0.64  0.64 |
| Мини-котельная п. Каменский | Хопер-100  Хопер-100 | 0,086  0,086 |
| БМК п. Березовка | ICI REX 62  ICI REX 62 | 0,533  0,533 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения нагрузки у некоторых котельных, а именно

- В Котельной БМК п. Березовка по сравнению с 2018 годом изменилась установленная мощность с 1,032 Гкал/час до 1,066 Гкал/час.

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальных котельных Каменского сельского поселения представлены в таблице 2.8. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 2.8 — Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Год ввода в**  **эксплуатацию** | **Ограничения**  **тепловой мощности** | **Располагаемая**  **тепловая мощность, Гкал/ч** |
| Котельная  п. Каменский | 2005 | 0,000 | 1,152 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 2004 | 0,000 | 0,155 |
| БМК  п. Березовка | 2013 | 0,000 | 1,066 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения нагрузки у некоторых котельных, а именно

- В Котельной БМК п. Березовка по сравнению с 2018 годом изменилась располагаемая мощность с 1,032 Гкал/час до 1,066 Гкал/час.

 2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9— Параметры установленной тепловой мощности нетто

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка и количество кот-**  ЛОВ | **Затраты тепловой мощно- сти на собственные и хозяй-**  **ственные нужды, Гкал/ч** | **Мощность источни- ка тепловой энергии**  **нетто, Гкал/ч** |
| Котельная  п. Каменский | HP-18 — 2 шт. | 0,021 | 1,131 |
| Мини-котельная  п. Каменский | Хопер-100 — 2 шт | 0,003 | 0,152 |
| БМК  п. Березовка | ICI REX 62 — 2 шт | 0,0023 | 1,0637 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения нагрузки у некоторых котельных, а именно

- В Котельной БМК п. Березовка по сравнению с 2018 годом изменилась установленная тепловая мощность нетто.

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.10. Во время эксплуатации производилась чистка дымогарных труб, частичная замена трубной части котлов. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.10 — Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Марка и количество**  **котлов** | **Год ввода в**  **эксплуатацию** | **Год последнего осви-**  **детельствования** |
| Котельная  п. Каменский | HP-18  HP-18 | 2005  2005 | 2017 |
| Мини-котельная  п. Каменский | Хопер-100  Хопер-100 | 2004  2004 | 2017 |
| БМК  п. Березовка | ICIREX 62  ICIREX 62 | 2012  2012 | 2017 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения сроков ввода оборудования.

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Система теплоснабжения централизованных котельных п. Каменский и п. Березовка является закрытой.


В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии, т. е. количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т. п. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель

В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.

Схема выдачи тепловой мощности котельных п. Каменский и п. Березовка идентична. Из централизованной системы водоснабжения насосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается в котле и подается в тепловую сеть.




Источники тепловой энергии Каменского сельского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В состав котельных п. Каменский и п. Березовка входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 2.5) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Увельского муниципального района РФ CП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой — в обратном трубопроводе по температурному графику 90-70 °С. По температурному графику 90-70 °С функционирует БМК п. Березовка.

Температурный график 85-64 °С котельной п. Каменский и мини-котельной п. Каменский приведен на рисунке 2.6.



2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.11 — Среднегодовая загрузка оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Марка и количество котлов** | **Располагае-**  **мая мощ- ность, Гкал/•і** | **нагрузка, в**  **т.ч потери, Гкал/•і** | **Среднегодовая**  **загрузка обору- дования,** % |
| Котельная п. Каменский | HP-18 — 2 шт. | 1,152 | 1,130 | 98,09 |
| Мини-котельная  п. Каменский | Хопер-100 — 2 шт | 0,155 | 0,12 | 77,42 |
| БМК  п. Березовка | ICI REX 62 - 2 шт | 1,066 | 0,745 | 72,90 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения среднегодовой загрузки следующих котельных.

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии к маю 2018 г. отсутствуют.

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

От котельной п. Каменский отходят одна магистральная теплотрасса в двухтрубном нерезервируемом исполнении к каждому потребителю. Способ прокладки тепловых сетей подземный.

Мини-котельная п. Каменский располагается внутри здания потребителя и наружных тепловых сетей не имеет.

Структура тепловых сетей БМК п. Березовка представлена одним магистральным выводом в двухтрубном нерезервируемом исполнении к каждому потребителю. Способ прокладки тепловых сетей надземный.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Каменском сельском поселении отсутствуют. Вводы магистральных сетей от муниципальных котельных в промышленные объекты не имеются.

Промышленные объекты отапливаются только частными котельными. Характеристики тепловых сетей от частных котельных Каменского сельского поселения не предоставлены.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год существенные изменения структуры тепловых сетей не зафиксированы.

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей централизованных котельных Каменского сельского поселения приведены в таблицах 2.12 -2.14.

Таблица 2.12 — Параметры тепловых сетей котельных п. Каменский и с. Березовка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Параметр** | **Котельная**  **п. Каменский** | **БМК**  **п. Березовка** |
| 1. | Наружный диаметр, мм | 219, 159, 133, 89, 57,  45, 38, 32 | 133, 108, 89, 76, 57 |
| 2. | Материал | сталь | сталь |
| 3. | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная | двухтрубная |
| 4. | Конструкция | тупиковая | тупиковая |
| 5. | Степень резервируемости | нерезервированная | нерезервированная |
| 6. | Количество магистральных выводов | 1 | 1 |
| 7. | Общая протяженность сетей в 2-хтрубном ис-  полнении, м | 2306,0 | 627 |
| 8. | Глубина заложения подземных тепловых се-  тей, м | -1,0 |  |
| 9. | Год начала эксплуатации | 1992 - 2011 | 2012 |
| 10. | Тип изоляции | Минеральная вата | Минеральная вата |
| 11. | Тип прокладки | Подземная каналь-  ная | Надземная |
| 12. | Тип компенсирующих устройств | сильфонные ком-  пенсаторы | П-образная ком-  пенсация |
| 13. | Наименее надежный участок | 2 — 4 | подвод к общежитию  по ул. Центральная |
| 14. | Материальная характеристика, м\* | 172,71 | 166 |
| 15. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,109 | 0,745 |

Таблица 2.13 — Техническая характеристика тепловой сети котельной п. Каменский

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | наруж- ный диа- метр  Dн(мм) | длина участка Г (м) | год ввода в эксплy- атацию | тепло-изоляционный  материал | тип прокладки | Глубина заложе- ния, м |
| **Основная магистраль** | | | | | | |
| котельная - 1 | 219 | 66 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1.0 |
| 1 - 2 | 159 | 264 | 2011 | минвата | подземно канальная | -1.0 |
| 2 - 3 | 133 | 270 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| 2 - 4 | 89 | 254 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| 4 - 5 | 133 | 98 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| 4 - 6 | 57 | 84 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1.0 |
| **Подводы к объектам** | | | | | | |
| 1 — Школа №1 | 57 | 402 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль — Школа №2  подвод №1 | 57 | 18 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль — Школа №2  подвод №2 | 57 | 20 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль - детский сад | 57 | 252 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль — больница  подвод №1 | 45 | 24 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль — больница  подвод №2 | 45 | 44 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль — больница  подвод №3 | 45 | 26 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| магистраль - админи-  страция | 45 | 64 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| Ул. Заводская — д. 7 | 38 | 44 | 1992 | минвата | подземноканальная | -1.0 |
| Ул. Заводская — д. 10 | 38 | 16 | 1992 | минвата | подземноканальная | -1.0 |
| Ул. 8 Марта — д. 1 | 57 | 52 | 1992 | минвата | подземноканальная | -1,0 |
| ул. Советская — д. 1  подвод №1 | 57 | 56 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| ул. Советская — д. 11  подвод №2 | 57 | 104 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| Ул. Больничная — д. 11  подвод №1 | 57 | 30 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| Ул. Больничная — д. 1  подвод №2 | 57 | 30 | 1992 | минвата | подземно канальная | -1,0 |
| 6 — гараж подвод №1 | 32 | 48 | 1992 | минвата | подземноканальная | -1,0 |
| 6 — гараж подвод №2 | 32 | 40 | 1992 | минвата | подземноканальная | -1,0 |
| ИТОГО |  | **2306** |  |  |  |  |

Таблица 2.14 — Техническая характеристика тепловой сети котельной п. Березовка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | наруж-  НЫЙ  диаметр  Dн(мм) | длина участка Г (м) | год ввода в эксплу- атацию | тепло- изоляци- онный материал | тип про- кладки | Примечание |
| **БМК п. Березовка** | | | | | | |
| Основная магистраль | | | | | | |
| блочная котельная - т.1 | 133 | 2 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т. l - т.2 | 089 | 20 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.2 - т.3 | 076 | 120 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.2 - т.4 | 108 | 124 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.1 - т.5 | 133 | 80 | 2012 | минвата | надземно |  |
| i 5 - т.6 | 89 | 80 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.6 - т.7 | 76 | 240 | 2012 | минвата | надземно |  |
| Подводы к объектам | | | | | | |
| т.2 - школа | 57 | 60 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.3 - дом кvльтvры | 89 | 90 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.3 - контора "Ариант" | 57 | 180 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.4 — общежитие (vл.Степная) | 57 | 180 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.4 — общежитие  (vл.Центральная) | 57 | 258 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.5 -детсад | 76 | 150 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.7 -ул.Центральная д. 17 | 57 | 180 | 2012 | минвата | надземно |  |
| т.7 -ул.Центральная д. 19 | 57 | 120 | 2012 | минвата | надземно |  |
| **ИТОГО** |  | **1866** |  |  |  |  |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения функционирования тепловых сетей.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях п. Каменский представлена задвижка- ми: Ду 150 мм — 2 шт; Ду 100 мм — 6 шт; Ду 80 мм — 4 шт; Ду 50 мм — 8шт; вентиль Ду 25 — 8 шт.

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях п. Березовка представлена задвижками: Ду 100 мм — 6 шт; Ду 80 мм — 10 шт; Ду 50 мм — 6 шт.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Тепловые камеры, выполненные из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя (таблица 2.15) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Увельского района РФ CП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой — в обратном трубопроводе по температурному графику 90-70 °С. По этому температурному графику функционирует БМК п. Березовка.

График изменения температур теплоносителя котельной п. Каменский и мини-котельной п. Каменский (85-64 °С) соответствует климатическим параметрам холодного времени года на территории Увельского муниципального района, приведен в таблице 2.16.

Таблица 2.15 — График изменения температур теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура сетевой воды** |  | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -4 | -39 |
| В прямом трубопроводе, °С | 37,2 | 44,1 | 50,5 | 56,7 | 62,7 | 68,6 | 74,3 | 79,9 | 85,3 | 88 | 90 |
| В обратном трубопроводе, °С | 33 | 37,7 | 42,1 | 46,1 | 50 | 53,7 | 57,3 | 60,8 | 64,2 | 67,4 | 70 |

Таблица 2.16 — График изменения температур теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура сетевой воды** |  | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -39 |
| В прямом трубопроводе, °С | 49 | 50 | 50 | 57 | 63 | 70 | 77 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| В обратном трубопроводе, °С | 39 | 40 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | 63 | 64 | 64 | 64 |

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных Увельского сельского поселения.

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей Каменского сельского поселения без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим — по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрический графики приведены на рисунках 2.7–2.8.

Для тепловой сети Котельной п. Каменский расчет выполнен от котельной до Школы №2.

Мини-котельная п. Каменский тепловых сетей не имеет, поэтому для этой котельной расчет не выполнен.

Для тепловой сети БМК п. Березовка расчет выполнен от котельной до здания конторы.



По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения пьезометрических графиков тепловых сетей.

 3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

На тепловых сетях централизованных отельных Каменского сельского поселения происходили небольшие аварийные ситуации, которые не приводили к отказам работы системы теплоснабжения.

Данные о статистике отказов на тепловых сетях за последние 5 лет документально не зафиксированы.

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За последние годы на тепловых сетях котельной п. Каменский были зафиксированы в среднем от 1 до 4 аварийных ситуаций в год. Время на ликвидацию одной аварии не превышало двух часов.

Аварийные ситуации наружных тепловых сетей БМК п. Березовка не зафиксированы. За последние 5 лет аварийные ситуации были только с участками тепловых сетей, находящихся в подвальном помещении потребителей. К остановкам действия системы теплоснабжения эти аварийные ситуации не приводили.

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т. к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку трубопроводов

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 "С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально

должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С, должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать 32 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью

+0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время —

«продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20–40 мин повышается на 10-20°C по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10–12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4–02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 MПa (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 MПa (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 MПa (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

 3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Согласно «Теплотехническому расчету котельной п. Каменский» нормативы технологических потерь по тепловым сетям котельной п. Каменский приняты в размере 278,7 Гкал/год.

Мини-котельная п. Каменский тепловых сетей не имеет, поэтому нормативы технологических потерь не установлены.

Согласно «Схеме теплоснабжения поселок Березовка» нормативы технологических потерь по тепловым сетям БМК п. Березовка приняты в размере 155,61 Гкал/год.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения нормативов потерь.

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют:

• около 18,5%. для Котельной п. Каменский при норме 12%,

• для Мини-котельной п. Каменский потери отсутствуют,

• около 14% для мини-котельной п. Березовка при норме 3%.

 3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепла имеются в двух зданиях п. Каменский (Школа №1 и Школа №2), а также в трех зданиях п. Березовка (школа, детский сад и ДК).

У остальных потребителей централизованных котельных п. Каменский и п. Березовка приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, отсутствуют.

В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях.

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации и связи отсутствуют.

Средства автоматизации в котельных п. Каменский и п. Березовка. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

 3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети от централизованных котельных в п. Каменский и п. Березовка за Каменским сельским поселением.

На территории поселения имеются частные котельные и тепловые сети, принадлежащие частным организациям.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Каменского сельского поселения отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Каменского сельского поселения расположены в п. Каменский и п. Березовка.

Границы зоны действия муниципальной котельной п. Каменский охватывают территорию от котельной, по ул. Заводская до многоквартирного дома ул. Советская, 11, ул. Больничная между школой №1 и школой №2.

Границы зоны действия мини-котельной п. Каменский охватывают одно здание клуба.

Границы зоны действия БМК п. Березовка охватывают территорию от котельной по ул. Степная до общежития, до здания конторы по ул. Садовая, до многоквартирных домов и общежития по ул. Центральная. В настоящее время участок тепловой сети от здания школы до здания общежития по ул. Центральная законсервирован ввиду отключения нагрузки на этом участке.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие централизованные котельные расположены в границах своего радиуса эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошло изменения зоны действия котельных.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных п. Каменский и п. Березовка. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблицах 2.17–2.18.

Таблица 2.17 — Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления по температурному графику 85-64, °С

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура  наружного воздуха, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -34 |
| Температура воды. подаваемой В  отопителънvю системv, °С | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 |
| Температура сетевой воды в o  ратном трубопроводе, °С | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 54,0 | 59,0 | 63,0 | 64,0 | 70,0 |
| Разница температур по темпера-  турному графту 85-64. °С | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| Потребление тепловой энергии  от муниципалънъіх котелъных п. Каменский в кадастровых кварталах 74:21:0601005. Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,442 | 0,515 | 0,589 | 0,663 | 0,736 | 0,773 | 0,773 |
| Потребление тепловой энергии  от муниципалънъіх котелъных п. Каменский в кадастровых кварталах 74:21:0601006. Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,130 | 0,137 | 0,137 |
| Потребление тепловой энергии  от муниципалънъіх котелъных п. Каменский в кадастровых кварталах 74:21:0601014. Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потребление тепловой энергии  от муниципалънъіх котелъных п. Каменский в кадастровых кварталах 74:21:0601019. Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,069 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,114 | 0,120 | 0,120 |

Таблица 2.18 — Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления по температурному графику 90-70, °С

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура  наружного воздуаа, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -34 |
| Температура воды. подаваемой В  отопителъщчо систему, °С | 40,05 | 44,1 | 50,5 | 56,7 | 62,7 | 68,6 | 74,3 | 79,9 | 85,3 | 90 |
| Температура сетевой воды в 36\*  ратном трубопроводе, °С | 34,94 | 37,7 | 42,1 | 46,1 | 50 | 53,7 | 57,3 | 60,8 | 64,2 | 70 |
| Разница температур по темпера-  турному графту 90-70. °С | 5,11 | 6,40 | 8,40 | 10,60 | 12,70 | 14,90 | 17,00 | 19,10 | 21,10 | 25,00 |
| Потребление тепловой энергии  от котелъных п. Березовка в ка- дастровых кварталах 74:21:0701009. Гкал/ч | 0,067 | 0,084 | 0,111 | 0,140 | 0,168 | 0,197 | 0,224 | 0,252 | 0,279 | 0,330 |
| Потребление тепловой энергии | 0,074 | 0,093 | 0.122 | 0.154 | 0.185 | 0.217 | 0.248 | 0.278 | 0.307 | 0.364 |
| Расчетная температура  наружного воздуаа, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -34 |
| от котелъных п. Березовка в ка-  дастровых кварталах 74:21:0701019. Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии  от котелъных п. Березовка в ка- дастровых кварталах 74:21:0701010. Гкал/ч | 0,023 | 0,029 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,114 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения потребления тепловой энергии котельных.

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Все котельные Каменского сельского поселения имеют по одному магистральному выводу. Мини-котельная п. Каменский располагается внутри здания клуба.

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 — Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных Каменского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование коллектора** | **Значение** |
| Котельная п. Каменский | |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 1,109 |
| Мини-котельная п. Каменский | |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 0,120 |
| БМК п. Березовка | |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 0,7747 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения потребления тепловой нагрузки на коллекторах котельных.

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применения на территории Каменского сельского поселения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных п. Каменский и п. Березовка. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение в течение года** | | | | | | | | | | | | **Значение**  за год |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и  годовая темпера- тvра воздуха. °С | -15.8 | -14.3 | -7.4 | 3.9 | 11.9 | 16.8 | 18.4 | 16.2 | 10.7 | 2.4 | -6.2 | -12.9 | 1.98 |
| Потребление теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ловой энергии от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизован- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменский в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровых  кварталах | 485.29 | 485.29 | 394.29 | 303.30 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 303.30 | 363.97 | 454.96 | 2829.64 |
| 74:21: 0601005, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0601006, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0601014, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0601019, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ловой энергии от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизован- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Березовка в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кадастровых кварталах | 449.97 | 433.03 | 350.48 | 205.33 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 224.68 | 335.36 | 417.31 | 2449.76 |
| 74:21: 0701005, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0701009, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0701010, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:21: 0701019, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения потребления тепловой энергии котельных.

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Увельском сельском поселении не требуются, так как ГВС отсутствует. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 — Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория**  **многоквар- тирного** дома | **Период действия** | **Норматив для многоквар-**  **тирньж домов со стенами из камня, кирпича**  **Гкал/м**2 | **Норматив для многоквар-**  **тирных домов со стенами из панелей, блоков**  **Гкал/м**2 | **Норматив для многоквар-**  **тирных домов со стенами из**  дерева, **сметанных и других**  **материалов, Гкал/м**2 |
| Этажность | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | с 1 января  2020 года | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | с 1 января  2020 года | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 |
| 3 - 4 | с 1 января  2020 года | 0,03927 | 0,03927 | 0,03927 |
| 5 - 9 | с 1 января  2020 года | 0,03372 | 0,03372 | 0,03372 |
| Этажность | Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | с 1 января  2020 года | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
| 2 | с 1 января  2020 года | 0,02229 | 0,02229 | 0,02229 |
| 3 | с 1 января  2020 года | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| 4 - 5 | с 1 января  2020 года | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |

5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договоре теплоснабжения

Значения максимальных тепловых нагрузок муниципальных котельных Каменского сельского поселения, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 - Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Наименование потребителя** | **Тепловая нагрузка, Гкал/год** | | |
| **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** |
| Котельная п. Каменский | Больница | 165,049 |  |  |
| Детский сад | 283,82 |  |  |
| Школа №1 и Школа №2 | 528,384 |  |  |
| Администрация и Гараж №1 | 125,81 |  |  |
| Гараж №2 (школьный) | 6,53 |  |  |
| ул. 8 Марта, 1 | 242,52 |  |  |
| ул. Советская, 11 | 277,31 |  |  |
| ул. Больничная, 11 | 238,60 |  |  |
| ул. Заводская, 7 | 13,92 |  |  |
| ул. Заводская, 10 | 7,08 |  |  |
| Церковь | 48,45 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почта | 15,4 |  |  |
| Общежитие | 47,67 |  |  |
| Магазин | 14,4 |  |  |
| Втого | **2014,943** | 0 | 0 |
| Мини-котельная  п. Каменский | Клуб | 286,7 |  |  |
|  | **286,7** | 0 | 0 |
| БМК  п. Березовка | Детский сад | 418,5 |  |  |
| Школа | 407,1 |  |  |
| Дом культуры, библиотека | 591,7 |  |  |
| Нежилое здаие ул. Садовая 1а | 246,0 |  |  |
| Амбулатория | 74,0 |  |  |
| Ул. Центральная, 17 | 133,9 |  |  |
| Ул. Центральная, 16 | 181,5 |  |  |
| Втого | **2052,757** | 0 | 0 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения тепловых нагрузок котельных.

5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 — Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетная температура** наружного воздуха, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -39 |
| по температ›рномv гpaфикv 90-70°C | | | | | | | | | | | |
| Температура воды, подаваемой в  отопительную систему по темпе- ратvрномv графику 90-70. °С | 40,05 | 44,1 | 50,5 | 56,7 | 62,7 | 68,6 | 74,3 | 79,9 | 85,3 | 88 | 90 |
| Температура сетевой воды в об-  ратном трубопроводе по темпера- тvрномv гpaфикv 90-70, °С | 34,94 | 37,7 | 42,1 | 46,1 | 50 | 53,7 | 57,3 | 60,8 | 64,2 | 67,4 | 70 |
| Разница температур по темпера-  турному графику 90-70, °С | 5,11 | 6,40 | 8,40 | 10,60 | 12,70 | 14,90 | 17,00 | 19,10 | 21,10 | 23,30 | 25,00 |
| Потребление тепловой энергии в  зоне действия БМК п. Березовка, Гкал/ч | 0,165 | 0,207 | 0,271 | 0,342 | 0,410 | 0,481 | 0,549 | 0,617 | 0,681 | 0,752 | 0,745 |
| по температ›рномv графикv 85-64°C | | | | | | | | | | | |
| Температура воды, подаваемой в  отопительную систему по темпе- ратvрномv графику 85-64, °С | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Температура сетевой воды в об-  ратном трубопроводе по темпера- тvрномv графикv 85-64, °С | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 54,0 | 59,0 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Разница температур по темпера-  тvрномv графикv 85-64, °С | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Потребление тепловой энергии в  зоне действия Котельной п. Ka- менский, Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,523 | 0,611 | 0,698 | 0,785 | 0,872 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Потребление тепловой энергии в  зоне действия Мини-котельной п. Каменский. Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,069 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,114 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Kaменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения потребления тепловой энергии котельных.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.24.

Таблица 2.24 — Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " **Источник тепловой**  **энергии**  **Наименование показателя** | **Котельная п. Каменский** | **Мини-**  **котельная п. Каменский** | БМК  " **Березовка** |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,280 | 0,172 | 1,066 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,152 | 0,155 | 1,066 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,131 | 0,152 | 1,0637 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,192 | 0,000 | 0,0297 |
| Полезная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,916 | 0,120 | 0,745 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения баланса тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных.

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.25.

Таблица 2.25 — Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “ **Источник тепловой**  **энергии**  **Наименование показателя** “ | **Котельная п. Каменский** | **Мини-**  **котельная п. Каменский** | БМК  " **Березовка** |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,022 | 0,032 | 0,165 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |  |  |  |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения баланса резервов и дефицитов тепловой мощности котельной п. Березовка, а именно, увеличился резерв мощности.

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии по каждому магистральному выводу, приведены в таблице 2.26. Котельная п. Каменский располагается внутри здания потребителя и тепловых сетей не имеет, поэтому гидравлический режим для этой котельной не приведен.

Таблица 2.26 — Гидравлические режимы тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Трубопровод** | **Напор в начале магистральной**  сети, м | **Напор в конце магистраль-**  **ной сети (самого удаленного потребитель),** м |
| Котельная п. Каменский | Прямой | 50 | 35,1 |
| Обратный | 10 | 24,9 |
| БМК  п. Березовка | Прямой | 35 | 24,2 |
| Обратный | 10 | 20,8 |

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

В схемах теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2019 года гидравлические режимы тепловых сетей котельных не приведены.

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в Каменском сельском поселении для котельных отсутствует. По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2019 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения дефицита мощности Котельной п. Березовка за счет строительства новой БМК п. Березовка и уменьшения подключенной нагрузки.

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в Каменском сельском поселении имеется несущественный резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии котельных п. Каменский и п. Березовка.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в Каменском сельском поселении для котельных отсутствует. По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения в 2018 году произошли изменения резервов мощности нетто Котельной п. Березовка за счет строительства новой БМК п. Березовка и уменьшения подключенной нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в Каменском сельском поселении закрытого типа, сети ГВС — отсутствуют. В настоящее время водоподготовительные установки имеются в котельной п. Каменский и БМК п. Березовка.

Утвержденные балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 - Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия муниципальных котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | **Значение** | | |
| **Котельная**  **п. Каменский** | **Мини-котельная**  **п. Каменский** | **БМК**  **п. Березовка** |
| Необходимая производительность водопод-  готовительных установок, м'/ч | 0,208 | 0,028 | 1,5 |
| Максимальное потребление теплоносителя  теплопотребляющими установками, м'/ч | 0 | 0 | 0 |

В схемах теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехнических расчетах по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Водоподготовительные установки имеются в котельной п. Каменский и БМК п. Березовка. В мини-котельной п. Каменский водоподготовительные установки отсутствуют. Баланс необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 2.28.

Таблица 2.28 - Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Тепловая сеть** | **Производительность водо подготовительных устано-**  **вок, м3/ч** | **Максимальное потребление тепло- носителя в аварийных режимах си-**  **стем теплоснабжения, не более м3/ч** |
| 1. | Котельная  п. Каменский | 0,208 | 1,664 |
| 2. | Мини-котельная  п. Каменский | 0,028 | 0,221 |
| 3. | БМК  п. Березовка | 1,5 | 0,62 |

В схемах теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехнических расчетах по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Во всех котельной п. Каменский и п. Березовка основной вид топлива природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Основную часть природного газа составляет метан (СН4) от 70 до 98 %. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана: этан, бутан, пропан.

Количество используемого основного топлива для котельных Каменского сельского поселения приведено в таблице 2.29. Местные виды топлива (дрова) в качестве основного использовать не рентабельно в связи с низким КПД.

Таблица 2.29 — Количество используемого основного топлива для котельной Каменского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Количество используемого топлива** | |
| **Природный газ, тыс. м’** | **Каменный уголь, тонн** |
| Котельная п. Каменский | 405,80 |  |
| Мини-котельная п. Каменский | 40,78 |  |
| БМК п. Березовка | 354,34 |  |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения объема топлива централизованных котельных.

 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Для всех централизованных котельных Каменского сельского поселения резервное и аварийное топливо отсутствует.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения в 2018 году изменения вида резервного и аварийного топлива не зафиксированы.

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида CnH2n+2. Основную часть природного газа составляет метан СН4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды гомологи метана: - этан (C2H6), - пропан (С3Н8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2), - сероводород (Н2Ѕ), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не)

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжигают, охлаждая при повышенном давлении.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в Каменском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Каменского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей



где:

Кэ - надежность электроснабжения источника теплоты;

Кв - надежность водоснабжения источника теплоты;

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты;

Кб- размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

Кр - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на

уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

Кс - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. №203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные - K > 0, 9,

- надежные - 0, 75 < K < 0, 89,

- малонадежные - 0, 5 < K < 0, 74,

- ненадежные - K < 0, 5 .

Критерии надежности системы теплоснабжения п. Каменский приведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 — Критерии надежности системы теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **котельной** |  |  |  |  |  |  |  | **Оценка надеж-**  ности |
| Котельная  п. Каменский | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,90 | 0,82 | надежная |
| Мини-котельная  п. Каменский | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,27 | 1 | 0,88 | надежная |
| п. Березовка | 0,6 | 1 0 | 0,5 | 1 0 | 0 15 | 0 98 | 0 84 | малонадежная |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год изменения надежности теплоснабжения Каменского сельского поселения не существенные.

9.2 Частота отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей происходили из-за отказа тепловых сетей и необходимости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно CП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 CП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. К зонам ненормативной надежности относятся участки тепловых сетей котельной п. Каменский.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Каменском сельском поселении не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно CП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 2.31.

Таблица 2.31 - Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 — 1000 | 40 |
| 1200 — 1400 | До 54 |

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно CП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях Каменского сельского поселения не существенные.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 2.32–2.36.

Таблица 2.32 — Реквизиты ООО «Каменское ЖКХ»

|  |  |
| --- | --- |
| **ftаименование** ор-  **ганизации** | ООО **«Каменское ЖКХ»** |
|  | 7424028436 |
|  | 742401001 |
| Местонахождение  (адрес) | 457017, Челябинская область, Увельский район, поселок Камен-  ский, Заводская улица, 2 |
| ОГРН | 1117424000132 от 21 февраля 2011 г. |
| OKПO | 68676217 |
| OKATO | 75255811001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| OKTMO | 75655411101 |
| Генеральный диретор | Путилов Юрий Петрович |
| Виды деятельности | Основной вид деятельности:  35.30.1 — Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) дополнительные виды деятельности:  82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки  43.21 — Производство электромонтажных работ  43.39 — Производство прочих отделочных и завершающих работ  35.12 — Передача электроэнергии и технологическое присоединение к рас- пределительным электросетям   * + 1. — Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)     2. — Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)     3. — Обеспечение работоспособности котельных     4. — Обеспечение работоспособности тепловых сетей     5. — Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд     6. — Распределение воды для питьевых и промышленных нужд   37.00 — Сбор и обработка сточных вод   * 1. — Сбор отходов   2. — Обработка и утилизация отходов   41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий  43.22 — Производство санитарно-технических работ, монтаж отопитель- ньіх систем и систем кондиционирования воздуха  43.3 — Работы строительные отделочные  43.32 — Работы столярные и плотничные  49.41.2 — Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами  49.50 — Деятельность трубопроводного транспорта  52.2 — Деятельность транспортная вспомогательная  62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техни- ки и информационных технологий, прочая |
|  | * + 1. — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или   на договорной основе   * + 1. — Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе   81.29.9 — Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки  96.09 — Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Уставной капитал | 10 000 руб. |

Таблица 2.33 — Реквизиты АО «Челябкоммунэнерго»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **организации** | АО «Челябкоммунэнерго» |
| ОГРН | 1037402904142 |
|  | 7451194577 |
| OKПO | 14839806 |
|  | 744801001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | Частная собственность |
| OKTMO | 75701315 |
| Директор | Ющенко Александр Иванович |
|  | 454112, Челябинская область,  г. Челябинск, пр-т Победы, д. 290, оф. 710 |
| Юридический адрес | 454112, Челябинская область,  г. Челябинск, пр-т Победы, д. 290, оф. 710 |
| Телефон | 8 (351) 7299010 |
| Виды деятельности | Основной вид деятельности:   * 1. - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха   дополнительные виды деятельности:   * + 1. - Обеспечение работоспособности котельных     2. - Обеспечение работоспособности тепловых сетей   41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий  71.20.4 - Испытания, исследования и анализ целостных механических и  электрических систем, энергетическое обследование |
| Уставной капитал | 10 000 руб. |

Таблица 2.34 — Бухгалтерская отчетность ООО «Каменское ЖКХ», за 2015-2016 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря  2015года | На 31 декабря  2016 года |
| АКТИВ | | | |
| І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 1210 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 608 | 1240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 135 | 831 |
| Итого по раздели II | 1200 | 743 | 2071 |
| ПАССИВ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |
| Уставный капитал (складочнъій капитал, уставнъій  фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый vбыток) | 1370 | 0 | 0 |
| Итого по разделv III | 1300 | 10 | 10 |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 733 | 2 061 |
| Итого по разделv V | 1500 | 733 | 2 061 |
| **Отчет о финансовых результатах** | | | |
| Выручка  Выручка отражается за минусом налога на добавлен- нvю стоимость, акцизов. | 2110 | 9 408 | 9 789 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 9 412 | 9 793 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -4 | -4 |
| Прибыль (vбыток) от продаж | 2200 | -4 | -4 |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | -4 | -4 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | -4 | -4 |
| Совокvпнъій финансовый резvльтат периода | 2500 | -4 | -4 |

Таблица 2.35 — Бухгалтерская отчетность АО «Челябкоммунэнерго», за 2015-2016 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря  2016 года | На 31 декабря  2015 года |
| АКТИВ | | | |
| І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | | | |
| Запасы | 1210 | 44 025“ | 47 985 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 38 094 | 22 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежнъгх  вивалентов) | 1240 | 7 630 | 17 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1536 | 1 977 |
| Итого по разделv II | 1200 | 91285 | 90 441 |
| БАЛАНС | 1600 | **91300** | 90 722 |
| ПАССИВ | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |
| Уставный капитал (складочнъій капитал, уставнъій  фонд. вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый vбыток) | 1370 | 1 046 | 5 468 |
| Итого по разделv III | 1300 | 1 056 | 5 478 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |
| Заемные средства | 1410 | 365 | 6 066“ |
| Отложеннъіе налоговые обязательства | 1420 | 0 | 1 725 |
| Итого по разделv IV | 1400 | 365 | 7791 |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 44 701 | 45 960 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 45178 | 31 493 |
| Итого по разделv V | 1500 | 89 879 | 77 453 |
| БАЛАНС | **1700** | **91300** | **90722** |
| **Отчет о финансовых результатах** | | | |
| Выручка | 2110 | 48 258 | 42 961 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (39 100) | (59 555) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 158 | (16 594) |
| Прибыль (vбыток) от продаж | 2200 | (713) | (27 911) |
| Проценты к полvчению | 2320 | 2 623 | 3 968 |
| Проценты к vплате | 2330 | (5 358) | (8 165) |
| Прочие доходы | 2340 | 6 915 | 53 872 |
| Прочие расходы | 2350 | (3 466) | (21 489)“ |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 1 | 275 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | (938) | 275 |
| Совокvпнъій финансовый резvльтат периода | 2500 | (938) | 275 |

Таблица 2.36 — Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «Каменское ЖКХ», АО «Челябкоммунэнерго» за 2020-2021 год по котельным Каменского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | ООО «Каменское ЖКХ»,  п. Каменский | АО «Челябкоммунэнерго» |
| **1** | **Выработка тепловой энергии, Гкал** | 2890,753 | 2551,200 |
| **2** | **Покупка тепловой энергии, Гкал** | 0,000 | 0,000 |
| **3** | **Собственные нужды котельных, Гкал** | 61,110 | 101,500 |
| **4** | **Потери тепловой энергии в сетях, Гкал** | 528,000 | 397,000 |
| 5 | **Протяженность тепловых сетей в 2-х труб-**  **ном исчислении, км, в том числе:** | **2,3060** | 2,1860 |
| 5.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,0000 | 2,186 |
|  | 50 - 250 мм |  | 2,186 |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| 5.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 2,306 | 0 |
| 5.2.1 | канальная прокладка | 2,306 | 0 |
|  | 50 - 250 мм | 2,306 |  |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| 5.2.2 | бесканальная прокладка | 0 | 0 |
|  | 50 - 250 мм |  |  |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| **6** | **Полезный отпуск, Гкал** | **1967** | **2052,7** |
| 6.1 | из них населению | 779,43 | 259,112 |
| 6.2 | из них бюджетным потребителям | 1507,813 | 1737,3 |
| 6.3 | из них прочим потребителям | 14,4 | 0 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год изменения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Каменского сельского поселения отсутствуют. В связи с изменением тепловой нагрузки централизованных котельных п. Каменский и п. Березовка изменился полезный отпуск тепловой энергии.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 2.37 — Динамика тарифов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | 2021 | 2022 | 2023 |
| Тариф на тепловую энергию (мощ-  ность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари- фов по схеме подключения ООО  «Каменское ЖКХ», руб./Гкал | 2364 | 2442,12 | 2513,52 |
| Тариф на тепловую энергию (мощ-  ность) для населения ООО «Камен- ское ЖКХ», руб./Гкал | 2364 | 2442,12 | 2513,52 |
| Тариф на тепловую энергию (мощ-  ность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари- фов по схеме подключения АО «Челябкоммунэнерго», руб./Гкал | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию (мощ-  ность) для населения АО «Челябкоммунэнерго», руб./Гкал | - | - | - |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не зафиксированы изменения тарифов услуг теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Каменского сельского поселения.

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.38).

Таблица 2.38 — Структура цен (тарифов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | 2021 | 2022 | 2023 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в  случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю чения ООО «Каменское ЖКХ», руб./Гкал | 2364 | 2442 | 2513 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения ООО  «Каменское ЖКХ», руб./Гкал | 2364 | 2442 | 2513 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в  случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю- чения АО «Челябкоммунэнерго», руб./Гкал | 2022,77 | 2108,14 | 2246,89 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения АО «Челябкоммунэнерго», руб./Гкал | 2427,32 | 2529,77 | 2696,27 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую  энергию | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу теп-  ловой энергии | 0 | 0 | 0 |

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, находится до 0.1 Гкал/час не устанавливается.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час установлена в соответствии с таблицей 2.39.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения установлена в соответствии с таблицей 2.40.

Таблица 2.39 — Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)** | |
| Без учета НДС | С учетом НДС |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению за- явителей (П1) | 13,23 | 15,61 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от  существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявитслей, под- ключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Надземная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 1005.74 | 1186.77 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 1987.75 | 2345.54 |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 1493.77 | 1762.65 |
| 3 | Налог на прибыль: |  |  |
| 3.1 | Надземная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 253.65 | 299.31 |
| 3.2 | Подземная прокладка. в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 501.32 | 591.56 |
| 3.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
|  | 50 — 250 мм | 376 | 444.55 |

Таблица 2.40 — Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)** | |
| Без учета НДС | С учетом НДС |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению за-  явителей (П1) | 13,23 | 15,61 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от  существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, под- ключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5  ***Гк*ал*/ч.*** в том числе: |  |  |
| 2.1 | Надземная прокладка |  |  |
| 2.1.1 | 50 — 250 мм | 352.76 | 416.25 |
| 2.1.2 | 251 — 400 мм | 825.59 | 974.20 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 — 250 мм | 1142.90 | 1348.63 |
| 2.2.1.2 | 251 — 400 мм | 1066.98 | 1259.03 |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 — 250 мм | 10Ѕ1 .36 | l 276.00 |
| 2.2.2.2 | 251 — 400 мм | 1328.18 | 1567.25 |
| 3 | Налог на прибыль: |  |  |
| 3.1 | Надземная прокладка |  |  |
| 3.1.1 | 50 — 250 мм | 88.97 | 104.98 |
| 3.1.2 | 251 — 400 мм | 208.22 | 245.70 |
| 3.2 | Подземная прокладка. в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
| 3.2.1.1 | 50 — 250 мм | 288.25 | 340.13 |
| 3.2.1.2 | 251 — 400 мм | 269.10 | 317.54 |
| 3.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
| 3.2.2.1 | 50 — 250 мм | 272.73 | 321.82 |
| 3.2.2.2 | 251 — 400 мм | 334.98 | 395.27 |

Размер экономически обоснованной платы за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час, на 2017 год установлен в размере 466,1 рублей (без учета НДС) за одно подключение. Соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающих организаций от подключения указанных объектов заявителей на 2017 год установлены в размере 0,00 рублей, которые включаются в тариф на тепловую энергию и тарифы на передачу тепловой энергии на 2017 год.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения в 2018 год зафиксированы изменения: установлена плата за подключение к системе теплоснабжения.

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения котельных Каменского сельского поселения отсутствуют.

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Согласно «Технико-экономическому обоснованию установки блочной котельной в п. Березовка Увельского района Челябинской области основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения п. Березовка в 2012 году была высокая степень износа тепловых сетей и котельного оборудования.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год произошли изменения надежности котельной п. Березовка в связи со строительством БМК п. Березовка и тепловой сети к ней.

 12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов.

12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год в 2018 году изменения существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксированы

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 2

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Котельной п. Каменский составляет 2014,94 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Мини-котельной п. Каменский составляет 286,70 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от БМК п. Березовка составляет 2052,76 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от всех основных котельных Каменского сельского поселения составит 4354,40 Гкал/год.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2021 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2021 год не произошли изменения базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения котельных.

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Приросты площади строительных фондов зоне действия котельных п. Каменский приведены в таблице 2.41

Таблица 2.41 — Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии — котельных п. Каменский и п. Березовка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Перспективный прирост площади** строительных **фондов** | | | | | | | |
| Год | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| п. Каменский кадастровый квартал | 74:21: | 0601005. | 74:21:06 | 01006. 74 | :21:060 | 1014. 74:2 | 1:06010 | 19 |
| многоквартирные дома (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост). м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественнъіе здания (прирост). м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственнъіе здания промыш-  ленных предприятий (прирост), мz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего прирост строительных фон-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Березовка кадастровый квартал | 74:21:0 | 701005. | 74:21:070 | 1009. 74 | :21:07010 | 10. 74:21 | :0701019 |  |
| многоквартирные дома (прирост), м° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественнъіе здания (прирост). м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственнъіе здания промыш-  ленных предприятий (прирост), мz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего прирост строительных фон-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.42.

Таблица 2.42 - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Удельный**  **расход тепловои энергии** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление. Гкал/ч | 0,899\* | 0,899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
| Тепловая энергия на ГВС. Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тепловая энергия на вентиляцию. Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** | **0,899** |
| Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тепловая энергия на вентиляцию. Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| БМК п. Березовка | | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление. Гкал/ч | 0,745 | 0,745 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,745** | **0,745** | **0,745** | **0,745** | **0,745** | **0,745** | **0,745** | **0,745** |

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей от централизованных источников тепловой энергии приведено в таблице 2.43.

Таблица 2.43 — Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей Каменского сельского поселения


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Тепловая энергия    Гкал | Население | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Бюджетные  организации | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
| ИП | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего, | Гкал/ч | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 | 1597,901 |
| Теплоноси тель, м'/ч | Население | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 19,627 |
| Бюджет-  ные орга- низации | 68,518 | 68,518 | 68,518 | 68,518 | 68,518 | 68,518 | 68,518 | 68,518 |
|  | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Всего, м"/ч | | **88,410** | **88,410** | **88,410** | **88,410** | **88,410** | **88,410** | **88,410** | **88,410** |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения расходов тепловой энергии на отопление котельных.

 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельных Каменского сельского поселения приведены в таблице 2.44.

Таблица 2.44 — Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельных Каменского сельского поселения



Расход теплоносителя в отопительный и летний период по каждой котельной приведен в таблице 2.45

Таблица 2.45 — Расход теплоносителя в отопительный и летний период в зоне действия котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление — | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | | |
| Теплоноси-  тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 43.543\* | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 | 43.543 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | | |
| Теплоноси-  тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 5,808 | 5,808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5 808 | 5 808 | 5.808 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК п. Березовка | | | | | | | | | |
| Теплоноси-  тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Каменского сельского поселения приведены в таблице 2.46.

Таблица 2.46 — Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление** | | | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Тепловая энергия (мощности) Гкал/ч | прирост нагрузки на  отопление | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост  ГВС | нагрузки | на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  вентиляцию | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего, Гкал/ч | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноси- тель, м'/ч | прирост нагрузки на  отопление | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост  ГВС | нагрузки | на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  вентиляцию | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l3cero. м“/ч | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период, не планируются.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 4

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующая тепловая мощность источников теплоснабжения и перспективная тепловая нагрузка потребителей представлены в таблице 2.47.

Таблица 2.47 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| Резервная тепловая мощность  Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,172 | 0,172 | 0,169 | 0,163 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Резервная тепловая мощность  Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,049 | 0,049 | 0,046 | 0,040 |
| БМК п. Березовка | | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 |
| Резервная тепловая мощность  Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |


По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2019 год не произошли изменения баланса располагаемой тепловой мощности и полезных тепловых нагрузок котельных.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

В Котельной п. Каменский имеется один магистральный вывод на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя котельной выполнен с учетом замены участка тепловой сети Ф 89 длиной 254 п.м. с заменой диаметра на Ф 133. Гидравлический расчет Котельной п. Каменский приведен в таблице 2.48. Пьезометрический график тепловой сети Котельной п. Каменский приведен на рисунке 2.9. Мини-котельная п. Каменский располагается внутри здания клуба и тепловых сетей не имеет, поэтому гидравлический расчет по этой котельной не приведен. В БМК п. Березовка имеется один магистральный вывод на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя котельной выполнен от котельной до здания конторы. Гидравлический расчет БМК п. Березовка приведен в таблице 2.49. Пьезометрический график тепловой сети БМК п. Березовка приведен на рисунке 2.10.

Таблица 2.48 — Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети Котельной п. Каменский

Таблица 2.49 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети БМК п. Березовка



4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие мощности котельных превышают имеющуюся тепловую нагрузку. Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 5

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для Каменского сельского поселения Генеральный план разработан организацией ООО «Архивариус» по заказу Администрации Увельского района на 2017–2047 годы. Генеральным планом предлагается ремонт теплотрассы, установка приборов учета тепловой энергии, а также оборудование котельных системами диспетчеризации и автоматизации.

Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры не предусмотрены.

2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения, должны отвечать обязательным требованиям и, кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: реконструкция здания газовой котельной и модернизация внутрегазового оборудования (с утановкой трех газовых котлов низкого давления мощностью по 1 мВатт, а так же заменой газовых горелок и приточной вентиляции), перевооружение существующей муниципальной котельной п. Каменский и реконструкция тепловой сети.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: перевооружение существующей муниципальной котельной п. Каменский.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения приведены в таблице 2.50.

Таблица 2.50 Технико-экономическое сравнение вариантов развития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | 1 вариант | 2 вариант |
| 1. | Капиталовложения, тыс.руб. | 2500 | 930 |
| 2. | Эксплуатационные расходы,  тыс.руб. | 3000 | 4000 |
| 3. | Произведено тепловой энергии,  Гкал/год | 2300,71 | 2850,53 |
| 4. | Количество абонентов, ед. | 13 | 13 |
| 5. | Потери тепловой энергии, % | 12 | 20 |

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения третьего варианта существенно ниже, чем в первом и во втором варианте, хотя эксплуатационные расходы второго варианта меньше.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии в третьем варианте в связи с большим количеством потерь тепла.

Приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли существенные изменения перспективного развития Котельной п. Каменский.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 6

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

 1. Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении — закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно CП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м’/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии Каменского сельского поселения приведена в таблице 2.52.

Таблица 2.52 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона **действия источника**  **теплоснабжения** | **Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях,**  **м3/год** | | | | | | | | |
| **Существу-**  **ющая** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Мини-котельная  п. Каменский | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| БМК  п. Березовка | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 | 145,479 |

2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии Каменского сельского поселения отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления Каменского сельского поселения от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 CП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 2.53.

Таблица 2.53 - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Для эксплуатаци-**  онного режима | **Для аварийного**  режима |
| Котельная п. Каменский | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м’/час | 0,208 | 1,664 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м’/час | 0,109 | 0,870 |
| Мини-котельная п. Каменский | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м’/час | 0,028 | 0,221 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м /час | 0,0145 | 0,116 |
| БМК п. Березовка | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м’/час | 0,078 | 0,62 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м’/час | 0,03 | - |

5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время водоподготовительные установки имеются в муниципальной котельной п. Каменский и Мини-котельная п. Каменский. Оснащение мини-котельной п. Березовка до конца расчетного периода не планируется.

Таблица 2. 54 - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Существ.** | **Перспективная** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | | |
| Производителъность водо-  подготовительных устано- вок. м’/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максималъные нормативные  потери теплоносителя в  тепловых сетях. м’/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Мини-кoтeльнaя п. Каменский | | | | | | | | | |
| Производителъность водо-  подготовительных устано- вок. м’/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максималъные нормативные  потери теплоносителя в  тепловых сетях. м’/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| БМК п. Березовка | | | | | | | | | |
| Производителъность водо-  подготовительных устано- вок. м’/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максималъные нормативные  потери теплоносителя в  тепловых сетях. м’/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Ка- менский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя следующих котельных.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 7

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей Каменского сельского поселения сохранятся на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением — это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой на окраинах села, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останутся на том же уровне на расчетный период на территории п. Каменский, п. Березовка.

Применение поквартирных систем отопления — систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры — не предвидится. Возникновение условий ее организации — отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения — не предполагается. Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения Каменского сельского поселения не целесообразно.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Каменского сельского поселения, отсутствуют.

3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

До конца расчетного периода в Каменском сельском поселении случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы Каменского сельского поселения не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории Каменского сельского поселения отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Каменском сельском поселении отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Каменского сельского поселения, отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Каменского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Каменском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Каменском сельском поселении отсутствуют.

10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах п. Каменский, п. Березовка, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного топлива используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энергии на другое топливо отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Каменском сельском поселении отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории Каменского сельского поселения местным видом топлива являются дрова. В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора OAO «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.55 и 2.56.

Мини-котельная п. Каменский расположена внутри здания потребителя и тепловых сетей не имеет, поэтому расчет радиуса эффективного теплоснабжения для этой котельной не приведен.

Таблица 2.55 — Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Теплоисточник** | **Котельная**  **п. Каменский** | **БМК**  **п. Березовка** |
| Площадь действия источника тепла, км“ | 0,00656828 | 0,0060201 |
| Число абонентов, шт. | 16 | 8 |
| Среднее число абонентов на 1 км“ | 2435,95 | 1328,88 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м‘ | 200,6 | 183,6 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 1,856 | 1,760 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м“ | 9252,24 | 9586,06 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 1,109 | 0,745 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч \*км‘ | 168,84 | 147,17 |
| Расчетный перепад температур в т/с, °С | 15 | 20 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 1,16 | 1,24 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,80 | 0,70 |

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу 2.56. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения — радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Таблица 2.56 — Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Теплоисточник** | **Котельная**  **п. Каменский** | **БМК**  **п. Березовка** |
| Площадь окружности действия источника тепла, км2 | 2,010 | 1,5386 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч \*км2) | 0,55 | 0,58 |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,131 | 1,0637 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,02 | 1,15 |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных Каменского сельского поселения расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых не резервируемых. Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей.

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов требуется, для увелечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период.

7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети Котельной п. Каменский были введены в эксплуатацию в период с 1992 по 2011 годы, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2019–2037 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 2042 п.м. Мини-котельная п. Каменский тепловых сетей не имеет.

Тепловые сети БМК п. Березовка были введены в эксплуатацию в 2012 году, в связи с чем они находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому в период 2023–2037 гг. планируется за- мена тепловых сетей длиной 524 п.м.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Каменского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 9

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Каменского сельского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе- изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородньіх потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование- достигается периодическим отключением систем, т. е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Каменском сельском поселении отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Каменском сельском поселении отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т. ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 °С. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 10

Перспективные топливные балансы

 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

На газовых котельных, которые эксплуатирует АО «Челябкоммунэнерго», в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное – отсутствует.

Основным видом топлива для всех котельных Каменского сельского поселения является природный газ.

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.57. Местные виды топлива Каменского сельского поселения в качестве основного использовать не рентабельно.

Таблица 2.57 — Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | Вид расхода  **топлива** |  | **Значения** расхода **топлива по этапам (годам)** | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
|  | **Вид топлива** |  | Природный газ,  тыс. м | | | | | | | | |
| Котелъная п. Камен- | часовой | зимний | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| летний | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| переходной | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
| годовой | зимний | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 204.437 |
| летний | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| переходной | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 | 195.735 |
| котельная п. Камен- ский | часовой | зимний | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| летний | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| переходной | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| годовой | зимний | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 | 20.545 |
| летний | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| переходной | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 |
| і. Березовка | часовой | зимний | 0.131 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 |
| летний | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переходной | 0.082 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 |
| годовой | зимний | 188.080 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 |
| летний | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переходной | 161.400 | 161.40 | 161.40 | 161.40 | 161.40 | 161.40 | 161.40 | 161.40 | 161.40 |

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год не произошли изменения количества топлива централизованных котельных.

2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов

Информация для расчета нормативных запасов аварийного топлива не предоставлена.

3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех котельных Каменского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельных п. Каменский и п. Березовка отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Каменском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Каменского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 11

Оценка надежности теплоснабжения

 1. Методика и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


Тепловые сети Каменского сельского поселения состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9>0,97>0,99 = 0,86. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации (рисунок 2.11).



Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:



где т — срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра о: при ct <1, она монотонно убывает, при ct >1 - возрастает; при ct = l функция принимает вид k(t) = 2o = Const. А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты ct:

0,8 — средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 — средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5 ехр(т/20) — средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Год ввода в эксплуатацию, протяженности тепловых сетей и средневзвешенная частота отказов приведены в таблице 2.58.

Мини-котельная п. Каменский находится внутри здания потребителя и тепловых сетей не имеет, поэтому расчет надежности теплотрассы для этой котельной не приведен.

Таблица 2.58 — Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы централизованных котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков  тепловой сети | Год ввода в  эксплуатацию | Cрок Службы | Средневзвешенная частота  отказов, 1/(км год) | Протяженность  участка, км |
| Котельная п. Каменский | | | | |
| 1 | 1992 | 26 | 0,0022 | 2,042 |
| 2 | 2011 | 7 | 0,0010 | 0,264 |
| Котельной п. Березовка | | | | |
| 1 | 2012 | 6 | 0,0010 | 2,186 |

Перспективный расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.59.

Таблица 2.59 — Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть тепловой энергии | Число нарушений в подаче тепловой **энергии, 10 1/год** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | 4,797 | 5,339 | 5,570 | 5,775 | 5,507 | 3,151 | 2,428 | 2,470 |
| БМК п. Березовка | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,502 | 2,507 |

2. Методика и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы централизованных котельных п. Каменский и п. Березовка приведен в таблице 2.60.

Таблица 2.60 — Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы котельных Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплу- атацию | Срок Службы | Протяженность участка, км | Среднее время вос- становления, час |
| Котельная п. Каменский | | | | |
| 1 | 1992 | 26 | 2,042 | 0,24259 |
| 2 | 2011 | 7 | 0,264 | 0,01426 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК п Березовка | | | | |
| 1 | 2012 | 7 | 2,186 | 0,11804 |

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.61.

Таблица 2.61 — Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник**  **тепловой энергии** | **Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** |
| Котельная  п. Каменский | 0,259 | 0,288 | 0,301 | 0,312 0,297 | 0,170 | 0,131 | 0,133 |
| БМК п. Березовка | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 0,118 | 0,118 | 0,135 | 0,135 |

3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.62.

Таблица 2.62 — Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Вероятность безотказной работы теплотрассы** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,887 | 0,872 | 0,876 | 0,873 | 0,889 | 0,968 | 0,977 | 0,964 |
| БМК п. Березовка | 0,987 | 0,985 | 0,983 | 0,981 | 0,978 | 0,972 | 0,956 | 0,953 |

4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно CП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе K, принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:



z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения приведен в таблице 2.63.

Таблица 2.63 — Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **тепловой энергии** | **Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче**  **тепловой энергии, Гкал** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная  п. Каменский | 0,298 | 0,332 | 0,385 | 0,399 | 0,380 | 0,207 | 0,159 | 0,153 |
| БМК  п. Березовка | 0,122 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,122 | 0,139 | 0,135 |

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

По сравнению со схемами теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» 2018 года и теплотехническими расчетами по котельным Каменского сельского поселения за 2018 год изменения надежности теплоснабжения Каменского сельского поселения не существенные.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 12

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.64.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),

- СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км тепловой сети в непроходных железобетонных каналах для Челябинской области составляет:

- для диаметра 100 мм 9164 тыс.руб.;

- для диаметра 150 мм 12556 тыс.руб.,

- для диаметра 250 мм 25919 тыс.руб.;

- для диаметра 350 мм 33744 тыс.руб.;

- для диаметра 500 мм 49783 тыс.руб.

Таблица 2.64 — Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** | **2028-2032** | **2033-2041** | **Всего** |
| 1. | Замена отопительных котлов  котельной п. Каменский и пvско-наладочные мероприятия |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |
| 2. | Реконструкция трубопровода  котельной п. Каменский протяженностью 2042 м. |  | 3095,8 | 2099,8 | 4025,9 | 478,0 |  | 9699,5 |
| 3. | Ревизия и ремонт запорной  арматуры котельной п. Каменский |  | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 850 |
| 4. | Замена отопительных котлов в  БМК п. Березовка и пуско-  наладочные мероприятия |  |  |  | 1100,0 |  |  | 1100 |
| 5. | Реконструкция трубопровода  БМК п. Березовка общей протяженностью 524 п.м. |  |  |  | 2080,8 | 2080,8 | 2080,8 | 6242,4 |
| 6. | Ревизия и ремонт запорной  арматvры БМК п. Березовка |  | 50 | 50 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 850 |
| Итого | |  | 3195,8 | 4699,8 | 7706,7 | 3058,8 | 2580,8 | 21241.9 |

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельных Каменского сельского поселения, планируются бюджет поселения и внебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей — бюджет области и внебюджетные источники.

3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятия, приведенный в таблице 2.65 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 20 лет.

Таблица 2.65 — Расчеты эффективности инвестиций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  *nn* | Показатель |  | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025-  2027 | 2028-  2032 | 2033-  2041 | Всего |
| 1 | Цена реализации меро-  приятия. тыс. р. | 209 | 1380 | 5704 | 3196 | 2200 | 7707 | 3059 | 2581 | 26036 |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2018 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 52 | 52 | 206 |
|  | Текущая эффективность  мероприятия 2019 г. |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 345 | 345 | 345 | 1311 |
| 4 | Текущая эффективность  мероприятия 2020 г. |  |  | 285 | 285 | 285 | 1426 | 1426 | 1426 | 5133 |
|  | Текущая эффективность  мероприятия 2021 г. |  |  |  | 160 | 160 | 799 | 799 | 799 | 2717 |
| 6 | Текущая эффективность  мероприятия 2022 г. |  |  |  |  | 110 | 550 | 550 | 550 | 1760 |
| 7 | Текущая эффективность  мероприятия 2023-27 гг. |  |  |  |  |  | 385 | 385 | 385 | 1155 |
| 8 | Текущая эффективность  мероприятия 2028-32 гг. |  |  |  |  |  |  | 153 | 153 | 306 |
| 9 | Текущая эффективность  мероприятия 2033-37 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 129 |
| 10 | Эффективность мероприя-  тия, тыс. р. | 10 | 79 | 364 | 524 | 634 | 3557 | 3710 | 3839 | 12717 |
| 11 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности | | | | | | | | | 0,49 |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий — издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются за счет предприятий, а таже из бюджетов поселения и района. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 13

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Каменского сельского поселения представлены в таблице 2.66.

Таблица 2.66 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Каменского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (2021) | Ожидаемые показатели (2041) |
| АО «Челябкоммунэнерго» | АО «Челябкоммунэнерго» |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,180  0,160  0,160 | 0,180  0,160  0,160 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,204 | 0,854 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 181,655 | 197,404 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - |
| 8 | коэффициент использования установленной тепловой мощности  -Котельная п. Каменский  -Мини-котельная п Каменский  -БМК п. Березовка |  | 0,981  0,794  0.873 | 0,884  0,794  0.900 |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 14

Ценовые (тарифные) последствия

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Каменского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице 2.67.

Таблица 2.67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
|  | Котельная п. Каменский | | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Баланс тепловой мощности. Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| з . | Баланс тепловой энергии. Гкал/ч | 1,309 | 1,392 | 1,353 | 1,343 | 1,333 | 1,323 | 1,313 | 1,303 | 1,297 |
| 4. | Топливнъій баланс, | 466,67 | 458,21 | 438,45 | 433,44 | 428,43 | 423,43 | 418,42 | 413,41 | 413,41 |
| 5 | Баланс теплоносите-  лей. м’/ч | 44,334 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 | 43,543 |
| 6. | Балансы холодной воды питьевого ка- чества, м’/год | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 |
| 7. | Производственнъіе расходы товарного отпуска, раб./Гкал | 856,29 | 893,97 | 932,41 | 972,50 | 1014,32 | 1057,94 | 1200,76 | 1362,86 | 1546,85 |
|  | Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Баланс тепловой мощности. Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,172 | 0,172 | 0,169 | 0,163 | 0,155 |
| 3. | Баланс тепловой энергии. Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4. | Топливнъій баланс, | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 |
| 5 | Баланс теплоносите-  лей. м’/ч | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 |
| 6. | Балансы холодной воды питьевого ка- чества, м’/год | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| 7. | Производственные расходы товарного отпуска, раб./Гкал | 856,29 | 893,97 | 932,41 | 972,50 | 1014,32 | 1057,94 | 1200,76 | 1362,86 | 1546,85 |
|  | БМK п. Березовка | | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности. Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии. Гкал/ч | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 | 0886 |
| 4. | Топливный баланс, | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 |
| 5 | Баланс теплоносите-  лей. м’/ч | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| 6. | Балансы холодной | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 |
|  | воды питьевого ка-  чества, м’/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производственнъіе расходы товарного отпуска, раб./Гкал | 423,101 | 441,717 | 460,711 | 480,522 | 501,184 | 522,735 | 593,304 | 673,4 | 764,309 |

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой единой теплоснабжающей организации приведены в таблице 2.68.

Таблица 2.68 - Показатели тарифно-балансовой модели по каждой единой теплоснабжающей организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| ООО «Каменское ЖКХ» | | | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности, Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | 1,229 | 1,212 | 1,173 | 1,163 | 1,153 | 1,143 | 1,133 | 1,123 | 1,117 |
| 4. | Топливный баланс,  тут/год | 513,57 | 505,11 | 485,35 | 480,34 | 475,33 | 470,33 | 465,32 | 460,31 | 460,31 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м'/ч | 50,142 | 49,351 | 49,351 | 49,351 | 49,351 | 49,351 | 49,351 | 49,351 | 49,351 |
| 6. | Балансы электри-  ческой энергии, | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Балансы холодной  воды питьевого ка- чества, м'/год | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 | 851,6 |
| 8. | Тарифы на покуп-  ные энергоносите- ли и воду, руб./м' | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Производственные  расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 856,29 | 893,97 | 932,41 | 972,50 | 1014,32 | 1057,94 | 1200,76 | 1362,86 | 1546,85 |
| 10. | Производственная  деятельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Инвестиционная  деятельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Финансовая дея-  тельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2037** | **2038** -  **2041** |
| АО «Челябкоммунэнерго» | | | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности, Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,066 | 1,066 | 1,001 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** | **0,886** |
| 4. | Топливный баланс,  тут/год | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 | 407,49 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м'/ч | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| 6. | Балансы электри- ческой энергии, кВт\*ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Балансы холодной  воды питьевого ка- чества, м'/год | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 |
| 8. | Тарифы на покуп-  ные энергоносите- ли и воду, руб./м' | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Производственные  расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 423,10 | 441,72 | 460,71 | 480,52 | 501,18 | 522,73 | 593,30 | 673,40 | 764,31 |
| 10. | Производственная  деятельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Инвестиционная  деятельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Финансовая дея-  тельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребите- лей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 15

Реестр единых теплоснабжающих организаций

1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения,

городского округа, города федерального значения

Таблица 2.69 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения Ка- менского сельского поселения | Наименование |  | Юридический / почтовый адрес |
| Котельной п. Каменский | ООО «Каменское ЖКХ» | 7424028436 | 457017, Челябинская область, Увельский район, поселок Ка- менский, Заводская улица, 2 |
| Мини-котельная п. Каменский | ООО «Каменское ЖКХ» | 7424028436 | 457017, Челябинская область,  Увельский район, поселок Ка- менский, Заводская улица, 2 |
| БМК п. Березовка | АО «Челябкоммунэнерго» | 7451194577 | 454112, Челябинская область,  г. Челябинск, пр-т Победы, д. 290, оф. 710 |

2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.70 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ИHH** | **Юридический / почтовый**  **адрес** | **Системы теплоснабжения Камен-**  **ского сельского поселения** |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 7424028436 | 457017, Челябинская область, Увельский район, поселок Ка- менский, Заводская улица, 2 | система теплоснабжения Котельной  п. Каменский |
| система теплоснабжения Мини-  котельной п. Каменский |
| АО «Челябкоммунэнерго» | 7451194577 | 454112, Челябинская область,  г. Челябинск, пр-т Победы, д. 290, оф. 710 | система теплоснабжения БМК п. Бе- резовка |

3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации ООО «Каменское ЖКХ» и АО «Челябкоммунэнерго» удовлетворяют всем вышеперечисленным критериям.

4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории

поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2017–2018 годы не зафиксированы.

5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации)

Зона действия системы теплоснабжения п. Каменский от муниципальных источников тепловой энергии охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов 74:21:0601005, 74:21:0601006, 74:21:0601014, 74:21:0601019. К системе теплоснабжения подключены бюджетные потребители, магазин и жилые дома.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения п. Березовка от централизованных источников тепловой энергии охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов 74:21:0701005, 74:21:0701009, 74:21:0701010, 74:21:0701019. К системе теплоснабжения подключены объекты образования, клуб, административное здание и многоквартирные жилые дома.

Зона действия рассматриваемых источников тепловой энергии — котельных п. Каменский и п. Березовка совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 16

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 2.71.

Таблица 2.71 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | **Наименование мерo-**  приятия | Источ- **ник фи-** нанси-  рования | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена двух котлов  HP-18 на 3 КВР1,16-95 с горелками | бюджет |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная п. Каменский | | | | | | | | | | |
| 2. | Замена двух отопи-  тельных котлов Хопер- 100 | бюджет |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена двух насосов на  насосы 1K20/30 | \_ббюдет |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БМК п.Березовка | | | | | | | | | | |
| 4. | Замена двух котлов ICI  REX 62 | частный |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | **0** | **0** | **3919** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 2.72.

Таблица 2.72 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **пп** | **Наименование ме роприятия** | Источник финансирования | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-**  **2031** | **2032-**  **2041** |
| Котельная п. Каменский | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция тру-  бопровода общей протяженностью | предпри- ятие |  | Ф219 L=66м | Ф133  L=Зб8м | Ф133  вместо Ф89 L=254 м | Ф57 L=402 м | Ф57  L=646м. Ф45 L=158 м | Ф38  L=60 м. Ф32 L=88м |  |
|  | 2042 п.м. |  | 1269,7 | 4485,2 | 3095,8 | 2099,8 | 4025,9 | 478 |
| 2 | Ревизия и ремонт  запорной арматуры | бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 |
| БМК п.Березовка | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция тру-  бопровода общей протяженностью 524 п.м. | предпри- ятие |  |  |  |  |  | 2080,8 | 2080,8 | 2080,8 |
| 4 | Ревизия и ремонт  запорной арматуры | бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 |
| Втого |  | 100 | 1370 | 4585 | 3196 | 2200 | 6607 | 3059 | 2581 |  |

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 17

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения поступили замечания о перемене некоторых значений мощности, сменилась теплоснабжающая организация.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

На замечания о марках котлов в мини-котельной п. Каменский были внесены соответствующие корректировки в текстовую часть схемы.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были учтены замечания, указанные в документах

Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Каменского сельского поселения

на 2021 год

Глава 18

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения о перечне котельного оборудования, подключенной тепловой нагрузке и потребителях тепловой энергии.

К 2020 году из мероприятий, указанных в схемах теплоснабжения Каменского сельского поселения «поселок Каменский» и «поселок Березовка» за период эксплуатации предприятием не проводилась реконструкция теплотрассы, не осуществлялась прокладка новых тепловых сетей, не осуществлялся демонтаж либо консервация тепловых сетей, строительство новых источников теплоснабжения

