СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ХОМУТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 2. Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1027401925000_74_2

(Актуализация на 2025 год)

Оглавление

Перечень таблиц	13

Список сокращений	18

Единицы измерения	18

Введение	19

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	20

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	20

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	20

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО	20

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	20

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	23

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	23

Часть 2 Источники тепловой энергии	23

1.2.1. Прочие котельные	23

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	24

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	24

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	24

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	25

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	25

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	25

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	25

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	27

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	27

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	27

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	27

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	27

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	29

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	29

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	29

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	31

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	31

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	31

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	32

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	32

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	33

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	33

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	33

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	33

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	34

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	34

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	35

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	36

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	36

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	36

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	36

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	37

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	37

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	37

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	37

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	37

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	37

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	37

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	39

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	39

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	39

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	40

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	40

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	40

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	40

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	41

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	41

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	42

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	42

Часть 7 Балансы теплоносителя	42

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	42

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	42

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	43

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	43

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	43

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	43

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	43

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	44

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	44

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения	46

Часть 9 Надежность теплоснабжения	46

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	46

1.9.2 Частота отключений потребителей	47

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	47

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	48

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	48

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	48

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	48

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	56

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	56

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	56

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	56

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	57

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	57

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	57

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	57

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	57

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения	57

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	57

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	57

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	57

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	58

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	58

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	58

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	58

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	59

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	61

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	61

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения	61

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	61

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	61

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	61

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	71

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения	71

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	71

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения	71

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	72

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	72

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	72

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	73

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	73

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	73

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	73

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	73

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	76

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	76

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	76

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	76

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	76

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	77

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	77

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	77

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения	78

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	78

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	78

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	78

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	78

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	78

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	78

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	79

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	79

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	79

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	79

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	79

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	80

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	80

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	80

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	80

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	80

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	80

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	80

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	80

9.6. Предложения по источникам инвестиций	80

Глава 10. Перспективные топливные балансы	80

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	80

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	81

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	85

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	86

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	87

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	87

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	89

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	94

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	94

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	95

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	97

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	97

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	98

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	98

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	98

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	98

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	111

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	111

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	111

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	111

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	111

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	111

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	111

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	111

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	114

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	114

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	114

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	116

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	117

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	117

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	117

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	117

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	21

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление села	23

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения	23

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	24

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	24

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	25

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	26

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	27

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета	27

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	27

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	28

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии	29

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ»	30

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ»	30

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности теплоснабжающей организации	31

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)	32

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации	33

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год	34

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год, Гкал	35

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год	35

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год	35

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии	38

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	39

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	39

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал	40

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч	40

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	40

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч	41

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	42

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	43

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	44

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	45

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения	45

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	46

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления аварийности в системах теплоснабжения	46

Таблица 1.9.7.1. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии	49

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Кичигинское ЖКХ»	56

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал	56

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения	59

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год	60

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год	60

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	62

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	62

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	63

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	63

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	64

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	65

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	66

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	67

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	67

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	68

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления	68

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч	70

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	73

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	74

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	74

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	82

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	82

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	82

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	82

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)	83

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	83

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./тонн натурального топлива	83

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива	84

Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, в разрезе источника централизованного теплоснабжения	85

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов	86

Таблица 11.3.1. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии	88

Таблица 11.3.2. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе тепловых сетей и в целом систем теплоснабжения	88

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях	89

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	95

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	99

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению	100

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению	103

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей	109

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения	110

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения	111

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	112

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении	113

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	114

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	114

Приложение 2 Параметры тепловых сетей	118

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	121

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям	124

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	127

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	127

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.	127

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

СЦТ- система централизованного теплоснабжения

СТ. – станция

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

Единицы измерения

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области (далее – сельское поселение) на период с 2024 до 2040года (актуализация на 2025год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или сельских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение осуществляется теплосетевой и теплоснабжающей организацией на правах собственности:

- МУП «Кичигинское ЖКХ» (далее ТСО №01).

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №01 МУП «Кичигинское ЖКХ» входит 1 источник тепловой энергии.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями, находящимися в границах зоны деятельности ТСО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ТСО.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Отсутствуют зоны действия источников тепловой энергии не вошедшие в зоны деятельности ЕТО.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | с. Хомутинино | МУП «Кичигинское ЖКХ» | МУП «Кичигинское ЖКХ» | СЦТ-1 | - |

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление села

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Номер СЦТ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Кадастровый участок |
| --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 74:21:1001005 |
|  |  | 74:21:1001006 |
|  |  | 74:21:1001009 |
|  |  | 74:21:1001010 |
|  |  | 74:21:1001001 |
|  |  | 74:21:1001002 |

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Тепловые зоны производственных источников тепловой энергии, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана, в перспективе не будут изменяться, ни в сторону расширения, ни выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Тепловая мощность на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 3.100 | 0.000 | 3.100 | 0.015 | 3.085 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2023год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 4380.520 | 76.607 | 4303.913 | Природный газ | 682.70 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов и насосного оборудования источников тепловой энергии представлен в таблицах 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2.

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, °С | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 90/70 | Качественно-количественное | Отопительный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | buderus logano sk745- 1200 | 3 | 2014 | 1.03 | 3.1 | 159.96 | 95.00 | 159.96 | - |
|  | Всего: |  | 3 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 3.100 | 4380.520 | 1413.07 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ |
| --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | Не установлен |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на источнике тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | Природный газ | 8420.000 | 682.706 |

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Сельский источник | Na-катионирование | 1.3 | 2 | 0.5 0.3 | 10 | - | - |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива не представлен.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная, ул. Лесная, 24 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 10.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155.85 |
| Собственные нужды | % | 1.75 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158.62 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 1.43 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27.773 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.00 |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.00 |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.00 |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | - |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ».

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 2616.06 | 543.57 |
| 57 | 351.70 | 35.17 |
| 76 | 167.00 | 23.38 |
| 89 | 319.70 | 51.16 |
| 108 | 324.30 | 64.86 |
| 114 | 673.90 | 134.78 |
| 133 | 91.86 | 22.97 |
| 159 | 637.90 | 191.37 |
| 219 | 49.70 | 19.88 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ».

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Кичигинское ЖКХ»

| Тип прокладки | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Подземная | 2467.06 | 510.2 |
| Надземная | 149 | 33.37 |

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1992 | 699.51 | 114.75 |
| 1994 | 28.36 | 8.51 |
| 1995 | 82.5 | 15.11 |
| 1998 | 73.5 | 7.35 |
| 2006 | 785.27 | 200.38 |
| 2008 | 275.64 | 48.76 |
| 2011 | 107.74 | 20.44 |
| 2012 | 50.79 | 10.16 |
| 2013 | 512.7 | 118.1 |
| Общий итог | 2616.06 | 543.57 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Запорная арматура предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии. Отсутствует дублирование арматуры внутри и вне здания.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях установлено 20 тепловых камер.

Центральные тепловые пункты не представлены в системах централизованного теплоснабжения.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

МУП «Кичигинское ЖКХ»

Центральное регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования отпуска тепла 90/70оС.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01 представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0 | 0.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим источника тепловой энергии:

Давление в подающем трубопроводе - 30 м вод. ст.;

Давление в обратном трубопроводе - 10м вод. ст.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В целом по населенному пункту время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей приведен в разделе 9.4.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации МУП «Кичигинское ЖКХ» относятся:

- Визуальный осмотр:

Цель: Выявление видимых дефектов, таких как коррозия, трещины, свищи, деформации, утечки теплоносителя, повреждения изоляции.

Метод: Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, камер, колодцев, других элементов тепловой сети.

- Инструментальный метод

Цель: Проверка прочности и герметичности трубопроводов.

Метод: Заполнение трубопровода водой под давлением, превышающим рабочее, и контроль за его герметичностью.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность.

В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, величина пробного давления при гидравлическом испытании на всех источниках тепловой энергии составило 6.0 кгс/см2 на протяжении 10 минут.

Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов.

На тепловых сетях испытания на максимальное давление теплоносителя проводились в апреле 2023 г. На основании заключения комиссии, все централизованные системы испытаны и полностью соответствуют ПТЭТЭ.

По окончанию ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Проводятся испытания только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2024год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год

| Наименование ТСО | Технологические потери тепловой энергии в сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Куб.м. |
| МУП «Кичигинское ЖКХ» | 626.240 | 776.540 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год, Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 0.00 | 626.240 | 626.24 | 773.00 | 17.96 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 50.00 | 36.48 | 0.00000 | 0.00 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 50.00 | 36.48 | 0.00000 | 0.00 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для систем теплоснабжения характерно зависимое подключение потребителей. Система горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На источнике тепловой энергии не установлен УКУТ.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба, в обязанности которой входит контроль за работой и техническим состоянием основного оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от населения и обслуживающего персонала.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и ЦТП не представлены в системах теплоснабжения.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2024г. можно выделить 1 зону действия теплоснабжающей организации и 1 технологическую зону действия источника тепловой энергии.

Зона действия ТСО№1 МУП «Кичигинское ЖКХ» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-1

Зона действия Котельной, ул. Лесная, 24 в с. Хомутинино определена ул. ул. Лесная, Уральская, 40 лет Победы, Луначарского.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии. В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Га | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Материальная характеристика сетей, кв. м. | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 23.500 | 715.000 | 1.750 | 543.570 | 310.611 |

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление | Нагрузка на вентиляцию | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 1.750 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001005 74:21:1001006 74:21:1001009 74:21:1001010 74:21:1001001 74:21:1001002 | 1.750 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.651 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.733 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.367 | 0.00 | 0.00 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 1.961 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отсутствуют случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование населенного пункта | Величина потребления тепловой энергии за год | Величина потребления тепловой энергии за отопительный период |
| --- | --- | --- |
| Село Хомутинино | 3530.913 | 3530.913 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены в объеме 0.027 Гкал на 1 кв.м. в год.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 1.750 | 1.750 | 0.00 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | ТСО №1 |
| --- | --- |
|  | Котельная, ул. Лесная, 24 |
|  | 2023 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3.100 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.100 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.211 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.750 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.750 |
| отопление | 1.751 |
| вентиляция | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.124 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.124 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0.094 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0.094 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 23.500 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.074 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 715.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 543.570 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | 3.100 | 1.750 | 0.211 | 1.139 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на количественно-качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности не выявлен.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории сельского поселения одна технологическая зона действия источника тепловой энергии.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Наименование показателя | ТСО №1 |
| --- | --- |
|  | Котельная, ул. Лесная, 24 |
| Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе: | 0.085 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе: | 0.085 |
| сверхнормативный расход воды, тонн/ч | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тонн/ч | 0.000 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 |
| --- | --- |
|  | Котельная, ул. Лесная, 24 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1.30 |
| Срок службы, лет | 10.00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2.00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.80 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0.085 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч | 0.085 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.085 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0.683 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1.215 |
| Доля резерва, % | 93.44 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на источнике тепловой энергии отсутствует.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Физико-химические характеристики:

Состав:

- Метан (CH4): 96-98%

- Этан (C2H6): 1-3%

- Пропан (C3H8): 0.1-0.5%

- Бутан (C4H10): 0-0.1%

- Пентаны и более тяжелые углеводороды: следы

- Азот (N2): 0.5-1.0%

- Углекислый газ (CO2): 0-0.5%

- Кислород (O2): 0-0.1%

- Вода (H2O): до насыщения

- Сероводород (H2S): до 0.005%

- Меркаптаны (RSH): до 0.005 ppm

- Плотность: 0.7-0.8 кг/м³ (при атмосферном давлении и температуре 20°C)

- Температура кипения: -161.5°C

- Температура воспламенения: -65°C

- Взрывные пределы: 4-16% (по объему)

- Теплота сгорания: 33-35 МДж/м³ (при НУ)

Происхождение:

Природный газ в Увельском районе добывается из месторождений, расположенных в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Транспортировка:

Природный газ транспортируется по магистральным газопроводам до распределительных станций, а затем по распределительным сетям до потребителей.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Природный газ | 8420.00 | 100.00 |

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | Природный газ | 0.00 | 567.57 | 567.57 | 682.71 | 0.00 | 8420.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 567.57 | 682.71 | 313.85 | 368.85 | 0.00 | 8420.00 |

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- |
| Природный газ | 100.00 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления аварийности в системах теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная, ул. Лесная, 24 |
| --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 0.000 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 0.000 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 0.000 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 0.000 |
| Количество прекращений | ед/км в год | 0.000 |
| Среднее время восстановления | час | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения | Гкал | 0.000 |
| Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | ед/км в год | 0.000 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения | час | 0.000 |
| Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания | ед/км в год | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0.000 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.000 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.000 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.000 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.000 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.000 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.000 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.000 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.000 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.000 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2023годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарий аварии:

Место: Трубопровод от ТК 1 до ТК2, DN 150 мм, расположенный на глубине двух метров под землей, в 60 метрах от котельной.

Характер повреждения: Порыв трубы длиной 0,5 метра.

Причина: Коррозия металла.

Последствия аварии:

Утечка горячей воды (температура 70°C) из системы теплоснабжения.

Снижение давления в сети.

Прекращение подачи тепла потребителям, подключенным к данному участку трубопровода (9 абонентов).

Корректировка гидравлического режима:

Снижение температуры подаваемой воды: для снижения теплопотерь на участке тепловой сети от места аварии, температура подаваемого теплоносителя снижается на 10°C (с 70°C до 60°C).

Перераспределение потоков теплоносителя: невозможно по технологическим причинам. Включение резервных источников теплоснабжения: невозможно по технологическим причинам.

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии представлены в таблице 1.9.7.1.

Таблица 1.9.7.1. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии

| Тип аварии | Причина | Последствия | Устранение аварий | Профилактика аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отказ оборудования | Износ, нарушение правил эксплуатации, ошибки персонала | Прекращение подачи газа, остановка котельной, снижение температуры в зданиях | Оценить обстановку: определить источник аварии, масштабы повреждений, наличие угрозы жизни и здоровью людей. Эвакуировать людей: из опасной зоны в соответствии с планом эвакуации. Ограничить доступ к месту аварии: не допустить посторонних лиц, оградить место происшествия. Сообщить об аварии: в диспетчерскую службу, аварийную газовую службу, другие службы по необходимости. Локализовать и ликвидировать аварию: в зависимости от характера аварии выполнить необходимые действия, такие как перекрытие запорных вентилей, тушение пожара, откачка газа, ремонт поврежденного оборудования. | Регулярное техническое обслуживание: проводить осмотры, проверки, испытания оборудования в соответствии с графиком. Своевременный ремонт: устранять выявленные неисправности, дефекты, износ оборудования. Качественное топливо: использовать газ, соответствующий стандартам качества. Обучение персонала: обучать персонал правилам эксплуатации, технике безопасности, действиям в аварийных ситуациях. Проведение противоаварийных тренировок: отрабатывать действия персонала в различных аварийных ситуациях. Разработка и внедрение системы управления рисками: выявлять потенциальные опасности, разрабатывать меры по их предотвращению или минимизации последствий. |
| Пожар | Утечка газа, короткое замыкание, неисправность оборудования, поджог | Угроза жизни и здоровью людей, уничтожение имущества, нарушение работы котельной | Тушение пожара: - Вызвать пожарную службу. - До прибытия пожарных пытаться тушить огонь подручными средствами (огнетушители, песок, вода). - Обеспечить доступ пожарным к месту пожара. Разбор завалов и поврежденных конструкций: - Работы по разбору завалов и поврежденных конструкций должны проводиться только после полного окончания пожара и остывания конструкций. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Экспертиза причин пожара и восстановление котельной: - После разбора завалов и остывания конструкций должна быть проведена экспертиза причин пожара. - На основании заключения экспертизы должен быть разработан план восстановления котельной. | Обеспечить наличие систем безопасности и пожаротушения (продолжение): - Персонал котельной должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать правила поведения при пожаре. - Регулярно проводить проверки работоспособности систем безопасности и пожаротушения. - Проводить обучающие мероприятия по пожарной безопасности для персонала котельной. |
| Технологические нарушения | Ошибки персонала, отказы автоматики, некачественное топливо | Снижение теплоотдачи, образование накипи и отложений в оборудовании, перебои в работе котельной | Спасательные работы и эвакуация людей: - Вызвать спасательные службы и медицинскую помощь. - Провести эвакуацию людей из опасной зоны. - Оказать помощь пострадавшим. Разбор завалов и поиск пострадавших: - Работы по разбору завалов и поиску пострадавших должны проводиться только после того, как будет установлено, что нет опасности повторного взрыва. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Расследование причин взрыва и принятие мер по предотвращению повторения: - После разбора завалов и окончания спасательных работ должна быть проведена экспертиза причин взрыва. - На основании заключения экспертизы должны быть разработаны меры по предотвращению повторения взрывов. | Обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности: - В котельной должны соблюдаться требования промышленной безопасности, установленные законодательством. - Регулярно проводить проверки соблюдения требований промышленной безопасности. - При выявлении нарушений требований промышленной безопасности принимать меры по их устранению. |
| Отказ оборудования | износ оборудования, некачественное обслуживание, ошибка персонала | перебои в подаче тепловой энергии, снижение температуры в отапливаемых зданиях | Ремонт или замена отказавшего оборудования: - Ремонт или замена отказавшего оборудования должны проводиться квалифицированными специалистами. - При ремонте должны использоваться оригинальные запчасти и материалы. Должен быть проведен анализ причин отказа оборудования. - Анализ должен включать в себя изучение технической документации, осмотр оборудования, опрос персонала. - На основе анализа должны быть выявлены причины отказа и разработаны меры по их устранению. Меры по предотвращению повторного отказа оборудования могут включать: - Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования. - Использование качественных запчастей и материалов. - Обучение персонала правильной эксплуатации и обслуживанию оборудования. - Внедрение системы мониторинга состояния оборудования. Возобновление работы котельной: - После ремонта или замены отказавшего оборудования должна быть проведена проверка его работоспособности. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию. | Котельные установки: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание котельных установок в соответствии с рекомендациями производителя. - Проводить ремонт и замену изношенных частей котельных установок. - Регулярно чистить горелки и другие элементы котельных установок. Система дымоудаления: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание системы дымоудаления. - Проводить ремонт и замену изношенных частей системы дымоудаления. - Регулярно чистить дымоходы и другие элементы системы дымоудаления. |
| Перебои в электроснабжении | авария на электросетях, стихийное бедствие | отключение котельной, прекращение подачи тепла | Восстановление электроснабжения: - О сообщении аварии на электросетях необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию. - Энергоснабжающая организация должна принять меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. Запуск котельной и возобновление подачи тепла: - После восстановления электроснабжения должна быть проведена проверка работоспособности оборудования котельной. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию и возобновить подачу тепла. Разработка резервных схем электроснабжения: - Для минимизации рисков перебоев в электроснабжении необходимо разработать резервные схемы электроснабжения котельной. - Резервные схемы могут включать в себя использование дизельных генераторов или аккумуляторных батарей. |  |

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в сельских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Кичигинское ЖКХ» 2024год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Кичигинское ЖКХ»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 3.900 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.62624 |
| то же в % | % | 16.05 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 3.27473 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2735.33 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Кичигинское ЖКХ» | 1 полугодие | 2330.09 | 2827.82 | 2827.82 | 3077.45 | 3077.45 |
|  | 2 полугодие | 3035.57 | 2827.82 | 3174.40 | 3077.45 | 3365.66 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

- снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- высокий износ сетей теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития систем теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.

Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

Технические условия на подключение к централизованным системам теплоснабжения в период на 2024-2040 годы не выдавались.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения

| Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0.090 | 0.000 | 0.053 | 0.143 | 44.6 | 0.0 | 7.1 | 51.7 |
| Жилая индивидуальная | 0.119 | 0.000 | 0.053 | 0.172 | 55.8 | 0.0 | 7.1 | 62.9 |
| Общественно-деловая и промышленная | 0.046 | 0.052 | 0.034 | 0.132 | 41.8 | 38.6 | 4.3 | 84.7 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

На 2024 год общий плановый полезный отпуск тепловой энергии определен с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года, с учетом договорных объемов на основании заключенных договоров с потребителями, с учетом показаний приборов коммерческого учета, фактического отключения потребителей:

Категория «Население» - определение объема потребления тепловой энергии многоквартирными домами при наличии приборов учета – по среднегодовому полезному отпуску за 2020-2023годы, при отсутствии коммерческих приборов учета – по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии;

Категория «бюджетные потребители и прочие потребители» - определяются по среднегодовому полезному отпуску за 2020-2023годы.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год

| Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 0.733 | 0.000 | 0.733 | 1.018 | 0.000 | 1.018 | 1.751 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год

| Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюдж. и прочие потреб. |  |  |  |
|  | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 1746.320 | 0.000 | 1746.320 | 1784.593 | 0.000 | 1784.593 | 3530.913 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Жилищный фонд, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:21:1001006 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 74:21:1001002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:21:1001009 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:21:1001009 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление и вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:21:1001005 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001006 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001009 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001010 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:21:1001002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Номер кадастрового квартала | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 74:21:1001005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:21:1001010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:21:1001001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:21:1001002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 | 0.2110 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 |
|  | отопление | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 |
|  | вентиляция | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода не производится, так как электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывается.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источнике тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Вариант №1

Первый сценарный план предполагает замену котельной на блочно-модульную аналогичной мощности. Стоимость объекта аналога 19,5 млн. рублей.

Вариант №2

В связи с пояснениями в Главе 2, прирост отопительных площадей отсутствует.

В рамках перспективного развития системы теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена котлового оборудования по истечению паркового ресурса;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена тепловых сетей, на весь период реализации схемы теплоснабжения, общей протяженностью 2020метров в связи с постепенным исчерпанием эксплуатационного ресурса в технологической зоне теплоснабжения.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения производится в соответствии с приложениями №37 - 39 Методических указаний, в свою очередь в приложении №37 предполагается «Технико-экономическое обоснование строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», в приложении №38 предполагается «Технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» и в приложении №39 предполагается «Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия».

В данной актуализации схемы теплоснабжения не предполагается строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, соответственно технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

По результатам проведенного анализа тарифно-балансовых моделей и технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития, в качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант №2.

Реализация мероприятий планируется за счет бюджетных ассигнований и собственных средств предприятия. Исполнение мероприятий улучшит показатель надежности систем теплоснабжения.

Второй сценарный план выбран как целевой, в связи с оптимальной стоимостью выполнения мероприятий.

Первый сценарный план не основывается на основных принципах разработки мастер-планов, представленным в актуальной схеме теплоснабжения:

Технологическая необоснованность:

- План не учитывает технические характеристики оборудования требованиям нормативной документации.

- В плане не проработаны и не обоснованы установленные мощности источников тепловой энергии.

Экономическая неэффективность:

- План не обеспечивает приемлемую окупаемость инвестиций, конкурентную себестоимость тепловой энергии.

- План не учитывает колебания цен на топливо, инфляцию, изменения в нормативно-правовой базе.

- План не определяет источники инвестиций и источники возврата капитальных вложений.

В связи с вышесказанным, первый сценарный план не может быть рекомендован к реализации на данном этапе актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | 776.540 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Информация отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы представлены в общем объеме 0.800куб.м.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Производительность ВПУ, т/ч | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|  | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 | ## 0.085 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.683 | ## 0.683 | ## 0.683 | ## 0.683 | ## 0.683 | ## 0.683 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 1.215 | ## 1.215 | ## 1.215 | ## 1.215 | ## 1.215 | ## 1.215 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 93.438 | ## 93.438 | ## 93.438 | ## 93.438 | ## 93.438 | ## 93.438 |

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующего источника теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системе теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с планируемым вариантом №2 Мастер-Плана.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не предусматривается.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не предусматривается.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запас основного топлива не рассчитывается.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, является природный газ.

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 100.00% производимой тепловой энергии.

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением в долгосрочной перспективе развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Отпуск из сети тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Природный газ | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Природный газ | 159.79 | 159.79 | 159.79 | 159.79 | 159.79 | 159.79 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| ## Котельная, ул. Лесная, 24 | ## Природный газ | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| ## Котельная, ул. Лесная, 24 | ## Природный газ | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 |

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2024 год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2040 год |
| ### Котельная, ул. Лесная, 24 | ### Природный газ | ### 104.15 | ### 104.15 | ### 104.15 | ### 104.15 | ### 104.15 | ### 104.15 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| ## Котельная, ул. Лесная, 24 | ## Природный газ | ## 8420.00 | ## 8420.00 | ## 8420.00 | ## 8420.00 | ## 8420.00 | ## 8420.00 |

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./тонн натурального топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 | ## 529.93 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №01 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 | ## 637.42 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (ед.).

В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях сельского поселения, в разрезе источника централизованного теплоснабжения.

Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, в разрезе источника централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Общее число отказов | Ед. | 0.00 |
| Отказы в отопительный период | Ед. | 0.00 |
| Отказы в период испытаний | Ед. | 0.00 |
| Отказы в межотопительный период | Ед. | 0.00 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за год | Ед./(км*год) | 0.00 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | Ед./(км*год) | 0.00 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Методы обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей:

1. Сбор данных:

Источники данных:

- Журналы регистрации отказов и ремонтов тепловых сетей.

- Системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ).

- Отчеты аварийно-ремонтных служб.

- Статистические данные от органов государственного надзора.

Параметры:

- Дата и время аварии.

- Местоположение аварии (адрес, диаметр, тип трубы).

- Причина аварии (коррозия, износ, стороннее повреждение).

- Продолжительность ремонта.

- Примененные методы ремонта.

- Затраты на ремонт.

Результаты обработки данных:

Показатели надежности:

- Частота отказов на 1 км сети.

- Среднее время восстановления после аварии.

- Коэффициент готовности системы теплоснабжения.

Структура отказов:

- Распределение отказов по причинам (коррозия, износ, стороннее повреждение).

- Распределение отказов по типу сети (подземная, надземная).

- Распределение отказов по диаметру труб.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источника тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения представлены в таблицах 11.3.1-11.3.2.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Таблица 11.3.1. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Категория надежности теплоснабжения потребителей | Требования по резервированию (по СП 89.133302.16. Свод правил. Котельные установки) | Наличие резервного электроснабжения | Показатель надежности электроснабжения Кэ | Наличие резервного топливоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения Кт | Наличие резервного водоснабжения | Показатель надежности водоснабжения Кв | Показатель надежности источника теплоснабжения Кнад | Оценка надежности источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | первая категория | наличие резервного топлива и водоснабжения определяются тех.заданием (проектом), электроснабжение от двух независимых источников | есть передвижной генератор | 1 | не требуется (не предусмотрено проектом или техзаданием) | 1 | есть резервуар запаса воды | 1 | 1.00 | высоконадежные |

Таблица 11.3.2. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе тепловых сетей и в целом систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Дефицит тепловой мощности источника тепла и пропускной способности тепловых сетей по отношению к расчетным тепловым нагрузкам, % | Показатель дефицита тепла у потребителей, Кб | Резервирование источников тепла и тепловой сети (отношение фактически резервируемой к подлежащей резервированию расчетных тепловых нагрузок потребителей), % | Уровень резервирования, Кр | Доля ветхих, подлежащих замене сетей, % | Показатель технического состояния сетей, Кс | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Показатель надежности системы теплоснабжения | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | свыше 10 до 20 % | 0.8 | менее 30 % | 0.2 | свыше 20 до 30 % | 0.6 | 0.53 | малонадежные | 0.77 | надежные |

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 2 категорий.

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участка тепловой сети и предложения по повышению надежности.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06 мая 2011года №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В случае аварийной ситуации на источнике тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется дизельный-генератор.

Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Проведенный анализ балансов тепловой нагрузки показал, что даже при выводе из работы одного из котлов на источнике тепловой энергии, дефицит теплоснабжения не возникнет.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 СП «Наружные тепловые сети».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 01.01.01.01. Замена котлов аналогичной мощности, котельная, ул. Лесная, 24 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.001. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК2 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.002. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК2 до т.3 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.003. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ул. Набережная, 25 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.004. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ТК14 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.005. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК15 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.006. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК15 до ул. Набережная, 27 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.007. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.3 до ТК3 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.008. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул. 40 лет Победы, 6а | Бюджетные средства |
| 02.01.01.009. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.010. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 4 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.011. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2 до т.2-1 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.012. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до Религиозная организация | Бюджетные средства |
| 02.01.01.013. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до ул. 40 лет Победы, 14 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.014. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК17 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.015. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ВОС | Бюджетные средства |
| 02.01.01.016. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ТК18 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.017. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ГРП | Бюджетные средства |
| 02.01.01.018. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ТК19 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.019. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК22 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.020. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК22* | Бюджетные средства |
| 02.01.01.021. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22* до ул. Уральская, 22 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.022. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.023. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК23 до ул. Уральская, 6. 8 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.024. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 6. 8 до ТК24 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.025. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ул. Уральская, 2. 4 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.026. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК20 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.027. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 16 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.028. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 14 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.029. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК21 до ул. Лесная, 23 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.030. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 5а | Бюджетные средства |
| 02.01.01.031. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до К4 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.032. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 6 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.033. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ТК25 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.034. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 12 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.035. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 10 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.036. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 10 до ул. Уральская, 14 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.037. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ТК26 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.038. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ТК5 | Бюджетные средства |
| 02.01.01.039. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ул. 40 лет Победы, 6а | Бюджетные средства |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.

Эффективность инвестиций на реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в сельского поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона. Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | ## Тыс.кв.м. | ## 8.06 | ## 8.06 | ## 8.06 | ## 8.06 | ## 8.06 | ## 8.06 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс.кв.м. | ## 15.50 | ## 15.50 | ## 15.50 | ## 15.50 | ## 15.50 | ## 15.50 |
| ## Тепловая нагрузка всего, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 |
| ## для целей отопления и ГВС | ## Гкал/ч | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 | ## 0.73 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## для целей отопления и ГВС | ## Гкал/ч | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 | ## 1.02 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 3.53 | ## 3.53 | ## 3.53 | ## 3.53 | ## 3.53 | ## 3.53 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 | ## 1.75 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 1.78 | ## 1.78 | ## 1.78 | ## 1.78 | ## 1.78 | ## 1.78 |
| ## Градус-сутки отопительного периода | ## оС*сут | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./ (оС*сут) | ## 0.22 | ## 0.22 | ## 0.22 | ## 0.22 | ## 0.22 | ## 0.22 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 4408.00 | ## 4408.00 | ## 4408.00 | ## 4408.00 | ## 4408.00 | ## 4408.00 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./ (оС*сут) | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.00007 | ## 0.00007 | ## 0.00007 | ## 0.00007 | ## 0.00007 | ## 0.00007 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная, ул. Лесная, 24 | ## Установленная тепловая мощность котельной: | ## Гкал/ч | ## 3.100 | ## 3.100 | ## 3.100 | ## 3.100 | ## 3.100 | ## 3.100 |
|  | ## Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | ## Гкал/ч | ## 1.750 | ## 1.750 | ## 1.750 | ## 1.750 | ## 1.750 | ## 1.750 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 43.548 | ## 43.548 | ## 43.548 | ## 43.548 | ## 43.548 | ## 43.548 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## тыс. Гкал | ## 3.901 | ## 3.901 | ## 3.901 | ## 3.901 | ## 3.901 | ## 3.901 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 159.790 | ## 159.790 | ## 159.790 | ## 159.790 | ## 159.790 | ## 159.790 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1258 | ## 1258 | ## 1258 | ## 1258 | ## 1258 | ## 1258 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| # МУП «Кичигинское ЖКХ» | # Установленная тепловая мощность котельной: | # Гкал/ч | # 3.100 | # 3.100 | # 3.100 | # 3.100 | # 3.100 | # 3.100 |
|  | # Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | # Гкал/ч | # 1.750 | # 1.750 | # 1.750 | # 1.750 | # 1.750 | # 1.750 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 43.548 | # 43.548 | # 43.548 | # 43.548 | # 43.548 | # 43.548 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # тыс. Гкал | # 3.901 | # 3.901 | # 3.901 | # 3.901 | # 3.901 | # 3.901 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 159.790 | # 159.790 | # 159.790 | # 159.790 | # 159.790 | # 159.790 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1258 | # 1258 | # 1258 | # 1258 | # 1258 | # 1258 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Удельный расход тепло носителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 |
| МУП «Кичигинское ЖКХ» | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 | 2616.06 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 | 543.57 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | 310.61 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 | 36.483 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 1.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.980 |
| Освоение инвестиций | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В процентах от плана | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0.000 | 1.633 | 1.885 | 3.646 | 0.000 | 30.550 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0.000 | 3.613 | 1.885 | 3.646 | 0.000 | 32.530 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0.000 | 3.613 | 5.497 | 9.143 | 9.143 | 20.837 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства бюджетов | млн. руб. | 0.000 | 3.613 | 1.885 | 3.646 | 0.000 | 32.530 |

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | В том числе по годам реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2040 год |
| Средний тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб./Гкал | 2682.83 | 2827.82 | 3001.11 | 3077.45 | 3221.56 | 5157.81 |
| Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы всего, в том числе: | тыс. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) | тыс. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 3274.73 | 3274.73 | 3274.73 | 3274.73 | 3274.73 | 3274.73 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | руб./Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы | руб./Гкал | 2682.83 | 2827.82 | 3001.11 | 3077.45 | 3221.56 | 5157.81 |
| Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы | % |  | 105.40 | 106.13 | 102.54 | 104.68 | 104.000 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | с. Хомутинино | МУП «Кичигинское ЖКХ» | СЦТ-1 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО установлен для МУП «Кичигинское ЖКХ».

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | Котельная | 1 | - | - право собственности; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | МУП «Кичигинское ЖКХ» | 01 | - | - | - |

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- |
| 01.01.01.01. Замена котлов аналогичной мощности, котельная, ул. Лесная, 24 | 2025 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия | Год | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.01.01.001. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК2 | 2025 | 128.9 | 150 |
| 02.01.01.002. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК2 до т.3 | 2040 | 140 | 100 |
| 02.01.01.003. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ул. Набережная, 25 | 2027 | 6.5 | 70 |
| 02.01.01.004. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ТК14 | 2039 | 63 | 70 |
| 02.01.01.005. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК15 | 2039 | 59.9 | 70 |
| 02.01.01.006. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК15 до ул. Набережная, 27 | 2025 | 10 | 70 |
| 02.01.01.007. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.3 до ТК3 | 2040 | 24 | 100 |
| 02.01.01.008. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул. 40 лет Победы, 6а | 2040 | 17.2 | 50 |
| 02.01.01.009. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 | 2040 | 89.3 | 100 |
| 02.01.01.010. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 4 | 2026 | 25 | 80 |
| 02.01.01.011. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2 до т.2-1 | 2031 | 18.5 | 50 |
| 02.01.01.012. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до Религиозная организация | 2031 | 7 | 50 |
| 02.01.01.013. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до ул. 40 лет Победы, 14 | 2031 | 48 | 50 |
| 02.01.01.014. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК17 | 2039 | 180 | 150 |
| 02.01.01.015. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ВОС | 2026 | 216 | 50 |
| 02.01.01.016. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ТК18 | 2040 | 224 | 150 |
| 02.01.01.017. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ГРП | 2025 | 13 | 50 |
| 02.01.01.018. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ТК19 | 2040 | 105 | 150 |
| 02.01.01.019. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК22 | 2040 | 69.1 | 100 |
| 02.01.01.020. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК22* | 2026 | 32.5 | 100 |
| 02.01.01.021. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22* до ул. Уральская, 22 | 2026 | 18.5 | 100 |
| 02.01.01.022. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 | 2035 | 29.8 | 100 |
| 02.01.01.023. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК23 до ул. Уральская, 6. 8 | 2036 | 12 | 100 |
| 02.01.01.024. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 6. 8 до ТК24 | 2036 | 18 | 100 |
| 02.01.01.025. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ул. Уральская, 2. 4 | 2037 | 10.3 | 100 |
| 02.01.01.026. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК20 | 2027 | 169.3 | 100 |
| 02.01.01.027. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 16 | 2027 | 8.5 | 100 |
| 02.01.01.028. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 14 | 2027 | 34.8 | 100 |
| 02.01.01.029. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК21 до ул. Лесная, 23 | 2027 | 27.6 | 70 |
| 02.01.01.030. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 5а | 2040 | 11.5 | 80 |
| 02.01.01.031. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до К4 | 2040 | 40.78 | 100 |
| 02.01.01.032. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 6 | 2040 | 32.6 | 80 |
| 02.01.01.033. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ТК25 | 2027 | 10 | 100 |
| 02.01.01.034. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 12 | 2027 | 18.8 | 100 |
| 02.01.01.035. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 10 | 2027 | 20 | 100 |
| 02.01.01.036. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 10 до ул. Уральская, 14 | 2029 | 51 | 100 |
| 02.01.01.037. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ТК26 | 2027 | 171.3 | 100 |
| 02.01.01.038. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ТК5 | 2037 | 30.22 | 100 |
| 02.01.01.039. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ул. 40 лет Победы, 6а | 2037 | 11 | 50 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр подающего трубопровода, мм | Условный диаметр обратного трубопровода, мм | Внешний диаметр, мм | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта | Суммарная материальная характеристика, кв.м. | Теплоизоляционный материал тр-да | Материал трубопровода | Период работы трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | Котельная, ул. Лесная, 24 | К1 | 39.70 | 200 | 200 | 219 | 2013 | Надземная | - | 15.88 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К1 |  | 10.00 | 50 | 50 | 57 | 2013 | Подземная | Сухой | 1.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К1 | ТК1 | 10.00 | 200 | 200 | 219 | 2013 | Подземная | Сухой | 4.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК1 | ТК2 | 128.90 | 150 | 150 | 159 | 1992 / 2006 | Подземная | Сухой | 38.67 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК2 | т.3 | 140.00 | 100 | 100 | 108 | 2008 | Подземная | Сухой | 28.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | т.3 | К2 | 109.30 | 80 | 80 | 89 | 2013 | Надземная | - | 17.49 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К2 | ул. Набережная, 25 | 6.50 | 70 | 70 | 76 | 1995 | Подземная | Сухой | 0.91 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К2 | ТК14 | 63.00 | 70 | 70 | 76 | 2011 / 2006 | Подземная | Сухой | 8.82 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК14 | ТК15 | 59.90 | 70 | 70 | 76 | 2011 / 2006 | Подземная | Сухой | 8.39 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК15 | ул. Набережная, 27 | 10.00 | 70 | 70 | 76 | 1992 | Подземная | Сухой | 1.40 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | т.3 | ТК3 | 24.00 | 100 | 100 | 108 | 2008 | Подземная | Сухой | 4.80 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК3 | ул. 40 лет Победы, 6а | 17.20 | 50 | 50 | 57 | 2008 | Подземная | Сухой | 1.72 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК5 | ул. 40 лет Победы, 5а | 81.80 | 80 | 80 | 89 | 2013 | Подземная | Сухой | 13.09 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК5 | ТК6 | 89.30 | 100 | 100 | 108 | 2011 | Подземная | Сухой | 17.86 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 4 | 25.00 | 80 | 80 | 89 | 1995 | Подземная | Сухой | 4.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК2 | т.2 | 59.50 | 80 | 80 | 89 | 2013 | Подземная | Сухой | 9.52 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | т.2 | т.2-1 | 18.50 | 50 | 50 | 57 | 1998 | Подземная | Сухой | 1.85 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | т.2-1 | Религиозная организация | 7.00 | 50 | 50 | 57 | 1998 | Подземная | Сухой | 0.70 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | т.2-1 | ул. 40 лет Победы, 14 | 48.00 | 50 | 50 | 57 | 1998 | Подземная | Сухой | 4.80 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК1 | ТК17 | 180.00 | 150 | 150 | 159 | 2006 | Подземная | Сухой | 54.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК17 | ВОС | 216.00 | 50 | 50 | 57 | 1992 | Подземная | Сухой | 21.60 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК17 | ТК18 | 224.00 | 150 | 150 | 159 | 2006 | Подземная | Сухой | 67.20 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК18 | ГРП | 13.00 | 50 | 50 | 57 | 1992 | Подземная | Сухой | 1.30 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК18 | ТК19 | 105.00 | 150 | 150 | 159 | 2006 | Подземная | Сухой | 31.50 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК19 | ТК22 | 69.10 | 100 | 100 | 114 | 2006 | Подземная | Сухой | 13.82 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК22 | ТК22* | 32.50 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 6.50 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК22* | ул. Уральская, 22 | 18.50 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 3.70 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК22 | ТК23 | 29.80 | 100 | 100 | 114 | 2006 | Подземная | Сухой | 5.96 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК23 | ул. Уральская, 6. 8 | 12.00 | 100 | 100 | 114 | 2006 | Подземная | Сухой | 2.40 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ул. Уральская, 6. 8 | ТК24 | 18.00 | 100 | 100 | 114 | 2006 | Подземная | Сухой | 3.60 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК24 | ул. Уральская, 2. 4 | 10.30 | 100 | 100 | 114 | 2006 | Подземная | Сухой | 2.06 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК19 | ТК20 | 169.30 | 100 | 100 | 114 | 2012 / 1992 | Подземная | Сухой | 33.86 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК26 | ул. Уральская, 16 | 8.50 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 1.70 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК26 | ул. Уральская, 14 | 34.80 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 6.96 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК20 | ТК20а | 75.56 | 125 | 125 | 133 | 2013 | Подземная | Сухой | 18.89 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК20а | ТК21 | 16.30 | 125 | 125 | 133 | 2013 | Подземная | Сухой | 4.08 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК21 | ул. Лесная, 23 | 27.60 | 70 | 70 | 76 | 1992 | Подземная | Сухой | 3.86 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 5а | 11.50 | 80 | 80 | 89 | 2008 | Подземная | Сухой | 1.84 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК3 | К4 | 40.78 | 100 | 100 | 108 | 2008 | Подземная | Сухой | 8.16 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 6 | 32.60 | 80 | 80 | 89 | 2006 | Подземная | Сухой | 5.22 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК24 | ТК25 | 10.00 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 2.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК25 | ул. Уральская, 12 | 18.80 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 3.76 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК25 | ул. Уральская, 10 | 20.00 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 4.00 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ул. Уральская, 10 | ул. Уральская, 14 | 51.00 | 100 | 100 | 114 | 1995 | Подземная | Сухой | 10.20 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | ТК20 | ТК26 | 171.30 | 100 | 100 | 114 | 1992 | Подземная | Сухой | 34.26 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К4 | ТК5 | 30.22 | 100 | 100 | 108 | 2008 | Подземная | Сухой | 6.04 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | МУП «Кичигинское ЖКХ» | К4 | ул. 40 лет Победы, 6а | 22.00 | 50 | 50 | 57 | 2008 | Подземная | Сухой | 2.20 | Мин. Вата, рубероид | Сталь | Сезонный |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Год прокладки/капитального ремонта | Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка | Интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его эксплуатации в двухтрубном исчислении, 1км*ч | Параметр потока отказов участков, 1/ч | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | Котельная, ул. Лесная, 24 | К1 | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000001 | 5.9552 | 0.1679 | 0.999993 | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К1 |  | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000000 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К1 | ТК1 | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000000 | 5.9661 | 0.1676 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК1 | ТК2 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000008 | 5.1782 | 0.1931 |  | 0.000042 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК2 | т.3 | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000002 | 4.4215 | 0.2262 |  | 0.000007 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | т.3 | К2 | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000001 | 4.1231 | 0.2425 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К2 | ул. Набережная, 25 | 1995 | 2.1316 | 0.000038 | 0.000000 | 3.9816 | 0.2512 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К2 | ТК14 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000001 | 3.9762 | 0.2515 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК14 | ТК15 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000001 | 3.9765 | 0.2515 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК15 | ул. Набережная, 27 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | т.3 | ТК3 | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК3 | ул. 40 лет Победы, 6а | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК5 | ул. 40 лет Победы, 5а | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000001 | 4.1261 | 0.2424 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК5 | ТК6 | 2011 | 0.9578 | 0.000011 | 0.000001 | 4.4284 | 0.2258 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 4 | 1995 | 2.1316 | 0.000038 | 0.000001 | 4.1323 | 0.2420 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК2 | т.2 | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000001 | 4.1285 | 0.2422 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | т.2 | т.2-1 | 1998 | 1.8346 | 0.000025 | 0.000000 | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | т.2-1 | Религиозная организация | 1998 | 1.8346 | 0.000025 | 0.000000 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | т.2-1 | ул. 40 лет Победы, 14 | 1998 | 1.8346 | 0.000025 | 0.000001 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК1 | ТК17 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000002 | 5.1677 | 0.1935 |  | 0.000012 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК17 | ВОС | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000014 | 3.6618 | 0.2731 |  | 0.000050 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК17 | ТК18 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000003 | 5.1586 | 0.1939 |  | 0.000015 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК18 | ГРП | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК18 | ТК19 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000001 | 5.1831 | 0.1929 |  | 0.000007 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК19 | ТК22 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000001 | 4.4312 | 0.2257 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК22 | ТК22* | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000002 | 4.4362 | 0.2254 |  | 0.000009 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК22* | ул. Уральская, 22 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК22 | ТК23 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000000 | 4.4366 | 0.2254 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК23 | ул. Уральская, 6. 8 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000000 | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ул. Уральская, 6. 8 | ТК24 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000000 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК24 | ул. Уральская, 2. 4 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000000 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК19 | ТК20 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000011 | 4.4174 | 0.2264 |  | 0.000047 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК26 | ул. Уральская, 16 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 4.4395 | 0.2252 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК26 | ул. Уральская, 14 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000002 | 4.4359 | 0.2254 |  | 0.000010 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК20 | ТК20а | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000001 | 4.8098 | 0.2079 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК20а | ТК21 | 2013 | 0.8666 | 0.000011 | 0.000000 | 4.8200 | 0.2075 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК21 | ул. Лесная, 23 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000002 | 3.9796 | 0.2513 |  | 0.000007 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 5а | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 4.1338 | 0.2419 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК3 | К4 | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 4.4351 | 0.2255 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК6 | ул. 40 лет Победы, 6 | 2006 | 1.2298 | 0.000013 | 0.000000 | 4.1315 | 0.2420 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК24 | ТК25 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК25 | ул. Уральская, 12 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК25 | ул. Уральская, 10 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000001 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ул. Уральская, 10 | ул. Уральская, 14 | 1995 | 2.1316 | 0.000038 | 0.000002 | 4.4337 | 0.2255 |  | 0.000009 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | ТК20 | ТК26 | 1992 | 2.4765 | 0.000063 | 0.000011 | 4.4172 | 0.2264 |  | 0.000048 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К4 | ТК5 | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 4.4366 | 0.2254 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Лесная, 24 | К4 | ул. 40 лет Победы, 6а | 2008 | 1.1128 | 0.000012 | 0.000000 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000000 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 0.00 |
| Подгруппа проектов 1-1.1 "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 0.00 |
| 01.01.01.01. . Замена котлов аналогичной мощности, котельная, ул. Лесная, 24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 2376.00 | 0.00 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1632.60 | 1884.89 | 3645.96 | 0.00 | 10848.71 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 326.52 | 376.98 | 729.19 | 0.00 | 2169.74 |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 1959.12 | 2261.87 | 4375.16 | 0.00 | 13018.45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 1959.12 | 4220.99 | 8596.15 | 8596.15 | 22628.31 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок" |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1632.60 | 1884.89 | 3645.96 | 0.00 | 10848.71 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 326.52 | 376.98 | 729.19 | 0.00 | 2169.74 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 1959.12 | 2261.87 | 4375.16 | 0.00 | 13018.45 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 1959.12 | 4220.99 | 8596.15 | 8596.15 | 22628.31 |
| 02.01.01.001. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1488.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 297.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 1785.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 1785.67 | 1785.67 | 1785.67 | 1785.67 | 1785.67 |
| 02.01.01.002. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК2 до т.3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1106.38 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.28 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1327.65 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1327.65 |
| 02.01.01.003. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ул. Набережная, 25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.17 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 51.80 | 51.80 |
| 02.01.01.004. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К2 до ТК14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.40 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.68 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.07 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.07 |
| 02.01.01.005. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.81 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.56 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.37 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.37 |
| 02.01.01.006. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК15 до ул. Набережная, 27 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 79.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |
| 02.01.01.007. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.3 до ТК3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.66 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.60 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.60 |
| 02.01.01.008. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул. 40 лет Победы, 6а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.37 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.04 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.04 |
| 02.01.01.009. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.71 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.14 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.85 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.85 |
| 02.01.01.010. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 220.46 | 220.46 | 220.46 | 220.46 |
| 02.01.01.011. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2 до т.2-1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.42 |
| 02.01.01.012. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до Религиозная организация |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.48 |
| 02.01.01.013. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от т.2-1 до ул. 40 лет Победы, 14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.17 |
| 02.01.01.014. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК1 до ТК17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2077.97 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.59 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2493.57 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2493.57 |
| 02.01.01.015. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ВОС |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1298.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1557.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1557.77 | 1557.77 | 1557.77 | 1557.77 |
| 02.01.01.016. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК17 до ТК18 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2585.92 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.18 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3103.11 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3103.11 |
| 02.01.01.017. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ГРП |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
| 02.01.01.018. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК18 до ТК19 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1212.15 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.43 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.58 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.58 |
| 02.01.01.019. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК22 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.08 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.22 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.29 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.29 |
| 02.01.01.020. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК22* |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 256.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 308.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 308.21 | 308.21 | 308.21 | 308.21 |
| 02.01.01.021. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22* до ул. Уральская, 22 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 146.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 175.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 175.44 | 175.44 | 175.44 | 175.44 |
| 02.01.01.022. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.50 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.10 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.60 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.60 |
| 02.01.01.023. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК23 до ул. Уральская, 6. 8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.83 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.97 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.80 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.80 |
| 02.01.01.024. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 6. 8 до ТК24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.25 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.70 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.70 |
| 02.01.01.025. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ул. Уральская, 2. 4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.40 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.68 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.68 |
| 02.01.01.026. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК19 до ТК20 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1337.93 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.59 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.51 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.51 | 1605.51 | 1605.51 |
| 02.01.01.027. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 16 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.17 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | 80.61 | 80.61 |
| 02.01.01.028. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК26 до ул. Уральская, 14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.01 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.02 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.02 | 330.02 | 330.02 |
| 02.01.01.029. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК21 до ул. Лесная, 23 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.30 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.66 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.96 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.96 | 219.96 | 219.96 |
| 02.01.01.030. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 5а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.51 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.41 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.41 |
| 02.01.01.031. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до К4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.27 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.45 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.73 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.73 |
| 02.01.01.032. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК6 до ул. 40 лет Победы, 6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.56 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.48 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.48 |
| 02.01.01.033. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК24 до ТК25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.83 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
| 02.01.01.034. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 12 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.57 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.71 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.28 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.28 | 178.28 | 178.28 |
| 02.01.01.035. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК25 до ул. Уральская, 10 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.05 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.66 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.66 | 189.66 | 189.66 |
| 02.01.01.036. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ул. Уральская, 10 до ул. Уральская, 14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.65 |
| 02.01.01.037. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ТК26 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1353.73 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.75 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1624.48 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1624.48 | 1624.48 | 1624.48 |
| 02.01.01.038. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ТК5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.82 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.76 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.58 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.58 |
| 02.01.01.039. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от К4 до ул. 40 лет Победы, 6а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.11 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.33 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.33 |

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения”