|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
|  | **Глава Увельского района Челябинской области**  **Рослов С.Г.**  «\_ » \_ 2021 г. |

Схема теплоснабжения

№ ТО-14-СТ.213-21

**Петровского сельского поселения**

**Увельского района Челябинской области**

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 12](#_bookmark0)

[СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 13](#_bookmark1)

[Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель](#_bookmark2) [в установленных границах территории поселения 13](#_bookmark2)

* 1. [Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 13](#_bookmark3)
  2. [Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 16](#_bookmark4)
  3. [Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 17](#_bookmark5)
  4. [Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения 17](#_bookmark6)

[Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой](#_bookmark7) [энергии и тепловой нагрузки потребителей 19](#_bookmark7)

* 1. [Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 19](#_bookmark8)
  2. [Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 20](#_bookmark9)
  3. [Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 21](#_bookmark10)
  4. [Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 26](#_bookmark11)
  5. [Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 26](#_bookmark12)

[Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 27](#_bookmark13)

* 1. [Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 27](#_bookmark14)
  2. [Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 27](#_bookmark15)

[Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 29](#_bookmark16)

* 1. [Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 29](#_bookmark17)
  2. [Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 29](#_bookmark18)

[Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению](#_bookmark19) [источников тепловой энергии 30](#_bookmark19)

* 1. [Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения 30](#_bookmark20)
  2. [Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 30](#_bookmark21)
  3. [Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 30](#_bookmark22)
  4. [Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 31](#_bookmark23)
  5. [Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 31](#_bookmark24)
  6. [Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии](#_bookmark25)

[............................................................................................................................................................. 31](#_bookmark25)

* 1. [Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 31](#_bookmark26)
  2. [Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 31](#_bookmark27)
  3. [Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 33](#_bookmark28)
  4. [Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 33](#_bookmark29)

[Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 34](#_bookmark30)

* 1. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 34](#_bookmark31)
  2. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 34](#_bookmark32)
  3. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок](#_bookmark33)

[тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении](#_bookmark33) [надежности теплоснабжения 34](#_bookmark33)

* 1. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 34](#_bookmark34)
  2. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 35](#_bookmark35)

[Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего](#_bookmark36) [водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 36](#_bookmark36)

* 1. [Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 36](#_bookmark37)
  2. [Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 36](#_bookmark38)

[Раздел 8. Перспективные топливные балансы 37](#_bookmark39)

* 1. [Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 37](#_bookmark40)
  2. [Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 37](#_bookmark41)
  3. [Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 38](#_bookmark42)
  4. [Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 38](#_bookmark43)
  5. [Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа. 38](#_bookmark44) [Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 39](#_bookmark45)
  6. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 39](#_bookmark46)
  7. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 39](#_bookmark47)
  8. [Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 39](#_bookmark48)
  9. [Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 40](#_bookmark49)
  10. [Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 40](#_bookmark50)
  11. [Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 40](#_bookmark51)

[Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 41](#_bookmark52)

* 1. [Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 41](#_bookmark53)
  2. [Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 41](#_bookmark54)
  3. [Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 41](#_bookmark55)
  4. [Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 42](#_bookmark56)
  5. [Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения 42](#_bookmark57)

[Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии](#_bookmark58)

[................................................................................................................................................................. 42](#_bookmark58)

[Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 42](#_bookmark59)

[Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации](#_bookmark60) [субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития](#_bookmark60) [электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского](#_bookmark60) [округа, города федерального значения 43](#_bookmark60)

* 1. [Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 43](#_bookmark61)
  2. [Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 43](#_bookmark62)
  3. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 43](#_bookmark63)
  4. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 43](#_bookmark64)
  5. [Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 44](#_bookmark65)
  6. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения](#_bookmark66)

[............................................................................................................................................................. 44](#_bookmark66)

* 1. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 44](#_bookmark67)

[Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 45](#_bookmark68)

[Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 46](#_bookmark69)

[ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 47](#_bookmark70)

[ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой](#_bookmark71) [энергии для целей теплоснабжения 47](#_bookmark71)

[Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 47](#_bookmark72)

[Часть 2. Источники тепловой энергии 47](#_bookmark73)

[Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 57](#_bookmark74)

[Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 69](#_bookmark75)

[Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой](#_bookmark76) [энергии в зонах действия источников тепловой энергии 70](#_bookmark76)

[Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 74](#_bookmark77)

[Часть 7. Балансы теплоносителя 76](#_bookmark78)

[Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом](#_bookmark79)

[............................................................................................................................................................. 78](#_bookmark79)

[Часть 9. Надежность теплоснабжения 80](#_bookmark80)

[Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций](#_bookmark81)

[............................................................................................................................................................. 83](#_bookmark81)

[Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 85](#_bookmark82)

[Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах](#_bookmark83) [теплоснабжения поселения 88](#_bookmark83)

[ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели](#_bookmark84) [теплоснабжения 89](#_bookmark84)

* 1. [Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 89](#_bookmark85)
  2. [Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 90](#_bookmark86)
  3. [Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 90](#_bookmark87)
  4. [Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 91](#_bookmark88)
  5. [Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 92](#_bookmark89)
  6. [Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 93](#_bookmark90)

[ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения 93](#_bookmark91)

[ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой](#_bookmark92) [энергии и тепловой нагрузки 94](#_bookmark92)

* 1. [Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой](#_bookmark93)

[мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или](#_bookmark93) [муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или](#_bookmark93) [договоров аренды 94](#_bookmark93)

* 1. [Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 95](#_bookmark94)
  2. [Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 99](#_bookmark95)

[ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города](#_bookmark96) [федерального значения 100](#_bookmark96)

* 1. [Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 100](#_bookmark97)
  2. [Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 100](#_bookmark98)
  3. [Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей 101](#_bookmark99)

[ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности](#_bookmark100) [водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя](#_bookmark100) [теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 102](#_bookmark100)

* 1. [Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 103](#_bookmark101)
  2. [Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 104](#_bookmark102)
  3. [Сведения о наличии баков-аккумуляторов 104](#_bookmark103)
  4. [Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 104](#_bookmark104)
  5. [Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 104](#_bookmark105)

[ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению](#_bookmark106) [источников тепловой энергии 106](#_bookmark106)

* 1. [Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 106](#_bookmark107)
  2. [Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 106](#_bookmark108)
  3. [Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения](#_bookmark109)

[надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного](#_bookmark109) [конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на](#_bookmark109) [соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем](#_bookmark109) [теплоснабжения 106](#_bookmark109)

* 1. [Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 107](#_bookmark110)
  2. [Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 107](#_bookmark111)
  3. [Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 107](#_bookmark112)
  4. [Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 108](#_bookmark113)
  5. [Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 108](#_bookmark114)
  6. [Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 108](#_bookmark115)

[7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 108](#_bookmark116)

* 1. [Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 108](#_bookmark117)
  2. [Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 108](#_bookmark118)
  3. [Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 109](#_bookmark119)
  4. [Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения 109](#_bookmark120)
  5. [Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 109](#_bookmark121)

[ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей](#_bookmark122)

[............................................................................................................................................................... 111](#_bookmark122)

* 1. [Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 111](#_bookmark123)
  2. [Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 111](#_bookmark124)
  3. [Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 111](#_bookmark125)
  4. [Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 111](#_bookmark126)
  5. [Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 111](#_bookmark127)
  6. [Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 112](#_bookmark128)
  7. [Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 112](#_bookmark129)
  8. [Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций](#_bookmark130)

[........................................................................................................................................................... 112](#_bookmark130)

[ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего](#_bookmark131) [водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 113](#_bookmark131)

* 1. [Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 113](#_bookmark132)
  2. [Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 113](#_bookmark133)
  3. [Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 114](#_bookmark134)
  4. [Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 114](#_bookmark135)
  5. [Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 114](#_bookmark136)
  6. [Предложения по источникам инвестиций 115](#_bookmark137)

[ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы 116](#_bookmark138)

* 1. [Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 116](#_bookmark139)
  2. [Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива 116](#_bookmark140)
  3. [Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 116](#_bookmark141)
  4. [Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 117](#_bookmark142)
  5. [Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 117](#_bookmark143)
  6. [Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа](#_bookmark144)

[........................................................................................................................................................... 117](#_bookmark144)

[ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения 118](#_bookmark145)

* 1. [Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 118](#_bookmark146)
  2. [Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 120](#_bookmark147)
  3. [Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 121](#_bookmark148)
  4. [Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 121](#_bookmark149)
  5. [Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 122](#_bookmark150)

[ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое](#_bookmark151) [перевооружение 123](#_bookmark151)

* 1. [Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 123](#_bookmark152)
  2. [Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 125](#_bookmark153)
  3. [Расчеты экономической эффективности инвестиций 125](#_bookmark154)
  4. [Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 125](#_bookmark155)

[ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города](#_bookmark156) [федерального значения 126](#_bookmark156)

[ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия 128](#_bookmark157)

* 1. [Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 128](#_bookmark158)
  2. [Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 129](#_bookmark159)
  3. [Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 130](#_bookmark160)

[ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 131](#_bookmark161)

* 1. [Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения 131](#_bookmark162)
  2. [Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 131](#_bookmark163)
  3. [Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 131](#_bookmark164)
  4. [Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 132](#_bookmark165)
  5. [Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)](#_bookmark166)

[........................................................................................................................................................... 132](#_bookmark166)

[ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 134](#_bookmark167)

* 1. [Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 134](#_bookmark168)
  2. [Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 134](#_bookmark169)
  3. [Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 135](#_bookmark170)

[ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 136](#_bookmark171)

[17. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 136](#_bookmark172)

* 1. [Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 136](#_bookmark173)
  2. [Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 136](#_bookmark174)

[ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной](#_bookmark175) [схеме теплоснабжения 136](#_bookmark175)

[Приложение. Схемы теплоснабжения 137](#_bookmark176)

Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по- рядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Феде- рации», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., Методиче- скими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным прика- зом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г.

№ 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постанов- лением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организа- ции теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 авгу- ста 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35- 76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надѐжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эконо- мичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стиму- лирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улуч- шение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения до 2039 года являются:

* Схема теплоснабжения Петровского сельского поселения на период 2018-2037 годы;
* Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Петровского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года;
* Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на территории Увельского муниципаль- ного района Челябинской области на 2021 - 2025 годы;
* Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Увель- ском муниципальном районе Челябинской области на 2021 – 2025 годы»;
* Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Увельском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы.
* Схемы водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения. При разработке схемы теплоснабжения использовались:
* документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, пуб- личные кадастровые карты и др.;
* данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, энерго- паспорт потребителя ТЭР –ООО «Петровское ЖКХ»;
* сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных ор- ганизацией ООО «Петровское ЖКХ».

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теп- лоноситель в установленных границах территории поселения

* 1. *Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные*

*жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды*

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепло- вой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Петровского сельского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. ГВС, вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Объекты предполагаемые к строительству на территории сельского поселения с перспек- тивным централизованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения так- же отсутствуют.

В Петровском сельском поселении имеется пять населенных пунктов: с. Петровское, с. Ма- лое Шумаково, д. Большое Шумаково, д. Андреевка и д. Татарка.

На территории д. Большое Шумаково, д. Татарка и д. Андреевка централизованные котель- ные отсутствуют.

В с. Петровское имеются две действующие централизованные котельные. Первая централи- зованная котельная (далее Котельная с. Петровское), расположена по адресу пер. Советский, 10 и отапливает пять муниципальных объектов.

Вторая локальная котельная (далее Мини-котельная с. Петровское), расположена на пере- сечении ул. Школьная и ул. Юбилейная, отапливает два муниципальных объекта.

В с. Малое Шумаково имеется одна действующая централизованная котельная. Эта Цен- трализованная котельная (далее Котельная с. Малое Шумаково), расположена по адресу ул. Моло- дежная, 14 и отапливает шесть объектов.

Обслуживает централизованные котельные на территории с. Петровское и с. Малое Шума- ково организация ООО «Петровское ЖКХ».

Перечень потребителей централизованного теплоснабжения Петровского сельского посе- ления приведен в таблице 1.1.

Объекты предполагаемые к строительству на территории поселений с перспективным цен- трализованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсут- ствуют.

Таблица 1.1 – Список потребителей централизованного отопления в Петровском сельском поселении в 2021 году, подключенных к котельным Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потреби- теля** | **Площадь**  **зданий, м2** | **Объем, м3** | **Расход тепла на отопление,**  **Гкал/год** | **Примечание** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | |
| 1 | Больница | 766,1 | 2681,25 | 199,4 |  |
| 2 | СОШ | 2472,3 | 8653 | 508,33 |  |
| 3 | Гараж | 48 | 512,4 | 34 |  |
| 4 | МДОУ детский сад | 896 | 3136 | 261,0 |  |
| 5 | Подростковый клуб | 811,5 | 2513 | 175,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | **4993,9** | **17495,65** | **1178,6** |  |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | |
| 1 | Дом культуры | 618,2 | 2166,0 | 116,67 |  |
| 2 | Школа | 2739,9 | 10582,0 | 504,67 |  |
| 3 | Библиотека,ФАП | 260,6 | 587,0 | 41,66 |  |
| 4 | Детский сад | 403,2 | 1456,0 | 86,38 |  |
| Итого по бюджетным потребите-  лям | | 4021,7 | 14791 | 749,38 |  |
| Прочие потребители | | | | | |
| 1 | Контора | 38,66 | 1095,0 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по прочим потребителям | | 38,66 | 1353 | 126,63 |  |
| **ВСЕГО по котельной** | | **4060,36** | **16144** | **876,01** |  |

По расчетным элементам территориального деления Петровское сельское поселение распо- лагается в 33-х кадастровых кварталах: с 74:21:1101001 по 74:21:1101012, с 74:21:0216001 по 74:21:0216009, с 74:21:0410001 по 74:21:0410007, с 74:21:0409001 по 74:21:0409004,

74:21:0407001.

Площадь существующих строительных фондов в с. Петровское, находящихся на террито- рии 12-ти кадастровых кварталов с 74:21:1101001 по 74:21:1101012 приведены в таблице 1.2.

Площадь существующих строительных фондов в с. Малое Шумаково, находящихся на тер- ритории 9-ти кадастровых кварталов с 74:21:0216001 по 74:21:0216009 приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.2 –Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельными с. Петровское

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Площадь строительных фондов** | | | | | | |
| Существ. | **Перспективная** | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| с. Петровское кадастровые кварталы с 74:21:1101001 по 74:21:1101012 | | | | | | | |
| многоквартирные дома  (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома  (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая  площадь), м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (со-  храняемая площадь), м2 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 |
| общественные здания  (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предпри- ятий (сохраняемая пло-  щадь), м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| производственные здания промышленных предпри-  ятий (прирост)м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего строительных фонда, м²** | **4343** | **4343** | **4343** | **4343** | **4343** | **4343** | **4343** |

Таблица 1.3 –Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельными с. Малое Шумаково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **Площадь строительных фондов** | | | | | | |
| Существ. | **Перспективная** | | | | | |
| **Год** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| с. Малое Шумаково кадастровые кварталы с 74:21:0216001 по 74:21:0216012 | | | | | | | | |
| многоквартирные дома  (сохраняемая площадь), м² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома  (прирост), м² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая  площадь), м² | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (со-  храняемая площадь), м2 | 3011,8 | | 3011,8 | 3011,8 | 3011,8 | 3011,8 | 3011,8 | 3011,8 |
| общественные здания  (прирост), м² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предпри-  ятий (сохраняемая пло- щадь), м² | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| производственные здания промышленных предпри-  ятий (прирост)м² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего строительных фонда, м²** | **3011,8** | | **3011,8** | **3011,8** | **3011,8** | **3011,8** | **3011,8** | **3011,8** |

* 1. *Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе*

*территориального деления на каждом этапе*

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельными Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчет- ном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельными Петровско- го сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | | | | |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** |
| Теплоно- ситель, м3/ч | отопление | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **21,902** | **21,902** | **21,902** | **21,902** | **21,902** | **21,902** | **21,902** |
| **Мини-котельная с. Петровское** | | | | | | | | |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** |
| Теплоно- ситель, м3/ч | отопление | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **8,138** | **8,138** | **8,138** | **8,138** | **8,138** | **8,138** | **8,138** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | | | | |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** |
| Теплоно- ситель, м3/ч | отопление | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 |
| прирост нагрузки  на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки  на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | | **16,461** | **16,461** | **16,461** | **16,461** | **16,461** | **16,461** | **16,461** |

* 1. *Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе*

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от централизованных котельных в производственных зонах на территории Петровского сельского поселения отсутству- ют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривает- ся. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объ- ектами отсутствуют.

* 1. *Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого*

*источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения*

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагруз- ки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источни- ка тепловой энергии Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности теп- ловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждо- го источника тепловой энергии Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/км2** | | | | | | |
| **Сущест.** | **Перспективная** | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| с. Петровское кадастровые кварталы с 74:21:1101001 по 74:21:1101012 | | | | | | | |
| Котельная с. Петров-  ское, м2 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/км2** | | | | | | |
| **Сущест.** | **Перспективная** | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Мини-котельная  с. Петровское, м2 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 |
| **Итого по с. Петров- ское** | **148,75** | **148,75** | **148,75** | **148,75** | **148,75** | **148,75** | **148,75** |
| с. Малое Шумаково кадастровые кварталы с 74:21:0216001 по 74:21:0216012 | | | | | | | |
| Котельная с. Малое  Шумаково, м2 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 |
| **Итого по с. Малое Шумаково** | **117,54** | **117,54** | **117,54** | **117,54** | **117,54** | **117,54** | **117,54** |
| **ИТОГО по поселе- нию** | **135,97** | **135,97** | **135,97** | **135,97** | **135,97** | **135,97** | **135,97** |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

* 1. *Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии*

Зона действия централизованной системы теплоснабжения с. Петровское охватывает тер- риторию, являющуюся частью кадастровых кварталов с 74:21:1101001 по 74:21:1101012. К систе- ме теплоснабжения подключены бюджетные потребители. Наиболее удаленный потребитель – здание больницы.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения с. Малое Шумаково охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов с 74:21:0216001 по 74:21:0216012. К систе- ме теплоснабжения подключены бюджетные потребители, магазин и контора. Наиболее удален- ный потребитель – здания школы и гаража.

Зона действия источников тепловой энергии – котельных с. Петровское и с. Малое Шума- ково совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Соотношение общей площади сельского поселения и площади охвата зоны действия с цен- трализованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.6.

Соотношение площади с. Петровское и площади охвата централизованной системы тепло- снабжения приведено на рисунке 1.1.


Соотношение площади с. Малое Шумаково и площади охвата централизованной системы теплоснабжения приведено на рисунке 1.2.

Таблица 1.6 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Площадь территории, Га** | **Зона действия с центра- лизованными источника- ми тепловой энергии, Га** | **Зона действия с централизо- ванными источниками теп- ловой энергии, %** |
| с. Петровское | 246,88 | 4,34 | 1,76 |
| с. Малое Шумаково | 166,30 | 3,01 | 1,81 |
| д. Большое Шумаково | 69,60 | 0,00 | 0,00 |
| д. Андреевка | 74,7 | 0,00 | 0,00 |
| д. Татарка | 37,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **595,12** | **7,35** | **1,24** |

\* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

98,24%




1,76%

С индивидуальными источниками теплоснабжения

С централизованными источниками теплоснабжения

Рисунок 1.1 – Соотношение общей площади с. Петровское и площади охвата централизованной системы теплоснабжения с. Петровское

98,19%



1,81%

С индивидуальными источниками теплоснабжения

С централизованными источниками теплоснабжения

Рисунок 1.2 – Соотношение общей площади с. Малое Шумаково и площади охвата централизованной системы теплоснабжения с. Малое Шумаково

Перспективная нагрузка для котельных Петровского сельского поселения не планируется. Перспективные зоны действия системы теплоснабжения для с. Петровское и с. Малое Шу-

маково остаются неизменными на весь расчетный период до 2039 г.

* 1. *Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии*


К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится весь частный жилой сектор Петровского сельского поселения.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источ- никами тепловой энергии в Петровском сельском поселении приведено в таблице 1.7 и на диа- грамме рисунка 1.3.

Таблица 1.7 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивиду- альными источниками тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Площадь территории, Га** | **Зона действия индивиду- альных источников теп- ловой энергии, Га** | **Зона действия индивиду- альных источников тепло- вой энергии, %** |
| с. Петровское | 246,88 | 242,54 | 98,24 |
| с. Малое Шумаково | 166,3 | 163,29 | 98,19 |
| д. Большое Шумаково | 69,6 | 69,60 | 100,00 |
| д. Андреевка | 74,7 | 74,70 | 100,00 |
| д. Татарка | 37,64 | 37,64 | 100,00 |
| **Всего** | **595,12** | **587,77** | **98,76** |

С индивидуальными источниками теплоснабжения



98,76%

С централизованными источниками теплоснабжения

1,24%

Рисунок 1.3 – Соотношение площади охвата зоны действия с индивидуальными и централи- зованными источниками тепловой энергии в Петровском сельском поселении

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии на расчетный период до 2039 г. останутся без изменений.

* 1. *Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на*

*единую тепловую сеть, на каждом этапе*

* + 1. *Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего приня- того по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котель- ных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона действия источника**  **теплоснабжения** | **Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час** | | | | | | |
| **Сущест.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |

* + 1. *Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников*

*тепловой энергии*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на про- дленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуля- ции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установлен- ной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для ко- тельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование уста- новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудо- вания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Параметр** | Существ. | **Перспективные** | | | | | |
| Год | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-  2029 гг. | 2030-  2034 гг. | 2035 -  2039 гг. |
| Котельная с. Петровское | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,000\* | 0,000 | 0,031 |
| Располагаемая  мощность, Гкал/ч | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,624 | 0,624 | 0,593 |
| Мини-котельная с. Петровское | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,000\* | 0,000 | 0,011 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,225 | 0,225 | 0,214 |
| Котельная с. Малое Шумаково | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,000\* |
| Располагаемая  мощность, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,497 | 0,497 | 0,514 |

\*- после перевооружения котельных

* + 1. *Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой*

*энергии*

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен- ные нужды источников тепловой энергии для котельных Петровского сельского поселения приведе- ны в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды**  **источников тепловой энергии, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

* + 1. *Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность ис- точника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,613\* | 0,613 | 0,582 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,220\* | 0,220 | 0,214 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,489 | 0,489 | 0,506\* |

\*- после перевооружения котельных

* + 1. *Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат*

*теплоносителя на компенсацию этих потерь*

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло-** | **Параметр** | **Существ.** | **Перспективные** | | | | | |
| **снабжения** | **Год** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная с. Петровское | Потери тепловой энергии при еѐ пере- даче по тепловым  сетям, Гкал/ч | 0,101 | 0,099 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 |
| Потери теплопереда- чей через теплоизо- ляционные кон- струкции теплопро-  водов, Гкал/ч | 0,100 | 0,098 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 |
| Потери теплоносите- ля, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мини-котельная с. Петровское | Потери тепловой энергии при еѐ пере- даче по тепловым  сетям, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери теплопереда- чей через теплоизо- ляционные кон- струкции теплопро-  водов, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери теплоносите-  ля, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Петровское | Потери тепловой энергии при еѐ пере-  даче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Потери теплопереда- чей через теплоизо- ляционные кон- струкции теплопро-  водов, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери теплоносите-  ля, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

* + 1. *Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей*

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствен- ные нужды тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Малое  Шумаково | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

* + 1. *Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного*

*резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности*

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необхо- димая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теп- лоснабжения для котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепло- снабжения** | **Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощно- сти источников теплоснабжения, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,142\* | 0,142 | 0,111 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,045\* | 0,045 | 0,034 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,135 | 0,135 | 0,152\* |

\*- после перевооружения котельных

* + 1. *Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки*

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливае- мые по договорам теплоснабжения между ООО «Петровское ЖКХ» и потребителями котельных Петровского сельского поселения представлен в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в с. Петровское, с. Малое Шумаково

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник теплоснабжения** | **Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час** | | | | | | |
| **Существ.** | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг**. |
| Котельная  с. Петровское | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

* 1. *Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в*

*границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города*

*федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения*

Зоны действия источников тепловой энергии с. Петровское и с. Малое Шумаково располо- жены в границах своих населенных пунктов Петровского сельского поселения.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федераль- ного значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах Пет- ровского сельского поселения.

* 1. *Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе*

*теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Котельная с. Петровское** | **Мини-котельная с. Петровское** | **Котельная**  **с. Малое Шумаково** |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 1,20 | 1,03 | 1,15 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,44 | 0,10 | 0,50 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,00 | 1,06 | 1,18 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

* 1. *Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками*

*потребителей*

В централизованных котельных Петровского сельского поселения водоподготовительные установки не имеются.

До конца расчетного периода установка водоподготовительного оборудования в котельных не планируется. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя не приведены. Потребление теплоносителя не осу- ществляется, так как системы теплоснабжения в Петровском сельском поселении закрытые.

Перспективные балансы подачи теплоносителя в тепловую сеть и максимального потреб- ления теплоносителя приведены в таблице 1.17. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Петровском сельском поселении закрытые.

Таблица 1.17 Перспективные балансы теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2028** | **2029-2033** | **2034-2038** | **2039-**  **2043** | **2044-**  **2048** | **2049 -**  **2053** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водо- подготовительных установок, м3/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Максимальное потребление теплоноси-  теля теплопотребляющими установка- ми потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мини-котельная с. Петровское** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водо-  подготовительных установок, м3/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Максимальное потребление теплоноси- теля теплопотребляющими установка-  ми потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водо-  подготовительных установок, м3/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Максимальное потребление теплоноси-  теля теплопотребляющими установка- ми потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. *Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных*

*режимах работы систем теплоснабжения*

Водоподготовительные установки в централизованных котельных Петровского сельского поселения отсутствуют. До конца расчетного водоподготовительное оборудование в котельных устанавливать не планируется.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварий- ных режимах работы не приведены.

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в ава- рийных режимах работы приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепло- вую сеть в аварийных режимах работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2028** | **2029-2033** | **2034-2038** | **2039-**  **2043** | **2044-**  **2048** | **2049 -**  **2053** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок в  аварийных режимах работы, м3/ч | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
| **Мини-котельная с. Петровское** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок в  аварийных режимах работы, м3/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | | | | | |
| Необходимая производительность  водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения посе-

**ления**

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, от- ветственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту рабо- ту специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объ- ектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

* 1. *Описание сценариев развития теплоснабжения поселения*

Для Петровского сельского поселения Генеральный план не разработан. Возможным сце- нарием развития теплоснабжения поселения является реконструкция существующей системы теп- лоснабжения, перевооружение существующих источников тепловой энергии. Строительство но- вых источников тепловой энергии не планируется.

* 1. *Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения*

Вариантом развития системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора Петров- ского сельского поселения принимается ввод новых теплоисточников и тепловых сетей в соответ- ствии с ростом тепловых нагрузок и размещением новых потребителей тепла. Теплоснабжение существующей усадебной и малоэтажной застройки будет осуществляться от индивидуальных отопительных аппаратов и котлов малой мощности.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Строительство блочно-модульной котельной с. Петровское вместо существующей центра- лизованной котельной привело бы к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизило затраты на эксплуатацию. Но внедрение такой системы требует больших материальных затрат.

Возможен вариант перевооружения существующих котельных Петровского сельского по- селения в период 2024-2038 гг. для повышения эффективности работы котельного оборудования.

Износ тепловых сетей с. Петровское составляет около 60%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабже- ния позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить по- тери тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору- жению источников тепловой энергии

* 1. *Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии*

*от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города*

*федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения*

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Петровского сельского по- селения согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующей централизованной котельной. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

Возобновляемые источники энергии вводится не будут.

* 1. *Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников*

*тепловой энергии*

Расширение зон действия централизованных источников теплоснабжения Петровского сельского поселения не планируется. Реконструкция котельных на расчетный период не требуется.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

* 1. *Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения*

Действующие источники тепловой энергии Котельная с. Петровское и котельная с. Малое Шумаково были введены в эксплуатацию до 2001 года. Мини-котельная с. Петровское была вве- дена в эксплуатацию в 2013 году.

В Котельной с. Петровское два котла были заменены в 2010 году и два котла – в 2014 году.

В котельной с. Малое Шумаково была замена одного отопительного котла в 2016 году и еще одного в 2019 году.

До конца расчетного периода в централизованных котельных Петровского сельского посе- ления предполагается замена отопительных котлов на котлы аналогичной мощностью. После за- мены котлов в котельных потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные ис- пытания автоматики.

* 1. *Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных*

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

* 1. *Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически*

*нецелесообразно*

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепло- вой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

* 1. *Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии*

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электри- ческой и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Обору- дование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на еди- новременные затраты по реализации когенерации.

* 1. *Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки*

*электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации*

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Петровского сельского поселения отсутствуют, существующие котельные не рас- положены в их зонах.

* 1. *Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую*

*тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения*

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии с. Петровское и с. Малое Шумаково остается прежним на расчетный период до 2039 г. с температурным режимом 85-64 °С. Необходимость изменения температурных графиков отсут- ствует. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для централизованных ко- тельных Петровского сельского поселения, приведенный на диаграмме (рисунки 1.4 – 1.6), сохра- нится на всех этапах расчетного периода.

250

200

Отпуск тепла, Гкал

150

100

50

0

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.4 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

для Котельной с. Петровское

80

70

Отпуск тепла, Гкал

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.5 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

для Мини-котельной с. Петровское

180

160

Отпуск тепла, Гкал

140

120

100

80

60

40

20

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяц

Рисунок 1.6 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

для котельной с. Малое Шумаково

Таблица 1.19 – Расчет отпуска тепловой энергии для централизованных котельных Петров- ского сельского поселения в течение года при температурном графике 85-64 °С

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение в течение года** | | | | | | | | | | | |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и  годовая температура воздуха, °С | -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 |
| Температура воды, подаваемой в отопи- тельную систему по температурному  графику 85-64, °С | 70,00 | 68,00 | 60,00 | 50,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 50,00 | 58,20 | 66,00 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному  графику 85-64, °С | 54,00 | 52,50 | 47,00 | 40,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 40,00 | 46,20 | 51,00 |
| Разница температур по температурному  графику 85-64, °С | 16,00 | 15,50 | 13,00 | 10,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| Отпуск тепла ко- тельной в сеть отоп- ления Котельной  с. Петровское, Гкал | 206,12 | 199,68 | 167,47 | 128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,82 | 154,59 | 193,23 |
| Отпуск тепла ко- тельной в сеть отоп- ления мини- котельной  с. Петровское, Гкал | 70,15 | 67,95 | 56,99 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,84 | 52,61 | 65,76 |
| Отпуск тепла ко- тельной в сеть отоп- ления котельной  с. Малое Шумаково, Гкал | 153,2 | 148,4 | 124,5 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 114,9 | 143,6 |

* 1. *Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей*

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчет- ный период до 2039 г. для котельной с. Петровское.

* 1. *Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива*

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использовани- ем возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного пе- риода не ожидается.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

* 1. *Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой*

*тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)*

Централизованная Котельная с. Петровское имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезерви- руемом исполнении протяженностью 677 п.м.

Мини-котельная с. Петровское имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом ис- полнении протяженностью 80 п.м.

Централизованная Котельная с. Малое Шумаково имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 573 п.м.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение теп- ловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обес- печения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

* 1. *Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения,*

*городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку*

Расширение зон действия централизованных и нецентрализованных источников тепло- снабжения Петровского сельского поселения не планируется.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

* 1. *Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии*

*потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения*

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих меро- приятий не требуется.

* 1. *Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет*

*перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных*

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод ко- тельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2039 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

* 1. *Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей*

Уровень надѐжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организаци- ей определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объ- ектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребите- ля товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопро- вождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Петровского сельского поселения требуется реконструкция существующего трубопровода на трубы с высокой степенью износа:

* + - для Котельной с. Петровское длиной 523 п.м., из них:
      * Ø 57 длиной 208 п.м.,
      * Ø 76 длиной 163 п.м.,
      * Ø 57 длиной 60 п.м.
      * Ø 57 длиной 92 п.м.;
    - для Мини-котельной с. Петровское Ø 57 длиной 80 п.м.;
    - для Котельной с. Малое Шумаково длиной 573 п.м., из них:
      * Ø 89 длиной 458 п.м.,
      * Ø 25 длиной 95 п.м.,
      * Ø 20 длиной 20 п.м.,

Согласно гидравлическому расчету для повышения эффективности передачи теплоносителя Котельной с. Петровское рекомендуется заменить участок трубы от котельной до школы Ø 57 дли- ной 60 п.м.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопас- ности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопро- водов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потреби- тели тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение темпера- туры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо- снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

* 1. *Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого*

*необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения*

Открытые схемы теплоснабжения на территории Петровского сельского поселения отсут- ствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических ре- жимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требу- ются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей отсутствуют. Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

* 1. *Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых*

*пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения*

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Петровского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходи- мость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсут- ствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

* 1. *Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе*

Основным видом топлива для централизованных котельных Петровского сельского поселе- ния является природный газ.

Для котельных Петровского сельского поселения резервное топливо и аварийное топливо отсутствует.

Перевод котельных Петровского сельского поселения на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в грани- цах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Петровско- го сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Вид топ- лива** | **Этап (год)** | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2029** | **2030-2034** | **2035-**  **2039** | **2040-**  **2044** | **2045 -**  **2049** |
| Котельная с. Петровское | основное (природ- ный газ),  тыс. м3 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 |
| Резервное,  т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мини- котельная  с. Петровское | основное (природ-  ный газ), тыс. м3 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 |
| Резервное,  т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Малое Шумаково | основное (природ- ный газ),  тыс. м3 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 | 148,26 |
| Резервное,  т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. *Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии*

Основным видом топлива для всех централизованных котельных Петровского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Петровском сельском поселении являются дрова. Существую- щие источники тепловой энергии Петровского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

* 1. *Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты.*

*Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения*

В качестве основного топлива в Петровском сельском поселении используется природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа составляет 7200 ккал/м3.

Котельными Петровском сельском поселении в качестве топлива для производства тепло- вой энергии уголь не используется.

* 1. *Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе*

В Петровском сельском поселении для централизованных источников теплоснабжения пре- обладающим видом топлива является природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Петровском сельском поселении преимущественно является природный газ. Небольшая часть индивидуальных источников теплоснабжения для отопления применяют каменный уголь и дрова.

* 1. *Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа*

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Петровском сель- ском поселении является полная газификация территории поселения с переходом всех источников тепловой энергии на природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

**и (или) модернизацию**

* 1. *Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом*

*этапе*

В 2025-2034 гг потребуются инвестиции на техническое перевооружение Котельной с. Петровское в связи с исчерпанием срока эксплуатации.

В период 2025-2029 гг. потребуются инвестиции для замены отопительных котлов Мини- котельной с. Петровское в связи с исчерпанием срока эксплуатации.

В период 2035-2039 гг. потребуются инвестиции для замены одного отопительного котла Котельной с. Малое Шумаково в связи с высоким сроком эксплуатации.

Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии на расчетный период до 2039 г. не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.1.

* 1. *Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и*

*тепловых пунктов на каждом этапе*

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2039 г. не требуются.

На расчетный период потребуются инвестиции в реконструкцию трубопровода в связи с износом:

* + - Котельной с. Петровское длиной 523 п.м. на период 2020 – 2039 годы, а именно:
      * перекладка участка Ø 57 длиной 208 п.м. в 2022 году,
      * перекладка участка Ø 57 длиной 92 п.м. в 2023 году,
      * перекладка участка Ø 76 длиной 163 п.м. в период 2030-2034 годы,
      * перекладка участка Ø 57 длиной 60 п.м. в период 2035-2039 годы;
    - Мини-котельной с. Петровское Ø 57 длиной 80 п.м. в период 2035-2039 годы;
    - Котельной с. Малое Шумаково длиной 573 п.м. на период 2021 – 2029 годы, а имен- но:
      * перекладка участка Ø 89 длиной 458 п.м. в 2021 году,
      * перекладка участка Ø 25 длиной 95 п.м. и Ø 20 длиной 20 п.м. в период 2025-2029 годы,

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.2.

* 1. *Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и*

*гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе*

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло- снабжения не предполагается на расчетный период до 2039 г. Инвестиции в строительство, рекон- струкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

* 1. *Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на*

*каждом этапе*

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.3.

* 1. *Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям*

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

* 1. *Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый*

*период и базовый период актуализации*

Данные о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк- цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации не предоставлены.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

* 1. *Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)*

Единой теплоснабжающей организацией котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково является ООО «Петровское ЖКХ».

* 1. *Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)*

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения с. Петровское и с. Малое Шумаково, на территории Петровского сельского поселения в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

* 1. *Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией*

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

* + 1. - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ем- костью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
    2. - размер собственного капитала;
    3. - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжаю- щей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливае- мым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям опре- деления ЕТО | Организация-претендент на  статус единой теплоснабжаю- щей организации |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном осно- вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабо- чей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности еди-  ной теплоснабжающей организации | Увельский район Петровское сельское поселение |
| 2 | размер собственного капитала | ООО «Петровское ЖКХ» |
| 3 | способность в лучшей мере обеспечить надежность тепло-  снабжения в соответствующей системе теплоснабжения | ООО «Петровское ЖКХ» |

Необходимо отметить, что компания ООО «Петровское ЖКХ» имеет возможность в луч- шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Петровского сель- ского поселения, что подтверждается наличием у ООО «Петровское ЖКХ» технических возмож-

ностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключе- ниям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы тепло- снабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснаб- жающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

* 1. *Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации*

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение стату- са единой теплоснабжающей организации отсутствует.

* 1. *Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения,*

*городского округа, города федерального значения*

В границах Петровского поселения действует только одна теплоснабжающая организация: ООО «Петровское ЖКХ».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2039 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети с. Петровское и с. Малое Шумаково – администрацией Петровского сельского поселения. Бесхозяйные тепловые сети на территории Петровского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газифи- кации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городско- го округа, города федерального значения

* 1. *Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой*

*энергии*

В настоящий момент централизованной системой газоснабжения охвачены все населенные пункты сельского поселения. Источником газоснабжения населенных пунктов Петровского сель- ского поселения является система газопроводов «Бухара-Урал». Действующая система газоснаб- жения осуществляется от газопровода высокого давления от ГРС г. Южноуральск.

Населенные пункты Петровского сельского поселения газифицированы. К сетевому газу подключены все желающие.

Потребителями тепла являются:

* существующая жилая застройка;
* здания и сооружения соцкультбыта;
* существующие промышленные предприятия.
  1. *Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии*

В Петровском сельском поселении проблемы организации газоснабжения источников теп- ловой энергии отсутствуют.

* 1. *Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных*

*и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения*

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональ- ной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга- низаций Петровского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется.

* 1. *Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции,*

*техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование,*

*функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения*

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме ком- бинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Петровского сельско- го поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирую- щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчет- ного периода не ожидается.

* 1. *Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме*

*теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой*

*энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии*

До конца расчетного периода в Петровском сельском поселении строительство генериру- ющих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп- ловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

* 1. *Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии*

*соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения*

Развитие соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теп- лоснабжения, на территории Петровского сельского поселения не ожидается.

* 1. *Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой*

*энергии и систем теплоснабжения*

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Петров- ского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения от- сутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Петровского сельского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 1.22.

Таблица 1.22 - Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год  Индикатор | Ед. изм. | **суще-**  **ствующие** | **перспек- тивные** |
| **2021** | **2039** |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-  носителя в результате технологических нарушений на теп- ловых сетях | Ед. | 0 | 0 |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло- носителя в результате технологических нарушений на ис-  точниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3. | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)   * Котельная с. Петровское * Мини-котельная с. Петровское * Котельная с. Малое Шумаково | Тут/Гкал | 0,164  0,170  0,160 | 0,164  0,170  0,160 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой  энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,892 | 1,782 |
| 5. | коэффициент использования установленной тепловой мощ- ности   * Котельная с. Петровское * Мини-котельная с. Петровское * Котельная с. Малое Шумаково |  | 0,998  0,936  0,852 | 0,971  0,883  0,846 |
| 6. | удельная материальная характеристика тепловых сетей,  приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 181,339 | 176,105 |
| 7. | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпу- щенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выра- ботанной тепловой энергии в границах поселения, город-  ского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8. | удельный расход условного топлива на отпуск электриче-  ской энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9. | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой  энергии) |  | - | - |
| 10. | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потреби- телям по приборам учета, в общем объеме отпущенной теп-  ловой энергии | % | 48,4 | 48,4 |
| 11. | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы тепло- снабжения)   * Котельная с. Петровское * Мини-котельная с. Петровское * Котельная с. Малое Шумаково | лет | 17  7  18 | 16  2  16 |
| 12. | отношение материальной характеристики тепловых сетей,  реконструированных за год, к общей материальной характе- | % |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год  Индикатор | Ед. изм. | **суще-**  **ствующие** | **перспек- тивные** |
| **2021** | **2039** |
|  | ристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, ука- занных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)   * Котельная с. Петровское * Мини-котельная с. Петровское * Котельная с. Малое Шумаково |  | 0  0  0 | 5,7  100  0 |
| 13. | отношение установленной тепловой мощности оборудова- ния источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный пери- од и прогноз изменения при реализации проектов, указан- ных в утвержденной схеме теплоснабжения)   * Котельная с. Петровское * Мини-котельная с. Петровское * Котельная с. Малое Шумаково | % | 0  0  0 | 0  0  66,9 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновыва- ющих материалов в течение первых 6-8 лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22%, после этого срока тариф должен снизиться на величину порядка 20- 30%.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

*Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения*

* + 1. *Зоны действия производственных котельных*

Централизованные производственные котельные на территории Петровского сельского по- селения отсутствуют.

* + 1. *Зоны действия индивидуального теплоснабжения*

Частный сектор в Петровском сельском поселении преимущественно отапливается индиви- дуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Петровском сельском поселении является природный газ и каменный уголь.

* + 1. *Зоны действия отопительных котельных*

На территории с. Петровское имеются две котельные. Котельная с. Петровское расположе- на по адресу пер. Советский, 10 и отапливает муниципальные объекты (детский сад, школу, гараж, ДК, больницу).

Севернее от централизованной котельной на пересечении ул. Школьная и ул. Юбилейная располагается мини-котельная с. Петровское, которая отапливает два муниципальных объекта (церковь и клуб).

На территории с. Малое Шумаково имеется одна централизованная котельная, располо- женная по ул. Молодежная, 14, отапливает муниципальные объекты (школу, гараж, детский сад, ДК) и прочие объекты (контору).

Графические материалы с обозначением зоны действия централизованных котельных при- ведены в Приложении.

Котельные с. Петровское и с. Малое Шумаково находятся в собственности Увельского рай- она Челябинской области.

Тепловые сети с. Петровское находятся на балансе Петровского сельского поселения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Петровского сельского поселе-

ния осуществляет ООО «Петровское ЖКХ».

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020-2021 года изменения нагрузки у котельных не зафиксированы.

*Часть 2. Источники тепловой энергии*

* + 1. *Структура и технические характеристики основного оборудования*

Характеристика централизованных котельных Петровского сельского поселения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Характеристика централизованных котельных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Целевое назначе- ние** | **Назначение** | **Обеспечиваемый вид теплопотребления** | **Надежность отпуска теплоты потребителям** | **Категория обес- печиваемых потребителей** |
| Котельная  с. Петровское | централь-  ная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |
| Мини-котельная  с. Петровское | локальная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |
| Котельная  с. Малое Шумаково | централь-  ная | отопитель-  ная | отопление | первой  категории | вторая |

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2. Таблица 2.2– Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепло- вой энергии** | **Марка и количество котлов** | **Топливо основ- ное, (резервное)** | **Температурный график теплоносите- ля (в наружной сети)** | **Техническое состояние** |
| Котельная с. Петровское | REX-30 – 1 шт  RCM-240 – 1 шт RS-A-100 – 2 шт | Природный газ | 85–64°С | Хор. |
| Мини-котельная  с. Петровское | THERM TRIO 90(Т) –  3 шт | Природный газ | 85–64°С | Хор. |
| Котельная  с. Малое Шумаково | RS-A-100 – 2 шт  RS-A-400 – 1 шт | Природный газ | 85–64°С | Хор. |

Котельная с. Петровское имеет четыре отопительных котла: REX-30, RCM-240 и два котла RS-A-100. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов.

Технические характеристики водогрейного котла REX-30 приведены в таблице 2.3. Схема котла REX-30 приведена на рисунке 2.1.

Таблица 2.3– Технические характеристики водогрейных котлов REX-30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Значение** |
| 1 | Максимальная мощность | кВт | 300 |
| 2 | КПД при 100% мощности | % | 92 |
| 3 | Рабочее давление | бар | 5 |
| 4 | Диаметр дымохода | мм | 250 |
| 5 | Расход природного газа | м3/ч | 33 |
| 6 | Объем котловой воды | л | 300 |
| 7 | Диаметр топки котла | мм | 490 |
| 8 | Длина топки котла | мм | 1150 |
| 9 | Гидравлическое сопротивление | мбар | 16 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление | мбар | 2,0 |
| 11 | Длина эмиссионной трубы горелки min/max | мм | 200-250 |
| 12 | Вес без воды | кг | 475 |
| 13 | Температура исх. Газов для природного газа | оС | 184 |
| 14 | Максимальная температура теплоносителя | оС | 110 |
| 15 | Минимальная температура подачи теплоносителя | оС | 55 |




Рисунок 2.1 Схема котла REX-30

N1 – присоединение прямого потока DN 65, N2 – присоединение обратного потока DN 65, N3 – штуцер для приборов 1”, N4 – соединение дренажа 1”,

N5 – присоединение предохранительных клапанов (отсутствуют), N6 – гильзы под термостаты ½” (находится под обшивкой котла), N7 – присоединение термометра ½”

Технические характеристики водогрейного котла RCM-240 приведены в таблице 2.4. Схема котла RCM-240 приведена на рисунке 2.2.

Таблица 2.4– Технические характеристики водогрейного котла RCM-240

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **номер**  **п/п** | **Наименование показателя** | **единица**  **измерения** | **Значение** |
| 1 | Мощность котла | кВт | 240 |
| 2 | Мощность горелки | кВт | 260 |
| 3 | КПД при 100% нагрузке | % | 92,3 |
| 4 | КПД при 30% нагрузке | % | 90,9 |
| 5 | Противо-давление топки | мбар | 1,6 |
| 6 | Длина горелочной трубы | мм | 200 |
| 7 | Отверстие для горелки | мм | 210 |
| 8 | Высота | мм | 1053 |
| 9 | Длина | мм | 940 |
| 10 | Ширина | мм | 1773 |
| 11 | Диаметр дымохода | мм | 250 |
| 12 | Вес | кг | 530 |
| 13 | Объем воды | л | 322 |




Рисунок 2.2 Схема котла RСМ-240

1 – корпус котла, 2 – передняя часть котла с дверцей с двойным открытием,

3 – ответный фланец для крепления горелки, 4 – окошечко для наблюдения за пламенем ,

5 – задняя камера уходящих газов, 6 – дымоход, 7 – отверстие для измерения температуры газов, 8 – присоединение подачи воды в установку, 9 – присоединение возврата воды из установки,

10 – дренаж, 11 – углубление для приборов, 12 – приборная панель

Мини-котельная с. Петровское имеет три отопительных котла THERM TRIO 90(Т).

Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов.

Технические характеристики водогрейного котла THERM TRIO 90(Т) приведены в таблице 2.5. Компоновка котла THERM TRIO 90(Т) приведена на рисунке 2.3.

Таблица 2.5– Технические характеристики водогрейных котлов THERM TRIO 90(Т)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Значение** |
| 1 | Maксимальная потребляемая мощность | кВт | 97,8 |
| 2 | Тепловая мощность на отопление мин-макс. | кВт | 42 - 90 |
| 3 | Расход газа : - природный газ | м3/час | 4,97 - 10,4 |
| 4 | максимальное давление отопит.системы | Бар | 4 |
| 5 | минимальное давление отопит.системы | Бар | 0,8 |
| 6 | Макс. температура отоп.воды на выходе | oC | 80 |
| 7 | Эффективность котла | % | 90 - 92 |
| 8 | Номинальная потребл. Электр. мощность | Вт | 380 |
| 9 | Степень защиты электр.части |  | IP 41 |
| 10 | Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 1070 / 700 / 500 |
| 11 | Диаметр дымохода | мм | 100 |
| 12 | Вес котла | кг | 88 |
| 13 | Присоединение отопительной воды | G | 6/4" |
| 14 | Присоединение газа | G | 1" |
| 15 | Тип топки |  | закрытая |




Рисунок 2.3 Компоновка котла THERM TRIO 90(Т)

1 – тягопрерыватель, 2 –рама котла, 3 – термостат контроля тяги, 4 – теплообменник,

5 – воздуховыводящий клапан, 6 – аварийный термостат, 7 – камера сгорания, 8 – горелка, 9 – температурный зонд TPI, 10 – проточный выключатель, 11 – катушки соленоида,

12 – газовый редуктор, 13 – насос, 14 – предохранительный клапан, 15 – панель управления

Котельная с. Малое Шумаково имеет два отопительных котла RS-A-100 и один котел RS-A-

400. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и прочих потребителей.

Технические характеристики водогрейных котлов RS-A-100 и RS-A-400 приведены в таблице 2.6. Устройство котла RS-A приведено на рисунке 2.4.

Таблица 2.6– Технические характеристики водогрейных котлов RS-A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **RS-A-100** | **RS-A-400** |
| 1 | Вид топлива | газ природный,  сжиженный газ | газ природный,  сжиженный газ |
| 2 | Вид теплоносителя | вода питьевая | вода питьевая |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **RS-A-100** | **RS-A-400** |
|  |  | ГОСТ51232-98 | ГОСТ51232-98 |
| 3 | Марка газового клапана HONEYWELL | VR425 | VQ440М |
| 4 | Давление газа перед котлом при работе на природ- ном газе:- минимальное, мм.вод.ст.   * номинальное, мм.вод.ст. * максимальное, мм.вод.ст. | 100  200  300 | 100  200  300 |
| 5 | Номинальный расход:- природного газа, м3/ч  - сжиженного газа, кг/ч | 12  9 | 44  42 |
| 6 | Номинальная тепловая мощность:- при работе на природном газе, кВт  - при работе на сжиженном газе, кВт | 99  89 | 400  360 |
| 7 | Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3 м)   * при работе на природном газе, не более м2 * при работе на сжиженном газе, не более м2 | 74 | 4000  3600 |
| 8 | Разряжение за котлом, Па | не более 60 | не более 60 |
| 9 | Максимальное давление на входе в котѐл, МПа  (по спецзаказу, МПа) | 0,6  (1,0) | 0,6  (1,0) |
| 10 | Диапазон поддержания температуры воды на выходе  из котла, °С (по спецзаказу, °С) | +50...+95  (+50...+115) | +50...+95  (+50...+115) |
| 11 | Коэффициент полезного действия котла, не менее % | 93 | 93 |
| 12 | Номинальный расход воды через котел, м3/час | 4,2 | 16,8 |
| 13 | Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,02 | 0,04 |
| 14 | Присоединительная резьба- патрубка подачи газа  - патрубков системы отопления | Ду25  Ду50 | Ду40  Ду50 |
| 15 | Размеры дымохода, Ø мм | 220 | 400 |
| 16 | Масса, не более, кг | 260 | 604 |
| 17 | Напряжение питания, В | 220±10 | 220±10 |
| 18 | Потребляемая мощность, Вт | 55 | 72 |




Рисунок 2.4 Устройство котла RS-A

1 – оребреная труба теплообменника, 2 – теплоизоляция, 3 – рожок горелки, 4 – выход дымовых газов, 5 – газовый клапан, 6 – датчик тяги,

7 – отверстие для замера параметров отходящего газа

В Котельной с. Малое Шумаково в 2019 году установлен регулятор давления газа РДНК- 1000. Котельная переведена со среднего давления на низкое.

Характеристика насосного оборудования системы теплоснабжения котельных Петровского сельского поселения приведен в таблице 2.7.

Таблица 2.7– Характеристика насосного оборудования системы теплоснабжения котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепло- вой энергии** | **Марка насоса** | **Кол-во, шт** | **Частота вра- щения, об/мин** | **Производи- тельность, м3/час** | **Напор, м.в.ст.** | **Потребл. мощность, кВт** | **Напр, В** |
| Котельная  с. Петровское | Calpeda NM  40/16 | 2 | 2900 | 42 | 29 | 3 | 380 |
| Мини-котельная  с. Петровское | Calpeda NM  40/16 | 1 | 2900 | 42 | 29 | 3 | 380 |
| Котельная с. Малое  Шумаково | Calpeda NM  40/16 | 1 | 2900 | 42 | 29 | 3 | 380 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения отопительного оборудования:

* в котельной с. Малое Шумаково вместо одного отопительного котла НР-18 в 2019 году установлено два отопительных котла RS-A-100.
  + 1. *Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки*

Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице 2.8. Таблица 2.8– Параметры установленной тепловой мощности котлов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепловой энергии** | **Марка и количество котлов** | **Установленная мощность, Гкал/ч** |
| Котельная с. Петровское | REX-30 – 1 шт RCM-240 – 1 шт  RS-A-100 – 2 шт | 0,624 |
| Мини-котельная с. Петровское | THERM TRIO 90(Т) – 3 шт | 0,225 |
| Котельная с. Малое Шумаково | RS-A-100 – 2 шт  RS-A-400 – 1 шт | 0,514 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения установленной тепловой мощности:

* в котельной с. Малое Шумаково уменьшилась установленная мощность в связи с заменой отопительного котла НР-18 в 2019 году на два котла RS-A-100.
  + 1. *Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности*

Располагаемая тепловая мощность и еѐ ограничения нереализуемые по техническим причинам в централизованных котельных Петровского сельского поселения представлены в таблице 2.9. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 2.9– Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощ- ности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Ограничения тепловой мощности** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч** |
| Котельная с. Петровское | 2010, 2014 | 0,031 | 0,593 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 2013 | 0,023 | 0,202 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 2016  2019 | 0,00 | 0,514 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения ограничения тепловой мощности:

* в котельной с. Малое Шумаково уменьшились ограничения мощности в связи с заменой отопительного котла НР-18 в 2019 году на два котла RS-A-100.
  + 1. *Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры*

*тепловой мощности нетто*

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.10. Таблица 2.10 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка и количество котлов** | **Затраты тепловой мощности на собственные и хозяй- ственные нужды, Гкал/ч** | **Мощность источни- ка тепловой энергии нетто, Гкал/ч** |
| Котельная с. Петровское | REX-30 – 1 шт RCM-240 – 1 шт  RS-A-100 – 2 шт | 0,011 | 0,582 |
| Мини-котельная  с. Петровское | THERM TRIO  90(Т) – 3 шт | 0,005 | 0,197 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | RS-A-100 – 2 шт  RS-A-400 – 1 шт | 0,008 | 0,506 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения мощности источника тепловой энергии нетто:

* в котельной с. Малое Шумаково уменьшились мощность тепловой энергии нетто в связи с заменой отопительного котла НР-18 в 2019 году на два котла RS-A-100.
  + 1. *Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и*

*мероприятия по продлению ресурса*

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.11. В ко- тельной с. Малое Шумаково в 2013-2015 гг. проводились ремонты котлов, в 2019 году проводи- лось перевооружение источников тепловой энергии. Продление ресурса не требуется.

В 2019 году в Котельной с. Петровское заменена горелка.

Таблица 2.11 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Марка и количество котлов** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Год последнего осви- детельствования** |
| Котельная с. Петровское | REX-30 – 1 шт RCM-240 – 1 шт  RS-A-100 – 2 шт | 2010  2010  2014 | 2019 |
| Мини-котельная  с. Петровское | THERM TRIO 90(Т) – 3 шт | 2013 | 2019 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | RS-A-100 – 2 шт  RS-A-400 – 1 шт | 2019  2016 | 2019 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения сроков ввода оборудования:

* в котельной с. Малое Шумаково в 2019 году произведена замена отопительного котла НР- 18 на два котла RS-A-100.
  + 1. *Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок*

Система теплоснабжения централизованных котельных Петровского сельского поселения является закрытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е. количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

Схема выдачи тепловой мощности котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково идентична. Из централизованной системы водоснабжения насосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается в котле и подается в тепловую сеть.

Источники тепловой энергии Петровского сельского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

* + 1. *Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от*

*температуры наружного воздуха*

В состав котельных Петровского сельского поселения не входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 2.5) выбран на основании климати- ческих параметров холодного времени года на территории Увельского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, пода- ваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графи- ку 85–64 **°**С. По температурному графику 85–64 **°**С функционируют котельные с. Петровское и с. Малое Шумаково.

90

80

Температура в системе, °С

70

60

50

40

30

20

10

0

20 10

0 -10

-20

-30

-40

Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, °С

Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С

Температура окружающей среды, °С

Рисунок 2.5 – График изменения температур теплоносителя 85–64 **°**С

* + 1. *Среднегодовая загрузка оборудования*

Таблица 2.12 – Среднегодовая загрузка оборудования за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Марка и количество котлов** | **Располагае- мая мощ- ность, Гкал/ч** | **Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч** | **Среднегодовая загрузка обору- дования, %** |
| Котельная с. Петровское | REX-30 – 1 шт RCM-240 – 1 шт  RS-A-100 – 2 шт | 0,593 | 0,592 | 99,83 |
| Мини-котельная с. Петровское | THERM TRIO 90(Т) – 3 шт | 0,202 | 0,19 | 94,06 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | RS-A-100 – 2 шт  RS-A-400 – 1 шт | 0,514 | 0,438 | 85,21 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли среднегодовой загрузки оборудования:

* в котельной с. Малое Шумаково уменьшилась располагаемая мощность, увеличилась среднегодовая загрузка.
  + 1. *Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети*

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

* + 1. *Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии*

Отказы оборудования источников тепловой энергии к марту 2021 г. отсутствуют.

* + 1. *Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии*

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника теп- ловой энергии отсутствуют.

* + 1. *Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая*

*мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей*

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужден- ном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Пет- ровского сельского поселения отсутствуют.

*Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них*

* + 1. *Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода*

*в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения*

Структурно тепловые сети Котельной с. Петровское имеют два магистральных вывода: ко- тельная – больница, котельная – гараж. Тепловые сети выполнены в двухтрубном нерезервируе- мом исполнении, частично бесканальной подземной прокладкой, а также частично наземной про- кладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зда- ниях потребителей.

Структурно тепловые сети Мини-котельной с. Петровское имеют один магистральный вы- вод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные подземной бесканальной про- кладкой, с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребите- лей.

Структурно тепловые сети Котельной с. Малое Шумаково имеют один магистральный вы- вод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные частично подземной бесканаль- ной прокладкой, а также частично наземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Петровском сельском поселении отсут- ствуют.

* + 1. *Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе*

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в прило- жении.

* + 1. *Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах*

*прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам*

Параметры тепловых сетей котельных Петровского сельского поселения приведены в таб- лицах 2.13 -2.14.

Таблица 2.13 – Параметры тепловых сетей котельных с. Петровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Котельная с. Петровское** | **Мини- котельная**  **с. Петровское** | **Котельная**  **с. Малое Шума- ково** |
| 1. | Наружный диаметр, мм | 76, 57 | 57 | 89, 25, 20 |
| 2. | Материал | сталь | сталь | сталь |
| 3. | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная |
| 4. | Конструкция | тупиковая | тупиковая | тупиковая |
| 5. | Степень резервируемости | нерезервирован-  ная | нерезервирован-  ная | нерезервирован-  ная |
| 6. | Количество магистральных вы-  водов | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Общая протяженность сетей в 2-  хтрубном исполнении, м | 677 | 80 | 573 |
| 8. | Глубина заложения подземных  тепловых сетей, м | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 |
| 9. | Год начала эксплуатации | 2001 - 2009 | 2013 | 2000 - 2005 |
| 10. | Тип изоляции | Минеральная вата | Минеральная вата | Минеральная вата |
| 11. | Тип прокладки | подземная,  наземная | подземная | подземная,  наземная |
| 12. | Тип компенсирующих устройств | сильфонные  компенсаторы | сильфонные  компенсаторы | сильфонные  компенсаторы |
| 13. | Наименее надежный участок | подвод к детско-  му саду | вывод из котель-  ной | вывод из котель-  ной |
| 14. | Материальная характеристика, м2 | 120,5 | 9,1 | 87,1 |
| 15. | Подключенная тепловая нагруз-  ка, Гкал/ч | 0,581 | 0,184 | 0,430 |

Таблица 2.14 – Техническая характеристика тепловой сети котельных с. Петровское и с. Малое Шмаково

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование участка** | **Диа- метр трубы** | **Протяжен- ность в двухтруб- ном исчис-**  **лении (м)** | **Протяжен- ность трубо- провода (м)** | **Год ввода в эксплуата- цию** | **Тип про- про- кладки** | **Материал трубопровода, тип изоляции** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | | | |
| Магистраль | | | | | | | |
| 1 | котельная- 1 | 57 | 47 | 94 | 2010 | минвата | надземная |
| 2 | 1-2 | 57 | 315 | 630 | 2010 | минвата | подземная  бесканальная |
| 3 | котельная – 3  (школа) | 57 | 60 | 120 | 2009 | минвата | подземная  бесканальная |
| ИТОГО по магистрали | | | 422 | 844 |  |  |  |
| Подводы к объектам | | | | | | | |
| 4 | 3 (школа)-4  (подростко- вый клуб) | 76 | 158 | 316 | 2008 | минвата | подземная бесканальная |
| 5 | 4 (подростко- | 76 | 5 | 10 | 2009 | минвата | подземная |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование участка** | **Диа- метр трубы** | **Протяжен- ность в двухтруб- ном исчис-**  **лении (м)** | **Протяжен- ность трубо- провода (м)** | **Год ввода в эксплуата- цию** | **Тип про- про- кладки** | **Материал трубопровода, тип изоляции** |
|  | вый клуб)-5  (гаражи) |  |  |  |  |  | бесканальная |
| 6 | 2 - больница | 57 | 80 | 160 | 2001 | минвата | подземная  бесканальная |
| 7 | магистраль -  детсад | 57 | 12 | 24 | 2001 | минвата | надземная |
| ИТОГО по подводам | | | 255 | 510 |  |  |  |
| **ВСЕГО по котельной** | | | **677** | **1354** |  |  |  |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | | | |
| Магистраль | | | | | | | |
| 1 | котельная - 1 | 89 | 247 | 494 | 2000 | минвата | надземно |
| 2 | 1 - 2 | 89 | 36 | 72 | 2000 | минвата | надземно |
| 3 | 2 - 3 | 89 | 152 | 304 | 2000 | минвата | надземно |
| Итого по магистрали | | | 435 | 870 |  |  |  |
| Подводы к объектам | | | | | | | |
| 1 | магистраль-  клуб | 25 | 30 | 60 | 2005 |  | подземная  безканальная |
| 2 | школа-гараж | 25 | 15 | 30 | 2005 | минвата | подземная  безканальная |
| 3 | 1 - дет.сад | 25 | 18 | 36 | 2005 | минвата | надземно |
| 4 | 2 - магазин | 25 | 32 | 64 | 2005 | минвата | надземная |
| 5 | магистраль -  контора | 20 | 20 | 40 | 2005 | минвата | надземно |
| 6 | 3 - школа | 89 | 23 | 46 | 2000 | минвата | надземная |
| Итого по подводам | | | 138 | 276 |  |  |  |
| **ВСЕГО по котельной** | | | **573** | **1146** |  |  |  |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года изме- нения функционирования тепловых сетей Котельных Петровского сельского поселения не зафик- сированы.

* + 1. *Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях*

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дрос- сельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к ма- гистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий по- требителей, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

* + 1. *Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов*

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, места установки запорной арматуры тщательно утеплены.

* + 1. *Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности*

График изменения температур теплоносителя (таблица 2.15) выбран на основании клима- тических параметров холодного времени года на территории Увельского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 85–64 **°**С. По этому температурному графику функционируют котельные с. Петровское и с. Малое Шумаково.

Таблица 2.15 – График изменения температур теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура сетевой воды** | **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | | | | | | | | | |
| **8** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| В прямом трубопроводе, °С | 50 | 50 | 50 | 57 | 63 | 69 | 75 | 82 | 85 | 85 |
| В обратном трубопроводе, °С | 40 | 40 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 64 | 64 |

* + 1. *Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети*

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных Петровского сельского поселения.

* + 1. *Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики*

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей Петровского сельского поселения без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным рас- ходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрический графики приведены на рисунках 2.6 – 2.9.

Для тепловой сети Котельной с. Петровское расчет выполнен по каждому магистральному выводу до самого удаленного потребителя: котельная – здание больницы, котельная – клуб и га- раж.

Для тепловой сети Мини-котельной с. Петровское расчет выполнен до самого удаленного потребителя – здание клуба.

Для тепловой сети Котельной с. Малое Шумаково расчет выполнен до самого удаленного потребителя – здание школы и гараж.

35



30

25

Напор воды,м

20

15

10

5

0

0 100 200 300 400 500

Длина теплотрассы, м

Распологаемый напор в конце участка

Напор в обратном

трубопроводе

Рисунок 2.6 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Петровское по первому магистральному выводу: котельная – больница

35



30

25 Распологаемый

Напор воды,м

20 напор в конце

участка

15

Напор в обратном

10 трубопроводе

5

0

0 50 100 150 200 250

Длина теплотрассы, м

Рисунок 2.7 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Петровское по второму магистральному выводу: котельная – клуб и гараж

35



30

25 Распологаемый

Напор воды,м

20 напор в конце

участка

15

Напор в обратном

10 трубопроводе

5

0

0 20 40 60 80 100

Длина теплотрассы, м

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график тепловой сети Мини-котельной с. Петровское

35



30

25

Напор воды,м

20

15

10

5

0

0 100 200 300 400 500

Длина теплотрассы, м

Распологаемый напор в конце участка

Напор в обратном трубопроводе

Рисунок 2.9 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Малое Шумаково

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года изме- нения пьезометрических графиков тепловых сетей котельных не произошли.

* + 1. *Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет*

Данные о количестве отказов за последние 5 лет в Петровском сельском поселении не предоставлены.

* + 1. *Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние*

*5 лет.*

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло- вых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлена.

* + 1. *Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов*

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температур- ные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют проч- ность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и ар- матуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с уста- новленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выпол- нены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие завод- ские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теп- лоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными кон- струкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъяв- ляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсато- ров, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ та-

кая:

* проводят очистку теплопроводов;
* устанавливают манометры, заглушки и краны;
* подключают воду и гидравлический пресс;
* заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
* проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
* устраняют дефекты;
* производят второе испытание;
* отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
* снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод

присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо вы- ставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим по- нимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплу- атации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Ис- пытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальнико- вых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительны- ми, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для ис- пытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться по- сле ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до ин- дивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устой- чивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается посте- пенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и ве- личиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбира-

ется такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном кол- лекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за по- вышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохож- дением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося ре- жима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной во- ды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое от- клонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотно- сти в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые мо-

гут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допу- стимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после про- хождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в пода- ющем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем тру- бопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять

лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных теп- ловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний про- изводится в следующем порядке:

* + включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются тер- мометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;
  + устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, кото- рый поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;
  + устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теп- лоподготовительную установку;
  + устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью

±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при устано- вившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окру- жающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподго- товительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, тем- пература сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на пере- мычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновре- менно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к ис- пытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показа- ний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время –

«продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по срав- нению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в те- чение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры ис- пытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точ- ках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега ча- стиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "темпера- турной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испыты- ваемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

* + 1. *Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний*

*(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей*

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, прово- димый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых лет- них ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребле- ния до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому ис- пытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогревате- ли отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чу- гунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);
3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все теп- ловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых се- тей на максимальную температуру теплоносителя».
   * 1. *Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке*

*схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя*

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты норматив- ных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответ- ствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определе- ния нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям приняты в размере:

* + - * 229,31 Гкал/год для Котельной с. Петровское,
      * 10,3 Гкал/год для Мини-котельной с. Петровское,
      * 170,44 Гкал/год для Котельной с. Малое Шумаково.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года изме- нения нормативов потерь не произошли.

* + 1. *Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года*

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют:

* + - * около 16%. для Котельной с. Петровское,
      * около 2,5%. для Мини-котельной с. Петровское,
      * около 16%. для Котельной с. Малое Шумаково.
    1. *Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения*

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков теп- ловой сети за последние 3 года не имеется.

* + 1. *Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика*

*регулирования отпуска тепловой энергии потребителям*

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осу- ществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смеше- ния.

* + 1. *Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и*

*теплоносителя*

Имеется три прибора учета тепловой энергии: в здании школы с. Петровское, в здании дома культуры с. Петровское, в здании школы с. Малое Шумаково. У остальных потребителей централи- зованных котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, отсутствуют.

В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях.

* + 1. *Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи*

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеха- низации и связи отсутствуют.

Средства автоматизации в централизованных котельных Петровского сельского поселения не имеются.

* + 1. *Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций*

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Петровского сельского поселения отсутствуют.

* + 1. *Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления*

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий пе- репуска.

* + 1. *Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию*

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети в с. Петровское и с. Малое Шумаково за Петровским сельским поселением.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Петровского сельского поселения отсутствуют.

* + 1. *Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)*

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Петровского сельского поселения отсутствуют.

*Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии*

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Петровского сельского поселения расположены в с. Петровское и с. Малое Шумаково. Границы зоны действия централизованной Котельной с. Петровское охватывают террито-

рию от самой котельной до детского сада, школы, дома культуры, больницы, гаража.

Границы зоны действия локальной Мини-котельной с. Петровское охватывают территорию от самой котельной до церкви и клуба.

Границы зоны действия централизованной Котельной с. Малое Шумаково охватывают тер- риторию от самой котельной до детского сада, школы, гаража, дома культуры, больницы, конторы.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие централизованные котельные расположены в границах своего радиуса эффектив- ного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в системах тепло- снабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года из- менения зоны действия котельных не зафиксированы.

*Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии*

* + 1. *Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой*

*энергии, групп потребителей тепловой энергии*

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями стро- ительной климатологии приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | **8** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| Температура воды, подаваемой в ото- пительную систему по температур-  ному графику 85-64, °С | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 82,0 | 85,0 | 85,0 |
| Температура сетевой воды в обрат- ном трубопроводе по температурному  графику 85-64, °С | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 58,0 | 62,0 | 64,0 | 64,0 |
| Разница температур по температур-  ному графику 85-64, °С | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| Потребление тепловой энергии от централизованных котельных с. Пет- ровское в кадастровом квартале  74:21:1101008, Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,185 | 0,196 | 0,231 | 0,242 | 0,242 |
| Потребление тепловой энергии от централизованных котельных с. Пет- ровское в кадастровом квартале  74:21:1101010, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,0095 | 0,01 | 0,01 |
| Потребление тепловой энергии от централизованных котельных с. Пет- ровское в кадастровом квартале  74:21:1101012, Гкал/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,225 | 0,262 | 0,299 | 0,318 | 0,374 | 0,393 | 0,393 |
| Потребление тепловой энергии от централизованных котельных с. Ма-  лое Шумаково в кадастровом кварта- ле 74:21:0216004, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,202 | 0,236 | 0,269 | 0,286 | 0,337 | 0,354 | 0,354 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года из- менения потребления тепловой энергии котельных не произошли.

* + 1. *Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии*

Централизованная Котельная с. Петровское имеет два магистральных вывода. Остальные котельные Петровского сельского поселения имеют по одному магистральному выводу.

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельных Пет- ровского сельского поселения приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энер- гии котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Тепловая нагрузка на коллек- торе по 1 магистральному вы- воду, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка на коллек- торе по 2 магистральному вы- воду, Гкал/ч** |
| Котельная с. Петровское | 0,211 | 0,354 |
| Мини-котельная с. Петровское | 0,180 | - |
| Котельная с. Малое Шумаково | 0,426 | - |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года из- менения потребления тепловой нагрузки на коллекторах котельных не зафиксированы.

* + 1. *Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии*

Случаев и условий применения на территории Петровского сельского поселения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных ис- точников тепловой энергии не имеется.

* + 1. *Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом*

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в гра- ницах которых расположены зоны действия котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково. Опи- сание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах терри- ториального деления за отопительный период и за год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение в течение года** | | | | | | | | | | | | **Значение за год** |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и годовая темпера-  тура воздуха, °С | -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 | 1,98 |
| Потребление теп- ловой энергии от централизован- ных котельных с. Петровское в кадастровых кварталах с 74:21:1101008 по  74:21:1101012,  Гкал | 276,27 | 267,63 | 224,46 | 172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,66 | 207,20 | 258,99 | 1579,70 |
| Потребление теп- ловой энергии от централизован- ных котельных с. Малое Шума-  ково в кадастро- вом квартале | 153,2 | 148,4 | 124,5 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 114,9 | 143,6 | 876,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение в течение года** | | | | | | | | | | | | **Значение за год** |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74:21:0216004,  Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. *Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение*

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Пет- ровском сельском поселении не требуются, так как ГВС отсутствует. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление приведены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория много- квартир-**  **ного дома** | **Период действия** | **Норматив для многоквар- тирных домов со стенами из камня, кирпича**  **Гкал/м2** | **Норматив для многоквар- тирных домов со стенами из панелей, блоков**  **Гкал/м2** | **Норматив для многоквар- тирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2** |
| Этажность | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | с 1 января  2020 года | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | с 1 января  2020 года | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 |
| 3 - 4 | с 1 января  2020 года | 0,03927 | 0,03927 | 0,03927 |
| 5 - 9 | с 1 января  2020 года | 0,03372 | 0,03372 | 0,03372 |
| Этажность | Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | с 1 января  2020 года | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
| 2 | с 1 января  2020 года | 0,02229 | 0,02229 | 0,02229 |
| 3 | с 1 января  2020 года | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| 4 - 5 | с 1 января  2020 года | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |

* + 1. *Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии*

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наруж- ного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | **8** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| Температура воды, подаваемой в отопи-  тельную систему по температурному графику 85-64, °С | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 82,0 | 85,0 | 85,0 |
| Температура сетевой воды в обратном | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 58,0 | 62,0 | 64,0 | 64,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | **8** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| трубопроводе по температурному графи-  ку 85-64, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница температур по температурному графику 85-64, °С | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия Котельной с. Петровское, Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,269 | 0,314 | 0,359 | 0,381 | 0,449 | 0,471 | 0,471 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия Мини-котельной с. Петровское,  Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,100 | 0,117 | 0,133 | 0,142 | 0,167 | 0,175 | 0,175 |
| Потребление тепловой энергии в зоне  действия Котельной с. Малое Шумаково, Гкал/ч | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,202 | 0,236 | 0,270 | 0,287 | 0,337 | 0,354 | 0,354 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года изме- нения потребления тепловой энергии котельных не зафиксированы.

*Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки*

* + 1. *Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки*

*по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения*

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Петровского сельского поселе- ния приведен в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой**  **энергии**  **Наименование показателя** | **Котельная с. Петровское** | **Мини- котельная**  **с. Петровское** | **Котельная с. Малое**  **Шумаково** |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,624 | 0,225 | 0,514 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,593 | 0,202 | 0,514 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,582 | 0,197 | 0,506 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях,  Гкал/ч | 0,109 | 0,009 | 0,074 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,471 | 0,175 | 0,354 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения баланса тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных:

* в котельных с. Петровское увеличились потери в сетях за счет увеличения износа;
* в котельной с. Малое Шумаково уменьшилась установленная тепловая мощность за счет замены отопительных котлов.
  + 1. *Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения*

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.22. Таблица 2.22 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой**  **энергии**  **Наименование показателя** | **Котельная с. Петровское** | **Мини- котельная**  **с. Петровское** | **Котельная с. Малое Шумаково** |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,001 | 0,013 | 0,076 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | - | - |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года про- изошли изменения баланса резервов и дефицитов тепловой мощности котельных:

* + - * в котельных с. Петровское уменьшился резерв за счет увеличения износа сетей;
      * в котельной с. Малое Шумаково уменьшился резерв за счет уменьшения тепловой мощно-

сти.

* + 1. *Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих*

*существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю*

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источ- ника тепловой энергии по каждому магистральному выводу, приведены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Гидравлические режимы тепловых сетей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой**  **энергии** | **Трубопровод** | **Напор в начале маги-**  **стральной сети, м** | **Напор в конце магистральной сети**  **(самого удаленного потребитель), м** |
| Котельная с. Петровское  по 1 маг. выводу | Прямой | 29 | 26,2 |
| Обратный | 10 | 12,8 |
| Котельная с. Петровское  по 2 маг. выводу | Прямой | 29 | 24,4 |
| Обратный | 10 | 14,6 |
| Мини-котельная  с. Петровское | Прямой | 29 | 26,8 |
| Обратный | 10 | 12,2 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | Прямой | 29 | 18,7 |
| Обратный | 8 | 18,3 |

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года из- менения гидравлического режима тепловых сетей котельных не зафиксированы.

* + 1. *Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения*

Дефицит тепловой мощности в Петровском сельском поселении для централизованных ко- тельных отсутствует.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года из- менения дефицитов тепловой мощности котельных не зафиксированы.

* + 1. *Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности*

В настоящее время в Петровском сельском поселении имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии централизованной котельной с. Малое Шумаково. Резерв мощности нетто котельных с. Петровское несущественный. Возможности расширения технологи- ческих зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффектив- ного теплоснабжения не наблюдаются.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2019 году произошли изменения резервов мощности нетто:

- котельной с. Малое Шумаково за счет изменения тепловой мощности.

*Часть 7. Балансы теплоносителя*

* + 1. *Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и*

*источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть*

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии не изменятся. Система теплоснабжения в Петровском сельском поселении закрытого типа, сети ГВС – отсутствует. Водоподготовительные установки во всех котельных Петровского сельского поселения отсутствуют. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных уста- новок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоис- пользующих установках потребителей не приведены.

Утвержденные балансы необходимой производительности водоподготовительных устано- вок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоис- пользующих установках потребителей приведены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользу- ющих установках потребителей в зоне действия муниципальных котельных Петровского сельско- го поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | **Значение** | | |
| **Котельная с. Петровское** | **Мини-котельная с. Петровское** | **Котельная**  **с. Малое Шумаково** |
| Необходимая производительность во-  доподготовительных установок, м3/ч | 0,81 | 0,30 | 0,67 |
| Максимальное потребление теплоно- сителя теплопотребляющими установ-  ками, м3/ч | 0 | 0 | 0 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года су- щественные изменения балансов производительности водоподготовительных установок теплоно- сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей не зафиксированы.

* + 1. *Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем*

*теплоснабжения*

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Водоподготовительные установки в котельных Петровского сельского поселения отсутствуют. Баланс необходимой производительности водоподготовительных установок тепло- носителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 2.25.

Таблица 2.25 Балансы необходимой производительности водоподготовительных уста- новок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тепловая сеть** | **Необходимая производи- тельность водоподготови-**  **тельных установок, м3/ч** | **Максимальное потребление тепло- носителя в аварийных режимах си-**  **стем теплоснабжения, не более м3/ч** |
| 1. | Котельная  с. Петровское | 0,9 | 0,806 |
| 2. | Мини-котельная  с. Петровское | 0,3 | 0,299 |
| 3. | Котельная  с. Малое Шумаково | 0,7 | 0,663 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года су- щественные изменения балансов производительности водоподготовительных установок теплоно- сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах не зафиксированы.

*Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом*

* + 1. *Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии*

В качестве основного вида топлива для централизованных котельных с. Петровское и с. Ма- лое Шумаково используется природный газ.

Количество используемого основного топлива для котельных Петровского сельского поселе- ния приведено в таблице 2.26. Местные виды топлива (дрова) в качестве основного использовать не рентабельно в связи с низким КПД.

Таблица 2.26 – Количество используемого основного топлива для котельной Петровского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Количество используемого топлива**  **(природный газ), тыс. м3** |
| Котельная с. Петровское | 200,73 |
| Мини-котельная с. Петровское | 62,45 |
| Котельная с. Малое Шумаково | 148,26 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года из- менения объема топлива котельных не произошли.

* + 1. *Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями*

Резервное и аварийное топливо котельных Петровского сельского поселения отсутствует.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года из- менения вида резервного и аварийного топлива не зафиксированы.

* + 1. *Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки*

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжѐлые углеводороды — гомологи метана: - этан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные веще- ства: - водород (H2), - сероводород (H2S), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не)

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Сры- вов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

* + 1. *Описание использования местных видов топлива*

Местным видом топлива в Петровском сельском поселении являются дрова. Существую- щие источники тепловой энергии Петровского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

* + 1. *Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и*

*антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения*

Во всех котельных Петровского сельского поселения основной вид топлива природный газ

– смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Основную часть природного газа составляет ме- тан (CH4) — от 70 до 98 %. В состав природного газа могут также входить более тяжѐлые углево- дороды — гомологи метана: этан, бутан, пропан.

Низшая теплота сгорания природного газа составляет 7200 ккал/м3.

Котельными Петровского сельского поселения в качестве топлива для производства тепло- вой энергии уголь не используется.

* + 1. *Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении,*

*городском округе*

Преобладающим видом топлива в Петровском сельском поселении является природный газ. Централизованные источники тепплоснабжения поселения на 100% в качестве топлива ис-

пользуют природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Петровском сельском поселении преимущественно является природный газ.

* + 1. *Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа*

Приоритетным направлением развития топливного баланса в Петровском сельском поселе- нии является полная газификация территории поселения с переходом всех существующих и пер- спективных индивидуальных источников тепловой энергии на природный газ.

Газификация позволит облегчить процесс отопления зданий, позволит уменьшить расходы на топливо и доставку его, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду за счет сни- жения вредных веществ.

*Часть 9. Надежность теплоснабжения*

* + 1. *Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей*

Уровень надѐжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организа- цией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются кри- терии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источ- ников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых се- тей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

*K*  *KЭ*  *KВ*  *KТ*  *KБ*  *KР*  *KС* ,

*n*

где: *KЭ KВ KТ KБ*

* надежность электроснабжения источника теплоты;
* надежность водоснабжения источника теплоты;
* надежность топливоснабжения источника теплоты;
* размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропуск-

ной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

*KР* - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на

уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

*KС* - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подле-

жащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состо- яния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в горо- дах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. №203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

* + высоконадежные - *K*  0,9 ,

- надежные - 0, 75  *K*  0,89 ,

* + малонадежные - 0,5  *K*  0, 74 ,
  + ненадежные -

*K*  0,5 .

Критерии надежности системы теплоснабжения Петровского сельского поселения приведе- ны в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Критерии надежности системы теплоснабжения Петровского сельского по- селения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **котельной** | *KЭ* | *KВ* | *KТ* | *KБ* | *KР* | *KС* | *K* | **Оценка надеж-**  **ности** |
| Котельная  с. Петровское | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,002 | 0,98 | 0,83 | надежная |
| Мини-котельная  с. Петровское | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,07 | 0,99 | 0,84 | надежная |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,18 | 0,98 | 0,86 | надежная |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2020 году изменения надежности теплоснабжения Петровского сельского поселения не суще- ственные.

* + 1. *Частота отключений потребителей*

Аварийные отключения потребителей происходили из-за отказа тепловых сетей и необхо- димости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

* + 1. *Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений*

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключе- ний не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые се- ти».

* + 1. *Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)*

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. К зонам ненормативной надежно- сти относятся участки тепловых сетей котельной с. Петровское.

* + 1. *Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными*

*постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N* [*1114*](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-17.10.2015-N-1114/) *"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"*

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 17 октября 2015 г. N [1114](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-17.10.2015-N-1114/) "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследова- ния причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Петровском сельском поселении не зафиксированы.

* + 1. *Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении*

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 2.28.

Таблица 2.28 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соот- ветствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях Петровского сельского поселения не существенные.

*Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций*

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой ор- ганизации ООО «Петровское ЖКХ» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Прави- тельством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга- низациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 2.29-2.30.

Таблица 2.29 – Реквизиты ООО «Петровское ЖКХ»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **организации** | **ООО «Петровское ЖКХ»** |
| ОГРН | 1117424000100 |
| ИНН | 7424028404 |
| ОКПО | 68674974 |
| КПП | 742401001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКТМО | 75655444101 |
| ОКАТО | [75255](http://www.list-org.com/list.php?okato=75219552)844001 |
| Директор | Хомутов Андрей Борисович |
| Местонахождение  (адрес) | 457012, Челябинская область, Увельский район, с. Петровское,  ул. Юбилейная, д. 15 |
| Юридический ад-  рес | 457012, Челябинская область, Увельский район, с. Петровское,  ул. Юбилейная, д. 15 |
| Виды деятельности | Основной вид деятельности:  [35.30.1](http://www.list-org.com/list.php?okved2=35.30.1) - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) Дополнительные виды деятельности:  82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки  43.21 - Производство электромонтажных работ  43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих работ   * + 1. - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)     2. - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)     3. - Обеспечение работоспособности котельных     4. - Обеспечение работоспособности тепловых сетей   36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд  41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий  43.3 - Работы строительные отделочные  43.32 - Работы столярные и плотничные  49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами  49.50 - Деятельность трубопроводного транспорта  52.2 - Деятельность транспортная вспомогательная  62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех- ники и информационных технологий, прочая   * + 1. - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе     2. - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Уставной капитал | 10 000 руб. |

Таблица 2.30 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организа- ции ООО «Петровское ЖКХ» за 2021 год по котельным Петровского сельского поселе- ния

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **ООО «Петровское ЖКХ»**  **с. Петровское** | **ООО «Петровское ЖКХ»**  **с. Малое Шумаково** |
| **1** | **Выработка тепловой энергии, Гкал** | **1858,200** | **1067,470** |
| **2** | **Покупка тепловой энергии, Гкал** | **0,000** | **0,000** |
| **3** | **Собственные нужды котельных, Гкал** | **38,890** | **21,020** |
| **4** | **Потери тепловой энергии в сетях, Гкал** | **239,610** | **170,440** |
| **5** | **Протяженность тепловых сетей в 2-х труб- ном исчислении, км, в том числе:** | **0,757** | **0,573** |
| 5.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,059 | 0,528 |
|  | 50 - 250 мм | 0,059 | 0,528 |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| 5.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 0,698 | 0,045 |
| 5.2.1 | канальная прокладка | 0 | 0 |
|  | 50 - 250 мм |  |  |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| 5.2.2 | бесканальная прокладка | 0,698 | 0,045 |
|  | 50 - 250 мм | 0,698 | 0,045 |
|  | 251 - 400 мм |  |  |
|  | 401 - 550 мм |  |  |
|  | 551 - 700 мм |  |  |
|  | 701 мм и выше |  |  |
| **6** | **Полезный отпуск, Гкал** | **1579,7** | **876,01** |
| 6.1 | из них населению | 0 | 0,00 |
| 6.2 | из них бюджетным потребителям | 1579,7 | 749,38 |
| 6.3 | из них прочим потребителям | 0 | 126,63 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году изменения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Петровского сельского поселения отсутствуют.

*Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения*

* + 1. *Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного*

*регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет*

Таблица 2.31 – Динамика тарифов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **01.07.2021-**  **15.05.2021** | **01.09.2021-**  **15.05.2022** |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Петровское  ЖКХ», руб./Гкал | 3 130,27 | 3 249,22 |

* + 1. *Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения*

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.32). Таблица 2.32 – Структура цен (тарифов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **01.07.21-**  **15.05.21** | **01.09.21-**  **15.05.22** |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Пет-  ровское ЖКХ», руб./Гкал | 3130,27 | 3249,22 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потре-  бителей | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на  тепловую энергию | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на пе-  редачу тепловой энергии | 0 | 0 |

* + 1. *Описание платы за подключение к системе теплоснабжения*

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на терри- тории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (с учетом НДС).

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на терри- тории Челябинской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превыша- ет 1,5 Гкал/час установлена в соответствии с таблицей 2.33.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на терри- тории Челябинской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения установлена в соответствии с таблицей 2.34.

Размер экономически обоснованной платы за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая

тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час, на 2017 год установлен в размере 466,1 рублей (без учета НДС) за одно подключение. Соответству- ющие выпадающие доходы теплоснабжающих организаций от подключения указанных объектов заявителей на 2021 год установлены в размере 0,00 рублей, которые включаются в тариф на теп- ловую энергию и тарифы на передачу тепловой энергии на 2021 год.

Таблица 2.33 – Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)** | |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению  заявителей (П1) | 13,23 | 15,61 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников теп- ловой энергии до точек подключения объектов заяви- телей, подключаемая тепловая нагрузка которых более  0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Надземная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 1005,74 | 1186,77 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 1987,75 | 2345,54 |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 1493,77 | 1762,65 |
| 3 | Налог на прибыль: |  |  |
| 3.1 | Надземная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 253,65 | 299,31 |
| 3.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 501,32 | 591,56 |
| 3.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
|  | 50 – 250 мм | 376 | 444,55 |

Таблица 2.34 – Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории Челябинской области в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возмож- ности подключения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)** | |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключе-  нию заявителей (П1) | 13,23 | 15,61 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников теп- ловой энергии до точек подключения объектов заяви- телей, подключаемая тепловая нагрузка которых пре-  вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Надземная прокладка |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)** | |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| 2.1.1 | 50 – 250 мм | 352,76 | 416,25 |
| 2.1.2 | 251 – 400 мм | 825,59 | 974,20 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 – 250 мм | 1142,90 | 1348,63 |
| 2.2.1.2 | 251 – 400 мм | 1066,98 | 1259,03 |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 – 250 мм | 1081,36 | 1276,00 |
| 2.2.2.2 | 251 – 400 мм | 1328,18 | 1567,25 |
| 3 | Налог на прибыль: |  |  |
| 3.1 | Надземная прокладка |  |  |
| 3.1.1 | 50 – 250 мм | 88,97 | 104,98 |
| 3.1.2 | 251 – 400 мм | 208,22 | 245,70 |
| 3.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | Канальная прокладка |  |  |
| 3.2.1.1 | 50 – 250 мм | 288,25 | 340,13 |
| 3.2.1.2 | 251 – 400 мм | 269,10 | 317,54 |
| 3.2.2 | Бесканальная прокладка |  |  |
| 3.2.2.1 | 50 – 250 мм | 272,73 | 321,82 |
| 3.2.2.2 | 251 – 400 мм | 334,98 | 395,27 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году не зафиксированы изменения по установленной плате за подключение к системе тепло- снабжения.

* + 1. *Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей*

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

* + 1. *Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом*

*последних 3 лет*

За последние 3 года уровень цен на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО

«Петровское ЖКХ», остался примерно на том же уровне

* + 1. *Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в*

*ценовых зонах теплоснабжения*

Данные для описания средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребите- лям в ценовых зонах теплоснабжения, не предоставлены.

*Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения*

* + 1. *Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе*

*теплопотребляющих установок потребителей)*

Проблемы организации качественного теплоснабжения имеются у Котельной с. Петровское при отоплении здания школы, в связи с малым диаметром трубопровода котельная – школа.

* + 1. *Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая*

*проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)*

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с ча- стичным износом тепловых сетей.

* + 1. *Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения*

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов.

* + 1. *Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения*

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснаб- жения не существует.

* + 1. *Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения*

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году изменения существующих технических и технологических проблем в системах тепло- снабжения не зафиксированы.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

* 1. *Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения*

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Котельной с. Петровское составляет 1178,6 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Мини-котельной с. Пет- ровское составляет 401,1 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Котельной с. Малое Шума- ково составляет 876,01 Гкал/год.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от всех централизованных ко- тельных Петровского сельского поселения составит 2455,71 Гкал/год. Объем потребления тепла на цели теплоснабжения в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Петров- ского сельского поселения приведен в таблице 2.35.

Таблица 2.35 – Уровень потребления тепла на цели теплоснабжения Петровского сель- ского поселения в зоне действия централизованных источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **Количество тепла на отоп- ление помеще-**  **ний, Гкал** | **Количество тепла на вен- тиляцию по-**  **мещений, Гкал** | **Количес-тво тепла на ГВС, Гкал** | **Примеча- ние\*** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | |
| 1 | Больница | 199,4 | 0 | 0 |  |
| 2 | СОШ | 508,33 | 0 | 0 |  |
| 3 | Гараж | 34 | 0 | 0 |  |
| 4 | МДОУ детский сад | 261 | 0 | 0 |  |
| 5 | Подростковый клуб | 175,87 | 0 | 0 |  |
| **ВСЕГО по котельной** | | **1178,6** | **0** | **0** |  |
| Бюджетные потребители | | | | | |
| 1 | Дом культуры | 116,7 | 0 | 0 |  |
| 2 | Школа | 504,7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Гараж школьный | 41,7 | 0 | 0 |  |
| 4 | Детский сад | 86,4 | 0 | 0 |  |
| Итого по бюджетным потребителям | | 749,5 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители | | | | | |
| 1 | Контора | 98,9 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |
| Итого по прочим потребителям | | 98,9 | 0 | 0 |  |
| **ВСЕГО по котельной** | | **848,4** | **0** | **0** |  |

* 1. *Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий*

Приросты площади строительных фондов зоне действия централизованных котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково приведены в таблице 2.36.

Таблица 2.36 – Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне дей- ствия источников тепловой энергии – котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Перспективный прирост площади строительных фондов** | | | | | | |
| **Год** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| с. Петровское кадастровый квартал с 74:21:1101001 по 74:21:1101012 | | | | | | | |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промыш-  ленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего прирост строительных фон- дов, м²** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| с. Малое Шумаково кадастровый квартал с 74:21:0216001 по 74:21:0216009 | | | | | | | |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промыш-  ленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего прирост строительных фон- дов, м²** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* 1. *Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности*

*объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации*

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии централизованных котель- ных Петровского сельского поселения приведены в таблице 2.37.

Таблица 2.37 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Удельный**  **расход тепловой энергии** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Удельный**  **расход тепловой энергии** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всего, Гкал/ч** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** | **0,354** |

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей от централизованных источников тепловой энергии приведено в таблице 2.38.

Таблица 2.38 – Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категория- ми потребителей Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал | Население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет- ные орга-  низации | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| ИП | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| **Всего, Гкал/ч** | | **0,999** | **0,999** | **0,999** | **0,999** | **0,999** | **0,999** | **0,999** |
| Теплоноси- тель, м3/ч | Население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет- ные орга-  низации | 44,176 | 44,176 | 44,176 | 44,176 | 44,176 | 44,176 | 44,176 |
| ИП | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
| **Всего, м3/ч** | | **46,501** | **46,501** | **46,501** | **46,501** | **46,501** | **46,501** | **46,501** |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2020 году изменения перспективных расходов тепловой энергии на отопление котельных не суще- ственные.

* 1. *Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства*

*источников тепловой энергии на каждом этапе*

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 2.39.

Таблица 2.39 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно- сти) и теплоносителя в зоне действия котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| с. Петровское кадастровый квартал с 74:21:1101001 по 74:21:1101012 | | | | | | | | |
| Тепловая | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиля-  цию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноси- тель, м3/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиля-  цию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Малое Шумаково кадастровый квартал с 74:21:0216001 по 74:21:0216009 | | | | | | | | |
| Тепловая энергия  (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиля-  цию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноси- тель, м3/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на вентиля-  цию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расход теплоносителя в отопительный и летний период по каждой котельной приведен в таблице 2.40.

Таблица 2.40 – Расход теплоносителя в отопительный и летний период в зоне действия котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | | |
| Теплоноси- тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | | |
| Теплоноси- тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | | |
| Теплоноси-  тель, м3/ч | Расход в отопительный период | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 |
| Расход в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2020 году изменения расходов теплоносителя котельных не существенные.

* 1. *Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального*

*деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе*

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Петровского сельского поселения приведены в таблице 2.41.

Таблица 2.41 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно- сти) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Потребление** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на  отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноси- тель, м3/ч | прирост нагрузки на  отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прирост нагрузки на  вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. *Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой*

*энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе*

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февра- ля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

* 1. *Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей*

*располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды*

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельных Петровского сельского поселения приведены в таблице 2.42.

Таблица 2.42 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,624 | 0,624 | 0,593 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 0,573 | 0,571 | 0,569 | 0,568 | 0,567 | 0,566 | 0,565 |
| Резервная тепловая мощность,  Гкал/ч | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,046 | 0,047 | 0,017 |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,225 | 0,225 | 0,214 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Резервная тепловая мощность,  Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,036 | 0,036 | 0,025 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,497 | 0,497 | 0,514 |
| Подключенная тепловая нагрузка  потребителей, Гкал/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Резервная тепловая мощность,  Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,062 | 0,062 | 0,079 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2020 году произошли изменения баланса располагаемой тепловой мощности и полезных тепловых нагрузок котельных:

* у котельных Петровского сельского поселения увеличилась подключенная энергия в связи с небольшим увеличением потерь тепловой энергии в сетях в связи с их износом;
* у котельной с. Малое Шумаково уменьшилась располагаемая мощность в связи с перево- оружением котельной в 2019 году.
  1. *Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и*

*перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии*

В Котельной с. Петровское имеется два магистральных вывода на тепловые сети. Гидрав- лический расчет передачи теплоносителя котельной выполнен по каждому магистральному выво- ду: от котельной до здания больницы, от котельной до здания клуба и гаража. Гидравлический расчет Котельной с. Петровское приведен в таблицах 2.43 – 2.44 с учетом замены участка тепло- вой сети котельная – школа с увеличением диаметра трубы до 108 мм, а также с учетом замены участка тепловой сети к больнице с уменьшением диаметра трубы до 57 мм. Пьезометрические графики тепловой сети Котельной с. Петровское приведены на рисунках 2.10 – 2.11.

В Мини-котельной с. Петровское имеется один магистральный вывод на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя котельной выполнен от котельной до самого уда- ленного потребителя – здания клуба. Гидравлический расчет Мини-котельной с. Петровское при- веден в таблице 2.45. Пьезометрический график тепловой сети Мини-котельной с. Петровское приведен на рисунке 2.12.

В Котельной с. Малое Шумаково имеется один магистральный вывод на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя котельной выполнен от котельной до самого уда- ленного потребителя – здания школы и гаража. Гидравлический расчет Котельной с. Малое Шу- маково приведен в таблице 2.46. Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Малое Шумаково приведен на рисунке 2.13.

Таблица 2.43 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети Котельной с. Петровское по первому магистраль- ному выводу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка | характеристика участка | | | расчетные данные участка | | | | | | | | | | | потери напора от источника, мм | распола- гаемый напор в конце участка, м |
| диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. со- против. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шерохова- тость, мм | поправочн. коэфф. к уд потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке | | | | |
| удельн. местн. мм | линей- ные, мм | мест- ные,  мм | всего, мм | по 2-м трубам,  мм |
| 1. | 57 | 47 | 2 | 13,13 | 0,31 | 1,4 | 0,5 | 1 | 1,4 | 4,91 | 65,8 | 9,8 | 76 | 152 | 152 | 28,8 |
| 2. | 57 | 161 | 2,5 | 3,61 | 0,16 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,31 | 64,4 | 3,3 | 68 | 136 | 136 | 28,7 |
| 3. | 57 | 234 | 3 | 3,61 | 0,53 | 10,5 | 0,5 | 1 | 10,5 | 14,4 | 2457 | 43,2 | 2500 | 5000 | 5000 | 23,7 |

Таблица 2.44 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети Котельной с. Петровское по второму магистраль- ному выводу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка | характеристика участка | | | расчетные данные участка | | | | | | | | | | | потери напора от источника, мм | распола- гаемый напор в конце  участка, м |
| диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. со- против. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шерохова- тость, мм | поправочн. коэфф. к уд потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке | | | | |
| удельн. местн. мм | линей- ные, мм | мест- ные,  мм | всего, мм | по 2-м трубам,  мм |
| 1. | 57 | 60 | 0,5 | 13,72 | 0,5 | 3,8 | 0,5 | 1 | 3,8 | 12,8 | 228 | 6,4 | 234 | 468 | 468 | 28,5 |
| 2. | 76 | 158 | 1,5 | 4,13 | 0,26 | 1,7 | 0,5 | 1 | 1,7 | 3,46 | 268,6 | 5,2 | 274 | 548 | 548 | 28,0 |
| 3. | 76 | 5 | 2 | 0,81 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 5 | 4,1 | 9 | 18 | 18 | 28,0 |

Таблица 2.45 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети Мини-котельной с. Петровское

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка | характеристика участка | | | расчетные данные участка | | | | | | | | | | | потери напора от источника, мм | распола- гаемый напор в конце  участка, м |
| диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. со- против. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шерохова- тость, мм | поправочн. коэфф. к уд потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке | | | | |
| удельн. местн. мм | линей- ные, мм | мест-  ные, мм | всего, мм | по 2-м  трубам, мм |
| 1. | 57 | 10 | 0,5 | 8,12 | 1,18 | 50 | 0,5 | 1 | 50 | 72 | 500 | 36,0 | 536 | 1072 | 1072 | 27,9 |
| 2. | 57 | 10 | 1 | 7,65 | 1,1 | 45 | 0,5 | 1 | 45 | 62 | 450 | 62,0 | 512 | 1024 | 1024 | 26,9 |
| 3. | 57 | 60 | 1 | 0,47 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 60 | 2,1 | 62 | 124 | 124 | 26,8 |

Таблица 2.46 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети Котельной с. Малое Шумаково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка | характеристика участка | | | расчетные данные участка | | | | | | | | | | | потери напора от источника, мм | распола- гаемый напор в конце  участка, м |
| диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. со- против. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шерохова- тость, мм | поправочн. коэфф. к уд потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке | | | | |
| удельн. местн. мм | линей- ные, мм | мест- ные,  мм | всего, мм | по 2-м трубам,  мм |
| 1. | 89 | 247 | 1 | 16,44 | 0,8 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 31 | 3211 | 31,0 | 3242 | 6484 | 6484 | 22,5 |
| 2. | 89 | 36 | 1 | 12,82 | 0,71 | 9 | 0,5 | 1 | 9 | 25,8 | 324 | 25,8 | 350 | 700 | 700 | 21,8 |
| 3. | 89 | 152 | 2 | 12,30 | 0,67 | 8,5 | 0,5 | 1 | 8,5 | 23 | 1292 | 46,0 | 1338 | 2676 | 2676 | 19,1 |
| 4. | 89 | 23 | 2,5 | 10,51 | 0,57 | 6,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 16,6 | 149,5 | 41,5 | 191 | 382 | 382 | 18,7 |
| 5. | 25 | 15 | 4 | 0,99 | 0,3 | 5 | 0,5 | 1 | 5 | 4,6 | 75 | 18,4 | 93 | 186 | 186 | 18,7 |

35



30

25

Напор воды,м

20

15

10

5

0

0 100 200 300 400 500

Длина теплотрассы, м

Распологаемый напор в конце участка

Напор в обратном трубопроводе

Рисунок 2.10 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Петровское по перво-

му магистральному выводу

35



30

25

Напор воды,м

20

15

10

5

0

0 50 100 150 200 250

Длина теплотрассы, м

Распологаемый напор в конце участка

Напор в обратном трубопроводе

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Петровское по второму

магистральному выводу

35



30

25

Напор воды,м

20

15

10

5

0

0 20 40 60 80 100

Длина теплотрассы, м

Распологаемый напор в конце участка

Напор в обратном трубопроводе

Рисунок 2.12 – Пьезометрический график тепловой сети Мини-котельной с. Петровское

35



30

25 Распологаемый

Напор воды,м

напор в конце

20 участка

15

Напор в обратном

10 трубопроводе

5

0

0 100 200 300 400 500

Длина теплотрассы, м

Рисунок 2.13 – Пьезометрический график тепловой сети Котельной с. Малое Шумаково

* 1. *Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей*

Существующие мощности централизованных котельных превышают имеющуюся тепловую нагрузку. Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспек- тивной тепловой нагрузки потребителей.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского окру- га, города федерального значения

* 1. *Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном*

*порядке схеме теплоснабжения)*

Для Петровского сельского поселения Генеральный план не разработан. Возможным сце- нарием развития теплоснабжения поселения является реконструкция существующей системы теп- лоснабжения, перевооружение существующих источников тепловой энергии. Строительство но- вых источников тепловой энергии не планируется.

Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является реконструкция суще- ствующей централизованной системы Петровского сельского поселения.

Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения не преду- смотрены.

Согласно схеме теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года были запла- нированы мероприятия, а именно:

* реконструкция трубопровода Котельной с. Петровское общей протяженностью 1028 п.м.,
* замена отопительных котлов, пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания ав- томатики в Котельной с. Петровское,
* реконструкция трубопровода Мини-котельной с. Петровское общей протяженностью 80 п.м.,
* замена отопительных котлов, пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания ав- томатики в Мини-котельной с. Петровское,
* реконструкция трубопровода Котельной с. Малое Шумаково общей протяженностью 952 п.м.,
* замена одного отопительного котла, пуско-наладочные мероприятия и режимные испыта- ния автоматики в Котельной с. Малое Шумаково.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, запланированные на период 2018 – 2019 годы, не были выполнены.

* 1. *Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения*

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

* все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов
* для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: перевооружение суще- ствующих централизованных котельных с. Петровское и реконструкция тепловой сети с. Петров- ское.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: строительство блочно- модульной котельной «БМК-0,8» вместо существующей котельной с. Петровское и реконструкция тепловой сети.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснаб- жения поселения приведены в таблице 2.47.

Таблица 2.47 Технико-экономическое сравнение вариантов развития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1 вариант | 2 вариант |
| 1. | Капиталовложения, тыс.руб. | 5 596 | 9 701 |
| 2. | Эксплуатационные расходы, тыс.руб. | 3071 | 2792 |
| 3. | Произведено тепловой энергии, Гкал/год | 1373,94 | 1373,94 |
| 4. | Количество абонентов, ед. | 5 | 5 |
| 5. | Потери тепловой энергии, % | 16 | 16 |

* 1. *Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа*

*ценовых (тарифных) последствий для потребителей*

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произ- веденной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения пер- вого варианта ниже, чем во втором варианте.

Эксплуатационные расходы второго варианта ниже первого.

Срок окупаемости второго варианта составит 15 лет. Приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения в связи с меньшими капиталовложениями.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского городского поселения 2020 года в 2021 году существенные изменения перспективного развития централизованной системы отопле- ния не произошли.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподго- товительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки си- стемы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно- питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормиру- емые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

В централизованных котельных Петровского сельского поселения водоподготовительные установки отсутствуют. До конца расчетного периода водоподготовительные установки в котель- ных Петровского сельского населения устанавливать не планируется.

Перспективный баланс необходимой производительности водоподготовительных устано- вок котельных Петровского сельского поселения и максимального потребления теплопотребляю- щими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приведен в таблице 2.48.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых си- стем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % сред- негодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Таблица 2.48 Перспективные балансы теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| **Котельная с. Петровское** | | | | | | | |
| Необходимая производитель- ность водоподготовительных  установок, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотреб- ляющими установками потре-  бителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая производитель- ность водоподготовительных установок в аварийных режи-  мах работы, м3/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| **Мини-котельная с. Петровское** | | | | | | | |
| Необходимая производитель- ность водоподготовительных  установок, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотреб- ляющими установками потре-  бителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая производитель- ность водоподготовительных  установок в аварийных режи- мах работы, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Величина** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| **Котельная с. Малое Шумаково** | | | | | | | |
| Необходимая производитель-  ность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотреб- ляющими установками потре-  бителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая производитель- ность водоподготовительных установок в аварийных режи-  мах работы, м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

* 1. *Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии*

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают рас- четные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не бо- лее 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснаб- жения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сель- ском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в преде- лах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблице 2.49.

Таблица 2.49 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых се- тях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона действия источника**  **теплоснабжения** | **Значения величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час** | | | | | | |
| Существ. | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная  с. Малое Шумаково | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |

* 1. *Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков*

*перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения*

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установка- ми потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии Петровского сельского поселения отсутствуют. Теплоноси- тель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

* 1. *Сведения о наличии баков-аккумуляторов*

В составе оборудования системы централизованного отопления Петровского сельского по- селения баки-аккумуляторы отсутствуют.

* 1. *Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии*

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых си- стем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % сред- негодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источни- ков тепловой энергии приведен в таблице 2.50.

Таблица 2.50 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Для эксплуатаци- онного режима** | **Для аварийного режима** |
| Котельная с. Петровское | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,10 | 0,81 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,055 | 0,44 |
| Мини-котельная с. Петровское | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,04 | 0,30 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,02 | 0,17 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,09 | 0,67 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,042 | 0,33 |

* 1. *Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения*

В настоящее время водоподготовительные установки в централизованных котельных Пет- ровского сельского поселения не имеются.

Таблица 2.51 Существующий и перспективный баланс производительности водопод- готовительных установок и потерь теплоносителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Производительность водоподготовительных установок, м3/час** | | | | | | |
| **действия**  **источника теплоснабжения** | Существ. | **Перспективная** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-**  **2029 гг.** | **2030-**  **2034 гг.** | **2035 -**  **2039 гг.** |
| Котельная  с. Петровское | -  -  - | - | - | - | - | - | - |
| Мини-котельная  с. Петровское | -  -  - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  с. Малое Шумаково | -  -  - | - | - | - | - | - | - |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году существенные изменения баланса производительности водоподготовительных устано- вок и потерь теплоносителя не зафиксированы.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору- жению источников тепловой энергии

* 1. *Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе*

*определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей Петров- ского сельского поселения сохранятся на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с не- плотной застройкой на окраинах села, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останут- ся на том же уровне на расчетный период на территории с. Петровское, с. Малое Шумаково, д. Большое Шумаково, д. Татарка и д. Андреевка.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в преде- лах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение много- этажных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

* 1. *Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении*

*генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей*

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность ко- торых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения по- требителей на территории Петровского сельского поселения, отсутствуют.

* 1. *Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению*

*надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения*

*надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного*

*конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

До конца расчетного периода в Петровском сельском поселении случаев отнесения генери- рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

* 1. *Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии,*

*функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответству- ющей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и програм- мой развития Единой энергетической системы Петровского сельского поселения не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории Петровского сельского поселения отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Петровском сельском поселении отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия ис- точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри- ческой и тепловой энергии.

* 1. *Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых*

*нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчет- ный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Петровского сельского поселения отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от суще- ствующих источников тепловой энергии.

* 1. *Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с*

*выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок*

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепло- вой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

* 1. *Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой*

*энергии*

На территории Петровского сельского поселения увеличение зоны действия централизо- ванных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источ- ников тепловой энергии не планируется.

* 1. *Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки*

*электрической и тепловой энергии*

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Петровском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

* 1. *Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой*

*энергии*

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Петровском сельском поселении отсутствуют.

*7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии*

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

* 1. *Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями*

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах с. Петровское, с. Малое Шумаково, д. Большое Шумаково, д. Андреевка, д. Татарка, где расположена малоэтаж- ная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапли- вать от централизованных систем.

* 1. *Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения*

*поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии*

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на рас- четный период.

* 1. *Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также*

*местных видов топлива*

В качестве основного топлива используется природный газ. Это топливо является экономи- чески выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энер- гии на другое топливо отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Петровском сельском поселении отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с исполь- зованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории Петровского сельского поселения местным видом топлива являются дрова.

В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

* 1. *Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения*

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на рас- четный период не требуется.

* 1. *Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения*

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по мето- дике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.52 и 2.53.

Таблица 2.52 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Петровско- го сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Теплоисточник** | **Котельная с. Петровское** | **Мини- котельная**  **с. Петровское** | **Котельная**  **с. Малое Шумаково** |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,003133 | 0,00121 | 0,0030118 |
| Число абонентов, шт. | 5 | 2 | 6 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 1595,91 | 1652,89 | 1992,16 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 120,5 | 9,1 | 87,1 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 1,090 | 0,129 | 0,923 |
| Удельная стоимость материальной характеристики,  руб./м2 | 9045,64 | 14175,82 | 10597,01 |
| Суммарная присоединѐнная нагрузка, Гкал/ч | 0,581 | 0,184 | 0,430 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч \*км2 | 185,45 | 152,07 | 142,77 |
| Расчетный перепад температур в т/с, ºС | 15 | 15 | 15 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 1,20 | 1,03 | 1,15 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,44 | 0,10 | 0,50 |

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу 2.53. Иными словами радиус эффектив- ного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить

максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Таблица 2.53 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котель- ных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Теплоисточник** | **Котельная с. Петровское** | **Мини- котельная**  **с. Петровское** | **Котельная с. Малое Шумаково** |
| Площадь окружности действия источника тепла, км2 | 0,608 | 0,031 | 0,7850 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч \*км2) | 0,96 | 5,94 | 0,55 |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,582 | 0,197 | 0,506 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,00 | 1,06 | 1,18 |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источни- ков котельных Петровского сельского поселения расположены в зоне своего эффективного радиу- са теплоснабжения.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп- ловых сетей

* 1. *Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком*

*тепловой мощности (использование существующих резервов)*

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение теп- ловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов плани- руется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

* 1. *Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь*

*осваиваемых районах поселения*

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с ин- дивидуальным теплоснабжением.

* 1. *Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных*

*источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения*

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

* 1. *Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за*

*счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных*

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предполага- ется реконструкция участка тепловой сети Котельной с. Петровской котельная – школа протяжен- ностью 120 п.м. Ø57 мм.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пико- вый» режим, не планируется.

* 1. *Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения*

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существую- щих сетей.

* 1. *Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки*

Согласно гидравлическому расчету от котельной с. Петровское до школы предлагается за- мена участка трубопровода диаметром 57.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, пер- спективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

* 1. *Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса*

Тепловые сети Котельной с. Петровское были введены в эксплуатацию в 2001 - 2009 гг., в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в течение 2020 – 2039 гг. плани- руется замена тепловых сетей длиной 677 п.м.

Тепловые сети Мини-котельной с. Петровское были введены в эксплуатацию в 2013 году, в связи с чем они находятся в хорошем состоянии, поэтому к 2039 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 80 п.м.

Тепловые сети Котельной с. Малое Шумаково были введены в эксплуатацию в 2000 - 2005 гг., в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в течение всего рас- четного периода планируется замена тепловых сетей длиной 573 п.м.

* 1. *Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций*

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке тепло- носителя на территории Петровского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудова- ние находится в зданиях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего во- доснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

* 1. *Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к*

*тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения*

Источники тепловой энергии Петровского сельского поселения функционируют по закры- той системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к теп- ловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе тепло- снабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

* 1. *Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии*

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количествен- ным, качественно-количественным.

При качественном методе- изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (си- стему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоно- сителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным мето- дом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качествен- ный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхо- да сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных си- стемах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаѐт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопо- треблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагруз- ке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы од- нородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной кор- ректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды ре- гулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неод- нородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование- достигается периодическим отключением систем, т.е. пропус- ками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допуска- ющим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с раз- нородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирова- ния.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду то- го, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным ме- тодом или путѐм пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному про- греву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или ин- дивидуальное количественное регулирование.

* 1. *Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой*

*системе горячего водоснабжения*

Открытые системы теплоснабжения в Петровском сельском поселении отсутствуют. Рекон- струкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

* 1. *Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения*

Открытые системы теплоснабжения в Петровском сельском поселении отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

* 1. *Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего*

*водоснабжения*

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

* + - повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
    - высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
    - повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
    - не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь теп- ла и количества повреждений на тепловых сетях;
    - повышенные затраты на химводоподготовку;
    - при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколь- ко теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - пол- ной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на зату- хающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разре- гулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффек- тивность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоедине- ние посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 ОС. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не бу- дет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не под- вергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой си- стемы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

* 1. *Предложения по источникам инвестиций*

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

* 1. *Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов,*

*необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа*

Основным видом топлива для всех централизованных котельных Петровского сельского поселения является природный газ.

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.54. Местные виды топлива Петровского сельского поселения в качестве основного ис- пользовать не рентабельно.

Таблица 2.54 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Вид расхода топлива** | **Период** | **Значения расхода топлива по этапам (годам)** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035-**  **2039** |
| **Природный газ, тыс. м3** | | | | | | |
| Котельная с. Петров- ское | максимальный часовой | зимний | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| годовой | зимний | 102,021 | 102,021 | 102,021 | 102,021 | 102,021 | 102,021 | 102,021 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 98,730 | 98,730 | 98,730 | 98,730 | 98,730 | 98,730 | 98,730 |
| Мини- котельная с. Петров- ское | максимальный часовой | зимний | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| годовой | зимний | 31,741 | 31,741 | 31,741 | 31,741 | 31,741 | 31,741 | 31,741 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 30,718 | 30,718 | 30,718 | 30,718 | 30,718 | 30,718 | 30,718 |
| Котельная с. Малое Шумаково | максимальный часовой | зимний | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| годовой | зимний | 75,359 | 75,359 | 75,359 | 75,359 | 75,359 | 75,359 | 75,359 |
| летний | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| переходной | 72,936 | 72,936 | 72,936 | 72,936 | 72,936 | 72,936 | 72,936 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года в 2020 году изменения количества топлива централизованных котельных не существенно.

* 1. *Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива*

Информация для расчета нормативных запасов аварийного топлива не предоставлена.

* 1. *Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива*

Основным видом топлива для всех централизованных котельных Петровского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Петровском сельском поселении являются дрова. Существую- щие источники тепловой энергии Петровского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

* 1. *Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и*

*антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения*

До конца расчетного периода централизованные котельные Петровского сельского поселе- ния на 100% будут использовать природный газ в качестве основного топлива. Низшая теплота сгорания природного газа составляет 7200 ккал/м3.

* 1. *Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе*

В Петровском сельском поселении для централизованных источников теплоснабжения пре- обладающим видом топлива является природный газ.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Петровском сельском поселении преимущественно является природный газ. Небольшая часть индивидуальных источников теплоснабжения для отопления применяют каменный уголь и дрова, но до конца рас- четного периода ожидается снижение использования угля и дров в связи с переводом источников с твердого топлива на газообразное.

* 1. *Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа*

Приоритетным направлением развития топливного баланса в Петровском сельском поселе- нии является полная газификация территории поселения с переходом всех источников тепловой энергии (которые используют твердое топливо) на природный газ.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

* 1. *Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в*

*каждой системе теплоснабжения*

Тепловые сети Петровского сельского поселения состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

* + - источника теплоты Рит = 0,97;
    - тепловых сетей Ртс = 0,9;
    - потребителя теплоты Рпт = 0,99;
    - системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алго-

ритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интен- сивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации (рисунок 2.14).

0,012

0,01

Интенсивность отказов, 1/км/год

0,008

0,006

0,004

0,002

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Срок службы, г

Рисунок 2.14 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка

тепловой сети

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависи- мость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

t  ·

где  – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при  1, она моно- тонно убывает, при  1 - возрастает; при  1 функция принимает вид t    *Const*. А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснаб- жения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжи- тельностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5×exp(/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Год ввода в эксплуатацию, протяженности тепловых сетей и средневзвешенная частота от- казов приведены в таблицах 2.55 – 2.57.

Таблица 2.55 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы Котельной с. Петровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков  тепловой сети | Год ввода в  эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота  отказов, 1/(км·год) | Протяженность  участка, км |
| 1 | 2001 | 19 | 0,0012 | 0,208 |
| 2 | 2001 | 19 | 0,0012 | 0,092 |
| 3 | 2008 | 12 | 0,0010 | 0,158 |
| 4 | 2009 | 11 | 0,0010 | 0,005 |
| 5 | 2009 | 11 | 0,0010 | 0,06 |
| 6 | 2001 | 19 | 0,0012 | 0,154 |
| **Всего** | | **16,6** | **0,0011** | **0,677** |

Таблица 2.56 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы Мини-котельной с. Петровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков  тепловой сети | Год ввода в  эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота  отказов, 1/(км·год) | Протяженность  участка, км |
| 1 | 2013 | 7 | 0,0010 | 0,08 |

Таблица 2.57 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы Котельной с. Малое Шумаково

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков  тепловой сети | Год ввода в  эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота  отказов, 1/(км·год) | Протяженность  участка, км |
| 1 | 2000 | 20 | 0,0011 | 0,458 |
| 2 | 2005 | 15 | 0,0010 | 0,095 |
| 3 | 2005 | 15 | 0,0010 | 0,02 |
| **Всего** | | **18,5** | **0,0011** | **0,573** |

Перспективный расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети центра- лизованных котельных Петровского сельского поселения приведен в таблице 2.58.

Таблица 2.58 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети цен- трализованных котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сеть тепловой энергии** | **Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10-3 1/год** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная  с. Петровское | 0,852 | 0,848 | 0,885 | 0,810 | 0,719 | 0,777 | 0,712 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,097 | 0,127 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сеть тепловой энергии** | **Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10-3 1/год** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная с. Малое  Шумаково | 0,745 | 0,841 | 0,764 | 0,721 | 0,629 | 0,640 | 0,573 |

* 1. *Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе*

*теплоснабжения*

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы централизо- ванных котельных с. Петровское и с. Малое Шумаково приведен в таблице 2.59.

Таблица 2.59 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков тепло- трассы котельных Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень участков  тепловой сети | Год ввода в эксплу-  атацию | Срок службы | Протяженность  участка, км | Среднее время вос-  становления, час |
| Котельная с. Петровское | | | | |
| 1 | 2001 | 19 | 0,208 | 0,0134784 |
| 2 | 2001 | 19 | 0,092 | 0,0059616 |
| 3 | 2008 | 12 | 0,158 | 0,008532 |
| 4 | 2009 | 11 | 0,005 | 0,00027 |
| 5 | 2009 | 11 | 0,06 | 0,00324 |
| 6 | 2001 | 19 | 0,154 | 0,0099792 |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | |
| 1 | 2013 | 7 | 0,08 | 0,00432 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | |
| 1 | 2000 | 20 | 0,458 | 0,0272052 |
| 2 | 2005 | 15 | 0,095 | 0,00513 |
| 3 | 2005 | 15 | 0,02 | 0,00108 |

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Петровского сельского поселения приведен в таблице 2.60.

Таблица 2.60 – Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная  с. Петровское | 0,046 | 0,046 | 0,048 | 0,044 | 0,039 | 0,042 | 0,038 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| Котельная с. Малое  Шумаково | 0,040 | 0,045 | 0,041 | 0,039 | 0,034 | 0,035 | 0,031 |

* 1. *Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,*

*присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам*

Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения Петровско- го сельского поселения приведен в таблице 2.61.

Таблица 2.61 – Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе тепло- снабжения Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** | **Вероятность безотказной работы теплотрассы** | | | | | | |
| **тепловой**  **энергии** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная  с. Петровское | 0,989 | 0,988 | 0,993 | 0,995 | 0,993 | 0,993 | 0,992 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,998 | 1,000 |
| Котельная с. Малое  Шумаково | 0,985 | 0,997 | 0,996 | 0,996 | 0,994 | 0,995 | 0,992 |

* 1. *Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки*

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффи- циент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

* готовность СЦТ к отопительному сезону;
* достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
* способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерас- четных похолоданиях;
* организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функ- ционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
* максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
* температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя темпе- ратура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:



z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатисти- ческим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент го- товности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

* 1. *Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии*

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Петровского сельского поселения приведен в таблице 2.62.

Таблица 2.62 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в по- даче тепловой энергии в системе теплоснабжения Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче**  **тепловой энергии, Гкал** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная  с. Петровское | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,026 | 0,023 |
| Мини-котельная  с. Петровское | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Малое  Шумаково | 0,021 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,017 | 0,017 | 0,016 |

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублирован- ными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников теп- ловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

По сравнению со схемой теплоснабжения Петровского сельского поселения 2020 года в 2021 году изменения надежности теплоснабжения Петровского сельского поселения не суще- ственные.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

* 1. *Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей*

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.63.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни- зацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

* + - Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),
    - СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения".

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Рос- сийской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км тепловой сети в непроходных железобетонных каналах для Челябинской области составляет:

* + - для диаметра 100 мм 9164 тыс.руб.;
    - для диаметра 150 мм 12556 тыс.руб.;
    - для диаметра 250 мм 25919 тыс.руб.;
    - для диаметра 350 мм 33744 тыс.руб.;
    - для диаметра 500 мм 49783 тыс.руб.

*Схема теплоснабжения Петровского сельского поселения Увельского района Челябинской области*

Таблица 2.63 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | | | | | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035-**  **2039** | **Всего** |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Петровское  общей протяженностью 523 п.м. в двухтрубном исчислении | | | | |  | 1906,1 | 480,6 |  |  | 1135,2 | 549,8 | **4 071,7** |
| 2 | Ревизия и ремонт  с. Петровское | запорной |  | арматуры | котельной |  | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | **270** |
| 3 | Замена отопительных  с. Петровское | котлов | в | газовой | котельной |  |  |  |  | 420 | 180 |  | **600** |
| 4 | Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики, замена автоматики в газовой котельной  с. Петровское | | | | |  |  |  |  | 85 | 35 |  | **120** |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей мини-котельной  с. Петровское общей протяженностью 80 п.м. | | | | | 109, 86 |  |  |  |  |  | 417,9 | **527,76** |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры мини-котельной  с. Петровское | | | | | 8, 60 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | **98.6** |
| 7 | Замена 2-х отопительных котлов в мини-котельной  с. Петровское | | | | |  |  |  |  | 360 |  |  | **360** |
| 8 | Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики, замена автоматики в мини-котельной  с. Петровское | | | | |  |  |  |  | 70 |  |  | **70** |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Малое Шума-  ково общей протяженностью 573 п.м. | | | | |  | 3 777,4 |  |  | 254,3 |  |  | **4031,7** |
| 10 | Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной с. Малое  Шумаково | | | | |  | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | **270** |
| 11 | Замена отопительного котла в с. Малое Шумаково | | | | |  |  |  |  |  |  | 260 | **260** |
| 12 | Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания  автоматики, замена автоматики в котельной с. Малое Шу- маково | | | | |  |  |  |  |  |  | 52 | **52** |
| **Итого** | | | | | | **118, 46** | **5 718.5** | **516** | **35** | **1364** | **1525** | **1455** | **10 731,76** |

*Схема теплоснабжения Петровского сельского поселения Увельского района Челябинской области*

* 1. *Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения*

*источников тепловой энергии и тепловых сетей*

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для пе- реоснащения котельной Петровского сельского поселения, планируются бюджет поселения и вне- бюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет области и внебюджетные ис- точники.

* 1. *Расчеты экономической эффективности инвестиций*

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 2.64 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 2.64 – Расчеты эффективности инвестиций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель | Год | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-  2029 | 2030-  2034 | 2035-  2039 | Всего |
| 1 | Цена реализации меро-  приятия, тыс. р. | 3812 | 1941 | 516 | 35 | 1364 | 1525 | 1455 | 11487 |
| 2 | Текущая эффективность  мероприятия 2020 г. | 84 | 84 | 84 | 84 | 420 | 420 | 420 | 1680 |
| 3 | Текущая эффективность  мероприятия 2021 г. | 381 | 381 | 381 | 381 | 1906 | 1906 | 1906 | 7242 |
| 4 | Текущая эффективность  мероприятия 2022 г. |  | 194 | 194 | 194 | 971 | 971 | 971 | 3495 |
| 5 | Текущая эффективность  мероприятия 2023 г. |  |  | 52 | 52 | 258 | 258 | 258 | 878 |
| 6 | Текущая эффективность  мероприятия 2024 г. |  |  |  | 4 | 18 | 18 | 18 | 58 |
| 7 | Текущая эффективность  мероприятия 2025-29 гг. |  |  |  |  | 136 | 136 | 136 | 408 |
| 8 | Текущая эффективность  мероприятия 2030-34 гг. |  |  |  |  |  | 153 | 153 | 306 |
| 9 | Текущая эффективность  мероприятия 2035-39 гг. |  |  |  |  |  |  | 146 | 146 |
| 10 | Эффективность мероприя-  тия, тыс. р. | 465 | 659 | 711 | 715 | 3709 | 3862 | 4008 | 14213 |
| 11 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности | | | | | | | | 1,24 |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

* 1. *Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения*

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются за счет предприя- тий, а также из бюджетов поселения и района. Компенсация единовременных затрат, необходи- мых для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

**ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения** Индикаторы развития систем теплоснабжения Петровского сельского поселения на весь расчетный период приведены в таблице 2.65. Таблица 2.65 Индикаторы развития систем теплоснабжения Петровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Год  Индикатор | Ед. изм. | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-  носителя в результате технологических нарушений на теп- ловых сетях | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло- носителя в результате технологических нарушений на ис-  точниках тепловой энергии | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и  котельных) | Тут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для Котельной с. Петровское | Тут/Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3.2 | для Мини-котельной с. Петровское | Тут/Гкал | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 3.3 | для Котельной с. Малое Шумаково | Тут/Гкал | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,921 | 1,900 | 1,879 | 1,868 | 1,857 | 1,847 | 1,782 |
| 5. | коэффициент использования установленной тепловой мощ-  ности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для Котельной с. Петровское |  | 0,985 | 0,981 | 0,978 | 0,976 | 0,926 | 0,925 | 0,971 |
| 5.2 | для Мини-котельной с. Петровское |  | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,840 | 0,840 | 0,883 |
| 5.3 | для Котельной с. Малое Шумаково |  | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,875 | 0,875 | 0,846 |
| 6. | удельная материальная характеристика тепловых сетей,  приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 169,764 | 170,051 | 170,339 | 170,483 | 170,628 | 170,773 | 176,105 |
| 7. | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпу- щенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выра- ботанной тепловой энергии в границах поселения, город-  ского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | удельный расход условного топлива на отпуск электриче- | Тут/кВт | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Год  Индикатор | Ед. изм. | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
|  | ской энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потреби- телям по приборам учета, в общем объеме отпущенной теп-  ловой энергии | % | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 |
| 11. | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы тепло-  снабжения) | лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | для Котельной с. Петровское | лет | 15 | 10 | 8 | 9 | 14 | 13 | 16 |
| 11.2 | для Мини-котельной с. Петровское | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 2 |
| 11.3 | для Котельной с. Малое Шумаково | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 |
| 12. | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характе- ристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, ука- занных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой  системы теплоснабжения) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | для Котельной с. Петровское | % | 0,00 | 37,28 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 5,68 |
| 12.2 | для Мини-котельной с. Петровское | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 12.3 | для Котельной с. Малое Шумаково | % | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | отношение установленной тепловой мощности оборудова- ния источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный пери-  од и прогноз изменения при реализации проектов, указан- ных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | для Котельной с. Петровское | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 | 25,63 | 0,00 |
| 13.2 | для Мини-котельной с. Петровское | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,49 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | для Котельной с. Малое Шумаково | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,91 |

В схеме теплоснабжения Петровского сельского поселения 2018 года индикаторы развития систем теплоснабжения не приведены

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

* 1. *Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения*

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 2.66.

Таблица 2.66 Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснаб- жения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 106,7 | 106,6 | 105,6 | 105,1 | 103,9 | 103 | 103 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности, Гкал/ч | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,624 | 0,624 | 0,593 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | 0,573 | 0,571 | 0,569 | 0,568 | 0,567 | 0,566 | 0,565 |
| 4. | Топливный ба-  ланс, тут/год | 227,86 | 227,17 | 226,47 | 226,12 | 225,78 | 225,42 | 225,08 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м3/ч | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 | 21,902 |
| 6. | Балансы холодной  воды питьевого качества, м3/год | 176,79 | 176,79 | 176,79 | 176,79 | 176,79 | 176,79 | 176,79 |
| 7. | Производственные расходы товарного  отпуска, руб./Гкал | 2774,23 | 2957,33 | 3122,94 | 3282,21 | 3410,22 | 3512,52 | 3617,9 |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 106,7 | 106,6 | 105,6 | 105,1 | 103,9 | 103 | 103 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности, Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,225 | 0,225 | 0,214 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 4. | Топливный ба-  ланс, тут/год | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м3/ч | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 | 8,138 |
| 6. | Балансы холодной  воды питьевого качества, м3/год | 60,165 | 60,165 | 60,165 | 60,165 | 60,165 | 60,165 | 60,165 |
| 7. | Производственные расходы товарного  отпуска, руб./Гкал | 2774,23 | 2957,33 | 3122,94 | 3282,21 | 3410,22 | 3512,52 | 3617,9 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 106,7 | 106,6 | 105,6 | 105,1 | 103,9 | 103 | 103 |
| 2. | Баланс тепловой | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,497 | 0,497 | 0,514 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
|  | мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 4. | Топливный ба-  ланс, тут/год | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м3/ч | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,461 |
| 6. | Балансы холодной  воды питьевого качества, м3/год | 131,402 | 131,402 | 131,402 | 131,402 | 131,402 | 131,402 | 131,402 |
| 7. | Производственные  расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 2774,23 | 2957,33 | 3122,94 | 3282,21 | 3410,22 | 3512,52 | 3617,9 |

* 1. *Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации*

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой единой теплоснабжающей организации приведены в таблице 2.67.

Таблица 2.67 Показатели тарифно-балансовой модели по каждой единой теплоснаб- жающей организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| ООО «Петровское ЖКХ» | | | | | | | | |
| 1. | Индексы-  дефляторы МЭР | 106,7 | 106,6 | 105,6 | 105,1 | 103,9 | 103 | 103 |
| 2. | Баланс тепловой  мощности, Гкал/ч | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,346 | 1,346 | 1,321 |
| 3. | Баланс тепловой  энергии, Гкал/ч | 1,184 | 1,182 | 1,18 | 1,179 | 1,178 | 1,177 | 1,176 |
| 4. | Топливный баланс,  тут/год | 469,06 | 468,37 | 467,67 | 467,32 | 466,98 | 466,62 | 466,28 |
| 5. | Баланс теплоноси-  телей, м3/ч | 46,501 | 46,501 | 46,501 | 46,501 | 46,501 | 46,501 | 46,501 |
| 6. | Балансы электриче- ской энергии,  кВт\*ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Балансы холодной  воды питьевого ка- чества, м3/год | 368,357 | 368,357 | 368,357 | 368,357 | 368,357 | 368,357 | 368,357 |
| 8. | Тарифы на покуп-  ные энергоносите- ли и воду, руб./м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Производственные  расходы товарного отпуска, руб./Гкал | 2774,23 | 2957,33 | 3122,94 | 3282,21 | 3410,22 | 3512,52 | 3617,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035 -**  **2039** |
| 10. | Производственная деятельность,  руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Инвестиционная деятельность,  руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Финансовая дея-  тельность, руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д – данные не предоставлены

* 1. *Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей*

Основные параметры формирования тарифов:

* + - тариф ежегодно формируется и пересматривается;
    - в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обосно- ванные эксплуатационные затраты;
    - исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реа- лизации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;
    - тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;
    - для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сгла- живания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регу- лирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвести- ционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в ком- мунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекае- мые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагру- жением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуаль- ный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и яв- ляется самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестиро- вания; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сро- ки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребите- лей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

* 1. *Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения,*

*городского округа, города федерального значения*

Таблица 2.68 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения Пет-  ровского сельского поселения | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| Котельной с. Петровское | ООО "Петровское ЖКХ" | 7424028404 | 457012, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Петровское, ул. Юбилейная, д. 15 |
| Мини-котельной с. Петровское | ООО "Петровское ЖКХ" | 7424028404 | 457012, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Петровское,  ул. Юбилейная, д. 15 |
| Котельной с. Малое Шумаково | ООО "Петровское ЖКХ" | 7424028404 | 457012, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Петровское,  ул. Юбилейная, д. 15 |

* 1. *Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации*

Таблица 2.69 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ИНН** | **Юридический / почтовый адрес** | **Системы теплоснабжения Пет- ровского сельского поселения** |
| ООО "Петровское ЖКХ" | 7424028404 | 457012, Челябинская обл., Увельский р-н,  с. Петровское, ул. Юбилейная, д. 15 | система теплоснабжения Котель-  ной с. Петровское |
| система теплоснабжения Мини-  котельной с. Петровское |
| система теплоснабжения Котель-  ной с. Малое Шумаково |

* 1. *Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией*

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ра- бочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
* размер собственного капитала;
* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация ООО "Петровское ЖКХ" удовлетворяет всем вышепере- численным критериям.

* 1. *Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей*

*организации*

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч чело- век и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения посе- ления, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

* определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
* определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организа-

цию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории

поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном осно- вании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с от- меткой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа- ции подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присва- ивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло- снабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот- ветствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теп- лоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2019 - 2020 годы не зафиксированы.

* 1. *Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)*

Зона действия централизованной системы теплоснабжения с. Петровское охватывает тер- риторию, являющуюся частью кадастровых кварталов с 74:21:1101001 по 74:21:1101012. К систе- ме теплоснабжения подключены бюджетные потребители.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения с. Малое Шумаково охватывает территорию, являющуюся частью кадастровых кварталов с 74:21:0216001 по 74:21:0216012. К систе- ме теплоснабжения подключены бюджетные потребители, магазин и контора.

Зона действия источников тепловой энергии – котельных с. Петровское и с. Малое Шума- ково совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

* подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источни- ков тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;
* технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

* 1. *Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии*

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструк- ции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 2.74.

Таблица 2.70 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техниче- скому перевооружению источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование меро- приятия** | **Источ- ник фи-**  **нанси- рования** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035-**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | | | |
| 1. | Замена 4-х отопитель- ных котлов в котель-  ной с. Петровское | предпри- ятие |  |  |  |  | 420 | 180 |  |
| 2. | Пуско-наладочные ме- роприятия и режимные  испытания автоматики | бюджет |  |  |  |  | 85 | 35 |  |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | | | |
| 3. | Замена 2-х отопитель- ных котлов в мини-  котельной с. Петров- ское | предпри- ятие |  |  |  |  | 360 |  |  |
| 4. | Пуско-наладочные ме- роприятия и режимные испытания автоматики,  замена автоматики | бюджет |  |  |  |  | 70 |  |  |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | | | |
| 5. | Замена отопительного котла RSA-400 в ко- тельной с. Малое Шу-  маково | предпри- ятие |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 6. | Пуско-наладочные ме- роприятия и режимные  испытания автоматики | бюджет |  |  |  |  |  |  | 52 |
| **Итого** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **935** | **215** | **312** |

* 1. *Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них*

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструк- ции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в табли- це 2.71.

Таблица 2.71 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование ме- роприятия** | **Источник финанси- рования** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-**  **2029** | **2030-**  **2034** | **2035-**  **2039** |
| Котельная с. Петровское | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция теп- ловых сетей Ко- тельной с. Петров-  ское протяженно- стью 523 п.м. | предприя- тие |  | Ø57 L=208м  1906,1 | Ø57 L=92м  480,6 |  |  | Ø76 L=163м  1135,2 | Ø108 L=60м  549,8 |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры Котельной с. Пет-  ровское | бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 |
| Мини-котельная с. Петровское | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция теп- ловых сетей Мини- котельной с. Пет- ровское протяжен-  ностью 80 п.м. | предприя- тие |  |  |  |  |  |  | Ø57 L=80м  417,9 |
| 4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры Мини-котельной  с. Петровское | бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| Котельная с. Малое Шумаково | | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция теп- ловых сетей Ко- тельной с. Малое Шумаково протя- женностью 573 п.м. | предприя- тие | Ø89 L=458м  3777,4 |  |  |  | Ø25 L=95м Ø20 L=20м  254,3 |  |  |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры Котельной с. Малое  Шумаково | бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 |
| **Итого** | |  | **3812** | **1941** | **516** | **35** | **429** | **1310** | **1143** |

* 1. *Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения*

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не за- планировано.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

*17. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения*

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения поступили предложе- ния по реконструкции тепловых сетей.

* 1. *Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения*

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

* 1. *Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения*

При актуализации схемы теплоснабжения были учтены замечания о перевооружении ко- тельной с. Малое Шумаково.



ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуали- зированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены следующие изменения:

* перечень отопительного оборудования котельной с. Малое Шумаково,
* тепловые балансы источников теплоснабжения Петровского сельского поселения,
* перечень планируемых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения Петровского сельского поселения.

Приложение. Схемы теплоснабжения

*С 9*



*11*

*2*

*З В*

*13*

*Ю 4*

*13*

*6*

*19 8 11*

*10*

*2*

*15*

церковь

*11*

*16 9*

*L=100*

*ст 2d=57*

*30 28*

*28*

*34*

*25*

*24 2*

L=80

*7* ст 2d=57

*4*

*2*

*4*

L=154

ст 2d=57

*6*

*12*

L=161

ст 2d=57

*8*

*14 7 26*

*5 24*

*13*

*22*

*22*

*20*

*16*

*18*

*19*

*12 16*

*3*

*2 17*

*19*

*15 1*

*10*

L=47

L=60

ст 2d=57

L=5

L=158

ст 2d=76

*3*

L=12

*21* ст 2d=57

*23*

ст 2d=57

*8*

ст 2d=76

*5 4*

гараж

Условные обозначения *4 5*

существующие тепловые сети

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником


существующая тепловая сеть несоответствующего диаметра религиозное учреждение

котельная лес водоем

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-20 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм | .Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | |  |  |  | с. Петровка, тепловые сети | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Т.контр. | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:2500 |  | | |
| Н.контр. | |  |  |  |
| Утв. | | Мезенцев С.Н. |  | 06.21 |

Формат А4

*С*



*З*

*В*

*30*

L=23

ст 2d=89

*Ю 32*

*34*

*36 3*

*26*

*28 11*

*13*

L=15

ст 2d=25

*9 12*

*14*

*7*

*16*

*38*

*1*

L=20

*1 9*

*18*

*2 11*

*20*

*2*

*11 4*

*13*

ст 2d=20

*3*

*5*

L=152 *3*

ст 2d=89 *13*

*4*

*2*

*5 6 7*

*6 7*

*Маг*

*1*

L=36

*8* ст 2d=89

*13*

*14*

*46*

L=18

ст 2d=25

L=30

ст 2d=25

ДК

*15*

*16*

*14*

L=247

ст 2d=89

Условные обозначения

существующие тепловые сети

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная лес водоем

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-20 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм | .Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | |  |  |  | с. Малое Шумаково, тепловые сети | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Т.контр. | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:2500 |  | | |
| Н.контр. | |  |  |  |
| Утв. | | Мезенцев С.Н. |  | 06.21 |

Формат А4

*74*

*36 76*

*78*

*80*

*34*

*69 70 64*

*67*

*65*

*63 62*

*С*

*60*

*61*

*82 56*

*З*

*59 В*

*84 55*

*30 86 53*

*Ю*

*41 88*

*90*

*28*

*26*

*39*

*37*

*35*

*33*

*92*

*94*

*96*

*98*

*100*

*102*

*43*

*45*

*47*

*51*

*50*

*49 48*

*44*

*42*

*41 47*

*45*

*39*

*38*

*37*

*33*

*36*

*35*

*34*

*31 32 13*

*30*

*29 28*

*27 26 11*

*25*

*31*

*29*

*оз. Петровское*

*27*

*25*

*23*

*21*

*21 23*

*24*

*22*

*20*

*1*

*18*

*3 19*

*5 17*

*7*

*9*

*7*

*5*

*3*

*1*

*лесопилка*

*22 19*

*20*

*13*

*11*

*7*

*12 5*

*8 3*

*29 27*

*9*

*11*

*2*

*13*

*4*

*13*

*6*

*19 8 11*

*23 21 10*

*2*

*15*

*церковь*

*11*

*16 9*

*14*

*30 28*

*26*

*7*

*28*

*34*

*32*

*25 30*

*24 23 26*

*13 21 24*

*22*

*1 7 12*

*6*

*14*

*5 24*

*22*

*22*

*18*

*17*

*16*

*15 14*

*12*

*13*

*4*

*12*

*12*

*11 14*

*2*

*10*

*9*

*1*

*138*

*4*

*2*

*8*

*6*

*4*

*2 17*

*19*

*20*

*16*

*19*

*12*

*3*

*15 1 10*

*13*

*18 11 10*

*9 8*

*16*

*14*

*12 7 6*

*10 5 4*

*8*

*3*

*3 6*

*4*

*8 5*

*7*

*3*

*130*

*132*

*134*

*21*

*136 23*

*8 гараж5*

*4*

*5*

*4 34 1*

*32*

*2*

*1 13*

*6*

*5*

*4 3 2*

*1*


*17 15*

*2 3*

*1*

Условные обозначения

существующие тепловые сети



потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная

религиозное учреждение лес

водоем

ТО - 14-СТ.213-21



Схема теплоснабжения

с. Петровское

Масштаб 1:5000

Утв. Мезенцев С.Н.

Формат А3



*63*

*55 61*

*59*

*57 34*

*32*

*30*

*51 1*

*4*

*49*

*3*

*47 6*

*65*

*С*

*З В*

*Ю*

*2*

*4*

*6*

*8 15*

*12 10*

*28*

*45*

*39 43 26*

*41*

*24*

*5 8*

*20*

*10*

*22 3*

*24*

*26*

*14*

*16*

*18 1*

*2*

*17 13*

*19*

*21*

*19*

*17*

*10*

*15 8*

*13 6*

*11*

*21 23*

*35 22*

*33*

*31*

*20*

*27 29*

*25 18*

*16*

*14*

*12*

*42*

*44*

*30*

*32*

*34*

*36 3*

*38*

*1*

*2*

*3*

*28 11*

*13*

*1*

*2*

*9 12*

*14*

*7*

*16*

*9*

*18*

*11*

*20*

*3*

*13*

*4*

*15*

*9 11 13*

*5 7*

*3 2 4*

*6*

*1*

*12*

*9 4*

*2*

*7*

*48*

*5 50*

*46*

*11 4 5 2*

*13*

*15*

*17*

*6 7*

*1*

*10 11*

*5 6 7 8 9*

*10 11*

*52*

*3*

*1 54*

*9*

*8*

*1 7*

*2 6*

*5 70*

*4 74 72*

*3*

*78*

*82*

*84*

*86*

*88*

*90 23*

*98 25*

*64 62 60 56*

*54*

*66*

*68*

*оз. Табыньша*

*12 8*

*13*

*14*

*50*

*46*

*21*

*19*

*17 15*

*13*

*14*

*ДК*

*15*

*16*

*17*

*38 18*

*36*

*34*

*5*

*30*

*28*

*26*

*24*

*18*

*14*

*12*

*10*

*8*

*6*

*4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-21 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|  | |  |  |  | с. Малое Шумаково | Стадия | Лист | Листов |
|  | |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:5000 |  | | |
|  | |  |  |  |
| Утв. | | Мезенцев С.Н. |  | 06.21 |

**Условные обозначения**

существующие тепловые сети

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная лес

водоем

*2*



Формат А3

*66 С*

*64*

*62 З В*

*60*

*Ю*

*29*

*27*

*56 25*

*23*

*54*

*52 21*

*19*

*50*

*17*

*18*

*59 15*

*17*

*57 16*

*55 15*

*53 46 14*

*44*

*51*

*42 24*

*49 13*

*оз. Андреево*

*47 40*

*24 12*

*22*

*45*

*22 11*

*43 20*

*10*

*41 36 20*

*18*

*39 9*

*13 16*

*8*

*11*

*32*

*7*

*35 9 18 14*

*30 6*

*28*

*29*

*26*

*24*

*25*

*23 20*

*21 18*

*16*

*19*

*7 16*

*12*

*5 14*

*10*

*3 12*

*8*

*1 10*

*6*

*8 4*

*6*

*5*

*4*

*3*

*2*

*1*

*ХВО*

*16а*

*17 14 4 2*

*12 2*

*15*

Условные обозначения

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная лес водоем





Формат А4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-21 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм | .Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Утв. | | Мезенцев С.Н. |  | 06.21 | с. Большое Шумаково | Стадия | Лист | Листов |
|  | |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:5000 |  | | |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

*С*

*З В*

*Ю*

*оз. Андреево*

Условные обозначения

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная лес водоем

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-21 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм | .Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Утв. | | Мезен-цев С.Н. |  | 06.21 | д. Андреевка | Стадия | Лист | Листов |
|  | |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:5000 |  | | |
|  | |  |  |  |





Формат А4

*С*

*1*

*З В*

*3*

*4 Ю*

*5*

*6*

*7*

*8*

*9*

*10*

*11*

*12*

*13*


*23*

Условные обозначения

потребители тепловой энергии с индивидуальным источником

потребители тепловой энергии с централизованным источником

котельная лес водоем





Формат А4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТО - 14-СТ.213-21 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения | | | |
|  |  |  |  |  |
| Изм | .Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Утв. | | Мезенцев С.Н. |  | 06.21 | д. Татарка | Стадия | Лист | Листов |
|  | |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | Масштаб 1:5000 |  | | |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |