Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	8

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	 8

    - Описание системы водоснабжения	8

    - Структура системы водоснабжения	9

    - Деление территории поселения на эксплуатационные зоны	10

  - Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения 	 10

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 	 11

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 	12

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 	 12

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	16

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	16

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 	 17

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 	 23

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 25

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	 25

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	25

- Направления развития централизованных систем водоснабжения 	 26

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 	 26

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений 	 27

2

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 	 28

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	29

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	30

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	32

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	33

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	33

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 35

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	35

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	37

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	38

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	39

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам 	 41

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	43

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения 	 44

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам . 44

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том
числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения,
санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

3

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и

водоотведения	45

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	47

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 	 47

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	48

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен .... 48

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	48

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 	 48

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 	 48

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	48

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	49

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 	 49

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	51

  - Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	51

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	52

  - Показатели качества обслуживания абонентов	52

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	53

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- улучшение качества воды	53

  - Иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации	54

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	54

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	55

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения	55

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	55

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	55

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием

4

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	56

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	56

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	56

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 	 56

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	 57

  - Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения 	 57

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	57

- Балансы сточных вод в системе водоотведения	58

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	58

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 	 58

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	59

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 	 59

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	59

- Прогноз объема сточных вод 	 60

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	60

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	60

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 	 60

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 	 61

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	61

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 	 62

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 	 62

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 	 62

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	63

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 	 63

5

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 	 63

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство

сооружений водоотведения и их обоснование 	 63

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы

водоотведения	63

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 63

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	65

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 	 65

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	65

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 	 66

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	67

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 	 67

6

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 18.03.2016 №208 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения до 2029 года являются:

- Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения 2018 года;

- Генеральный план сельского поселения;

- Постановление Правительства РФ от 30декабря 2012г. № 291 «О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения»;

- Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" в Челябинской области.

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;

- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по данным технических паспортов;

- свидетельства о государственной регистрации права на объекты водоснабжения;

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных администрацией сельского поселения и ООО «Хуторское ЖКХ».

7

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

- Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории

поселения на эксплуатационные зоны

- Описание системы водоснабжения

Хуторское сельское поселение входит в состав Увельского района Челябинской области, расположено в юго-западной части Увельского района Челябинской области. Хуторское сельское поселение находится в 78 километрах южнее областного центра - г. Челябинск, в 14 км юго- восточнее от районного центра - п. Увельский. С севера Хуторское сельское поселение граничит с Увельским и Хомутинским сельскими поселениями. С юга Хуторского сельского поселения проходит граница Троицкого района. Западнее Хуторского сельского поселения располагается Половинское сельское поселение. С востока Хуторское сельское поселение граничит с Рождественским сельским поселением. На юге Хуторское сельское поселение граничит с Карсинским сельским поселением.

Хуторское сельское поселение расположено в восточной части Челябинской области в границах Увельского муниципального района. В состав поселения входят шесть населенных пунктов: с. Хуторка (723 чел.), с. Песчаное (823 чел.), д. Марково (30 чел.), д. Вялково (40 чел.), д. Нехаево (40 чел.), д. Гагарье (46 чел.).

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения III категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Характеристика системы холодного водоснабжения приведены в табл. 1.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует.

Табл. 1- Характеристики системы холодного водоснабжения

| Система водоснаб- ^\жения Населенный^^ пункт | Конструкция | Степень развитости | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хуторка | Частично закольцованная с тупиковыми ответвлениями | развитая | централи зованная | -питьевые, -хозяйственные, -тушение пожаров, -полив приусадебных участков | хозяйственно питьевая, противопожар ная |
| с. Песчаное |  |  |  |  |  |
| д. Марково | тупиковая | слабо развитая |  |  |  |
| д.Вялково | - | - | - | - | - |
| д.Нехаево | - | - | - | - | - |

8

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Система водоснабжения Населенный пункт | Конструкция | Степень развитости | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Гагарье | - | - | - | - | - |

- Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Хуторского сельского поселения имеется в с. Хуторка, с. Песчаное, д. Марково.

Централизованная система водоснабжения с. Хуторка обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения - 723 чел в жилых домах;

- административно-деловых объектов:

- Администрации Хуторского сельского поселения,

- учреждений образования:

■ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хуторская основная общеобразовательная школа"

- Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 5"

- объектов культуры и искусства:

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Хуторская сельская централизованная клубная система

- библиотека;

- объектов здравоохранения и социального обеспечения:

- центр общей врачебной практики

- почтовое отделение связи;

- предприятий торговли и общественного питания:

- магазины;

- предприятий и учреждений коммунально-бытового обслуживания:

- электрическая распределительная узловая станция;

- производственные нужды:

- котельная;

Централизованная система водоснабжения с. Песчаное обеспечивает хозяйственно питьевое водопотребление:

- населения - 843 чел в жилых домах;

- учреждений образования:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Песчанская средняя общеобразовательная школа"

- Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 6"

- объектов культуры и искусства:

9

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Дом Культуры;

- библиотека;

- объектов здравоохранения и социального обеспечения:

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

- предприятий торговли и общественного питания:

- магазины;

Централизованная система водоснабжения д. Марково обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения - 30 чел в жилых домах;

Водоснабжение населенных пунктов д. Вялково, д. Нехаево, д. Гагарье осуществляется из индивидуальных колодцев и мелководных скважин глубиной до 20 м.

- Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответственности обслуживающей организации на основании договора с администрацией Хуторского сельского поселения. Водоснабжение и обслуживание систем в настоящий момент осуществляет ООО «Хуторское ЖКХ».

- Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами

водоснабжения

На данный момент в Хуторском сельском поселении территории д. Вялково, д. Нехаево, д. Гагарье не охвачены централизованной системой водоснабжения.

Площадь территории населенных пунктов Хуторского сельского поселения составляет 361,89 га. Характеристика территории приведена в табл. 2.

Табл. 2 - Площади территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения*

| № пп | Площадь Населен— ный пункт | Общая, Га | Без централизованной системы водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Га | (% от общ.) |
| 1. | с. Хуторка | 97,12 | 20,00 | 20,6% |
| 2. | с. Песчаное | 95,45 | 5,00 | 5,2% |
| 3. | с. Марково | 55,98 | 0,00 | 0,0% |
| 4. | д. Гагарье | 52,36 | 52,36 | 100,0% |
| 5. | д. Нехаево | 24,22 | 24,22 | 100,0% |
| 6. | д. Вялково | 36,76 | 36,76 | 100,0% |
| Всего |  | 361,89 | 138,34 | 38,2% |

* - по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения приведены на рис. 1 .

10

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

223,55

без централизованной системы

водоснабжения, Га

с централизованной ситемой

водоснабжения, Га

138,34

Рис. 1 - Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и не охваченных

централизованной системой водоснабжения

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень

централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, находится в пределах с. Хуторка, с. Песчаное, д. Марково, где водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. К технологическим зонам нецентрализованного водоснабжения относятся окраины с. Хуторка, участки с. Песчаное и вся территория д. Гагарье, д. Нехаево, д. Вялково, где жители осуществляют потребление воды самовывозом и подъем из индивидуальных колодцев и мелководных скважин до 20 м.

Каждая сеть имеет собственные скважины, системы технологически связаны между собой. Результаты обследования площади поселения приведены в табл. 3.

Табл. 3 - Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Площадь Технологическая зона | Общая, Га | С централизованной системой водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Га | (% от общ.) |
| 1. | с. Хуторка | 97,12 | 77,12 | 79,4% |
| 2. | с. Песчаное | 95,45 | 90,45 | 94,8% |
| 3. | с. Марково | 55,98 | 55,98 | 100,0% |
| 4. | д. Гагарье | 52,36 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | д. Нехаево | 24,22 | 0,00 | 0,0% |
| 6. | д. Вялково | 36,76 | 0,00 | 0,0% |
| Всего |  | 361,89 | 223,55 | 61,8% |

11

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Соотношение территорий Хуторского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения по технологическим зонам приведено на рис. 2

Рис. 2 - Соотношение территорий Хуторского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения по технологическим зонам

- Описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений

Водоснабжение села Хуторка осуществляется от скважины № 5903, расположенной юго - восточнее с. Хуторка, ближайший г. Южноуральск находится в 14,5км северо-западнее участка. Географические координаты 54о 21'57,7"с.ш.; 61о 32'0,09"в.д. Особо охраняемые природные территории и объекты ограниченного или запрещенного пользования в районе участка отсутствуют.

Скважина сооружена в 1988г, глубиной 70 м. Паспортная производительность эксплуатируемой скважины (дебит) 12,6 м3/час (302,4 м3/сут) (110,4 тыс. м3/год) при понижении 35,0 м.

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-110, установленным на глубине 41 м. Месторождения полезных ископаемых и пролицензированные водозаборы в районе участка с. Хуторка отсутствуют. Скважина оборудована автоматическим отключением (датчики, реле давления) при наполнении ёмкости башни Рожновского и прекращении водоразбора, датчики автоматически включаются при падении напора (давления воды).

В зимний период вода из скважины напрямую подаётся потребителям, в летний период вода подаётся сначала в башню Рожновского и затем самотёком потребителям.

Подвод водопровода от точки врезки к жилым домам производился за счет потребителей. Водопровод, от точки врезки до жилых домов находится на балансе и техническом обслуживании самих потребителей, на вводах водопровода в жилых домах установлены счетчики холодной воды.

Водопровод, от точки врезки до бюджетных организаций находится на балансе и техническом обслуживании водоснабжающей организации, на вводах водопровода в помещениях установлены счетчики холодной воды.

40%

35'

- с. Хуторка

- с. Песчаное

- д. Марково
д. Гагарье

- д. Нехаево

- д. Вялково

12

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Протяженность сетей водоснабжения с. Хуторка от скважины, включая уличные разводящие сети и подводящие к объектам соц.культбыта и бюджетной сферы составляют 8019 м (8,019 км), в том числе совместно с теплотрассой 1419 м (1,419 км). Характеристика сети водоснабжения кольцевая, подземная, на глубине = -2,2м^2,5м, прокладка сетей водоснабжения из труб типа ПЭ 80 SDR питьевого качества ГОСТ 18599-2005. Прокладка сетей водоснабжения совместно с теплотрассой из стальных водогазопроводных труб, характеристика сети тупиковая.

Отведение сточных вод от жилого фонда и бюджетных организаций происходит в выгребные ёмкости, из которых посредством откачки ассенизаторными машинами вывозятся на канализационную насосную станцию предприятия ООО «Теплоснаб», находящуюся в п.Увельском (согласно договора о приемки сточных вод), для дальнейшей перекачки сточных вод на очистные сооружения г. Южноуральска.

Водоснабжение села Песчаное осуществляется от скважины № 3612, расположенной южнее с. Песчаное. Географические координаты 54о 22'40,2''с.ш.; 61о 25'005,6''в.д.

Особо охраняемые природные территории и объекты ограниченного или запрещенного пользования в районе участка отсутствуют. Скважина сооружена в 1985г, глубиной 75м.

Паспортная производительность эксплуатируемой скважины (дебит) 2,16 м 3/час (51,84 м3/сут) (18,92 тыс. м3/год) при понижении 35,0 м. Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-80, установленным на глубине 50 м. Месторождения полезных ископаемых и пролицензированные водозаборы в районе участка с. Песчаное отсутствуют.

Скважина оборудована автоматическим отключением (датчики, реле давления) при наполнении ёмкости башни Рожновского и прекращении водоразбора, датчики автоматически включаются при падении напора (давления воды).

В зимний период вода из скважины напрямую подаётся потребителям, в летний период вода подаётся сначала в башню Рожновского и затем самотёком потребителям. Для ликвидации дефицита питьевой воды в с. Песчаное, особенно в летний период , в 2013 году на ст. Упрун была пробурена скважина за счет финансирования областного и местного бюджета, согласно программы «Чистая вода» Увельского муниципального района. Скважина расположена на расстоянии 2,0 км от села Песчаное. В настоящее время водоснабжение села Песчаное осуществляется от скважины с. Упрун. Скважина оборудована автоматическим отключением (датчики, реле давления) при наполнении ёмкости башни Рожновского и прекращении водоразбора, датчики автоматически включаются при падении напора (давления воды).

Подвод водопровода от точки врезки к жилым домам производился за счет потребителей. Водопровод , от точки врезки до жилых домов находится на балансе и техническом обслуживании самих потребителей, на вводах водопровода в жилых домах установлены счетчики холодной воды.

Водопровод, от точки врезки до бюджетных организаций находится на балансе и техническом обслуживании водоснабжающей организации, на вводах водопровода в помещениях установлены счетчики холодной воды.

Протяженность сетей водоснабжения с. Песчаное, включая уличные разводящие сети и подводящие к объектам соц.культбыта и бюджетной сферы составляют 7403 м (7,403 км),без учета протяженности сети водоснабжения от скважины ст. Упрун

Характеристика сети водоснабжения в основном кольцевая, подземная, на глубине = - 2,2м^2,5м, прокладка сетей водоснабжения из труб типа ПЭ 80 SDR питьевого качества ГОСТ 18599-2005 и стальных водогазопроводных труб.

13

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Отведение сточных вод от жилого фонда и бюджетных организаций происходит в выгребные ёмкости, из которых посредством откачки ассенизаторными машинами вывозятся на канализационную насосную станцию предприятия ООО «Теплоснаб», находящуюся в п. Увельском (согласно договора о приемки сточных вод), для дальнейшей перекачки сточных вод на очистные сооружения г. Южноуральска.

Водоснабжение д. Марково осуществляется от скважины № 1, на северо-западной окраине д. Марково, в 50 м южнее территории фермы КРС, в 100 м восточнее оз. Солёное, ближайший г. Южноуральск находится в 27 км западнее участка.

Географические координаты 54о 25'44,6''с.ш.; 61о 32'39,28''в.д. Особо охраняемые природные территории и объекты ограниченного или запрещенного пользования в районе участка отсутствуют. Скважина сооружена в 1988 г, глубиной 70 м. Паспортная производительность эксплуатируемой скважины (дебит) 21,6 м3/час (518,4 м3/сут) (113,88тыс. м3/год) при понижении 45,5 м.

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 5-6,5-80, установленным на глубине 50 м. Месторождения полезных ископаемых и пролицензированные водозаборы в районе участка Хуторка отсутствуют. Скважина оборудована автоматическим отключением (датчики, реле давления) при наполнении ёмкости башни Рожновского и прекращении водоразбора, датчики автоматически включаются при падении напора (давления воды).

В зимний период вода из скважины напрямую подаётся потребителям, в летний период вода подаётся сначала в башню Рожновского и затем самотёком потребителям.

Подвод водопровода от точки врезки к жилым домам производился за счет потребителей. Водопровод, от точки врезки до жилых домов находится на балансе и техническом обслуживании самих потребителей, на вводах водопровода в жилых домах установлены счетчики холодной воды.

Протяженность сетей водоснабжения д. Марково от скважины, включая уличные разводящие сети составляют 1105 м (1,105 км). Характеристика сети водоснабжения тупиковая, подземная, на глубине = -2,2м^2,5м, прокладка сетей водоснабжения из труб типа ПЭ 80 SDR питьевого качества ГОСТ 18599-2005.

Отведение сточных вод от жилого фонда происходит в выгребные ёмкости, из которых посредством откачки ассенизаторными машинами вывозятся на канализационную насосную станцию предприятия ООО «Теплоснаб», находящуюся в п. Увельском (согласно договора о приемки сточных вод), для дальнейшей перекачки сточных вод на очистные сооружения г. Южноуральска.

Согласно нормативам, вода в колодцах Хуторского сельского поселения является питьевой.

Характеристика качества вод в распределительных сетях Хуторского сельского поселения в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 приведена в табл. 4.

Табл. 4 - Характеристика качества вод в распределительных сетях Хуторского сельского поселения в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01

| № п/п | Определяемые | Единица | Гигиениче- ский норма | Результаты лабораторного анализа проб вод в распределительной сети в 2018 г. |  | НД на метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатели | измерения | тив | Результат анализа | Погрешность | исследований |
| с. Хуторка, скважина 5903 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при | баллы | 2 | 2 | 0,5 | ОСТ Р 571642016 |
| 2 | Привкус | баллы | 2 | 2 | 0,5 | ОСТ Р 571642016 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | 15,1 | 3 | ОСТ Р 31868- |

14

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единица измерения | Г игиениче- ский норматив | Результаты лабораторного анализа проб вод в распределительной сети в 2018 г. |  | НД на метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Результат анализа | Погрешность | исследований |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| 4 | Мутность |  | ЕМФ | не более 2,6 | 6,6 | 1,3 | ГОСТ Р 318682012 |
| 5 | Полифосфаты |  | мг/дм3 | не более 3,5 | 0,34 | 0,1 | ГОСТ 1830972 |
| 6 | Щелочность |  | мг-экв/дм3 | не нормируется | 4,5 | 0,5 | ГОСТ 319572012 |
| 7 | Водородный показатель |  | ед. рН | 8-10 | 7,2 | 0,2 | ПНД Ф14.1:2:3:4.12 1-97 |
| 8 | Общая минерализация |  | мг/дм3 | не более 1000 | 998 | 90 | ПНД Ф14.1:2:4:.114- 97 |
| 9 | Общая жёсткость |  | мг-экв/дм3 | не более 7 | 6,1 | 0,9 | ГОСТ 319542012 |
| 10 | Аммиак |  | мг/дм3 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | ГОСТ 330452014 |
| 11 | Нитраты (по NO3) |  | мг/дм3 | 45 | 3,8 | 0,5 | ГОСТ 330452014 |
| 12 | Железо (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,3 | 3,1 | 0,5 | ГОСТ 4011-72 |
| 13 | Сульфаты |  | мг/дм3 | 500 | 151 | 15 | ГОСТ 319402012 |
| 14 | Хлориды |  | мг/дм3 | 350 | 213 | 21 | ГОСТ 4245-72 |
| 15 | Фториды |  | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,16 | 0,05 | ПНД Ф14.1:2:3:4.17 9-02 |
| 16 | Мышьяк |  | мг/дм3 | не более 0,01 | менее 0,005 | - | ГОСТ 4152-89 |
| с. Песчаное, скважина 3612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при |  | баллы | 2 | 1 | 0,5 | ГОСТ Р 571642016 |
| 2 | Привкус |  | баллы | 2 | 1 | 0,5 | ГОСТ Р 571642016 |
| 3 | Цветность |  | градусы | 20 | 5,6 | 2,2 | ГОСТ Р 318682012 |
| 4 | Мутность |  | ЕМФ | не более 2,6 | менее 1 | - | ГОСТ Р 318682012 |
| 5 | Железо (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,3 | 0,13 | 0,03 | ГОСТ 4011-72 |
| д. Марково, скважина 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при | баллы |  | 2 | 1 | 0,5 | ГОСТ Р 571642016 |
| 2 | Привкус | баллы |  | 2 | 2 | 0,5 | ГОСТ Р 571642016 |
| 3 | Цветность | градусы |  | 20 | 20 | 4 | ГОСТ Р 318682012 |
| 4 | Мутность | ЕМФ |  | не более 2,6 | 13,5 | 1,9 | ГОСТ Р 318682012 |
| 5 | Железо (суммарно) | мг/дм3 |  | 0,3 | 1,26 | 0,19 | ГОСТ 4011-72 |

Примечание: Жирным шрифтом показаны компоненты химического состава подземных вод, выходящие за пределы ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01

15

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Географические координаты устья водозаборных скважин представлены в табл. 5.

Табл. 5 - Географические координаты устья скважин подземных источников воды

| № п/п | Адрес привязки скважины | Номер скважины | Глубина скважины, м | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.ш. |  |  | в.д. |  |  |
|  |  |  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | с. Хуторка | 5903 | 70 | 54 | 21 | 57,7 | 61 | 32 | 0,09 |
| 2 | с. Песчаное | 3612 | 75 | 54 | 22 | 40,2 | 61 | 25 | 5,6 |
| 3 | д. Марково | 1 | 70 | 54 | 25 | 44,6 | 61 | 32 | 39,28 |

Гидрогеологические параметры по водозаборным скважинам Хуторского сельского поселения приведены в табл. 6.

Табл. 6- Гидрогеологические параметры по водозаборным скважинам Хуторского сельского поселения

| № п/п | Адрес привязки скважины | Номер скважины | 3 Дебит, м /час | Понижение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q | S |
| 1. | с. Хуторка | 5903 | 12,6 | 35 |
| 2. | с. Песчаное | 3612 | 2,16 | 35 |
| 3. | д. Марково | 1 | 21,6 | 45,5 |

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения

нормативов качества воды

На территории с. Хуторка имеется химводоочистка, располагаемая около территории котельной ООО «Хуторское ЖКХ». Производительность химводоочистки составляет 24 м3/сут., что не обеспечивает общую потребность села в воде надлежащего качества.

Сооружения очистки и подготовки воды в остальных населенных пунктах Хуторском сельском поселении отсутствуют.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы типа ЭЦВ) приведены в табл. 7.

Табл. 7- Устройства водозабора из подземных источников Хуторского сельского поселения

16

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| № п/п | Расположение скважины | Номер сква жины | Пави льон | Цементаж приустьевой площадки | Отвод для замера дебита | Тип насоса | Мощность насоса, кВт | Глубина загрузки насоса, м | Тип водо мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хуторка | 5903 | есть | есть | нет | ЭЦВ 610-110 | 5,5 | 41 | нет |
| 2 | с. Песчаное | 3612 | есть | есть | нет | ЭЦВ 610-80 | 4,5 | 50 | нет |
| 3 | д. Марково | 1 | есть | есть | нет | ЭЦВ 56,5-80 | 3 | 50 | нет |

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики водопроводных сетей с. Хуторка приведены в таблице 8.

Протяженность водопроводных сетей составляет 15,6 км.

Табл. 8- Водопровод с. Хуторка

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участ ка, 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристи- ка сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина - насосная - котельная | скважина - насосная - котельная | 110 | 650 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| скважина - насосная - ул.Восточная - водонапорная башня (ВНБ) | скважина - насосная - ул.Восточная - водонапорная башня (ВНБ) | 110 | 1520 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Победы | т.1 - т.2 - т.3 | 110 | 450 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. 8 Марта | т.4 - т.5 | 110 | 500 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Мира | т.6 - т.7 - т.8 | 63 | 550 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| пер. Солнечный | т.9 - врезка ул. Овчинникова | 63 | 100 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |

17

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участ ка, 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристи- ка сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Новая | т.10 - т.11 | 110 | 280 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Новая | т.10 - т.12 | 110 | 250 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Лесная | т.12(врезка ул.Новая) - т.13 | 50 | 300 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Лесная | т.11 - т.13 | 50 | 250 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Новая | т.14 врезка (ул.Молодёж ная)- т.15 | 100 | 125 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Овчинникова | т.ВНБ - т.1 - т.4 - т.6 т,15 | 110 | 700 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| переход ВНБ - ул.Победы | ВНБ - т.2(врезка ул.Победы) | 100 | 520 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| подвод к дет.саду | ул.8 Марта - дет.сад | 50 | 15 | 2008 |  | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| переход ул.Победы - ул.Мира | т.2(врезка ул.Победы) - т.7(врезка ул.Мира) | 63 | 180 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| закольцовка ул.Мира - ул.Победы | т.3(врезка ул.Победы) - т.5(врезка ул.8 Марта) - т.8(врезка ул.Мира) | 63 | 210 | 2008 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| Итого |  |  | 6600 |  |  |  |  |  |
| Водопровод совместно с теплотрассой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т. 1 ул. Молодёжная | котельная - т.1 (ул.Молодёж ная) | 100 | 303 | 1990 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |

18

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участ ка, 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристи- ка сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодёжная | т.1 - т.2 | 100 | 270 | 1990 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
| переход ул. Молодёжная - ул.Мира | т.2 - т.3 | 76 | 90 |  | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
| ул.Мира | т.3 - т.4 | 76 | 260 | 1990 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
| Подводы: | магистраль - медпункт | 25 | 66 | 2011 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - школа | 57 | 61 | 2010 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - ул. Молодёжная д.9 | 57 | 10 | 2000 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - ул. Молодёжная д.7 | 57 | 8 | 2000 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - ул. Молодёжная д.12 | 32 | 48 | 2000 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - ул. Молодёжная д.2 | 25 | 46 | 2000 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - магазин | 25 | 25 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - администрация | 25 | 4 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - клуб | 57 | 115 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - магазин ул.Мира д.9 | 25 | 9 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - почта | 25 | 16 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - ул.Мира д. 1 | 25 | 8 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
|  | магистраль - детсад | 57 | 80 | 1995 | сталь | надземно | утепление минвата | тупи ковая |
| Итого |  |  | 1419 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 8019 |  |  |  |  |  |

Характеристики водопроводных сетей с. Песчаное приведены в таблице 9.

19

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Табл. 9- Водопровод с. Песчаное

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участ ка 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристи- ка сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.1 - т.2 (ВНБ) | 110 | 120 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
|  | т.1 - блочная котельная | 63 | 100 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
|  | т.2 (ВНБ)- скважина | 110 | 200 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
|  | скважина- т.3 - т.4 (ул. Молодёж ная) | 110 | 110 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Молодёжная | т.3 - т.5 | 110 | 270 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Токовая | т.5 - т.6 - т.8 | 63 | 350 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Саяпова | т.6 - т.7 | 63 | 225 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Центральная (чётная сторона) | т.8 - т.9 | 63 | 280 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Центральная (нечётная сторона) | т.10 - т.11 | 63 | 230 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| закольцовка ул. Центральная -ул. Набережная | т.11 - т.12 | 63 | 130 | 2008 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Набережная | т.12- т.13 | 50 | 230 | 2000 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Набережная | т.13 - т.14 | 50 | 70 | 2000 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Набережная | т.13 - т.15 - т.16 | 63 | 210 | 2000 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, | коль цевая |

20

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | длина участ ка 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | грунтовое |  |
| ул. Набережная | т.16 - т.17 | 50 | 60 | 2006 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Центральная | т.15 - т.18 | 63 | 150 | 1990 |  | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Центральная | т.18 - т.19 | 63 | 152 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Центральная | т.19 - т.20 | 63 | 120 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Токовая | т.20 - т.21 | 100 | 340 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Луговая | т.22 - т.23 | 63 | 240 | 2000 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Светлая | т.24 - т.25 | 50 | 230 | 2000 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Мира | т.26 - т.27 | 50 | 110 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Мира | т.27 - т.28 | 63 | 90 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Советская | т.29 - т.30 | 32 | 140 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Колхозная | т.31 -т.30 - т.32 | 50 | 160 | 1990 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Зелёная | т.33 - т.34 | 32 | 105 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Набережная | т.34 - т.35 | 63 | 150 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Центральная | т.23 - т.25 - т.27 | 63 | 180 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |

21

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участ ка 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная | т.27 - т.33 | 32 | 150 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Молодёжная | т.22 - т.44 | 63 | 540 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Зелёная | т.34 - т.37 | 63 | 120 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Школьная | т.38 - т.39 | 20 | 120 | 2006 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Школьная - ул. Центральная | т.36- т.37 - т.38 -т.40 | 63 | 290 | 2007 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Зелёная | т.41(столовая )- т.42(ул.Школ ьная) | 63 | 140 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул. Школьная | т.43 - т.45 | 63 | 390 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | коль цевая |
| ул.Новая | т.45 (ул. Школьная) - т.46 (ул.Новая) | 57 | 340 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Школьная | т.45 - т.47 | 63 | 220 | 2005 | поли этилен | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| ул. Школьная | т.49 - т.48 (ул.Школьная д.1) | 50 | 180 | 2000 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| школа | магистраль- школа | 57 | 54 | 1990 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| дет.сад | магистраль - дет.сад | 57 | 55 | 1990 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| школьные мастерские | магистраль- школьные мастерские | 32 | 24 | 1990 | сталь | подземно (-2,2) | основание траншей естественное, грунтовое | тупи ковая |
| клуб | миникотельная (контора)- | 32 | 28 | 2000 | сталь | надземно совместно с тепло- | утепление минвата | тупи ковая |

22

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dH(MM) | Длина участ ка 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Приме чание | Характе - ристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клуб |  |  |  |  | трассой |  |  |
| Итого |  |  | 7403 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 7403 |  |  |  |  |  |

Характеристики водопроводных сетей д. Марково приведены в таблице 10.

Табл. 10- Водопровод д. Марково

| Улица | Координаты точек | Наружный диаметр трубопроводов на участке dн(мм) | Длина участка 1 (м) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Матери ал | Тип и н- глубина проклад- ки,(м) | Примеча ние | Характе - ристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водонапорная башня-т. 1 ул.Мира | водонапорная башня- ул.Мира т. 1 | 32 | 300 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2- - 2,5) |  | тупико вая |
| ул.Мира | т.1 - т.2 | 50 | 805 | 1990 | поли этилен | подземно (-2,2- - 2,5) |  | тупико вая |
| ВСЕГО |  |  | 1105 |  |  |  |  |  |

Сводная характеристика водопроводных сетей Хуторского сельского поселения приведена в таблице 11 .

Табл. 11- Сводная характеристика водопроводных сетей Хуторского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, п.м | Ду, мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Хуторка | 8019 | 110, 63, 50, 100 | сталь, полиэтилен | -2,2 | 35-60 |
| 2. | с. Песчаное | 7403 | 100, 63, 50, 32, 110, 20 | сталь, полиэтилен | -2,2 | 35-60 |
| 3. | д. Марково | 1105 | 50, 32 | полиэтилен | - 2, 2 - - 2, 5 | 35 |

Водопроводные сети, выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа, аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Стальные и чугунные водопроводы необходимо заменить на трубы из полиэтилена для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих

23

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на

качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование;

- отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

- отсутствие станций обезжелезивания воды;

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования;

- отсутствие оборудования водозаборных сооружений приборами учета воды.

Водоснабжение поселения осуществляется от артезианских скважин, находящихся вблизи

водонапорных башен, которые осуществляют избыточное давление для реализации воды потребителям и создают запас воды на часы пиковых потреблений. Сеть водоснабжения проложена по основным магистралям и находится в удовлетворительном состоянии. Вода имеет хорошие органолептические свойства, но с небольшим содержанием железа.

Сети водоснабжения из станции, идущие по поселку, нуждаются в замене на современные материалы, из которого сделаны трубы (пластик). Для более качественного технологического цикла очистки воды рекомендуется замена фильтрующей загрузки, выстраивание соответствующей дренажной системы приема очищенной воды во входной коллектор водоснабжения. С учетом структуры населения, предполагается разделить водоснабжение по типу назначения.

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 23,7 км, из них 10 % подлежат замене, т.к. находятся в неудовлетворительном состоянии. Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения.

Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения показал необходимость:

- повышения качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- сокращения утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- утепления водонапорных башен.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.

24

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

- Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения

вечномерзлых грунтов

В Хуторском сельском поселении Увельского района Челябинской области территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Балансодержателем объектов централизованной системы водоснабжения на территории Хуторского сельского поселения является Администрация Хуторского сельского поселения.

25

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения в Хуторском сельском поселении обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации.

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в табл. 12.

Табл. 12 - Целевые программы и показатели

| Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" в Челябинской области |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Челябинской области в части водоснабжения и водоотведения Задачи: осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Важнейшие целевые показатели. | В частности: - удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом; - удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением" |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - увеличение к 2020 году удельного веса общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, до 84,2 процента; - увеличение к 2020 году удельного веса общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением, до 79,9 процента" |

26

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния скважин, водозаборных сооружений, водонапорной башни, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением общего собрания сельского поселения.

27

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и

транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2018 г. приведен в табл. 13 и на диаграмме рис. 3 на основе предоставленных данных.

Табл. 13 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2018 г. в Хуторском сельском поселении

| Назначение | Показатель | Объем, тыс. м3 | Доля от поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная | Объем поданной воды | 29,77 | 100% |
|  | Объем реализованной воды | 28,96 | 97% |
|  | Потери воды | 0,81 | 3% |

- Объем реализованной воды, тыс. м3

- Потери воды, тыс. м3

Рис. 3 - Общий баланс подачи и реализации воды сельского поселения

Табл. 14 - Структурные составляющие потерь холодной воды при ее заборе и транспортировке

| Потери | Объем потерь, тыс.м3/год | Доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери | 0,28 | 35% |
| Потери вследствие порывов, утечек | 0,40 | 50% |
| Коммерческие потери (хищения, недоначисления) | 0,12 | 15% |
| Всего | 0,81 | 100% |

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

28

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Нормативные потери, тыс.м3/год

- Потери вследствие порывов, утечек, тыс.м3/год

- Коммерческие потери (хищения, недоначисления), тыс.м3/год

Рис. 4 - Структурные составляющих потерь холодной воды при ее производстве и транспортировке

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача холодной воды в технологические зоны централизованного водоснабжения обеспечивается одним поставщиком - обслуживающей организацией на основании договора с администрацией Хуторского сельского поселения. Централизованное водоснабжение имеется в с. Хуторка, с. Песчаное, д. Марково. В д. Гагарье, д. Нехаево, д. Вялково централизованные системы водоснабжения отсутствуют. Территориальный баланс по населенным пунктам приведен ниже в табл. 15.

Табл. 15 - Территориальный баланс питьевой воды системы централизованного водоснабжения по технологическим зонам за 2018 г.

| № п/п | Технологическая зона населенного пункта | Объем поданной воды |  | Доля от общей поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 годовой, тыс. м | суточный максимальный, 3 м |  |
| 1. | с. Хуторка | 12,04 | 39,89 | 40,44% |
| 2. | с. Песчаное | 16,19 | 52,22 | 54,38% |
| 3. | с. Марково | 1,54 | 5,20 | 5,18% |
| 4. | д. Гагарье | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | д. Нехаево | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | д. Вялково | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Всего | 29,77 | 97,30 | 100% |

29

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

16,19

1,54

0,00

0,00

с. Хуторка с. Песчаное д. Марково д. Гагарье д. Нехаево д. Вялково

0,00

Рис. 5 - Территориальный баланс питьевой воды системы централизованного водоснабжения по технологическим зонам, тыс. м3

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов за 2018 г по населенным пунктам приведен ниже табл. 16 и на диаграмме рис.6. Развернутый Баланс реализации воды в поселении представлен на диаграмме рис. 7.

Табл. 16 - Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов за 2018 г.

| Г руппа абонента | Нужды | Объем, тыс.м3 | Доля от общего реализованного объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| физические лица | жилые здания | 25,64 | 86,14 |
|  | полив приусадебных участков | 0,49 | 1,63 |
|  | личное подворное хозяйство | 0,98 | 3,29 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | 1,82 | 6,11 |
|  | сельское хозяйство | 0,00 | 0,00 |
|  | производственные нужды | 0,03 | 0,11 |
| неучтенные расходы |  | 0,81 | 2,72 |
| Всего |  | 29,77 | 100,00 |

30

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

27,11

I Физические лица I Юридические лица Неучтенные расходы

Рис. 6 - Годовой структурный баланс реализации воды

25,64

0,03

жилые здания

полив приусадебных участков

личное подворное хозяйство

объекты общественно-делового назначения

производственные нужды

Рис. 7 - Развернутый годовой структурный баланс реализации воды

Потребители услуг водоснабжения делятся на 2 категории:

- физические лица (население);

- юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса, индивидуальные предприниматели).

Значительная доля холодной воды расходуется на нужды физические лиц.

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

31

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, отражены в табл.17 и на диаграмме рис. 8.

Табл. 17 - Фактическое и расчетное потребления населением холодной воды

| № п/п. | Наименование расхода | Фактический расход, тыс.м3/год | Расчетные (нормативные) данные, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 25,641 | 37,38 |
| 2 | Производственные нужды | 0,034 | 0,034 |
| 3 | Сельскохозяйственные нужды | 0,980 | 1,90 |
| 4 | Культурно-бытовые нужды | 1,819 | 1,76 |
| 5 | Полив | 0,486 | 4,24 |
| 6 | Неучтенные расходы (потери) | 0,808 | 4,61 |
|  | Всего | 29,77 | 49,93 |

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

- Хозяйственно-питьевые
нужды, тыс.м3/год

- Производственные нужды,
тыс.м3/год

- Сельскохозяйственные
нужды, тыс.м3/год

- Культурно-бытовые нужды,
тыс.м3/год

Полив, тыс.м3/год

- Неучтенные расходы
(потери), тыс.м3/год

холодной воды

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой,
технической воды и планов по установке приборов учета

Большая часть потребителей централизованного водоснабжения поселения оснащена инди-
видуальными приборами учета воды. Общее количество приборов учета воды составляет:

- в с. Хуторка - 212 шт.,

- в с. Песчаное - 238 шт.,

- в д. Марково - 5 шт.

32

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Остальное население осуществляет потребление воды от индивидуальных скважин и водоразборных колонок. Учет потребления воды осуществляется по нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энерго - ресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспечению жителей района холодной водой:

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах села, где они не установлены;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды.

Учет горячей воды не ведется, так как системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют. Учет потребления технической воды осуществляется по нормативу.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения

Дебет существующих подземных источников превышает потребности сельского поселения.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории.

В с. Хуторка, с. Песчаное и д. Марково имеется дефицит водоочистных сооружений, так как станция химической и бактериологической очистки в этом населенном пункте отсутствует.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления холодной воды составлены с учетом положительной динамики незначительной убыли потребителей различных секторов.

Одним из приоритетных направлений социального развития является улучшение демографической ситуации в поселении. Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Потребление технической воды не производится. Системы горячего водоснабжения на расчетный период не предусматриваются.

Численные показатели интенсивного сценария развития демографической ситуации, социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, при котором численность увеличится, по итогам 2018 г. не подтвердились.

Показатели сценария инерционного развития, взятого в качестве расчетного, приведены в табл. 18

Табл. 18 - Основные демографические показатели Хуторского сельского поселения

| Показатели | 2018 | 2029 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел | 1596 | 1530 |

33

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют. Прогнозные балансы потребления холодной воды в Хуторском сельском поселении приведено в табл. 19 и на диаграмме рис. 9.

Табл. 19 - Прогнозные балансы потребления холодной воды до 2029 г.

| Нужды | Расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Хозяйственнопитьевые нужды, тыс. м3 | 25,54 | 25,45 | 25,35 | 25,26 | 25,16 | 25,06 | 24,97 | 24,87 | 24,77 | 24,68 | 24,58 |
| Производственные нужды, тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сельскохозяйственные нужды, тыс. м3 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| Культурно-бытовые нужды, тыс. м3 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| ^ Полив, тыс. м | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Неучтенные расходы (потери), тыс. 3 м | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| Всего, тыс. м3 | 29,67 | 29,56 | 29,46 | 29,36 | 29,25 | 29,15 | 29,05 | 28,94 | 28,84 | 28,74 | 28,63 |

с

ы

т

ы

д

о

в

е

и

н

е

л

б

е

р

т

о

п

е

о

в

о

д

одГ

30.00

25.00

20.00

15.00

- 5,00 0,00

Хозяйственно-питьевые .

Культурно-бытовые ...

Неучтенные расходы.

Сельскохозяйственные ...

Производственные нужды,.

Полив, тыс. м3

Год

Г?

Рис. 9 - Прогнозные балансы потребления холодной воды до 2029 г.

34

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют (п.1.4.6.).

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления холодной воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления холодной воды до 2029 г. и приближена к нормативному водопотреблению п. 3.7. Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное потребление холодной воды приведено в табл. 20 и на диаграмме рис. 10.

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

Табл. 20 - Фактическое и ожидаемое потребление холодной воды

| Показатель | Факти ческое потреб ление, 3 тыс. м | Ожидаемое потребление, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| годовое | 29,77 | 29,67 | 29,56 | 29,46 | 29,36 | 29,25 | 29,15 | 29,05 | 28,94 | 28,84 | 28,74 | 28,63 |
| среднесуточное, м3 | 97,30 | 96,94 | 96,57 | 96,21 | 95,84 | 95,47 | 95,11 | 94,74 | 94,38 | 94,01 | 93,65 | 93,28 |
| максимальное суточное, м3 | 116,76 | 116,33 | 115,89 | 115,45 | 115,01 | 114,57 | 114,13 | 113,69 | 113,25 | 112,81 | 112,37 | 111,94 |

140.00

- 100,00

3

S

а 80,00

" 60,00 е

к

не 40,00

- ю

{р 20,00 н ’ о

с 0,00

| ..JJJJ |  |
| --- | --- |

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

35

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Рис. 10 - Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное

потребление холодной воды

- Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления холодной воды из системы централизованного водоснабжения Хуторского сельского поселения представлена тремя технологическими зонами: с. Хуторка, с. Песчаное, д. Марково, поставщиком воды в которых является обслуживающая организация на основании договора с администрацией  Хуторского сельского поселения. Территориальная структура потребления холодной воды приведена в табл. 21 и на диаграмме рис. 11.

Табл. 21 - Территориальная структура потребления холодной воды по технологическим зонам

| Населенный пункт | Группа абонентов | Число абонентов | Годовой объем поданной воды, 3 тыс. м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хуторка | физические лица | 241 | 10,53 |
|  | юридические лица | 13 | 0,89 |
| с. Песчаное | физические лица | 281 | 14,90 |
|  | юридические лица | 11 | 0,96 |
| с. Марково | физические лица | 10 | 1,40 |
|  | юридические лица | 0 | 0,00 |
| д. Гагарье | физические лица | 0 | 0,00 |
|  | юридические лица | 0 | 0,00 |
| д. Нехаево | физические лица | 0 | 0,00 |
|  | юридические лица | 0 | 0,00 |
| д. Вялково | физические лица | 0 | 0,00 |
|  | юридические лица | 0 | 0,00 |
| Всего |  | 556 | 29,77 |

36

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

16,00

с. Хуторка с. Песчаное д. Марково Населенный пункт

Рис. 11 - Территориальная структура потребления холодной воды по технологическим зонам Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды

абонентами

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Хуторского сельского поселения составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, холодной воды (Табл. 22 и диаграмма рис. 12).

Табл. 22 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонента | Категория потребителей | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| физические лица | жилые здания, 3 тыс.м | 25,54 | 25,45 | 25,35 | 25,26 | 25,16 | 25,06 | 24,97 | 24,87 | 24,77 | 24,68 | 24,58 |
|  | 3 полив, тыс.м | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | личное подворное ~ 3 хозяйство, тыс.м | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| юридические лица | объекты общественно-делового 3 назначения, тыс.м | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | промышленные объекты, тыс.м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

37

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Год

Рис. 12 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз снижения потерь (табл.23 и диаграмма рис. 13) составлен на основании значения целевых показателей долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Челябинской области", а также с учетом роста общего потребления воды.

Табл. 23 - Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды при ее транспортировке

| Показа тель | Факти ческие потери, 3 тыс. м |  |  |  | Планируемые потери 3 тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| годовые | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| средне суточные, х10-3 | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,12 |

38

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

с

ы

т

ы

д

о

в

м

:<Ц

>$

ю

О

- 2,00

1.50

1,00

0,50

гггггггггггг

0,00

r^r^r^r^r^r^r^r^>r^>r^>r^r^>

Год

- годовые

- годовые среднесуточные, х10-3

Рис. 13 - Сведения о годовых фактических и планируемых потерях холодной воды

при ее транспортировке

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам

абонентов)

В табл. 24 и на диаграмме рис. 14 представлен перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения.

Табл. 24 - Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

| Назначе ние | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Питьевая | Объем поданной воды, тыс.м3 | 29,67 | 29,56 | 29,46 | 29,36 | 29,25 | 29,15 | 29,05 | 28,94 | 28,84 | 28,74 | 28,63 |
|  | Объем реализованной воды, тыс.м3 | 28,86 | 28,76 | 28,66 | 28,56 | 28,46 | 28,36 | 28,26 | 28,16 | 28,06 | 27,96 | 27,86 |
|  | Потери воды, тыс.м3 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |

39

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

30.00

25.00

20.00

15.00

- 5,00
0,00

I	I	I	I	I	I	I	I

Объем поданной воды, тыс.м3

Объем реализованной воды, тыс.мЗ

Потери воды, тыс.мЗ

Рис. 14 - Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

В табл. 25 и на диаграмме рис. 15 приведен перспективный территориальный баланс водоснабжения.

Табл. 25 - Перспективный территориальный баланс водоснабжения

| Населенный пункт (технологическая зона) | Назначение воды | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| с. Хуторка | Питьевая | 11,96 | 11,89 | 11,81 | 11,74 | 11,66 | 11,59 | 11,51 | 11,44 | 11,36 | 11,29 | 11,21 |
| с. Песчаное | Питьевая | 16,15 | 16,11 | 16,07 | 16,03 | 15,99 | 15,95 | 15,91 | 15,87 | 15,83 | 15,79 | 15,75 |
| с. Марково | Питьевая | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,68 |
| Всего, тыс.м3 |  | 29,67 | 29,56 | 29,46 | 29,36 | 29,25 | 29,15 | 29,05 | 28,94 | 28,84 | 28,74 | 28,63 |

с

ы

т

ы

д

о

в

:<Ц

ъ

б

О

20,00

15.00

- 5,00 0,00

2027

2028

2029

с. Песчаное

с. Хуторка

д. Марково

Год

Рис. 15 - Перспективный территориальный баланс водоснабжения В табл. 26 и на диаграмме рис. 16 приведен перспективный структурный баланс водоснабжения

.

40

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области Табл. 26 - Перспективный структурный баланс водоснабжения

| Группа абонентов | Назначение воды | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| физические лица, тыс.м3 | Питьевая | 27,01 | 26,91 | 26,81 | 26,71 | 26,61 | 26,51 | 26,41 | 26,31 | 26,21 | 26,11 | 26,01 |
| юридические лица, тыс.м3 | Питьевая | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Всего, тыс.м3 |  | 28,86 | 28,76 | 28,66 | 28,56 | 28,46 | 28,36 | 28,26 | 28,16 | 28,06 | 27,96 | 27,86 |

физические лица, тыс.м3 юридические лица, тыс.мЗ

30,00

25.00

20.00

15.00

- 5,00

0,00

Рис. 16 - Перспективный структурный баланс водоснабжения

Системы горячего водоснабжения в Хуторском сельском поселении отсутствуют. Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует (Часть 2). Развитие централизованных систем водоотведения в поселении на расчетный период не предполагается.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления холодной воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития, изменения состава и структуры застройки, с учетом подключения новых потребителей в 2029 году потребность муниципального образования в холодной воде несущественно понизится в связи с небольшой убылью населения и должна составить 93,28 м3/сут против 97,30 м3/сут в 2018 г.

Водоподготовительные сооружения в настоящее время имеются только в с. Хуторка. В остальных населенных пунктах Хуторского сельского поселения станции водоподготовки отсут-

41

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

ствуют. Модернизация станции очистки воды в с.Хуторка планируется в 2021г. Строительство станции водоподготовки предполагается на территории  с. Песчаное в период  2025 г.

На территории с. Марково строительство станции водоподготовки  планируется   в 2026г.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в табл. 27.

Табл. 27- Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды

| Показатель | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факти ческое | ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| среднесуточное потребление, м3 | 97,30 | 96,94 | 96,57 | 96,21 | 95,84 | 95,47 | 95,11 | 94,74 | 94,38 | 94,01 | 93,65 | 93,28 |
| среднесуточный водозабор воды, м3 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 |
| резерв по водозабору, м3 | 41,50 | 41,86 | 42,23 | 42,59 | 42,96 | 43,33 | 43,69 | 44,06 | 44,42 | 44,79 | 45,15 | 45,52 |
| резерв по мощности водозабора, % | 29,90 | 30,16 | 30,42 | 30,69 | 30,95 | 31,21 | 31,48 | 31,74 | 32,00 | 32,27 | 32,53 | 32,80 |
| производительность очистных сооружений, м3 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 74,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| дефицит очистных - 3 сооружений, м3 | 73,30 | 72,94 | 72,57 | 72,21 | 71,84 | 71,47 | 21,11 | 5,74 | 5,38 | 5,01 | 4,65 | 4,28 |
| дефицит по мощности очистных сооружений, % | 75,33 | 75,24 | 75,15 | 75,05 | 74,96 | 74,86 | 22,19 | 6,06 | 5,70 | 5,33 | 4,96 | 4,59 |

160,00

140.00

- | 100,00 и 80,00

I 60,00

ъб 40,00 О 20,00 0,00

Год

- среднесуточное потреб-
ление, м3

- среднесуточный водозабор
воды, м3

Рис. 17 - Соотношение существующей и максимальной мощности водозаборных сооружений

42

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

организации

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах Хуторского сельского поселения на основании постановления Администрации Хуторского сельского поселения является ООО «Хуторское ЖКХ».

43

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В виду того, что территория Хуторского сельского поселения не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой

по годам

Водоснабжение Хуторского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от вновь построенных источников водоснабжения.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2029 год) должна составить около 93,28 м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения по перспективным населенным пунктам предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

В течение 2019-2029 гг. должны быть предусмотрены мероприятия, представленные в табл. 28.

Табл. 28 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| с. Хуторка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация системы очистки воды |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена насосного оборудования |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка частотно-регулируемого привода для энергосбережения |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная (663 м, Д=100мм) |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мира (260 м, Д=76 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| с. Песчаное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство станции очистки воды |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7 | Прокладка водопровода от новой скважины до накопителя |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8 | Строительство скважины |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Установка частотно-регулируемого привода для энергосбережения |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Хуторского сельского поселения направлено на решение задач, приведенных в табл. 29.

Табл. 29- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (раздел 10 Постановление Правительства РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| с. Хуторка |  |  |
| 1 | Модернизация станции очистки воды | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |
| 2 | Замена насосного оборудования | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |
| 3 | Обследование дебита скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |
| 4 | Установка частотно-регулируемого привода | с целью энергосбережения |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная (663 м, Д=100 мм) | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мира (260 м, Д=76 мм) | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| с. Песчаное |  |  |
| 7 | Строительство станции очистки воды | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |
| 8 | Замена насосного оборудования | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |

45

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | Обследование дебита скважины |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная (310 м, Д=110мм) |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная (602 м, Д=63 мм; Д=32 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство станции очистки воды и водонапорной башни |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (раздел 10 Постановление Правительства РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 9 | Обследование дебита скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества |
| 10 | Установка частотно-регулируемого привода | с целью энергосбережения |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная (310 м, Д=110 мм) | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 12 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная (602 м, Д=63 мм; Д=32 мм) | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Хуторского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- Утепление водонапорных башен.

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Хуторского сельского поселения не планируются.

Водоснабжение Хуторского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

В пределах Челябинской области водоносный комплекс получает основное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наиболее интенсивной в открытых северо-восточных, восточных и юго-восточных частях области.

Верхней границей комплекса служат песчано-глинистые отложения лагерно Челябинской свиты или глины новомихайловской; в подошве лежат глинистые и песчаные образования эоцена или верхнего мела. Глубина залегания кровли водоносного комплекса варьирует в очень широких

46

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

пределах и увеличивается по мере движения с востока на запад и с северо-востока на юго-запад. В долинах крупных рек она обычно не превышает 30-40 м, на водоразделах составляет 80-90 и более метров.

Воды повсеместно напорные. Статические уровни прослеживаются на глубинах первых метров в долинах рек, до 26-40 м и более - на водоразделах. В долинах р. Оби и ее крупных притоков часто наблюдается самоизлив и уровни устанавливаются на 0,5-10 и более метров выше поверхности земли.

Водообильность комплекса меняется как по площади, так и по разрезу, в зависимости от литологии и мощности водовмещающих отложений. Водоносные породы представлены песками различного механического состава. В общем плане уменьшение крупности песков происходит с юга и юго-востока на север и северо-запад, а в вертикальном разрезе - снизу - вверх.

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 0,64 г/дм3. Отмечается высокое содержание железа (до 1,55 мг/дм3) и общей жёсткости (до 6,1 мг-экв/л). Большие концентрации железа в свою очередь обуславливают мутность до 9,55 ЕМФ (ПДК-1,5).

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По состоянию на май 2019 г предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют. В 2019 - 2022 г. планируется модернизация водонапорной башни с. Хуторка. В 2026-2028 гг. планируется капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная диаметром 100 мм и протяженностью 663 м и водопровода по ул. Мира диаметром 76 мм и протяженностью 260 м.

В с. Песчаное в 2020-2022 гг. планируется модернизация водонапорной башни и капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная и ул. Центральная.

В 2024-2025 гг. планируется строительство станций обезжелезивания воды в двух населенных пунктах Хуторского сельского поселения: с. Хуторка, с. Песчаное.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих

водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в поселении не предполагается.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящий момент 40% жилых домов не имеют индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды. Население производит оплату за потребленную воду по установленным нормативам.

47

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Замена существующих водопроводных сетей в с. Хуторка, с. Песчаное планируется на новые полиэтиленовые на этих же местах с возможным использованием существующих труб в качестве внешних каналов.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных

башен

Установка новых резервуаров и насосных станций не предполагается. Дополнительные санитарные зоны и отчуждения сельскохозяйственных территорий на эти мероприятия не требуются.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной перспективной застройки.

- Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не планируется.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при

сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Хуторского сельского поселения сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории Увельского района Челябинской области является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шламонакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

Согласно генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

48

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в

водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Хуторского сельского поселения не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в табл. 30.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения выполнен при использовании:

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),

- Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81 - 2001 - 17 «Объекты водоснабжения и канализации».

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км водопроводной сети из полиэтилена на глубине 3 м для Челябинской области составляет:

- для диаметра 100 мм 2720 тыс.руб.;

- для диаметра 200 мм 3549 тыс.руб.;

- для диаметра 300 мм 5262 тыс.руб.

49

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района Челябинской области

Табл. 30 - Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | Модернизация станции очистки воды в с. Хуторка |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
| 2 | Строительство станции очистки воды в с. Песчаное |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Хуторка протяженностью 923 п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 905,76 | 897,60 | 537,47 |  | 2340,83 |
|  | Строительство скважины в с.Песчаное |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |
|  | Прокладка водопровода (от новой скважины до накопителя) |  |  |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |  | 2400,00 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Песчаное протяженностью 912 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,20 | 739,84 |  | 1583,04 |
| 7 | Установка частотнорегулируемого привода в с. Хуторка |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 8 | Установка частотнорегулируемого привода в с. Песчаноое |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  | Строительство станции очистки воды и водонапорной башни |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 3905,76 | 1740,8 | 1277,31 | 0,00 | 14773,87 |

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества холодной воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации.

- Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструктур, систем наружного пожаротушения с разработкой соответствующих технических решений и бизнес-планов по доочистке воды до норм питьевого качества.

Реализация Программы позволит к 2020 году увеличить долю населения, употребляющего питьевую воду нормативного качества, соответствующую гигиеническим нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, до 81% (что на 4,8 процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года), что в свою очередь окажет влияние на снижение заболеваемости населения, в том числе органов пищеварения (снижение на 2,9 тыс. человек), брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, гепатитами (снижение на 0,45 тыс. человек), онкологическими заболеваниями (снижение на 0,11 тыс. человек), вирусными гепатитами (снижение на 0,03 тыс. человек).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

Обеспечение населения Челябинской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. К 2020 году снизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в том числе:

- по санитарно-химическим показателям, до 24,6% (что на 2,1 процентного пункта ниже уровня 2014 года).

51

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Табл. 31 - Показатели качества холодной воды

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измере ния | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Обеспечение качественной питьевой водой потребителей | населен ных пунктов | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Улучшение качества питьевой воды для населения Челябинской области, снижение негативного воздействия воды на здоровье населения |
| 2 | Удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно- химическим показателям | процент | 26,7 | 26,0 | 25,8 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,6 |  |
| 3 | Доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | - | - | - | - | - | 94,08 | 94,09 |  |

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на сокращение аварийности систем водопроводно-канализационного комплекса, улучшение качества очистки сточных вод, что характеризуют следующие показатели:

- удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, увеличится до 84,2% (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 83,5%).

Табл. 32 - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измере ния | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | процент | 21,4 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | Обеспечение населения Челябинской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |
| 2 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом | процент | 83,5 | 83,6 | 83,8 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,2 | Ликвидация дефицита водо- потребления и обеспечение резервирования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд |

- Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществ-

52

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

ляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области, характеризуется долей муниципальных образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Реализация комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищнокоммунального хозяйства;

- создать эффективную систему управления и стимулировать развитие рыночных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Заявки на подключение к системе централизованного водоснабжения отсутствуют.

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды при транспортировке

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, относится показатели программы «Чистая вода».

Достижение указанных значений целевых индикаторов, указанных в п. 7.2, позволит снизить потери на водопроводных сетях на 10 %.

Табл. 33 - Показатели эффективности использования ресурсов

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Процент потерь в сетях водоснабжения, % | 3,00 | 2,97 | 2,94 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,83 | 2,80 | 2,77 | 2,74 | 2,71 |

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный в табл. 34 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 5 лет.

53

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Табл. 34 - Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

| № п/п | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс.р | 0 | 843 | 990 | 870 | 0 | 600 | 600 | 906 | 898 | 537 | 0 | 6244 |
| 2 | Текущая эффективность 2019 г, тыс.р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Текущая эффективность 2020 г, тыс.р |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1686 |
| 4 | Текущая эффективность 2021 г, тыс.р |  |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1782 |
| 5 | Текущая эффективность 2022 г, тыс.р |  |  |  | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 1392 |
| 6 | Текущая эффективность 2023 г, тыс.р |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущая эффективность 2024 г, тыс.р |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
| 8 | Текущая эффективность 2025 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 9 | Текущая эффективность 2026 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 181 | 181 | 181 | 725 |
| 10 | Текущая эффективность 2027 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 539 |
| 11 | Текущая эффективность 2028 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 107 | 215 |
| 12 | Текущая эффективность 2029 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Эффективность мероприятия, тыс.р | 0 | 169 | 367 | 541 | 541 | 661 | 781 | 962 | 1141 | 1249 | 1249 | 7659 |
| 14 | Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |

- Иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации

Иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации, отсутствуют.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

54

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа

на эксплуатационные зоны

В Хуторском сельском поселении централизованная канализация не развита, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

В с. Хуторка, с. Песчаное и д. Марково действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится за пределы населенных пунктов со сбросом в котлованы-отстойники. Процент оснащенности внутренней системой канализации в с. Хуторка, с. Песчаное и д. Марково не превышает 70 %. В д. Гагарье, д. Нехаево и д. Вялково все жилые дома не обеспечены внутренней системой канализации.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных

сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует.

В Хуторском сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей.

Существующий дефицит мощностей канализационных очистных сооружений (КОС) составляет 100%.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, на территории поселения отсутствуют.

55

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Нецентрализованные зоны водоотведения в с. Хуторка, с. Песчаное и д. Марково представлены выгребными ямами и надворными уборными.

Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории производится вывозным методом ассенизаторскими машинами за пределы населенных пунктов со сбросом в котлованы- отстойники.

С территории д. Гагарье, д. Нехаево и д. Вялково, представленной надворными уборными, водоотведение не осуществляется.

- Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как очистных сооружений на территории муниципального образования нет. Локальные очистные сооружения отсутствуют. Утилизация осадков происходит за счет естественной биологической очистки на полях отстойниках.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы

водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

Возможность отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения отсутствует.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованные системы водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротехники. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

56

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованные системы водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствуют.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся без очистки биологическими очистными сооружениями. Поверхностно-ливневые сточные воды не организованы. Специальные каналы и лотки - отсутствуют.

Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания. Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

- Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной

системой водоотведения

На май 2019 г. к территориям сельского поселения, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся все районы Хуторского сельского поселения.

На территории Хуторского сельского поселения системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Хуторское сельское поселения, обеспеченно индивидуальными выгребами на 20%.

Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами ООО «Хуторское ЖКХ». В Хуторском сельском поселении сточные воды от неблагоустроенного жилья сбрасываются на рельеф, из изолированных выгребов вывозятся на свалку.

- Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения поселения, городского округа

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- недостаточная оснащенность внутренними системами водоотведения;

- неудовлетворительно состояние открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод;

- рельеф территории населенных пунктов является преимущественно бессточным;

- высокий уровень залегания грунтовых вод.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды, КОС;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

57

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует.

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Баланс поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную системы водоотведения и отведения стоков приведен в табл. 35.

Табл. 35 - Баланс поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную системы водоотведения и отведения стоков

| № п/п | Технологическая зона | Объем поступление 3 сточных вод, тыс. м | Доля от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выгребные ямы с. Хуторка | 10,67 | 38,92 |
| 2. | Выгребные ямы с. Песчаное | 15,49 | 56,52 |
| 3. | Выгребные ямы с. Марково | 1,25 | 4,56 |
| Всего |  | 27,40 | 100 |

15,49

10,67

Выгребные ямы с.Хуторка Выгребные ямы с.Песчаное Выгребные ямы д. Марково

1,25

Рис. 18 - Баланс поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную системы

водоотведения и отведения стоков

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам

водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения.

Для Хуторского сельского поселения среднегодовые атмосферные осадки составляют 439 мм/год.

58

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Табл. 36 - Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

| ———Площадь Населенный пункт —-— | Общая, Га | Средний объем притока неорганизованного стока, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Хуторка | 97,12 | 426,3568 |
| с. Песчаное | 95,45 | 419,0255 |
| д. Марково | 55,98 | 245,7522 |
| Всего | 248,55 | 1091,1345 |

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначения - отсутствуют.

Учет приема сточных вод ведется расчетным методом.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов

производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Строительство централизованной системы водоотведения в Хуторском сельском поселении на расчетный период не ожидается.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы холодной воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребле- ния, без учета полива.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в виде индивидуальных выгребных ям приведены в табл. 37.

Табл. 37 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в виде индивидуальных выгребных ям по технологическим зонам водоотведения

| Технологическая зона | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Выгребные ямы с. Хуторка | 11,71 | 11,64 | 11,58 | 11,52 | 11,45 | 11,39 | 11,33 | 11,26 | 11,20 | 11,14 | 11,08 |
| Выгребные ямы с. Песчаное | 16,01 | 15,97 | 15,93 | 15,89 | 15,85 | 15,81 | 15,77 | 15,73 | 15,69 | 15,65 | 15,61 |
| Выгребные ямы д. Марково | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Всего, тыс.мЗ | 29,18 | 29,08 | 28,97 | 28,87 | 28,77 | 28,66 | 28,56 | 28,46 | 28,35 | 28,25 | 28,15 |

59

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с перспективной застройки территории с оснащением системами водоснабжения.

При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в Хуторском сельском поселении приведены в табл. 38.

Табл. 38 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в Хуторском сельском поселении

| Показатель | Фактическое поступление сточных вод | Ожидаемое поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| годовое, тыс. м3 | 27,40 | 29,18 | 29,08 | 28,97 | 28,87 | 28,77 | 28,66 | 28,56 | 28,46 | 28,35 | 28,25 | 28,15 |
| среднесуточное, м3 | 75,08 | 79,94 | 79,66 | 79,38 | 79,10 | 78,81 | 78,53 | 78,25 | 77,97 | 77,68 | 77,40 | 77,12 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории можно выделить три зоны нецентрализованного водоотведения, представленные выгребными ямами в с. Хуторка, с. Песчаное и д. Марково.

С территории д. Гагарье, д. Нехаево и д. Вялково, представленной надворными уборными, водоотведение не осуществляется.

На расчетный период развитие централизованного водоотведения в Хуторском сельском поселении не предвидится.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам

сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений в Хуторском сельском поселении приведен в табл. 39 и на диаграмме рис. 19.

Табл. 39 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений в Хуторском сельском поселении

| Технологическая зона | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| с. Хуторка, тыс.м3 | 11,71 | 11,64 | 11,58 | 11,52 | 11,45 | 11,39 | 11,33 | 11,26 | 11,20 | 11,14 | 11,08 |
| с. Песчаное, тыс.м3 | 16,01 | 15,97 | 15,93 | 15,89 | 15,85 | 15,81 | 15,77 | 15,73 | 15,69 | 15,65 | 15,61 |
| д. Марково, тыс.м3 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Всего, тыс.м3 | 29,18 | 29,08 | 28,97 | 28,87 | 28,77 | 28,66 | 28,56 | 28,46 | 28,35 | 28,25 | 28,15 |

60

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует, поэтому анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не приведен.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения. Очистных сооружений в поселении нет.

На расчетный период строительство канализационных очистных сооружений на территории Хуторского сельского поселения не планируется.

с. Хуторка с. Песчаное д. Марково

Год

Рис. 19 - Требуемая мощность очистных сооружений

61

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по развитию системы водоотведения в Хуторском сельском поселении не предусмотрены.

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На расчетный период развитие централизованной системы водоотведения Хуторского сельского поселения не запланировано.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

На расчетный период задачи развития системы водоотведения в Хуторском сельском поселении не ставятся.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации, отсутствуют.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует. Развитие и строительство объектов централизованной системы на расчетный период до 2029 г. не предполагается. Канализирование бытовых стоков с использованием существующих и планируемых к строительству септиков сохранится на весь период.

В настоящее время сооружение системы водоотведения экономически не целесообразно. Единовременные затраты будут значительными.

При самом оптимистичном сценарии наиболее реальным планом развития системы водоотведения является сооружение автономных систем водоотведения и очистки стоков индивидуальных, либо для группы домов.

62

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, возможно строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения, а также организация централизованного водоотведения на территориях Хуторского сельского поселения не предусматривается.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Хуторском сельском поселении не планируется.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной

системы водоотведения

На расчетный период строительство канализационных сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в Хуторском сельском поселении не планируется.

В новых строящихся домах Хуторского сельского поселения водоотведение планируется в индивидуальные септики.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

водоотведения

Централизованная система водоотведения в Хуторском сельском поселении отсутствует и не планируется на расчетный период.

63

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Границы планируемых зон размещения объектов нецентрализованной системы водоотведения сохранятся на расчетный период, поскольку их изменение генеральным планом Хуторского сельского поселения не предусматривается.

64

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,

подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод - это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Предлагается следующая схема канализования Хуторского сельского поселения: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемые железобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом- приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

Для уменьшения количества выгребов от предприятий и общественных зданий, запроектирована канализационная сеть с объединением объектов канализования в один выгреб. Выгреба предусмотрены емкостью 50-90 м и рассчитаны на 3-х суточное хранение стоков. Коллектора запроектированы из гофрированных полипропиленовых труб не менее 0160мм.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганиче- ских веществ в близлежащие водные объекты.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при

утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой

65

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса - отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-00203261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Хуторском сельском поселении не запланированы.

66

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные Правительством Российской Федерации, отсутствуют.

В Табл. 40 отражены плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Табл. 40- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./ км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВтчас/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В виду отсутствия мероприятий по развитию централизованного водоотведения на территории Хуторского сельского поселения показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности не приведен.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Хуторского сельского поселения отсутствуют.

67

Схема водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения Увельского _района

Челябинской области

Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения

68

Условные обозначения

жилой дом

t

f

лес

водоем

религиозное учреждение

объект здравоохранения

существующий водопровод

о колодец

скважина Вб водонапорная башня

котельная

администрация

|  |  |  |  |  |  | ТО-40-СВ.280-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Кутькина |  |  | 06.19 | с. Хуторка | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Досалин ^ |  |  | 06.19 |  |  | 1 | 1 |
| Т.контр. |  | Досалин < |  |  | 06.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масштаб 1:2500 | сЯ^ТехноСканер изыскания, проектирование, диагностика ООО "Техносканер" |  |  |
| Н.контр. |  | Заренков |  |  | 06.19 |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ким |  |  | 06.19 |  |  |  |  |

Формат А2

С

А

Условные обозначения

жилой дом

t

f

лес

водоем

религиозное учреждение объект здравоохранения

о

0

ВБ

существующий водопровод

колодец

скважина

водонапорная башня

котельная

администрация

|  |  |  |  |  |  | ТО-40-СВ.280-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Кутькина |  |  | 06.19 | с. Песчаное | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Досалин < |  |  | 06.19 |  |  | 1 | 1 |
| Т.контр. |  | Досалин < |  |  | 06.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масштаб 1:2500 | сЯ^ТехноСканер изыскания, проектирование, диагностика ООО "Техносканер" |  |  |
| Н.контр. |  | Заренков |  |  | 06.19 |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ким |  |  | 06.19 |  |  |  |  |

Формат А2

Условные обозначения

жилой дом лес

водоем

О

В

существующий водопровод

колодец

скважина

водонапорная башня

ТО-40-СВ.280-19

Схема водоснабжения и водоотведения

Изм Лист

№ докум.

Разраб.

Кутькина

Пров.

Т.контр.

Досалин

Досалин

д. Марково

Н.контр.

Заренков

Масштаб 15000

Утв.

Ким

Стадия

Лист

Листов

ТехноСканер

изыскания, проектирование, диагностика

ООО "Техносканер"

Формат А4