РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2

ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021

Тел. (Факс 8-3516652179),  83516652116, е-mail ru:rog 52179@mail.ru

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 84

«02» декабря 2013г

«Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

Рождественского сельского поселения»

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава Рождественского сельского поселения, Администрация Рождественского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Рождественского сельского поселения, согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Рождественского сельского поселения:                               С. М. Панов

Приложение

к Постановлению Администрации

Рождественского сельского поселения

от 02 декабря 2013 года № 84

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Утверждаю:

Глава Рождественского сельского поселения

________________ С.М.Панов

«____» ______________ 2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село «Рождественка»

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения Рождественского сельского поселения

Увельского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Цель и задачи разработки схемы водоснабжения

Схема водоснабжения Рождественского сельского поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на техническую и питьевую воду, теплоноситель, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения сельского поселения предоставляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширение и реконструкция существующих источников водоснабжения, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической и противопожарной безопасности, развития экономики поселения и надежности водоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2018 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита воды и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития  водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2018 г.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

- Общая характеристика Рождественского сельского поселения

Рождественское сельское поселение расположено в центре Челябинской области в границах Увельского муниципального района, в состав сельского поселения входит село Рождественка, площадь которого 110,7 га., численность населения 1500 человек;

Климат континентальный, характеризуется нежарким коротким летом и холодной зимой.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,4оС. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет  -15,8оС. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток 162 дня.Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет – 6,5оС (Данные из СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Госстрой России. М., 2000 г для Челябинской области). Количество осадков за год составляют в среднем 200-300 мм./год.

Общая площадь жилого фонда 8,4521 тыс.кв.м. благоустроенного с центральным водоснабжением  8,4521 тыс.кв.м.

Общая площадь прочих потребителей 5,464 тыс.кв.м.

Общее количество жителей 1600 чел:

Количество жителей с нормой потребления воды 140 л./чел.- 37 чел.

Количество жителей с нормой потребления воды 80 л./чел. -  1282 чел.

Количество жителей с нормой потребления воды 40 л./чел. -  218 чел.

Количество личных подсобных хозяйств, с приусадебными участками в которых пользуются в летний период водопроводной водой для выращивания овощей   -  210 хоз.

Объем потребления воды в осеннее-зимний период 95 куб.м./сутки;

Объем потребления воды в весеннее-летний период – 256 куб.м./ сутки

Емкость резервуара составляет 500 куб.м.

Вода в с.Рождественка подается из двух скважин, суммарным дебетом 280 куб.м./сутки.

Необходима отдельная  скважина для обеспечения водой жителей д.Ключи, в связи с тем, что вода в д.Ключи поступает  из указанных скважин.

- Графическая часть схемы теплоснабжения (приложение 1)

Параметры и протяженность тепловой сети указаны в таблице № 3

5. Существующее положение в сфере водоснабжения села «Рождественка»

1. Ресурсоснабжающей организацией села «Рождественка»  является ООО «Рождественское ЖКХ»

Вода в с.Рождественка и д.Ключи подается скважинными  насосами производительностью 6,0 куб.м./ час и 8 куб.м./час

На территории села «Рождественка» находится насосная станция и башня Рожновского емкостью 50 куб.м.

2. Структура водопроводной магистральной сети от скважины до накопительного резервуара емкостью 500 куб.м. насосной станции однотрубная ф 100 мм., проложенная на глубине 3,0 м.

От водонапорной башни «Рожновского» емкостью 50 куб.м. вода подается по магистрали до объектов водопотребления в полиэтиленовых трубах ф 160 мм. и ф 100 мм.

- общая протяженность магистрального водопровода составляет - 14264,5 м.

- общая протяженность разводящего водопровода составляет       -  2125,9 м

- протяженность водопроводной сети в с.Рождественка                 - 16390,4 м.

СПРАВКА

Обобщения документов и расчетных данных для насосной станции

- Общие вопросы.

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Предприятие (насосная станция) и её место нахождения | ООО «Рождественское ЖКХ» Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Северная 1А |
| Готовность предприятия к подаче воды к жилым домам и производственным объектам | Действующая насосная станция |
| Лицензия № , дата выдачи |  |
| Количество эл. энергии используемой для работы сетевых насосов в год(тыс.кВт./час) | 46952 |
| Расчетное максимально необходимое количество воды в месяц (тыс.куб.м.) | 7,53 |
| Максимальное количество перекаченной воды в месяц фактически(тыс.куб.м.) | 7,2 |
| Количество перекаченной воды в год фактически(тыс.куб.м.) | 45,20 |
| Количество жителей с.Рождественка и д.Ключи использующих водопроводную воду для личных целей и для полива. | 1600 чел |

3. Потребность воды:

| № п/п | Наименование потребителя | Расход воды |  |  | Годовой расход воды м3 | Время работы системы час. (сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество людей | Норма воды на одного человека м3/чел.сут. | Расход воды в сутки м3 |  |  |
| 1 | Детский сад № 22 | 115 | 0.038 | 4,37 | 1062,8 | 2432 |
|  | г) в летний период потребление воды для целей полива |  |  | 0,4 | 16,0 | 40 |
| 2 | СОШ | 200 | 0,017 | 3,4 | 707,2 | 1920 |
|  | г) в летний период потребление воды для целей полива |  |  | 0,8 | 32,0 | 40 сут. |
| 3 | Клуб | 20 | 0,017 | 0,34 | 70,7 | 1920 |
| 4 | ФОК | 10 | 0,017 | 0,17 | 81,6 | 1920 |
| 5 | Жилой фонд: в том числе |  |  |  |  |  |
|  | а) квартира с ванной | 37 | 0,140 | 5,18 | 1890,7 | 365 сут. |
|  | б) квартира без ванны | 1282 | 0,080 | 102,56 | 36921 | 365 сут. |
|  | в) потребление воды из колонок | 218 | 0,04 | 8,72 | 3182,8 | 365 сут. |
|  | г) в летний период потребление воды для целей полива | 300 | 0,4 | 141,3 | 5652,0 | 40 сут. |
|  | ИТОГО: без полива с учетом полива |  |  | 109,86 251,16 | 42691 48343 |  |
|  | Дебет 1-ой скважины |  |  | 120,0 |  |  |
|  | Дебет 2-ой скважины |  |  | 192,0 |  |  |
|  | При работе одной скважины создается дефицит воды за сутки |  |  | 59,16 |  |  |
|  | Необходимо бурение еще одной скважины |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Расчет потребления воды (жилой фонд с.Рождественка)

| № п/п | Улица | № дома | Норма потребления воды на 1 чел.в сутки | Количество людей проживающих в доме (квартире) | Годовое потребление воды м3 | Количество воды в сутки используемой для полива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Мира | 1 | 0,080 | 34 | 992,8 | --- |
|  |  | 2 | 0,14 | 37 | 1890,7 | --- |
|  |  | 3 | 0,08 | 35 | 1022,0 | --- |
|  |  | 4 | 0,08 | 56 | 1635,2 | --- |
|  |  | 5 | 0,08 | 32 | 934,4 | --- |
|  |  | 7 | 0,08 | 58 | 1693,6 | --- |
|  | ул.Победы | 1 | 0,08 | 24 | 700,8 | --- |
|  |  | 1А | 0,08 | 25 | 730,0 | --- |
|  |  | 2 | 0,08 | 41 | 1197,2 | --- |
|  |  | 3 | 0,08 | 17 | 496,4 | --- |
|  |  | 6 | 0,08 | 28 | 817,6 | --- |
|  | ул.Победы | от 7 до 20 | 0,08 | 51 | 1489,2 | 9,6 |
|  | ул.Лесная | от 1 до 52 | 0,08 | 68 | 1985 | 4,2 |
|  | ул.Лесная | от 1 до 52 | 0,04 | 40 | 584 | 2,6 |
|  | ул.Советская | от 1 до 76 | 0,08 | 82 | 2394 | 3,7 |
|  | ул.Советская | от 1 до 76 | 0,04 | 58 | 846 | 5,4 |
|  | ул.Свободы | от 1 до 90 | 0,08 | 170 | 4964,0 | 21,3 |
|  | ул.Свободы | от 1 до 90 | 0,04 | 19 | 131,4 | --- |
|  | ул.Рождественская | от 1 до 26 | 0,04 | 48 | 700,8 | 2,0 |
|  | ул.Октября | от 1 до 34 | 0,08 | 37 | 1080 | 4,2 |
|  | ул.Октября | от 1 до 34 | 0,04 | 11 | 160,6 | 2,0 |
|  | ул.Южная | от 1 до 11 | 0,08 | 19 | 277,4 | 3,2 |
|  | ул.Совхозная | от 1 до 23 | 0,08 | 74 | 2160,8 | 15,0 |
|  | ул.Рабочая | от 2 до 40 | 0,08 | 81 | 2365 | 8,5 |
|  | ул.Рабочая | от 2 до 40 | 0,04 | 42 | 613 | --- |
|  | ул.Северная | от 1 до 32 | 0,08 | 138 | 4029,6 | 21,3 |
|  | ул.Строителей | от 1 до 40 | 0,08 | 130 | 3796,0 | 22,3 |
|  | дер.Ключи ул.Молодежная | от 1 до 19 | 0,08 | 103 | 3007,6 | 16,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1600 | 42691 | 141,3 |
|  |  |  |  | Всего: с учетом полива | 48343 | 141,3*40сут= 5652,0 |

6. Расчет суточных и годовых расходов воды для с.Рождественка и д.Ключи Увельского района Челябинской области.

- Максимальная суточная и годовая потребность воды.

Расчетные формулы и основные буквенные обозначения величин.

Vсут. = Vо max*N

Vгод. = Vо max*п*N

Vо max- расчетное максимальное потребление воды на 1 человека в сутки.

п – продолжительность функционирования системы водопотребления.(час)

N – количество чел.

1. Детский сад № 22:

V сут=  0,038 м3/чел. сут.* 115 чел = 4,37 м3

Vгод.=   0,038 м3/чел.сут/10 час. * 2432 час.*115 чел = 1062,8 м3.

2. СОШ:

Vсут.=  0,017 м3/чел. сут.* 200 чел = 3.4 м3

Vгод.=   0,017 м3/чел.сут/9.2 час. * 1920 час.*200 чел = 707.2 м3.

3. Клуб:

Vсут. =  0,017 м3/чел.сут.*20 чел. = 0,34 м3

Vгод. =  0,017 м3/чел.сут./9,2час.*1920 час.*20 чел. = 70,7 м3.

4. ФОК:

Vсут. =  0,017 м3/чел.сут.*10 чел. = 0,17 м3

Vгод. =  0,017 м3/чел.сут./4час.*1920 час.*10 чел. = 81,7 м3.

5. Жилой сектор:  Квартиры с ваннами

Vсут. =  0,14 м3/чел.сут.*37 чел. = 5,18 м3

Vгод. =  0,14 м3/чел.сут.*365 сут.*37 чел. = 1890,7 м3.

Квартиры без ванн

Vсут. =  0,08 м3/чел.сут.*1282 чел. = 102,56 м3

Vгод. =  0,08 м3/чел.сут.*365 сут.* 1282 чел. = 36921 м3.

Квартиры без центрального водоснабжения (вода из колонок)

Vсут. =  0,04 м3/чел.сут.*218чел. = 8,72 м3

Vгод. =  0,04 м3/чел.сут.*365 сут.*218 чел. = 3182,8 м3.

Потребление воды для полива в летний период (40 сут./год)

Vсут. =  0,4 м3/усадьба.сут.*300 усад. = 141,3 м3

Vгод. =  0,4 м3/усадьба.сут.*300 усадеб*40 сут. = 5652 м3.

7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1. Определение диаметров трубопроводов

2. Определение падения давления напора

3. Определение действующих напоров в различных точках сети

В системе водоснабжения села «Рождественка» гидравлическая увязка отрегулирована.

Сбои  в работе системы водоснабжения происходят в летний период в случае остановки  подачи воды из одной скважины из двух существующих. Дефицит поступления воды составляет 59,16 м3 в сутки. Резервуар емкостью до 500 м3 обеспечивает покрытие дефицита только в течении 3-4-х суток.

В системе водоснабжения деревни Ключи гидравлическая увязка не отрегулирована, возникают сбои в водоснабжении в связи с высоким давлением в трубах в ночное время (при малом разборе воды) Система водоснабжения деревни Ключи подключена к водоводу от скважины до с.Рождественка протяженностью 4000 м. Для обеспечения необходимого давления требуется установить регулятор давления воды.

8. Количество отказов водопроводной сети (аварий, инцидентов)

принадлежащих скважинам в течении года – 2 случая

принадлежащих водоводу от скважины до насосной станции – 2 случая

принадлежащих насосной станции –нет

принадлежащих разводящим водопроводным сетям – замерзание водопроводов в 2012 г. на улицах:

ул.Северная, ул.Строителей, ул.Рабочая

9. Процедура профилактики  водопроводных сетей

Установка колодцев на водопроводных сетях.

Прокладка кабеля вдоль водопроводных труб для  подогрева воды в период низких наружных температур.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «Рождественское ЖКХ» проводит работы по поддержанию надежности водопроводных сетей  путем планово-предупредительных работ. Так за 5 лет при проведении планово- предупредительных работ было заменено:

| № п/п | Участок | Наружный диаметр, мм | Протяженность м. | Год замены трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Строителей | 63 | 500 | 2012 |
| 2 | 11-12 | 63 | 94 | 2010 |
| 3 | 15-16 | 63 | 46 | 2008 |
| 4 | 9- ул.Победы 1 | 32 | 36 | 2010 |
| 5 | Подвод к ул.Победы д.1А | 32 | 23 | 2011 |
| 6 | 16- подвод № 1 школа | 32 | 7 | 2008 |
| 7 | 16- подвод № 2 школа | 32 | 18 | 2008 |
| 8 | Магистраль - ФОК | 32 | 5 | 2012 |
| 9 | Магистраль – клуб | 32 | 73 | 2012 |
| 10 | Ул.Рабочая | 63 | 360 | 2012 |
| 11 | Ул.Свободы | 63 | 350 | 2012 |
| 12 | Ул.Лесная | 63 | 220 | 2012 |
| 13 | Ул.Северная | 57 | 170 | 2012 |
| 14 | Магистраль-Детский сад № 22 | 57 | 150 | 2012 |
|  |  | ИТОГО: | 2052 |  |

Параметры водопроводной сети с.Рождественка

Приложение № 3

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке мм. | Длина участка L (м.) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Тип прокладки | Глубина заложения до оси трубопроводов на участке (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина- накопительный резервуар насосной станции | 100 | 2750 | 1984 | подземно | 3,0 |
| Башня Рожновского – 17 | 160 | 60 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 17-18 | 57 | 135 | 2011 | подземно | 2,5 |
| 18-19 | 57 | 282 | 2008 | подземно | 2,1 |
| 19-21 | 160 | 540 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 20-201 | 32 | 75 | 2008 | подземно | 2,5 |
| 21-29 | 100 | 690 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 22-221 | 40 | 50 | 1996 | подземно | 2,5 |
| 23-25 | 100 | 600 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 19-25 | 100 | 195 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 24-26 | 63 | 15 | 2012 | подземно | 2,5 |
| 27-28 | 63 | 495 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 17-30 | 100 | 360 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 33-19 | 100 | 118 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 30-31 | 100 | 405 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 31-32 | 63 | 99 | 2004 | надземно |  |
| 31-1 | 63 | 10 | 2004 | подземно | -0,5 |
| 1-2 | 63 | 413 | 1984 | подземно | -0,5 |
| 2-3 | 63 | 22,5 | 1984 | подземно | -0,5 |
| 3-4 | 32 | 82 | 1984 | подземно | -0,5 |
| 1-5 | 63 | 10 | 2004 | подземно | -0,5 |
| 5-6 | 32 | 293 | 2008 | подземно | -0,5 |
| 6-61 | 25 | 70 | 2012 | подземно | 2,5 |
| 5-7 | 63 | 63 | 2004 | надземно |  |
| 7-8 | 45 | 29 | 2004 | надземно |  |
| 8-9 | 63 | 70 | 2004 | надземно |  |
| 7-10 | 63 | 155 | 2004 | надземно |  |
| 10-11 | 63 | 100 | 1984 | надземно |  |
| 11-12 | 63 | 94 | 2010 | подземно | -0,5 |
| 101-13 | 63 | 173 | 2004 | надземно |  |
| 13-14 | 45 | 27 | 2004 | надземно |  |
| 71-15 | 63 | 202 | 2004 | надземно |  |
| 15-16 | 32 | 46 | 2008 | надземно |  |
| 31-35 | 100 | 510 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 35-36 | 63 | 258 | 2012 | подземно | 2,5 |
| 35-38 | 100 | 690 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 38-39 | 45 | 330 | 2012 | подземно | 2,5 |
| 37-56 | 100 | 300 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 56-54 | 100 | 75 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 56-44 | 100 | 158 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 54-55 | 100 | 240 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 45-52 | 100 | 789 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 48-49 | 32 | 81 | 2012 | подземно | 3,0 |
| 54-53 | 100 | 300 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 44-53 | 100 | 375 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 53-43 | 100 | 600 | 1984 | подземно | 3,0 |
| 41-42 | 100 | 630 | 1984 | подземно | 3,0 |
| Подводы к объектам |  |  |  |  |  |
| Магистраль –пож.депо | 32 | 20 | 1984 | надземно |  |
| Магистраль- МТМ (на балансе «Ариант») | 32 | 80 | 2008 | надземно |  |
| Магистраль – гараж тракторов (на балансе «Ариант») | 32 | 80 | 2008 | надземно |  |
| Магистраль –гараж «Ариант» (на балансе «Ариант») | 32 | 20 | 2008 | подземно |  |
| Магистраль ул.Совхозная - д.1 | 20 | 8,6 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.3 | 20 | 7 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.4 | 20 | 7 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.5 | 20 | 4,6 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.6 | 20 | 15 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.7 | 20 | 4,6 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.8 | 20 | 13 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.9 | 20 | 4,6 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.10 | 20 | 10 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.11 | 20 | 65 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.13 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.15 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.17 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.19 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.21 | 20 | 10,0 | 1984 | надземно |  |
| д.23 | 20 | 10,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| Магистраль ул.Победы д.5 | 20 | 26 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.7 | 20 | 15 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.9 | 20 | 15 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.10 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.12 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.14 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.16 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.18 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| д.20 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | -0,5 |
| Магистраль ул.Северная д.1 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.2 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.3 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.5 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.6 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.7 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.13 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.19 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.21 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.23 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.25 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.27 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.29 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.30 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул. Строителей д.1 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.1А | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.2 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.3 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.5 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.6 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.7 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.13 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.19 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.21 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.23 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.28 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.30 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.32 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.34 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.36 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.38 | 20 | 6,0 | 2000 | подземно | 2,5 |
| д.40 | 20 | 6,0 | 2000 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Рабочая д.2 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 12,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.13 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.16 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.18 | 20 | 20,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.19 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.20 | 20 | 20,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.21 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.23 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.27 | 20 | 15 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.28 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.29 | 20 | 15 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.30 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.31 | 20 | 15 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.32 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.38 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.40 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Свободы д.1 | 20 | 16,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.3 | 20 | 16,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.5 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.6 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.7 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.13 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.14 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 15,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.16 | 20 | 15 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.18 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.18А | 20 | 8,0 | 1989 | подземно | 2,5 |
| д.19 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.21 | 20 | 10 | 1987 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 6,0 | 2000 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.30 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.32 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.34 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.36 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.38 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.40 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.44 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.46 | 20 | 15 | 1990 | подземно | 2,5 |
| д.54 | 20 | 15 | 2009 | подземно | 2,5 |
| д.58 | 20 | 15 | 2009 | подземно | 2,5 |
| д.60 | 20 | 13 | 2009 | подземно | 2,5 |
| д.64 | 20 | 13 | 2009 | подземно | 2,5 |
| д.66 | 20 | 13 | 2009 | подземно | 2,5 |
| д.80 | 20 | 16 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.82 | 20 | 10 | 2007 | подземно | 2,5 |
| д.84 | 20 | 16 | 1993 | подземно | 2,5 |
| д.86 | 20 | 12 | 1993 | подземно | 2,5 |
| д.88 | 20 | 10 | 1993 | подземно | 2,5 |
| д.90 | 20 | 12,0 | 1993 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Советская д.1 | 20 | 16,0 | 1993 | подземно | 2,5 |
| д.2 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.5 | 20 | 15,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 8,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 16 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 8,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.13 | 20 | 18 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.14 | 20 | 8,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 16 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 12 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.18 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.23 | 20 | 16 | 1995 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.29 | 20 | 16 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.32 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.33 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.40 | 20 | 15 | 2000 | подземно | 2,5 |
| д.46 | 20 | 16 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.47 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.48 | 20 | 16 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.49 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.50 | 20 | 16 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.51 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.56 | 20 | 16 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.58 | 20 | 16 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.59 | 20 | 12 | 2000 | подземно | 2,5 |
| д.63 | 20 | 16 | 2000 | подземно | 2,5 |
| д.68 | 20 | 16 | 2000 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Лесная 3 | 20 | 20 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 6,0 | 2012 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 8,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.14 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.16А | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.20 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.21 | 20 | 10,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.22 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.23 | 20 | 10,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.26 | 20 | 8,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.27 | 20 | 10,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.28 | 20 | 16 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.31 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.32 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.33 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.35 | 20 | 5,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.39 | 20 | 55,0 | 2013 | подземно | 2,5 |
| д.42 | 20 | 16,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.45 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.50 | 20 | 16 | 2011 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Рождественская д.1 | 20 | 30 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.3 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.5 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.7 | 20 | 12 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.12 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.15 | 20 | 5,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.17 | 20 | 12 | 1984 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Октября д.1 | 20 | 12 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.3 | 20 | 10,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.4 | 20 | 5.0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.6 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.8 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.9 | 20 | 12 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.10 | 20 | 6,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.11 | 20 | 12,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.14 | 20 | 8,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.16 | 20 | 6,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.18 | 20 | 6,0 | 2011 | подземно | 2,5 |
| д.24 | 20 | 8,0 | 1984 | подземно | 2,5 |
| д.28 | 20 | 5,0 | 1997 | подземно | 2,5 |
| д.30 | 20 | 4,5 | 2008 | подземно | 2,5 |
| д.34 | 20 | 5,0 | 2008 | подземно | 2,5 |
| Магистраль ул.Южная д.1 | 20 | 40 | 2008 | подземно | 2,5 |
| ИТОГО: |  | 16390,4 |  |  |  |

Утверждаю:

Глава Рождественского сельского поселения

________________ С.М.Панов

«____» ______________ 2013 г.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село «Рождественка»

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоотведения  Рождественского сельского поселения

Увельского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Цель и задачи разработки схемы водоотведения

Схема водоотведения Рождественского сельского поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на коммунальные услуги, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоотведения сельского поселения предоставляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширение и реконструкция существующих систем водоотведения, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения развития экономики поселения и надежности водоотведения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы водоотведения сельского поселения на период до 2018 г. являются:

1. Обследование системы водоотведения и анализ существующей ситуации в водоотведении сельского поселения.

2. Выявление дефицита накопительных емкостей и формирование вариантов развития системы водоотведения для ликвидации дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития  водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоотведения сельского поселения до 2018 г.

- Общая характеристика Рождественского сельского поселения

Рождественское сельское поселение расположено в центре Челябинской области в границах Увельского муниципального района, в состав сельского поселения входит село Рождественка, площадь которого 110,7 га., численность населения 1500 человек;

Климат континентальный, характеризуется нежарким коротким летом и холодной зимой.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,4оС. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет  -15,8оС. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток 162 дня. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет – 6,5оС (Данные из СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Госстрой России. М., 2000 г для Челябинской области).

Общая площадь жилого фонда 8,4521 тыс.кв.м. благоустроенного с центральным водоснабжением  8,4521 тыс.кв.м.

Общая площадь прочих потребителей 5,464 тыс.кв.м.

Общее количество жителей 1500 чел:

Количество жителей с нормой потребления воды 140 л./чел.- 37 чел.

Количество жителей с нормой потребления воды 80 л./чел. -  1282 чел.

Количество жителей с нормой потребления воды 40 л./чел. -  218 чел.

Объем потребления воды в осеннее-зимний период 95 куб.м./сутки;

Вода в с.Рождественка подается из двух скважин, суммарным дебетом 280 куб.м./сутки.

Существующей вакуумной техники недостаточно в ООО «Рождественское ЖКХ» для обслуживания квартир частного сектора, имеющих накопительные емкости, в связи с тем, что ЖБО вывозят для очистки и утилизации в п.Увельский, расположенный на расстоянии 25 км. от с.Рождественка. На территории Рождественского сельского поселения необходимы очистные  сооружения для обеспечения очистки ЖБО 4-х населенных пунктов, с.Рождественка, с.Дуванкуль, д.Ключи и д.Родионово.

- Графическая часть схемы водоотведения (приложение 4)

Параметры и протяженность  сети водоотведения указаны в таблице № 3

9. Существующее положение в сфере водоотведения села «Рождественка»

1. Ресурсоснабжающей организацией села «Рождественка»  является ООО «Рождественское ЖКХ»

Вода в с.Рождественка  подается скважинными  насосами производительностью 6,0 куб.м./ час и 8 куб.м./час

На территории села «Рождественка» находится насосная станция и башня Рожновского емкостью 50 куб.м.

2. Структура водоотводящей магистральной сети  до накопительных резервуаров в полиэтиленовых трубах ф 100 мм., проложенная на глубине  2,5 м.

- протяженность водоотводящей сети в с.Рождественка  составляет               - 538,7 м.

СПРАВКА

Обобщения документов и расчетных данных для откачки и транспортировки жидких бытовых отходов до централизованной канализационной системы п.Увельский

- Общие вопросы.

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Предприятие (откачивающая и транспортирующая техника) и её место нахождения | ООО «Рождественское ЖКХ» Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Северная 1А Трактор МТЗ 82 с ёмкостью 10 м3 , трактор МТЗ 80 с ёмкостью 3,0 м3 |
| Готовность предприятия к откачке и вывозке жидких бытовых отходов жителей жилых многоквартирных домов и производственных объектов | Наличной техники в ООО «Рождественское ЖКХ» не хватает, так как слив ЖБО в п.Увельский, который расположен в 25 км. от системы канализации с.Рождественка в смену трактористы осуществляют только 4 рейса. |
| Лицензия № , дата выдачи |  |
| Количество ЖБО поступающих в накопительные ёмкости в год. | 12339,4 м3/год |
| Максимально возможное количество откаченных ЖБО в год | 11408,0 м3/год |
| Количество ЖБО поступающих в накопительные ёмкости в месяц | 1104,9 м3/месяц |
| Максимально возможное количество откаченных ЖБО в месяц | 1058,0 м3/месяц |
| Количество людей, проживающих в многоквартирных домах и пользующихся канализационной системой | 329 чел |

3. Потребность в откачивающей технике для вывоза ЖБО:

| № п/п | Наименование потребителя |  |  | Расход воды |  |  | Годовой расход воды м3 | Время работы системы час. (сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество людей | Норма воды на одного человека м3/чел.сут. | Расход воды в сутки м3 |  |  |  |
| 1 | Детский сад № 21 |  |  | 115 | 0.038 | 4,37 | 1062,8 | 2432 |  |
| 2 | СОШ |  |  | 200 | 0,017 | 3,4 | 707,2 | 1920 |  |
| 3 | Клуб |  |  | 20 | 0,017 | 0,34 | 70,7 | 1920 |  |
| 4 | ФОК |  |  | 10 | 0,017 | 0,17 | 81,6 | 1920 |  |
| 5 | Жилой фонд: в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) квартира с ванной |  |  | 37 | 0,140 | 5,18 | 1890,7 | 365 сут. |  |
|  | б) квартира без ванны |  |  | 292 | 0,080 | 23,36 | 8526,4 | 365 сут. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 36,83 | 12339,4 |  |  |
| Расчет потребности в откачивающей технике для вывоза ЖБО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вакуумная машина |  | Марка трактора | Количество | Объем емкости откачивающей техники м3 | Норма вывоза ЖБО на 1 трактор с бочкой в смену м3 | Норма вывоза ЖБО в м3/сутки | Количество вывозимых ЖБО в год м3/год |  | Время работы в течении года смена |
| МЖТ-10 |  | МТЗ 82 | 1 | 8,5 | 34,0 | 34,0 | 8432,0 |  | 248 |
| МЖТ-3 |  | МТЗ 80 | 1 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 2976,0 |  | 248 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 46,0 | 46,0 | 11408,0 |  | 248 |
| Дефицит откачивающей техники. Работа в 2 смены невозможна, так как работа в ночное время вакуумной машины в жилом квартале нарушает покой людей |  |  | 1 |  |  |  | 931,4 |  |  |

Приложение 1

4. Расчет откачки и вывозки ЖБО (жилой многоквартирный фонд с.Рождественка)

| № п/п | Улица | № дома | Норма потребления воды на 1 чел.в сутки | Количество людей проживающих в доме (квартире) | Годовое потребление воды м3 | Годовое водоотведение м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Мира | 1 | 0,080 | 34 | 992,8 | 992,8 |
|  |  | 2 | 0,14 | 37 | 1890,7 | 1890,7 |
|  |  | 3 | 0,08 | 35 | 1022,0 | 1022,0 |
|  |  | 4 | 0,08 | 56 | 1635,2 | 1635,2 |
|  |  | 5 | 0,08 | 32 | 934,4 | 934,4 |
|  | ул.Победы | 1 | 0,08 | 24 | 700,8 | 700,8 |
|  |  | 1А | 0,08 | 25 | 730,0 | 730,0 |
|  |  | 2 | 0,08 | 41 | 1197,2 | 1197,2 |
|  |  | 3 | 0,08 | 17 | 496,4 | 496,4 |
|  |  | 6 | 0,08 | 28 | 817,6 | 817,6 |
|  | ИТОГО: |  |  | 329 | 10417,1 | 10417,1 |

Приложение 2

4. Расчет  накопительных ёмкостей для сбора ЖБО (жилой многоквартирный фонд с.Рождественка)

| № п/п | Наименование улицы | № дома | Количество людей проживающих в доме (квартире) | Суточное потребление воды м3 | Фактическое наличие накопительной емкости м3 | Необходимый объем накопительной ёмкости м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Мира | 1 | 34 | 8,8 | 30 | 26,4 |
|  | ул.Мира | 3 | 35 |  |  |  |
|  | ул.Победы | 2 | 41 |  |  |  |
| 2. | ул.Мира | 2 | 37 | 5,18 | 25 | 15,54 |
| 3. | ул.Мира | 4 | 56 | 4,48 | 30 | 13,44 |
| 4. | ул.Мира | 5 | 32 | 2,56 | 25 | 7,68 |
| 5. | ул.Победы | 1 | 24 | 1,92 | 15 | 5,76 |
| 6. | ул.Победы | 1А | 25 | 2,0 | 20 | 6,0 |
| 7. | ул.Победы | 3 | 17 | 3,6 | 30 | 10,8 |
|  | ул.Победы | 6 | 28 |  |  |  |

Существующие ёмкости для сбора ЖБО в жилом многоквартирном фонде достаточны, объем емкостей позволяет накапливать ЖБО  от 3  до 10 суток

6. Расчет суточного и годового водоотведения для с.Рождественка  Увельского района Челябинской области.

- Максимальное суточное и годовое водоотведение.

Расчетные формулы и основные буквенные обозначения величин.

Vсут. = Vо max*N

Vгод. = Vо max*п*N

Vо max- расчетное максимальное водоотведение на 1 человека в сутки.

п – продолжительность функционирования системы водоотведения.(час)

N – количество чел.

1. Детский сад № 22:

V сут=  0,038 м3/чел. сут.* 115 чел = 4,37 м3

Vгод.=   0,038 м3/чел.сут/10 час. * 2432 час.*115 чел = 1062,8 м3.

2. СОШ:

Vсут.=  0,017 м3/чел. сут.* 200 чел = 3.4 м3

Vгод.=   0,017 м3/чел.сут/9.2 час. * 1920 час.*200 чел = 707.2 м3.

3. Клуб:

Vсут. =  0,017 м3/чел.сут.*20 чел. = 0,34 м3

Vгод. =  0,017 м3/чел.сут./9,2час.*1920 час.*20 чел. = 70,7 м3.

4. ФОК:

Vсут. =  0,017 м3/чел.сут.*10 чел. = 0,17 м3

Vгод. =  0,017 м3/чел.сут./4час.*1920 час.*10 чел. = 81,6 м3.

5. Жилой сектор:  Квартиры с ваннами

Vсут. =  0,14 м3/чел.сут.*37 чел. = 5,18 м3

Vгод. =  0,14 м3/чел.сут.*365 сут.*37 чел. = 1890,7 м3.

Квартиры без ванн

Vсут. =  0,08 м3/чел.сут.*292 чел. = 23,36 м3

Vгод. =  0,08 м3/чел.сут.*365 сут.* 292 чел. = 8526,4 м3.

7. Количество отказов водоотводящей сети (аварий, инцидентов)

принадлежащих водоотводу от многоквартирных домов – нет

принадлежащих  водоотводным сетям – замерзание водоотвода от здания конторы в 2012 г. – 1 случай

8. Процедура профилактики  водоотводящих сетей

Установка колодцев на водоотводящих сетях.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «Рождественское ЖКХ» проводит работы по поддержанию надежности водоотводящих сетей  путем планово-предупредительных работ. Так за 5 лет при проведении планово- предупредительных работ было заменено:

| № п/п | Участок | Наружный диаметр, мм | Протяженность м. | Год замены трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | --------- | ----- | ------ | ------- |

Параметры водоотводящих сетей с.Рождественка

Приложение № 3

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке мм. | Длина участка L (м.) | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Тип прокладки | Глубина заложения до оси трубопроводов на участке (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клуб- 1 | 100 | 4,0 | 1975 | подземно | 2,0 |
| Детский сад -2 | 100 | 73 | 1985 | подземно | 3,0 |
| 18-ти кв.жилой дом Мира 4 - 4 | 100 | 48 | 2011 | подземно | 2,5 |
| 22-х кв. жилой дом Мира 2 - 5 | 100 | 70 | 1975 | подземно | 2,1 |
| Физкультурно озд. Комплекс -6 | 100 | 5,0 | 1975 | подземно | 3,0 |
| 16-ти кв. жилой дом Мира 5 - 7 | 100 | 2,5 | 2011 | подземно | 2,5 |
| Мира 3, Мира 1, Победы 2 - 8 | 100 | 102 | 2011 | подземно | 3,0 |
| Победы 6, Победы 3 - 9 | 100 | 132 | 2011 | подземно | 2,5 |
| 16- ти кв. жил. дом Победы 1А - 10 | 100 | 10 | 2012 | подземно | 3,0 |
| 8- ми кв. жил. дом Победы 1 - 11 | 100 | 16 | 1984 | подземно | 3,0 |
| Здание Администрации -12 | 100 | 13,2 | 2012 | подземно | 2,5 |
| Здание Администрации -13 | 100 | 3,0 | 1984 | подземно | 3,0 |
| Школа - 14 | 100 | 60 | 1979 | подземно | 3,0 |
| ИТОГО: |  | 538,7 |  |  |  |