Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ А.Д. Решетов

«___» ______________ 2016 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию установок

уличного освещения в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «16» февраля 2016 г.

- конечный срок  – «31» декабря 2016 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и техники безопасности в соответствии с ГОСТ и ТУ.

Работы, выполняемые постоянно, независимо от иных работ:

- проверка состояния работы светильников -  654 шт.;

- осмотр светильников с лампами накаливания – 124 шт.;

- осмотр светильников с люминесцентными лампами – 530 шт.;

- осмотр воздушных линий – 64370м.;

- очистка сетей от веток и набросов – 500м.;

- проверка состояния и наличия трещин железобетонных опор и приставок – 102 опоры;

- устранение неисправностей в светильниках – 65шт.;

- замена патронов в светильниках с лампами накаливания – 15шт.;

- установка, замена фотореле – 40шт.;

- замена, установка и регулировка кронштейнов – 2шт.

Работы, выполняемые в зависимости от состояния установок уличного освещения (выполняются по заявкам Заказчика):

- смена ламп люминесцентных – 400 шт.;

- смена светильников с люминесцентными лампами – 10шт.

Все работы выполнять согласно межотраслевым правилам ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150 00, ПУЭ, ПТЭЭП.

Производить техническое обслуживание и текущий ремонт, своевременно и в кратчайшие сроки устранять аварии на электросетях уличного освещения, устройств. Выполнять текущий ремонт по заявкам заказчика.

1. При работе в электроустановках административный и оперативно-ремонтный персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с действующим законодательством.

2. Соблюдать выданный заказчиком график работы уличного освещения.

3. Осуществлять систематический контроль за состоянием электрических сетей уличного освещения

3.1. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 24 часа с момента обнаружения или поступления сообщения. В особых случаях выполнение заявок Заказчика, должно производиться Исполнителем в течении 1 (одного) часа, в период действия контракта.

3.2. Массовое погашение светильников (более 25%), связанное с отказом в распределительных сетях, устраняется в течение суток с момента обнаружения, а на центральных улицах в течение 2 (двух) часов.

3.3.  Повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются.

3.4. Все неисправности угрожающие жизни людей, устраняются Исполнителем  незамедлительно и в максимально короткие сроки.

3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения:

3.5.1. ревизия шкафов с очисткой от грязи;

3.5.2. проверка смазки петель и замков дверцы;

3.5.3. проверка соединения жил кабеля, заземления;

3.5.4. ревизия кабельных наконечников;

3.5.5. окраска шкафов изнутри и снаружи;

3.5.6. замена электросчетчиков.

4. Недопустимо включение уличного освещения во время, не предусмотренное графиком работы наружного освещения, утверждаемого постановлением администрации на каждый календарный год (кроме случаев связанных с ремонтом линии).

5. Подрядчик должен обеспечить наличие диспетчерской службы для приема заявок и поручений на выполнение работ и их оперативного выполнения в соответствии с условиями Контракта.

Обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета потребления электроэнергии и диспетчерского управления уличным освещением на ТП (№1,4,6,7,27,40,28,9) – 8 шт., в том числе:

- автоматизированное управление уличным освещением должно быть в основном режиме работы по временному расписанию, задаваемому с диспетчерского пункта с возможностью принудительного включения питающих фаз по команде диспетчера. В случае пропадания связи с диспетчерским пунктом должно быть предусмотрено местное автоматическое управление включением/ отключением питающих фаз уличного освещения по временному расписанию, хранящемуся в памяти контроллера АПВ.

- каждый АПВ должен обладать следующими характеристиками: управление уличным освещением в автоматическом, ручном или аварийном режимах, управление освещением по ежедневному 4-х режимному расписанию (утро, день, вечер, ночь), независимое пофазное включение/отключение линий уличного освещения на основе использования бесконтактных пускателей, возможность индивидуального регулирования мощности светильников, оснащенных совместимыми по интерфейсу передачи данных с АПВ электронными блоками управления, с шагом 10% в диапазоне от 40 до 100%, а также индивидуальный контроль параметров работы светильников, включая текущие значения потребляемого каждым светильником тока, напряжения, температуры электронного блока, с передачей команд управления по питающей сети; коммерческий учет потребляемой электрической энергии при помощи трехфазного электросчетчика прямого включения (класс точности – 1) с открытым протоколом передачи данных по последовательному интерфейсу, обеспечивающего учет, вывод на индикацию и внешние устройства количества потребленной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, текущее значение активной мощности, среднеквадратические значения фазных напряжений и токов; связь с диспетчерским пунктом по каналу связи GSM|GPRS; обеспечение автономной работы систем автоматики и связи АПВ при отсутствии напряжения питающей линии в течение не менее чем 1 сутки; электронная быстродействующая защита бесконтактных пускателей от короткого замыкания в линиях нагрузки; защита отходящих линий от перегрузки при помощи автоматических выключателей;

-   сбор, обработка, хранение и визуализация данных работы оборудования.

Обслуживание  сим-карт,  установленных  в модемах коммерческого учета в количестве – 8 шт., в том числе:

- оперативное отображение информации о текущем состоянии и происходящих переключениях в АПВ,  время прохождения сигнала об изменениях состояния АПВ – не более 20 сек.; время прохождения сигнала управления – не более 20 сек.; периодическое обновление информации о текущем состоянии АПВ не реже 1 раза в 15 мин.;  объем передаваемых данных – не более 15МБ в месяц на 1 АПВ; синхронизация времени АПВ с сервером системы – не реже 1 раз в сутки.

И.о. начальника отдела РИиБ

администрации СГП                                                                                                           С. Н. Чванов