УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

____________________ В.А. Саблуков

«___» ____________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой котлов                  КВ-ГМ-3,48-95Н и КВ-ГМ-1,16-95Н в г.Сим Челябинской области»

Номер открытого аукциона в электронной форме: 7-Э

Муниципальный заказчик: Администрация Симского городского поселения

г. Сим, 2013 год

Извещение № 7-Э

о проведении открытого аукциона в электронной форме

Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.

Заказчик:

Администрация Симского городского поселения.

Почтовый адрес – 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Свердлова,1.

Место нахождения - Челябинская область, г. Сим, ул. Свердлова,1.

Адрес электронной почты – admsim@chel.surnet.ru.

Тел/факс - (35159) 78-4-27.

Контактное лицо – Зайцева Юлия Валерьевна, тел./факс (35159) 78-4-27.

Предмет контракта:

Капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой котлов КВ-ГМ-3,48-95Н и КВ-ГМ-1,16-95Н в г.Сим Челябинской области.

Объем выполняемых работ – в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и локальными сметами (Прилагаются к документации об открытом аукционе в электронной форме).

Место выполнения работ – Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, 60.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 661 365,00  рублей.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «02» августа 2013 г. в 08ч.30м.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  «05» августа 2013 г.

Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме: «8» августа 2013 г.

Глава администрации

Симского городского поселения                                                                      В.А. Саблуков

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный заказчик | Наименование – Администрация Симского городского поселения. Почтовый адрес – 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Свердлова,1. Место нахождения - Челябинская область, г. Сим, ул. Свердлова,1. Адрес электронной почты – admsim@chel.surnet.ru. Тел/факс - (35159) 78-4-27. Контактное лицо – Зайцева Юлия Валерьевна, тел./факс (35159) 78-4-27. |
| 2. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет контракта: Капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой котлов КВ-ГМ-3,48-95Н и КВ-ГМ-1,16-95Н в г.Сим Челябинской области. Объем выполняемых работ – в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и локальными сметами (Прилагаются к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 3. | Место проведения открытого аукциона в электронной форме | Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет по адресу: www.sberbank-ast.ru |
| 4. | Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | - Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, проектом, локальными сметами (Прилагаются к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, 60. Срок выполнения работ: с «23» августа 2013 г. по «15» ноября 2013 г. |
| 6. | Требования к гарантийному сроку и (или), объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ. |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Начальная (максимальная) цена Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 5 661 365,00 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта определяется в соответствии с локальными сметами и сводным сметным расчетом (Прилагаются к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 9. | Форма, сроки, порядок оплаты | Расчет «Заказчика» с «Подрядчиком» осуществляется за счет средств местного бюджета за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС – 3) и предоставления «Подрядчиком» счета-фактуры. |
| 10. | Источник финансирования | Симское городское поселение. |
| 11. | Порядок формирования цены контракта | Общая стоимость работ формируется с учетом всех затрат, связанных с исполнением контракта, в том числе на материалы, оборудование, транспортные услуги, доставку, погрузку, разгрузку, вывоз образовавшегося мусора, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит. |
| 12. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации. |
| 13. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта. | Порядок не установлен. |
| 14. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. |
| 15. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: А) согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме содержащим указание на товарный знак используемого товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копия действующего Свидетельства выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 16. | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать: А) согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме содержащим указание на товарный знак используемого товара. Предложение участника размещения заказа (сведения о используемом при выполнении работ товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «не менее», «не более». |
| 17. | Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: - наличие действующего Свидетельства выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 18. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа |
| 19. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | «02» августа 2013 г. в 08ч.30м. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. |
| 20. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | «05» августа 2013 г. |
| 21. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «08» августа 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 22. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 113 227,30 рублей. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11 Закона) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 23. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта, а именно 1 698 409,50 рублей. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в течение пяти дней со дня получения проекта контракта направляет оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона документ об обеспечении исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником самостоятельно. В случае, если обеспечением исполнения контракта является передача в залог денежных средств: Реквизиты для перечисления обеспечения контракта: Получатель Администрация Симского городского поселения ИНН 7401001300 КПП 740101001 р/с 40302810700005000027 (л/с 0555501268К) в РКЦ г. Аша БИК 047514000 Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| 24. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 25. | Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону. |
| 26. | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |
| Если аукционная документация содержит указание на товарные знаки, участники размещения заказа вправе предложить к поставке эквиваленты указанных товарных знаков. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требованиям к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. |
| Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. |

Составил:                                                         Ю.В. Зайцева

Приложение 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой

котлов КВ-ГМ-3,48-95Н и КВ-ГМ-1,16-95Н в г.Сим Челябинской области

Оборудование для выполнения капитального ремонта

| № пп | Код ресурса | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЦ-999-0001 | Котел водотрубный газовый КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент), 1298264/1,18/3,34 Номинальная производительность: 3,48 МВт (3,0 Гкал/ч). Гидравлическое сопротивление: не более 14,5 м.в.ст. Номинальный расход воды: 40 м³/ч. Вид топлива: газ. Аэродинамическое сопротивление: не более 2,38 мбар. Температура уходящих газов: не выше 120 КПД котла: не менее 94%. | шт. | 1 |
| 2 | ТСЦ-999-0002 | Котел водотрубный газовый КВ-ГМ-1,16-95Н (или эквивалент), 747095/1,18/3,34 Номинальная производительность: 1,16 МВт (1,0 Гкал/ч). Гидравлическое сопротивление: не более 8,6 м.в.ст. Номинальный расход воды: 120 м³/ч. Вид топлива: газ. Аэродинамическое сопротивление: не более 10,4 мбар. Температура уходящих газов: не выше 126 КПД котла: не менее 93,8%. | шт. | 1 |
| 3 | ТСЦ-999-0003 | Горелка газовая вихревая ГГВ-350(или эквивалент), 36720/1,18/3,34 1. Тепловая мощность при работе на газе с теплотой сгорания Q =33,5 МДж/м3 при номинальном давлении, МВт 4,04 2. Расход газа (при номинальном давлении), м3/ч не более 434,2 3. Масса горелки без электрического оборудования, кг не более 65,3 | шт. | 1 |
| 4 | ТСЦ-999-0004 | Горелка газовая вихревая ГГВ-100(или эквивалент), 19500/1,18/3,341. Тепловая мощность при работе на газе с теплотой сгорания Q =33,5 МДж/м3 при номинальном давлении, МВт не менее 1,154 2. Расход газа (при номинальном давлении), м3/ч не более 124,0 3. Масса горелки без электрического оборудования, кг не более 29,0 | шт. | 1 |
| 5 | ТСЦ-999-0005 | Вентилятор радиальный высокого давления ВР 120-28 №5(или эквивалент), 26921/1,18/3,34 Частота вращения рабочего колеса, об./мин. не менее 2895 Масса вентилятора, не более, кг. 131 Виброизоляторы не менее 4 Мощность эл. двигат. кВт не менее 7,5 Производительность, 10³ м³/час не менее 1,6-4,2 Полное давление, Па 5200-4400 | шт. | 1 |
| 6 | ТСЦ-999-0006 | Вентилятор радиальный ВЦ5-35-4.01(или эквивалент), 31258/1,18/3,34 Эл. двиг. мощностью не менее 2,2 квт. Частота вращения вала N,об/мин не менее 3000 Производительность Q, м 3/час не менее 18000 Давление полное Pv, Па не менее 2600 Масса без двигателя не более, кг 86 Виброизоляторы не менее 6 | шт. | 1 |
| 7 | ТСЦ-999-0007 | Насос центробежный Wilo IPL 65/140-4/2(или эквивалент), 58784/1,18/3,34 Подача насоса: не менее 60 м³/ч. Напор: не менее 18 м. Мощность двигателя: не менее 4 кВт. | шт. | 1 |
| 8 | ТСЦ-999-0008 | Насос центробежный Wilo IPL 40/210-1,1/4(или эквивалент), 49966/1,18/3,34 Подача насоса: не менее 20 м³/ч. Напор: не менее 11,6 м. Мощность двигателя: не менее 11 кВт. | шт. | 1 |
| 9 | ТСЦ-999-0009 | Затвор поворотный VP 3448080 (или эквивалент), 64,35*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 2 |
| 10 | ТСЦ-999-0010 | Затвор поворотный VP 3448100(или эквивалент), 76,05*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 4 |
| 11 | ТСЦ-999-0011 | Затвор поворотный VP 3448150(или аналог), 107,64*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 3 |
| 12 | ТСЦ-999-0012 | Затвор поворотный с электроприводом VP 3448040(или эквивалент), 1300,36*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 уплотнение – EPDM электропривод типа Actuator BERNARD (тип SD) V230 Корпус- серый чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием | шт. | 1 |
| 13 | ТСЦ-999-0013 | Затвор поворотный с электроприводом VP 3448065 (или эквивалент), 1305,15*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 уплотнение – EPDM электропривод типа Actuator BERNARD (тип SD) V230 Корпус- серый чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием | шт. | 1 |
| 14 | ТСЦ-999-0014 | Кран шаровый IVR тип 54(или эквивалент), Ду25, 6,82*43/1,18/3,34 | шт. | 26 |
| 15 | ТСЦ-999-0015 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440050, (или эквивалент), 57,33*43/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 16 | ТСЦ-999-0016 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440040, (или эквивалент), 57,33*43/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 17 | ТСЦ-999-0017 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440065, (или эквивалент), 71,37*43/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 18 | ТСЦ-901-0001 | Корпус металлический ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, (или эквивалент), 670х330х120, 2637,04/1,18/3,34 Количество модулей не менее 48 Габ. размеры (ВхШхГ), мм 670x330x120 Количество вводов 5 отверстий ø28 мм (снизу) Масса не более 7,9 кг | шт. | 1 |
| 19 | ТСЦ-901-0002 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р (или эквивалент) 6А-32А 10 кА х-ка С , 647,33/1,18/3,34 Количество полюсов 3, Номинальное рабочее напряжение Ue однополюсные ~230/400В. Напряжение постоянного тока на один полюс, не более, В 48 Номинальная частота тока сети, Гц 50 Номинальный рабочий ток In, А-6-32 Диапазон рабочих температур, 0С -40 - +50 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4 | шт. | 6 |
| 20 | ТСЦ-901-0003 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р (или эквивалент) 6А 10 кА х-ка С , 215,78/1,18/3,34 Номинальный рабочий ток In, А-6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20. ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 3 |
| 21 | ТСЦ-901-0004 | Контактор КМИ-11210 (или эквивалент) 12А 230В/АС3 1НО , 255,89/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 22 | ТСЦ-901-0005 | Контактор КМИ-10910(или эквивалент) 9А 230В/АС3 1НО , 230,65/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 23 | ТСЦ-901-0006 | Реле РТИ-1308(или эквивалент) электротепловое 2,5-4,0 А , 272,2/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 24 | ТСЦ-901-0007 | Реле РТИ-1316 (или эквивалент) электротепловое 9-13 А , 272,2/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 25 | ТСЦ-901-0008 | Лампа AD22DS(LED) (или эквивалент) матрица d22мм зеленый, 55,45/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 26 | ТСЦ-901-0009 | Кнопка AELA22 "Грибок" желтый (или эквивалент) d22мм неон/240В 1з+1р , 160,1/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 27 | ТСЦ-999-0001 | Преобразователь частоты E-9-7R5T4, 18830/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 28 | ТСЦ-999-0002 | Преобразователь частоты E-9-2R2T4, 10000/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 29 | ТСЦ-999-0001 | Блок управления котлом БУК-МП-11, (или эквивалент), 45940/1,18/3,34 - 33 дискретных входа (10 мА, 30 В); - 2 частотных входа в диапазоне от 0 до 1000 Гц (подсчет расхода топлива, воды) ; - 19 аналоговых входов: 9 токовых входов (0-5, 4-20 мА); 6 каналов для термосопротивлений с НСХ 50М,100М,50П,100П, Pt100 (3 пр.схема); 2 входа для измерения сопротивления, напр. БСПР (2 пр. схема); 2 входа для фоторезистора (ФР1-3 150 кОм) - контроль наличия пламени; - 2 аналоговых выхода (ток 4-20 мА): - 23 дискретных выхода: 13 релейных; 10 симисторных (5 пар); - часы реального времени; - недельный календарь температур теплоносителя; - интерфейс RS-485 (Modbus RTU); OPC-сервер; - журнал аварий, с временем и причинами возникновения последних неисправностей | шт. | 2 |
| 30 | ТСЦ-999-0002 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-40, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 2 |
| 31 | ТСЦ-999-0003 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-4, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 2 |
| 32 | ТСЦ-999-0004 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-0,25, (или эквивалент), 4910/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 1 |
| 33 | ТСЦ-999-0005 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-1,25, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 1 |
| 34 | ТСЦ-999-0006 | Измеритель ПИД-регулятор ТРМ12, (или эквивалент), 2832/1,18/3,34 соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А наработка на отказ 100 000 часов погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5) межповерочный интервал — 3 года срок гарантии — гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков | шт. | 2 |
| 35 | ТСЦ-999-0007 | Измеритель-регулятор 2ТРМ1, (или эквивалент), 2360/1,18/3,34 Класс точности: 0,5/0,25 Питание: - Напряжение питания переменного тока: 90 .. 245В частотой 47.. 63 Гц - Потребляемая мощность: не более 7 ВА - Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей: 24 +/- 2,4В - Максимально допустимый ток источника питания: 80 мА Количество универсальных входов: 2 Время опроса одного входа: - для термопреобразователей сопротивления: не более 0,8 с - для других датчиков не более 0,4 с Предел основной приведенной погрешности измерения: - для термоэлектрических преобразователей: +/-0,5 % - для других датчиков: +/-0,25 % | шт. | 2 |
| 36 | ТСЦ-999-0008 | Механизм электрический МЭО-16/63-0,63-Р (или эквивалент),, 7500/1,18/3,34 электропривод обеспечивает выполнение заявленных технических параметров при отклонении питающего напряжения от -15% до +10% от номинальных значений; режим регулирования - до 1200 вкл./час при продолжительности включений (ПВ) 25%; ресурс электропривода в режиме регулирования - от 65 до 80 тысяч часов (в зависимости от усилия); срок службы изделия 15 лет; работа в экстремальных условиях - при повышенной температуре, запыленности, сильной вибрации; надежность, простота в обслуживании, ремонтопригодность. | шт. | 4 |
| 37 | ТСЦ-999-0001 | Счетчик газа Ду80 СГ16М-160, 47710/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 38 | ТСЦ-999-0002 | Счетчик газа Ду100 СГ16М-160, 57681/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 39 | ТСЦ-999-0003 | Блок электромагнитных клапанов С3Н-4-05, 43315/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 40 | ТСЦ-999-0004 | Блок электромагнитных клапанов С6Н-4-73, 203320/1,18/3,34 | шт. | 1 |

При выполнении работ применяемый материал и комплектующие должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, СанПиНов.

Материалы, применяемые при проведении ремонта, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать:

-Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-«Перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в пожарной безопасности», утвержденному приказом МЧС России от 08.07.2002г. №320 (сертификаты пожарной безопасности или их надлежащим образом заверенные копии);

-Постановлению Госстандарта России от 30.07.2002 г. № 64 «Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» (сертификаты соответствия или их ненадлежащим образом заверенные копии передаются вместе с материалами);

Требования к безопасности работ: при производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Безопасное проведение работ в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик.

Требования к результатам работ:

-  результаты работ должны в полном объеме соответствовать техническому заданию на выполнение работ, проекту и локальным сметным расчетам;

-  работы должны быть выполнены в сроки, установленные Заказчиком;

-  работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствующим строительным нормам и правилам.

- при выполнении работ, которые будут скрыты последующими работами, Подрядчик заблаговременно в письменном виде обязан уведомить Заказчика о готовности сдать такого вида работы и подписать двухсторонний Акт освидетельствования скрытых работ. Приемка осуществляется комиссионно с представителями Заказчика, Подрядчика и Технического надзора.

-  подрядчик обязуется предоставить  Заказчику  полный  пакет документов,   наличие которых в момент сдачи определено законодательством Российской Федерации.