Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы _________________________ Р.Р. Гафаров «____» ________________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А.Д. Решетов «___» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию установок

уличного освещения в г.Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г.Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «16» января 2017г.

- конечный срок   – «31» декабря 2017г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и техники безопасности в соответствии с ГОСТ.

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя с предоставлением сведений Заказчику.

Работы, выполняемые по заявкам Заказчика:

- смена ламп в светильниках ДНАТ 250 - 55 шт. (материал подрядчика);

- смена ламп в светильниках ДРЛ 250 -110 шт. (материал  подрядчика);

- смена (установка) светильников ДНАТ-250 – 13 шт. (материал подрядчика);

- смена кронштейнов (для светильников ДНАТ-250) –12 шт. (материал подрядчика);

- установка, замена фотореле- 33 шт. (материал  подрядчика);

- устранение неисправностей в светильниках (ДРЛ-250; ДНАТ-250) с заменой дросселей ДНАТ- 250 – 13 шт., с заменой дросселей ДРЛ-250- 13 шт., с заменой блока розжига ДНАТ-250 – 13 шт., с заменой патронов – 22 шт. (материал подрядчика ); ремонт светильников – 10 шт.

- смена зарядного провода светильников – 110 метров. (материал подрядчика );

- выправка железобетонных опор освещения путем бурения ямобуром отверстий до основания опоры в противоположной стороне от наклона опоры и заполнения пустоты бутовым грунтом, с последующей трамбовкой -5 (пять) опор.

Работы, выполняемые постоянно, независимо от иных работ:

- проверка состояния работы светильников – 704 шт.;

- осмотр светильников с лампами накаливания - 134 шт.;

- осмотр светильников с люминесцентными лампами – 570 шт.;

- осмотр воздушных линий - 42000м;

- очистка сетей от веток и набросов –530 м;

- проверка состояния и наличия трещин железобетонных опор и  приставок – 111 опор;

Указанные работы осуществлять как самостоятельно, так и по заявкам Заказчика. Обеспечить исполнение заявок Заказчика в течение 24 часов, с момента поступления заявки уполномоченным лицом Заказчика. В особых случаях выполнение заявок Заказчика должно производиться Исполнителем в течение 1 (одного) часа.

Обеспечить круглосуточную телефонизированную диспетчерскую службу по приему заявок Заказчика.

Обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета потребления электроэнергии и диспетчерского управления уличным освещением на ТП (№1,4,6,7,27,40,28,9) – 8 шт., в том числе:

- автоматизированное управление уличным освещением должно быть в основном режиме работы по временному расписанию (предоставляется Заказчиком), задаваемому с диспетчерского пункта с возможностью принудительного включения питающих фаз по команде диспетчера. В случае пропадания связи с диспетчерским пунктом должно быть предусмотрено местное автоматическое управление включением/ отключением питающих фаз уличного освещения по временному расписанию, хранящемуся в памяти контроллера АПВ.

- каждый АПВ должен обладать следующими характеристиками: управление уличным освещением в автоматическом, ручном или аварийном режимах, управление освещением по ежедневному 4-х режимному расписанию (утро, день, вечер, ночь), независимое пофазное включение/отключение линий уличного освещения на основе использования бесконтактных пускателей, возможность индивидуального регулирования мощности светильников, оснащенных совместимыми по интерфейсу передачи данных с АПВ электронными блоками управления, с шагом 10% в диапазоне от 40 до 100%, а также индивидуальный контроль параметров работы светильников, включая текущие значения потребляемого каждым светильником тока, напряжения, температуры электронного блока, с передачей команд управления по питающей сети; коммерческий учет потребляемой электрической энергии при помощи трехфазного электросчетчика прямого включения (класс точности – 1) с открытым протоколом передачи данных по последовательному интерфейсу, обеспечивающего учет, вывод на индикацию и внешние устройства количества потребленной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, текущее значение активной мощности, среднеквадратические значения фазных напряжений и токов; связь с диспетчерским пунктом по каналу связи GSM|GPRS; обеспечение автономной работы систем автоматики и связи АПВ при отсутствии напряжения питающей линии в течение не менее чем 1 сутки; электронная быстродействующая защита бесконтактных пускателей от короткого замыкания в линиях нагрузки; защита отходящих линий от перегрузки при помощи автоматических выключателей;

-   сбор, обработка, хранение и визуализация данных работы оборудования.

Обслуживание  сим-карт,  установленных  в модемах коммерческого учета в количестве – 8 шт., в том числе:

- оперативное отображение информации о текущем состоянии и происходящих переключениях в АПВ,  время прохождения сигнала об изменениях состояния АПВ – не более 20 сек.; время прохождения сигнала управления – не более 20 сек.; периодическое обновление информации о текущем состоянии АПВ не реже 1 раза в 15 мин.;  объем передаваемых данных – не более 15МБ в месяц на 1 АПВ; синхронизация времени АПВ с сервером системы – не реже 1 раз в сутки.

Начальник отдела РИиБ администрации СГП	                 С. Н. Чванов