Приложение 1

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ В.А. Саблуков

«___» __________ 2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой

котлов КВ-ГМ-3,48-95Н и КВ-ГМ-1,16-95Н в г.Сим Челябинской области

Оборудование для выполнения капитального ремонта

| № пп | Код ресурса | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЦ-999-0001 | Котел водотрубный газовый КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент), 1298264/1,18/3,34 Номинальная производительность: 3,48 МВт (3,0 Гкал/ч). Гидравлическое сопротивление: не более 14,5 м.в.ст. Номинальный расход воды: 40 м³/ч. Вид топлива: газ. Аэродинамическое сопротивление: не более 2,38 мбар. Температура уходящих газов: не выше 120 КПД котла: не менее 94%. | шт. | 1 |
| 2 | ТСЦ-999-0002 | Котел водотрубный газовый КВ-ГМ-1,16-95Н (или эквивалент), 747095/1,18/3,34 Номинальная производительность: 1,16 МВт (1,0 Гкал/ч). Гидравлическое сопротивление: не более 8,6 м.в.ст. Номинальный расход воды: 120 м³/ч. Вид топлива: газ. Аэродинамическое сопротивление: не более 10,4 мбар. Температура уходящих газов: не выше 126 КПД котла: не менее 93,8%. | шт. | 1 |
| 3 | ТСЦ-999-0003 | Горелка газовая вихревая ГГВ-350(или эквивалент), 36720/1,18/3,34 1. Тепловая мощность при работе на газе с теплотой сгорания Q =33,5 МДж/м3 при номинальном давлении, МВт 4,04 2. Расход газа (при номинальном давлении), м3/ч не более 434,2 3. Масса горелки без электрического оборудования, кг не более 65,3 | шт. | 1 |
| 4 | ТСЦ-999-0004 | Горелка газовая вихревая ГГВ-100(или эквивалент), 19500/1,18/3,341. Тепловая мощность при работе на газе с теплотой сгорания Q =33,5 МДж/м3 при номинальном давлении, МВт не менее 1,154 2. Расход газа (при номинальном давлении), м3/ч не более 124,0 3. Масса горелки без электрического оборудования, кг не более 29,0 | шт. | 1 |
| 5 | ТСЦ-999-0005 | Вентилятор радиальный высокого давления ВР 120-28 №5(или эквивалент), 26921/1,18/3,34 Частота вращения рабочего колеса, об./мин. не менее 2895 Масса вентилятора, не более, кг. 131 Виброизоляторы не менее 4 Мощность эл. двигат. кВт не менее 7,5 Производительность, 10³ м³/час не менее 1,6-4,2 Полное давление, Па 5200-4400 | шт. | 1 |
| 6 | ТСЦ-999-0006 | Вентилятор радиальный ВЦ5-35-4.01(или эквивалент), 31258/1,18/3,34 Эл. двиг. мощностью не менее 2,2 квт. Частота вращения вала N,об/мин не менее 3000 Производительность Q, м 3/час не менее 18000 Давление полное Pv, Па не менее 2600 Масса без двигателя не более, кг 86 Виброизоляторы не менее 6 | шт. | 1 |
| 7 | ТСЦ-999-0007 | Насос центробежный Wilo IPL 65/140-4/2(или эквивалент), 58784/1,18/3,34 Подача насоса: не менее 60 м³/ч. Напор: не менее 18 м. Мощность двигателя: не менее 4 кВт. | шт. | 1 |
| 8 | ТСЦ-999-0008 | Насос центробежный Wilo IPL 40/210-1,1/4(или эквивалент), 49966/1,18/3,34 Подача насоса: не менее 20 м³/ч. Напор: не менее 11,6 м. Мощность двигателя: не менее 11 кВт. | шт. | 1 |
| 9 | ТСЦ-999-0009 | Затвор поворотный VP 3448080 (или эквивалент), 64,35*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 2 |
| 10 | ТСЦ-999-0010 | Затвор поворотный VP 3448100(или эквивалент), 76,05*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 4 |
| 11 | ТСЦ-999-0011 | Затвор поворотный VP 3448150(или аналог), 107,64*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 ручка – чугун GGG40, покрытый антикоррозионным покрытием уплотнение – EPDM | шт. | 3 |
| 12 | ТСЦ-999-0012 | Затвор поворотный с электроприводом VP 3448040(или эквивалент), 1300,36*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 уплотнение – EPDM электропривод типа Actuator BERNARD (тип SD) V230 Корпус- серый чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием | шт. | 1 |
| 13 | ТСЦ-999-0013 | Затвор поворотный с электроприводом VP 3448065 (или эквивалент), 1305,15*43/1,18/3,34 максимальное рабочее давление – 16 бар. максимальная рабочая температура – 130 0С корпус – чугун GG25 (GGG40) диск – хромированный чугун GGG40 уплотнение – EPDM электропривод типа Actuator BERNARD (тип SD) V230 Корпус- серый чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием | шт. | 1 |
| 14 | ТСЦ-999-0014 | Кран шаровый IVR тип 54(или эквивалент), Ду25, 6,82*43/1,18/3,34 | шт. | 26 |
| 15 | ТСЦ-999-0015 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440050, (или эквивалент), 57,33*43/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 16 | ТСЦ-999-0016 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440040, (или эквивалент), 57,33*43/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 17 | ТСЦ-999-0017 | Клапан обратный межфланцевый СВ3440065, (или эквивалент), 71,37*43/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 18 | ТСЦ-901-0001 | Корпус металлический ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, (или эквивалент), 670х330х120, 2637,04/1,18/3,34 Количество модулей не менее 48 Габ. размеры (ВхШхГ), мм 670x330x120 Количество вводов 5 отверстий ø28 мм (снизу) Масса не более 7,9 кг | шт. | 1 |
| 19 | ТСЦ-901-0002 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р (или эквивалент) 6А-32А 10 кА х-ка С , 647,33/1,18/3,34 Количество полюсов 3, Номинальное рабочее напряжение Ue однополюсные ~230/400В. Напряжение постоянного тока на один полюс, не более, В 48 Номинальная частота тока сети, Гц 50 Номинальный рабочий ток In, А-6-32 Диапазон рабочих температур, 0С -40 - +50 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4 | шт. | 6 |
| 20 | ТСЦ-901-0003 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р (или эквивалент) 6А 10 кА х-ка С , 215,78/1,18/3,34 Номинальный рабочий ток In, А-6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20. ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 3 |
| 21 | ТСЦ-901-0004 | Контактор КМИ-11210 (или эквивалент) 12А 230В/АС3 1НО , 255,89/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 22 | ТСЦ-901-0005 | Контактор КМИ-10910(или эквивалент) 9А 230В/АС3 1НО , 230,65/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 23 | ТСЦ-901-0006 | Реле РТИ-1308(или эквивалент) электротепловое 2,5-4,0 А , 272,2/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 24 | ТСЦ-901-0007 | Реле РТИ-1316 (или эквивалент) электротепловое 9-13 А , 272,2/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 25 | ТСЦ-901-0008 | Лампа AD22DS(LED) (или эквивалент) матрица d22мм зеленый, 55,45/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 26 | ТСЦ-901-0009 | Кнопка AELA22 "Грибок" желтый (или эквивалент) d22мм неон/240В 1з+1р , 160,1/1,18/3,34 | шт. | 2 |
| 27 | ТСЦ-999-0001 | Преобразователь частоты E-9-7R5T4, 18830/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 28 | ТСЦ-999-0002 | Преобразователь частоты E-9-2R2T4, 10000/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 29 | ТСЦ-999-0001 | Блок управления котлом БУК-МП-11, (или эквивалент), 45940/1,18/3,34 - 33 дискретных входа (10 мА, 30 В); - 2 частотных входа в диапазоне от 0 до 1000 Гц (подсчет расхода топлива, воды) ; - 19 аналоговых входов: 9 токовых входов (0-5, 4-20 мА); 6 каналов для термосопротивлений с НСХ 50М,100М,50П,100П, Pt100 (3 пр.схема); 2 входа для измерения сопротивления, напр. БСПР (2 пр. схема); 2 входа для фоторезистора (ФР1-3 150 кОм) - контроль наличия пламени; - 2 аналоговых выхода (ток 4-20 мА): - 23 дискретных выхода: 13 релейных; 10 симисторных (5 пар); - часы реального времени; - недельный календарь температур теплоносителя; - интерфейс RS-485 (Modbus RTU); OPC-сервер; - журнал аварий, с временем и причинами возникновения последних неисправностей | шт. | 2 |
| 30 | ТСЦ-999-0002 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-40, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 2 |
| 31 | ТСЦ-999-0003 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-4, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 2 |
| 32 | ТСЦ-999-0004 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-0,25, (или эквивалент), 4910/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 1 |
| 33 | ТСЦ-999-0005 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ-ДИ(в)-1,25, (или эквивалент), 4650/1,18/3,34 Напряжение питания = 24В или ~ 220В, 50Гц Индикация показаний цифровое табло – 4 знакоместа Выходной токовый сигнал аналоговый, мА 4-20 Погрешность токового сигнала, % 1 Зона уставок, % от диапазона 0-100 Дискретность уставок % от диапазона 1 Температура окружающей среды, °С от -20 до +50 Степень защиты (код IP) IP40 | шт. | 1 |
| 34 | ТСЦ-999-0006 | Измеритель ПИД-регулятор ТРМ12, (или эквивалент), 2832/1,18/3,34 соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А наработка на отказ 100 000 часов погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5) межповерочный интервал — 3 года срок гарантии — гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков | шт. | 2 |
| 35 | ТСЦ-999-0007 | Измеритель-регулятор 2ТРМ1, (или эквивалент), 2360/1,18/3,34 Класс точности: 0,5/0,25 Питание: - Напряжение питания переменного тока: 90 .. 245В частотой 47.. 63 Гц - Потребляемая мощность: не более 7 ВА - Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей: 24 +/- 2,4В - Максимально допустимый ток источника питания: 80 мА Количество универсальных входов: 2 Время опроса одного входа: - для термопреобразователей сопротивления: не более 0,8 с - для других датчиков не более 0,4 с Предел основной приведенной погрешности измерения: - для термоэлектрических преобразователей: +/-0,5 % - для других датчиков: +/-0,25 % | шт. | 2 |
| 36 | ТСЦ-999-0008 | Механизм электрический МЭО-16/63-0,63-Р (или эквивалент),, 7500/1,18/3,34 электропривод обеспечивает выполнение заявленных технических параметров при отклонении питающего напряжения от -15% до +10% от номинальных значений; режим регулирования - до 1200 вкл./час при продолжительности включений (ПВ) 25%; ресурс электропривода в режиме регулирования - от 65 до 80 тысяч часов (в зависимости от усилия); срок службы изделия 15 лет; работа в экстремальных условиях - при повышенной температуре, запыленности, сильной вибрации; надежность, простота в обслуживании, ремонтопригодность. | шт. | 4 |
| 37 | ТСЦ-999-0001 | Счетчик газа Ду80 СГ16М-160, 47710/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 38 | ТСЦ-999-0002 | Счетчик газа Ду100 СГ16М-160, 57681/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 39 | ТСЦ-999-0003 | Блок электромагнитных клапанов С3Н-4-05, 43315/1,18/3,34 | шт. | 1 |
| 40 | ТСЦ-999-0004 | Блок электромагнитных клапанов С6Н-4-73, 203320/1,18/3,34 | шт. | 1 |

При выполнении работ применяемый материал и комплектующие должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, СанПиНов.

Материалы, применяемые при проведении ремонта, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать:

-Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-«Перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в пожарной безопасности», утвержденному приказом МЧС России от 08.07.2002г. №320 (сертификаты пожарной безопасности или их надлежащим образом заверенные копии);

-Постановлению Госстандарта России от 30.07.2002 г. № 64 «Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» (сертификаты соответствия или их ненадлежащим образом заверенные копии передаются вместе с материалами);

Требования к безопасности работ: при производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Безопасное проведение работ в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик.

Требования к результатам работ:

-  результаты работ должны в полном объеме соответствовать техническому заданию на выполнение работ, проекту и локальным сметным расчетам;

-  работы должны быть выполнены в сроки, установленные Заказчиком;

-  работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствующим строительным нормам и правилам.

- при выполнении работ, которые будут скрыты последующими работами, Подрядчик заблаговременно в письменном виде обязан уведомить Заказчика о готовности сдать такого вида работы и подписать двухсторонний Акт освидетельствования скрытых работ. Приемка осуществляется комиссионно с представителями Заказчика, Подрядчика и Технического надзора.

-  подрядчик обязуется предоставить  Заказчику  полный  пакет документов,   наличие которых в момент сдачи определено законодательством Российской Федерации.