РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________________________________

от 21.01.2025г.  № __2____

«Об  утверждении  муниципальной

программы «Программа комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Симского городского поселения на 2024-2034годы»

- В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Симского городского поселения от 11.05.2010г № 91, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 1 октября 2013 года N 359/ГС, генеральным планом Симского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Симского городского поселения от 27.09.2024г. № 216,руководствуясь Уставом Симского городского поселения, администрация Симского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

1. Утвердить муниципальную  программу «Программа комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Симского городского поселения на период 2024г-2034годы»

2. Признать утратившим силу следующие постановления:

-постановление администрации Симского городского поселения от 23.06.2021г. №122 «Об утверждении муниципальной  программы «Программа комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Симского городского поселения на период 2016-2030годы»

- постановление администрации Симского городского поселения от 23.12.2024г. №282  «О внесении изменений в постановление администрации Симского городского поселения от 23.06.2022. №122 «Об  утверждении муниципальной  программы «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Симского городского поселения»           3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Симского  городского

поселения                                                                                             Р.Р.Гафаров

Приложение

к постановлению алдминистрации

Симского городского поселения

от   21.01.2025г. №2

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Симского городского поселения

на период с 2021 г. до 2034 гг.

г. Сим 2021 год

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Симского городского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 "О теплоснабжении" и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соот- ветствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского округа. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Симского городского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

# 1.1 Паспорт программы

| Наименование Про- граммы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения на период с 2021 года по 2030 год |
| --- | --- |
| Основания для раз- работки Про- граммы: | Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
|  | "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем комму- нальной инфраструктуры поселений, городских округов" Постановление правитель- ства РФ от 14 июня 2013 года N 502 |
|  | "Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" ПРИКАЗ от 1 октября 2013 года N 359/ГС. Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Заказчик Про- граммы: | Администрация Симского городского поселения |
| Основные разра- ботчики Программы: | ООО «Благоустройство» |
| Ответственный ис- полнитель Про- граммы: | Администрация Симского городского поселения |
| Соисполнители Программы: | Организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению |
| Цели и задачи Про- граммы: | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа. - Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - Снижение потребление энергетических ресурсов. - Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Важнейшие целе- вые показатели программы: | Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; Показатели эффективности транспортировки энергоресурсов; Показатели эффективности потребления энергоресурсов; |
| Сроки и этапы реа- лизации Программы | 2021- 2034 годы |
| Основные меро- приятия Програм- мы | - Реконструкция и модернизация водозаборов и водопроводных сетей. - Реконструкция и модернизация очистных сооружений и канализационных сетей. - Реконструкция и модернизация котельных и сетей отопления и ГВС. |
| Объёмы требуемых капитальных вло- жений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета и бюджета Симского городского поселения в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. |
| Ожидаемые резуль- таты Программы | Объём отпуска питьевой воды - 499,0 тыс.м.куб./ год; Объём принятых стоков - 962,0 тыс.м.куб./ год; |

# 1.2 Краткая характеристика

Город Сим расположен в восточной части Ашинского муниципального района Челябинской области в долине р. Сим, в 41 км к востоку от районного центра города Аша и в 290 км от города Челябинск. Сим – административный центр Симского городского поселения, в состав которого входят поселки Караганка и Колослейка. Ближайшие крупные населенные пункты – г. Миньяр, пос. Кропачево. Население составляет 12,501 тыс.чел.

Через город проходят федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» Самара- Уфа-Челябинск и Транссибирская железнодорожная магистраль «Москва-Владивосток». Связь с воздушным транспортом для перевозки пассажиров и грузов в отдаленные города осуществляется аэропортами г. Уфы и г. Челябинска. Инженерная инфраструктура города развита по всем направлениям: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, связь. Основная часть трудоспособного населения работает на градообразующем предприятии ПАО «Агрегат», выпускающем агрегаты топливо-регулирующей автоматики и гидроагрегаты, применяемые в различной модификации самолетов и вертолетов, является одним их ведущих предприятий производителей для аэрокосмического комплекса страны. В городе имеются ряд предприятий малого бизнеса по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения), торговли, бытового обслуживания, а также три медицинских учреждения, три общеобразовательных школы, три комбината дошкольного образования, Школа искусств, Дворец культуры, Дворец спорта и т.д. Уличная сеть города имеет прямоугольную систему с направлением улиц с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Кроме того, две параллельные автодороги соединяют центр города с железнодорожной станцией Симская. Движение через речные переправы осуществляется по трем железобетонным автомобильным мостам, грузоподъемностью более 20 тонн. Дорожная сеть города достаточна развита, населенные пункты связаны между собой асфальтированными и грунтовыми дорогами.

Климат г. Сим, расположенного в горнолесной зоне Южного Урала, континентальный, прохладный и влажный, с большой амплитудой колебания температуры воздуха. Этой зоне характерны короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Температурный режим меняется в зависимости от рельефа. Среднегодовая температура воздуха составляет + 1,7 С˚, абсолютный минимум - 45 С˚, абсолютный максимум + 37,1 С˚. Постоянный снежный покров образуется с 25 октября по 5 ноября и залегает он до конца апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 10-15 мая. Высота снежного покрова достигает максимума в марте до 1 м, средняя высота 400 мм, глубина промерзания грунтов составляет 1,8-2,0 м. Среднегодовое количество осадков составляет 693 мм. Наибольшее количество их выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) – 487 мм и в холодный период (с ноября по март) – 206 мм. Годовые суммы осадков состоят из твердых, смешанных и жидких. В среднем на долю твердых осадков на рассматриваемой территории приходится 30-35 %, на долю жидких – 50-70% и смешанных (мокрый снег и снег с дождем) – 10-15 % от годовой суммы. Среднегодовая относительная влажность воздуха -  76 %, наиболее влажный воздух бывает в зимние месяцы (ноябрь, декабрь).

# 1.3 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

# 1.3.1 Краткий анализ системы водоснабжения Симского городского поселения

      - 1.3.1.1 Институциональная структура

Симское городское поселение имеет централизованную систему водоснабжения, которая находится  в ведении 3-х эксплуатирующих организаций: ООО «Симский водоканал», ПАО «Агрегат», ПАО «РЖД». Централизованным водоснабжением обеспечена капитальная  и частная застройка, объекты социальной сферы, предприятия и организации, расположенные в центральной части г. Сим, а также производственная площадка Симского агрегатного завода ПАО «Агрегат», многоквартирные дома №№ 4а, 4б по ул. Бр. Буяновых, объекты социальной сферы, часть жилой частной застройки, расположенные в пос. ст. Симская. Остальная часть г. Сим снабжается водой  из индивидуальных малогабаритных скважин и шахтных колодцев. Согласно п. 4.4 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Симское городское поселение имеет централизованную систему водоснабжения 2 категории, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел.

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Оплата холодной воды осуществляется по тарифам установленным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

1.3.1.2 Характеристика системы водоснабжения

Централизованное водоснабжение г. Сим осуществляется от десяти артезианских скважин на пяти водозаборных участках: водозаборы Кирзавод (скв. № 5, 5а и 6), Печной дол (скв. №№ 4 и 4а), ул. Пугачева (скв. № 7), Ключ водопойный (скв. №№ 21, 22), поселок при ст. Симская на территории 2-й промплощадки  ПАО «Агрегат» (скв. № 2/4508). Кроме того на территории железнодорожной ст. Симская имеется скважина, являющаяся собственностью ПАО «РЖД».

Водозабор Кирзавод в настоящее время имеет в своем составе: 3 эксплуатационные скважины №№ 5, 5а, 6, оборудованные насосами ЭЦВ 10-65-110 нрк, 2 контактных резервуара по 50 м³ каждый, насосная станция II подъема, с установленными 2-мя центробежными насосами 1Д200-90А, хлораторная, совмещенная с насосной станцией, распределительная водопроводная сеть общей протяженностью 37,3 км и 3 накопительных резервуара емкостью 50 м³, 150 м³, 500 м³.

Вода из скважин глубинными насосами подается в промежуточные резервуары 50 м³, где производится обеззараживание воды путем введения через инжекторную систему 2% раствора гипохлорита натрия, остаточный хлор поддерживается на уровне 0,3 – 0,5 млг/л, далее из промежуточных резервуаров перекачивающим центробежным насосом 1Д200-90А, подготовленная питьевая вода подается в распределительную сеть потребителям, а в ночное время поступает в накопительные резервуары 150 м³, 500 м³ в пос.  Верхняя зона и напорный резервуар 50 м³ в пос. Гумны.

Подъем воды из водозаборной скважины № 4 на участке  Печной дол (скв. № 4а - резервная) осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 10-65-110нрк. Вода подается в промежуточный накопительный резервуар емкостью 250 м3, где производится обеззараживание питьевой воды путем введения с хлораторной станции раствора гипохлорита натрия, остаточный хлор поддерживается на уровне 0,3-0,5 мл/л, далее из промежуточного накопительного резервуара перекачивающим центробежным насосом 1Д315-50, подготовленная питьевая вода подается в накопительный резервуар емкостью 1000 м3, расположенного на геодезической отметке 306,6м. Далее вода из накопительного резервуара самотеком поступает в распределительную водопроводную сеть для водоснабжения населения частного сектора, проживающего на правобережной части г. Сим.

Подъем воды из водозаборной скважины № 7 на участке  ул. Пугачева, в накопительный резервуар емкостью 50 м³ осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 10-65-110нрк. Из накопительного резервуара, расположенного на геодезической отметке 265,7м, питьевая вода самотеком поступает в распределительную сеть, для водоснабжения населения частного сектора в юго-западной части г. Сим. Обеззараживание воды производится путем введения раствора гипохлорита натрия.

Подъем воды из водозаборной скважины № 21 на участке Ключ водопойный (скв. № 22 – затомпонирована в 2023 г.), в накопительный резервуар емкостью 500 м³ осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 8-25-110. Из накопительного резервуара, расположенного на геодезической отметке 245,35 м, питьевая вода самотеком поступает в распределительную сеть, для водоснабжения населения, объектов социальной сферы, организаций и предприятий пос. Верхняя зона, а также на технологические нужды газовой котельной ПАО «Челябоблкоммунэнерго». Обеззараживание воды производится путем введения раствора гипохлорита натрия.

Водоснабжение пос. ст. Симская осуществляется от скважины № 2/4508, пробуренной в 1982 г. и являющейся собственностью ПАО «Агрегат».

Питьевая вода используется для снабжения промплощадки № 2 Симского агрегатного завода и ряда объектов социальной сферы, многоквартирных домов и части частной жилой застройки  ст. Симская.

Также на технологические и хозяйственно-бытовые нужды железнодорожной станции Симская осуществляется каптаж подземных вод из скважины, являющейся собственностью ПАО «РЖД», расположенной в непосредственной близости с руслом р. Ералка по ул. Гагарина.   Водопроводная сеть от данной скважины обеспечивает водой здание ж/д вокзала и домовладения частной застройки, расположенной по ул. Линейная.

Контроль за качеством подземных вод осуществляется на базе испытательной лаборатории ПАО «Агрегат», имеющей соответствующий аттестованный персонал и аккредитацию лаборатории, имеющую «Заключение оценки состояния измерений», выданное ФБУ «Челябинский ЦСМ» № 39 на период с 19.09.2019 г. по 19.09.2021 г.

Качество воды существующих источников водоснабжения соотвествует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для технического водоснабжения самого крупного предприятия города ПАО «Агрегат» используется пруд (водохранилище) на р. Сим. Хозяйственно-питьевые нужды ПАО «Агрегат» обеспечиваются из городского водопровода.

Общая протяженность водопроводной сети – 37,3 км. Водопроводные сети в значительной степени изношены.

Потребителями холодной воды является жилой фонд, градообразующее предприятие ПАО «Агрегат», объекты социально-культурного и бытового назначения, общественные и административные здания.

# 1.3.1.3 Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подъема и реализации воды приведен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м.куб. | 468,6 |
| Подано в сеть | тыс.м.куб. | 468,6 |
| Потери в сетях | тыс.м.куб. | 108,4 |
| Потери в сетях | % от поданной воды | 23 |
| Отпущено воды всего, в том числе | тыс.м.куб. | 360,2 |
| население | тыс.м.куб. | 282,1 |
| бюджетные организации | тыс.м.куб. | 32,7 |
| промпредприятия | тыс.м.куб. | 45,4 |

Из  актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения  Челябинской области.

# 1.3.1.4 Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Надежность системы водоснабжения характеризуется:

- безотказностью - сохранением непрерывного состояния работоспособности в опре- деленных условиях водообеспечения потребителей;

- ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреж- дению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов;

- долговечностью - продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт;

Система централизованного водоснабжения Симского городского поселения создана в 60-70 годы прошлого века. Водопроводные сети построены в различные периоды, начиная с 1950 года. Водопроводные сети в значительной степени изношены (80% водопроводных сетей имеют степень износа 75%). Состояние водопроводных сетей отрицательно сказывается на надежности водоснабжения. Состояние водопроводных сетей ведет в высокому проценту потерь воды при производстве и доставке ее до потребителя.

Сооружения централизованного водоснабжения также в значительной степени изношены. Следует отметить, что водозаборные сооружения периодически ремонтируются за счет средств на текущий ремонт, заложенных в расчет тарифа на холодное водоснабжение.

В целом система централизованного водоснабжения Симского городского поселения не может считаться в должной степени надежной и обеспечивающей качественное во- доснабжение потребителей.

Периодически выполняется контроль за качеством питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль за качеством питьевой воды, поступающей потребителям, осуществляется аттестованной лабораторией ПАО «Агрегат» (имеющей «Заключение оценки состояния измерений», выданное ФБУ «Челябинский ЦСМ» № 39 на период с 19.09.2019 г. по 19.09.2021 г.) и контролирующими организациями. Качество питьевой воды соответствует требованиям.

Водозаборные сооружения оборудованы санитарно-защитной зоной, соответствующими требованиям СНиП 2.04.02.-84*. Санитарно-защитные зоны источников водоснабжения представляет собой территорию вокруг источника водоснабжения и должны быть установлены для всех водозаборов. Соблюдение режима водопотребления в части соблюдения санитарно-защитных зон позволяет исключить возможность заражения источника. Таким образом, наличие санитарно-защитной зоны положительно влияет на экологическую составляющую потребления воды.

Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей определяется регулированием цен (тарифов) в сфере водоснабжения. Экономически обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

# 1.3.1.5 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

      - К существующим техническим и технологическим проблемам водоснабжения Симского городского поселения относятся:

      - - высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

      - - повышенная аварийность на участках водопроводных сетей, в связи с этим неэффективное использование водных ресурсов, большие потери воды при транспортировке потребителям;

      - - высокая степень износа водозаборных сооружений, насосного оборудования, технологических трубопроводов вследствие многолетней эксплуатации систем водоснабжения в непрерывном режиме;

      - - несовершенство технологии распределения подачи питьевой воды потребителям на участке Кирзавод по основным направлениям в центральную часть города и на заполнение накопительных резервуаров пос. Верхняя зона, Гумны и Клевер;

      - - предельный износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок на водопроводных сетях города;

      - - применение технологий и энергоемкого насосного оборудования, не соответствующего современным требованиям энергосбережения;

      - - несовершенство системы пожаротушения на территории Симского городского поселения (отсутствие противопожарного запаса воды в РЧВ);

      - - отсутствие резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений, ветхое состояние существующих электрических сетей и оборудования;

      - - низкая эффективность системы управления, в данном секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

      - - отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития системы водоснабжения на территории Симского городского поселения;

      - - отсутствие ограждений водозаборных участков и зон санитарной охраны режимных поясов водоисточников;

      - - отсутствие резервных разведочно-эксплуатационных скважин на основных водозаборных сооружениях Кирзавод и Печной дол;

      - - отсутствие организованного обеспечения централизованным водоснабжением больших территорий частной застройки (ул. Островского, ул. Гайдара, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Чернышевского, ул. Пионерская, ул. Курчатова, ул. Маяковского и т.д., ст. Симская).

# 1.3.2 Краткий анализ системы водоотведения Симского городского поселения

      - 1.3.2.1. Институциональная структура

Симское городское поселение имеет централизованную систему водоотведения, обеспечивающую жилую и промышленную застройку центральной части г. Сим, пос. Верхняя зона и ст. Симская. Эксплуатацию комплекса очистных сооружений осуществляет ООО «Городские очистные сооружения».

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, включающий в себя:

- сбор сточных вод;

- транспортировку сточных вод;

- очистку сточных вод, поступивших на очистные сооружения;

- сброс очищенных сточных вод в водный объект р Сим.

Структура  системы сбора, очистки и отведения сточных вод Симского городского поселения включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексом очистных сооружений канализации, предусматривающий биологическую очистку с применением начальной механической обработки, поступающих хозбытовых и промышленных стоков. Общая протяженность канализационных сетей в городском поселении 29,341 км.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Дождевые и талые сточные воды удаляются и очищаются только в районах г. Сим с капитальной застройкой, оснащенных централизованной системой водоотведения. Для отведения поверхностных вод с остальной территории используется как открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных и нагорных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Оплата услуг водоотведения осуществляется по тарифам установленным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Существующая индивидуальная частная жилая застройка города оборудована выгребами и надворными уборными, вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторскими машинами на приемную камеру КНС №1.

# 1.3.2.2 Характеристика системы водоотведения

Сточные воды от застройки центральной части города и площадки №1 ПАО «Агрегат» собираются в самотечные канализационные  коллекторы ø 500-700 мм, проходящие по ул. Пушкина и ул. Кирова, и подаются в главную канализационную станцию КНС №1, расположенную по ул. Урицкого в районе моста через р. Сим. От насосной станции стоки по напорному коллектору ø 500 мм перекачиваются в приемную камеру городских очистных сооружений канализации.

Сточные воды от пос. Верхняя Зона отводятся на городские очистные сооружения по самотечному коллектору ø 200 мм.

Стоки от промплощадки № 2 ПАО «Агрегат» и общественных зданий пос. ст. Симская отводятся через существующую канализационную насосную станцию КНС №3 на очистные сооружения по напорному коллектору ø 250 мм, протяженностью 5,8 км.

Очистные сооружения канализации г. Сим находятся на северной окраине г. Сим за автодорогой М-5. Очистные сооружения канализации до 2001 г. состояли из двух очередей. 1 очередь была построена в 1961 г. - производительностью 5000 м3/сут, 2-я очередь сооружений была введена в эксплуатацию в 1982 г. Проектная производительность 2-й очереди – 10000 м3/сут.

В настоящее время первая очередь выведена из эксплуатации, состояние второй очереди ОСК удовлетворительное. После очистки стоки самотечным коллектором сбрасываются в р. Сим. Характеристика сбрасываемых стоков – недостаточно-очищенные.

В составе 2 очереди очистных сооружений: приемная камера, здание решеток, песколовки в количестве 3-х штук, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, аэробные минерализаторы, контактные резервуары, иловые и песковые площадки, сливная станция, производственный корпус, хлораторная станция, вспомогательные помещения. После очистки стоки самотечным коллектором сбрасываются в р. Сим.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 29,341 км. На канализационных сетях имеется 3 насосные станции.

# 1.3.2.3 Общий баланс водоотведения сточных вод

Общий водный баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 1.3.2.

## Общий баланс сточных вод*

Таблица 1.3.2.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измере- ния | Фактические показа- тели |
| --- | --- | --- |
| Принято сточных вод от потребителей всего, в том числе | тыс.м.куб. | 809,7 |
| население | тыс.м.куб. | 511,4 |
| бюджетные организации | тыс.м.куб. | 51,0 |
| промпредприятия | тыс.м.куб. | 247,3 |
| Неучтенная вода (потери, непредъявленные стоки) | тыс.м.куб. | 149,7 |

*Из актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения Челябинской области.

# 1.3.2.4 Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Система водоотведения состоит из разветвленной сети напорных и самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, которые предназначены для сбора со всей территории города и транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

Канализационные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода,

- диаметр трубопровода (толщина стенок),

- нарушения в стыках трубопроводов,

дефекты внутренней поверхности,

- засоры, препятствия,

- нарушение герметичности,

- деформация трубы,

- глубина заложения труб,

- состояние грунтов вокруг трубопровода,

- наличие (отсутствие) подземных вод,

Канализационные сети Симского городского поселения в значительной степени изношены. Исходя из вышеприведенных факторов, состояние сетей водоотведения отрица- тельно сказывается на надежности системы водоотведения.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Существующие канализационные станции в значительной степени изношены и нуждаются в выполнении реконструкции с заменой оборудования, в том числе установку современных энергоэффективных насосов, регулирующей и запорной арматуры и т.д.

Существующая технология  и степень очистки сточных вод создает возможность для попадания недоочишенных стоков (стоков не соответствующих требованиям приведенных в нормативной документации - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») в водные объекты - реку Сим, что наносит значительный вред экологии.

Износ сетей водоотведения позволяет допустить возможность попадания сточных вод в почву, что также оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, износ канализационных сетей и сооружений водоотведения также отрицательно сказывается на надежность и качество системы водоотведения, а также отрицательно влияет на экологию.

# 1.3.2.5 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения Симского городского поселения являются:

- значительная изношенность и недостаточная пропускная способность канализа- ционных сетей системы водоотведения городского поселения. Износ основных самотечных коллекторов и напорных трубопроводов, составляет 80-98%, что увеличивает вероятность воз- никновения аварийных ситуаций на объектах системы водоотведения;

- состояние канализационных насосных станций: технологическое оборудование изношено, не соответствует требуемым показателям по производительности, требует замены насосного оборудования, автоматизации процессов и строительного ремонта зданий;

- очистные сооружения канализации нуждаются в проведении реконструкции  и модернизации эксплуатируемого технологического оборудования, зданий и сооружений существующего комплекса очистных сооружений.

# 1.3.3. Краткий анализ системы теплоснабжения Симского городского поселения

## 1.3.3.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В административных границах Симского городского поселения. деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют теплоснабжающие организации, представлены в таблице 1

Таблица 1. Информация по теплоснабжающим организациям.

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Челябоблкоммун-энерго» | 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская. д.2а, кабинет 62 | Ресурсоснабжаюшая организация (выработка тепловой знергии, транспортировка и распределение тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, реализация тепловой энергии) |
| 22. | ООО «Уральская Теплоэнергетическая компания» | 450000, г. Челябинск. пр. Комсомольский, д.80. офис 19-2 | Ресурсоснабжаюшая организация (выработка тепловой знергии, транспортировка и распределение тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, реализация тепловой энергии) |
| 23. | ПАО «Ростелеком» | 454000, г. Челябинск, ул. Воровского. д.71 | Ресурсоснабжаюшая организация (выработка тепловой знергии, транспортировка и распределение тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, реализация тепловой энергии) |

По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии потребителям Симского городского поселения на текущий период представлен в таблице 2

Таблица 2. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Симского городскоо поселения на текущий период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 70 251 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 10 568 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 1 073 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | Информация не представлена |
| 5 | Энергоцентр №1,2 ПАО «Агрегат» | Информация не представлена |
|  | ИТОГО | 81 892 |

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд Симского го-родского поселения.

В настоящее время теплоснабжение Симского городского поселения в основном централизованное. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты социальной сферы, культуры и прочие юридические лица.

На территории Симского городского поселения используется закрытая зависимая схема подключения теплоиспользующих установок потребителей.

Системы централизованного теплоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов.

## 1.3.3.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

## Теплоснабжающие организации, АО «Челябоблкоммунэнерго», ПАО «Ростелеком» и ООО «УТЭК» осуществляют производство тепловой знергии, ее транспортировку, распределение и реализацию, также самостоятельно обслуживают тепловые сети, соответственно теплосетевых организаций на территории Симского городского поселения нет.

## 1.3.3.3.Зоны действия производственных котельных

Зоны действия промышленных энергоисточников, в большинстве, составляют единое целое с предприятием, в основном, расположены на промплощадке.

На территории Симского городского поселения располагаются следующие производственные энергоисточники - энергоцентр промплощадки №1 и №2 ПАО «Агрегат», которые осуществляют теплоснабжение промплощадки №1 и №2 ПАО «Агрегат», которые эксплуатируются собственными силами ПАО «Агрегат».

## 1.3.3.4.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные частного сектора), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное или электроотопление.

В перспективе на период до 2034 года, возможно строительство индивидуальных источников теплоснабжения для конкретных отдельно стоящих потребителей.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспективу не планируется.

В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ - 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе

- использования тепловой энергии в технологических целях.

- 1.3.3.5.Структура и технические характеристики основного оборудования

В сфере теплоснабжения Симского городского поселения работают источники тепловой энергии представленные в таблице 4.

Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников представлено в таблице  4.

Таблица 4.  Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников

| № пп | Наименование котельной | Теплопроизводительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 63,87 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 10 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 0,77 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 0,731 |
| 5 | Энергоцентр № 1, 2 ПАО «Агрегат» | Информация не представлена |

Состав основного оборудования муниципальных и ведомственных котельных представлен ниже в таблице  5.

Таблица 5. Сведения по котельному оборудованию   котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | режим | марка котлов | установленная мощность оборудования, Гкал/ч | располагаемая мощность котлов, Гкал/ч |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ПТВМ - 30М ПТВМ - 30М RS-D4500 | 30 30 3,87 | 30 30 3,87 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | КВГМ -3,48-95Н КВГМ -3,48-95Н КВГМ -1,16-95Н КВ-3/95 | 3,0 3,0 1,0 3,0 | 3,0 3,0 1,0 3,0 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 1 2 | водогрейный водогрейный | Buderus Logano SK645 Buderus Logano SK645 | 0,3865 0,3865 | 0,3865 0,3865 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | КВ-ГМ-0,25 КВ-ГМ-0,25 КВ-ГМ-0,25 | 0,215 0,215 0,215 | 0,215 0,215 0,215 |
| 5 | Энергоцентр №1,2 ПАО «Агрегат» |  | Информация не представлена |  |  |  |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников

Таблица 6. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Ограни-чения, % | причины снижения располагаемой мощности |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 63,87 | 63,87 | 0,0% |  |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 10,0 | 10,0 | 0,0 % |  |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 0,77 | 0,77 | 0,0 % |  |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 0,731 | 0,731 | 0,0 % |  |
| 5 | Энергоцентр №1, №2 ПАО «Агрегат» | Информация не представлена |  |  |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды по различным теплоисточникам изменяются в широком диапазоне (от 1 до 5%). Параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 7.

Таблица 7. Сведения о располагаемой мощности теплоисточников, объемах потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и параметрах тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| Котельные |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 63,87 | 1,6 | 62,27 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 10,0 | 0,21 | 9,79 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 0,77 | Информация не представлена, принимаем 2,5% - 0,019 | 0,751 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 0,731 | Информация не представлена, принимаем 2,5% - 0,018 | 0,713 |
| 5 | Энергоцентр №1,2 ПАО «Агрегат» | Информация не представлена |  |  |

В таблице 7 представлены известные сведения о сроках службы оборудования котельных.

Таблица 7. Срок службы оборудования котельных, по состоянию на 01.04.2024 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | год последнего капитального ремонта | срок службы, лет | средневзвешенный срок службы, по состоянию на 01.04.2024 г. |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 1 2 3 | ПТВМ - 30М ПТВМ - 30М RS-D4500 | 1983 1983 2018 | 2009 2010 ---- | 20 20 20 | 10,5 3,6 4,5 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 1 2 3 4 | КВГМ -3,48-95Н КВГМ -3,48-95Н КВГМ -1,16-95Н КВ-3/95 | 2013 2014 2013 2007 | 2017 ---- ---- ---- | 15 15 15 15 | 6,6 6,4 5,5 11,2 |
| 3 | Котельная «АБМКУ- П-0,9» ООО «УТЭК» | 1 2 | Buderus Logano SK645 Buderus Logano SK645 | Информация не представлена |  |  |  |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 1 2 3 | КВ-ГМ-0,25 КВ-ГМ-0,25 КВ-ГМ-0,25 | Информация не представлена |  |  |  |
| 5 | Энергоцентр №1,2 ПАО «Агрегат» |  | Информация не представлена |  |  |  |  |

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях.

Температурные графики отпуска тепла, в подающем и обратном трубопроводах, осуществляются по температурному графику 95-70 оС, при температуре воздуха внутри помещений 20 оС и в диапазоне наружного воздуха от 10оС до – 32оС.  Утвержденные температурные графики на источниках тепловой энергии Симского городского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8. Утвержденные температурные графики в системах централизованного теплоснабжения поселения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Температурные режимы, °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 |
| Котельные |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 95 | 70 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 95 | 70 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 95 | 70 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 95 | 70 |
| 5 | Энергоцентр № 1, 2 ПАО «Агрегат» | 95 | 70 |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования ведомственных котельных представлена в таблице ниже

Таблица 9. Среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Рабочая мощность теплоисточника, Гкал/ч |  |  | Среднегодовая загрузка оборудования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 - 2024 | 2025- 2030 | 2031 - 2034 | 2021 - 2024 | 2025- 2030 | 2031 - 2034 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 63,87 | 73,87 | 73,87 | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| 2 | Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 10,0 | 9,14 | 9.14 | 35 - 50 | 40 - 55 | 40 - 55 |
| 3 | Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК» | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 5 | Энергоцентр №1,2 ПАО «Агрегат» | Информация не представлена |  |  |  |  |  |

- 1.3.3.6 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей ГВС.

Все тепловые сети на территории Симского городского поселения можно разделить по признаку балансовой принадлежности.

В системе теплоснабжения от котельной «Центральная», «Верхняя зона» и «АБМКУ-П-0,9» применяется 4-х трубные циркуляционные тепловые сети, подающие тепловую энергию потребителям. 2-а циркуляционных трубопровода для системы отопления, другие 2-а на систему ГВС.

В основном здания потребителей имеют ИТП (индивидуальные тепловые пункты). ИТП работают по зависимой схеме подключения системы отопления.

Регулирование отпуска тепловой нагрузки – качественное, осуществляется по утвержденным на отопительный сезон температурным графикам качественного регулирования 95/70°C. Расчетная температура наружного воздуха -32°C.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории Симского городского поселения, работают автономно и не резервируют друг друга.

Трубопроводы тепловых сетей и сетей ГВС проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно в непроходных каналах покрытые и бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, плит утепления, скорлупы из ППУ, покрывной слой теплоизоляции выполнен из рубероида, стеклопластика, оцинкованного металла.

Структура тепловых сетей Симского городского поселения приведена в таблицах ниже.

Таблица 10. Структура тепловых сетей с материальными характеристиками от котельной «Центральная»

| Наружный диаметр трубопровода, м | Протяженность, м | Наружная площадь трубопроводов, м2 | Объем трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,53 | 1245 | 4144 | 489 |
| 0,426 | 886 | 2370 | 56 |
| 0,377 | 1243 | 2943 | 78 |
| 0,325 | 504 | 1029 | 32 |
| 0,273 | 873 | 1497 | 55 |
| 0,219 | 2051 | 2821 | 129 |
| 0,159 | 2170 | 2167 | 77 |
| 0,133 | 653 | 545 | 17 |
| 0,108 | 1731 | 1174 | 27 |
| 0,089 | 1431 | 800 | 14 |
| 0,076 | 610 | 291 | 5 |
| 0,057 | 1207 | 432 | 5 |
| ИТОГО | 14604 | 17515 | 983 |

Система теплоснабжения 4-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потре-бителей тепла.

Параметры работы сетей:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,2 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 1,8 кгс/см2

- температурный график работы сетей ГВС – 65/60 оС.

- давление в подающем трубопроводе сети ГВС – 4,8 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе сети ГВС – 2,2 кгс/см2

Год ввода в эксплуатацию сетей – 80 - 90-е года.

Таблица 11. Структура тепловых сетей с материальными характеристиками от котельной «Верхняя зона»

| Наружный диаметр трубопровода, м | Протяженность, м | Наружная площадь трубопроводов, м2 | Объем трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,325 | 95,65 | 195 | 6 |
| 0,273 | 790,93 | 1356 | 28 |
| 0,159 | 746,61 | 746 | 12 |
| 0,108 | 815,915 | 553 | 8 |
| 0,089 | 304,485 | 170 | 2 |
| 0,076 | 894,57 | 427 | 4 |
| ИТОГО | 3648,16 | 3447 | 60 |

Система теплоснабжения 4-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потре-бителей тепла.

Параметры работы сетей:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 5,8 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,5 кгс/см2

- температурный график работы сетей ГВС – 65/60 оС.

- давление в подающем трубопроводе сети ГВС – 4,5 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе сети ГВС – 2,0 кгс/см2

Год ввода в эксплуатацию сетей – 80 - 90-е года.

Таблица 12. Структура тепловых сетей от котельной «АБМКУ-П-0,9» ООО «УТЭК»

| Тепловые сети |  | Сети ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Протяженность, м | Ду, мм | Протяженность, м |
| 100 | 100 | 50/38 | 104 |
| 80 | 4 | 50/32 | 225 |
| 70 | 225 | 45/32 | 5 |
| 50 | 437 | 40/25 | 15 |
| 45 | 30 | 38/32 | 30 |
|  |  | 32/25 | 417 |

Система теплоснабжения 4-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потре-бителей тепла.

Таблица 13. Структура тепловых сетей от котельной ПАО «Ростелеком»

| Протяженность сети ГВС, м |  | Протяженность теплотрассы, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наземная прокладка | подземная прокладка | наземная прокладка | подземная прокладка |
| 0 | 0 | 0 | 40 |

Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с зависимым присоединением объектов.

Информация по тепловым сетям энергоцентров № 1, 2 ПАО «Агрегат» не представлена.

Системы централизованного теплоснабжения Симского городского поселеня функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в Главе 3 Обосновывающих материалов.

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов

В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются маты из минеральной ваты (марка 150), на реконструированных (с 2004 года) участках – скорлупа ППУ. Для защиты тепловой изоляции от увлажнения используется наружный гидроизоляционный слой – рубероид, оцинковка, стеклопластик.

Степень надёжности участков зависит от года начала эксплуатации трубопровода и применяемых строительных конструкций.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

где      µ – удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч;

M – материальная характеристика сети, м2;

Qприсоед – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

di – диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;

li –  протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.

Сравнение тепловых сетей энергоисточников Симского городского поселения представлены в таблице.

Таблица 14.  Удельная материальная характеристика тепловых сетей Симского городского поселения

| Наименование источника тепла | Передаваемая МАХ тепловая мощность, Гкал/ч | Материальная характеристика, м2 |  | Уд. материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 28,03 | 17 515,4 |  | 624,88 |
| Котельная «Верхняя зона» АО «ЧОКЭ» | 3,924 | 3 120,24 |  | 795,17 |
| Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО УТЭК» | 0,587 |  | 722 | 1 229,983 |
| Котельная ПАО «Ростелеком» | Информация не представлена |  |  |  |
| Энергоцентр №1, №2 ПАО «Агргат» | Информация не представлена |  |  |  |

Из таблицы видно, что значение удельной материальной характеристики тепловых сетей от котельной «АБМКУ-П-0,9» превышает значение для тепловых сетей от котельной «Верхняя зона» в 1,547 раза.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены ниже на рисунках.

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «АБМКУ-П-0,9» г.Сим

Рисунок. Схема тепловых сетей от котельной «Центральная», г.Сим

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «Верхняя зона» г.Сим

Электронная схема систем теплоснабжения Симского городского поселения разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

1.3.3.7. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена, в основном, в камерах, оборудованных люками и дверями с запорами, кроме этого, есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную.

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В местах установки задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:

основание тепловых камер ­ монолитное железобетонное;

стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

1.3.3.8. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Системы централизованного теплоснабжения Симского городского поселения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95 - 70°C.

Принятый температурный график 95 - 70°C является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

малые подключенные нагрузки потребителей.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях.

1.3.3.9. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления соответсвуют утвержденным графикам и требованиям пункта 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для оценки работы тепловых сетей разработан гидравлический режим работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети Симского городского поселения и освоении его у эксплуатирующей организации появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Что касается Схемы теплоснабжения поселения на перспективные годы, то расчет диаметров трубопроводов выполнен в программе ZuluThermo.

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Приложении к Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей.

Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются отсутствие деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети.

Среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, не превышает 6 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой.

Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются. Все без исключения утечки, возникшие на тепловых магистралях за 5 последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения Симского городского поселения.

Аварий и инцидентов на тепловых сетях системы теплоснабжения Симского городского поселения за последние 5 лет не наблюдалось.

Как практика показывает, что не удовлетворительное состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные после 1980 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).

1.3.3.10.  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 14;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 15.  Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 16. Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по Симскому городскому поселению время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

1.3.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

1.3.3.11.1. Методы технической диагностики, используемые на территории Симского городского поселения

- гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых.

испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Для поддержания надежного теплоснабжения поселения и обеспечения безопасности необходимо в летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта.

Последнюю операцию необходимо производить в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

1.3.3.11.2. Методы технической диагностики, не нашедшие применения на территории Симского городского поселения

Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод испытания на потенциалы блуждающих токов. Метод испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях поселения.

1.3.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/смª.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в 5 лет.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за 3 дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

Оперативно-ремонтный персонал теплоснабжающей организации организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации

1.3.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощ-ности) и теплоносителя

Данные по нормативным тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в приведены в таблице 17.

Таблица 17. Нормативы технологических потерь по котельным Симского городского поселения

| Тепловые потери при передаче тепловой энергии теплосетей, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные |  |  |  |  | фактические |  |  |  |  |  |
| Наименование источника | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Котельная «Центральная» АО «ЧОКЭ» | 12 540 | 12 540 |  | 12 174,185 |  | 12 978 |  | 12 932 |  | 12 725 |  |
| Котельная «Верхняя зона» «ЧОКЭ» | 2 111 | 2 111 |  | 1 889,28 |  | 2 073 |  | 2 287 |  | 2 173 |  |
| Котельная «АБМКУ-П-0,9» ООО УТЭК» | 230,2 | 230,2 | 230,2 |  | 177,9 |  | 185,9 |  | 235,9 |  |
| Котельная ПАО «Ростелеком» | Информация не представлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоцентр №1,2 ПАО «Агргат» | Информация не представлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

потери сетевой воды;

потери тепловой энергии;

удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по

показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

при истечении срока действия нормативных характеристик;

при изменении нормативно-технических документов;

по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

по показателю "потери сетевой воды":

при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

по показателю "тепловые потери":

при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

- годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

- ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

- суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

- ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

- среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

- ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

(5)

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

(6)

где:

- ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

1.3.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории Симского городского поселения не выдавалось.

1.3.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система отопления потребителей, зависимая с непосредственным присоединением теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к закрытой, в которой сетевая вода из тепловой сети не разбирается у абонентов для нужд ГВС. Тепловая энергия на нужды ГВС потребителей подается по отдельным трубопроводам, приготовление которой осуществляется на источнике тепловой энергии.

В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

1.3.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтнопригодности приборов;

- необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии и теплоносителя. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения в узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием - подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для многоквартирных жилых домов (МКД) представлены в таблице

Таблица 18. Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для МКД

| Зона теплоснабжения | Общее количество МКД, шт. | Количество МКД, оснащённых ПУ тепла, шт. | Степень оснащённости ПУ тепла, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная часть г. Сима | 58 | 0 | 0 |
| Микрорайон «Верхняя зона» | 26 | 0 | 0 |

Из таблицы видно, что в  МКД учёт тепловой энергии не ведётся, ввиду отсутствия приборов учёта тепла.

# 1.4 Перспективы развития Симского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ре сурсы

# 1.4.1 Количественное определение перспективных показателей развития городского  поселения

## Территория Симского городского поселения

Общая площадь земельных ресурсов Симского городского поселения составляет 3810.8 Га. Увеличение площади Симского городского поселения Генеральным планом развития не предполагается.

Город состоит из основного планировочного ядра, собственно ropoдa Сим, и поселка при станции Симская, возникновение которого связано с потребностью железной дороги и месторасположением второй площадки основного градообразующего предприятия города ПАО «Агрегат».

Для планировочной структуры города характерно:

- протяженность городской территории в меридиональном направлении, вдоль основной природной оси – реки Сим;

- пересечение территории города транспортными магистралями федерального значения в широтном направлении (железнодорожной – Москва-Владивосток, на перегоне Уфа-Челябинск, на севере, автомобильной – М-5 «Урал» в центральной части), коридором трубопроводного транспорта в центральной части ropoдa;

- неравномерность освоения территории города обусловлена сложным рельефом: компактность промышленно-селитебных образований и свободных от застройки природных территорий;

- тяготение жилой части к транспортным магистралям и природной оси р. Сим;

- исторически сложившаяся и характерная для горнозаводских городов Южного Урала планировочная организация: жилая застройка, представляющая собой компактный массив с четко выраженной прямоугольной сеткой улиц, расположена рядом с основным производством;

- четкое деление производственно-селитебной территории на два образования: собственно город, где располагается административный центр и поселок ст. Симская;

- планировочная отчужденность основного природного элемента города – р. Сим, отсутствие на берегу реки организованных мест отдыха;

- зеленые насаждения представлены сквером перед Дворцом культуры, детским парком, сквером по ул. Давыдова, зоной отдыха на берегу Симского пруда;

- селитебные территории города представляют собой небольшие кварталы площадью 1,5-2,5 га с одноэтажным усадебным фондом. Существующие 2-5 капитальные дома размещены, в основном, в центральном районе по ул. Давыдова, Кирова, Пушкина и Революции;

- общегородской центр сложился по ул. Давыдова и Революции;

- отсутствие организованных санитарно-защитных зон.

Территории населенных пунктов

# Город Сим

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- центральная часть города – многоэтажная застройка (2-5 этажей);

- оставшаяся часть застройки – 1-2 этажная, с большими приусадебными участками.

- селитебная зона имеет прямоугольную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дорогу;

- территория функционально делится на две зоны: промышленная зона в юго-западной части, жилая зона в остальных частях города;

- размещение промышленных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;

- отсутствие санитарно-защитных зон от объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие коммерческих функций вдоль автомобильных дорог.

# Поселок ст. Симская

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- основная часть застройки – одноэтажная, с большими приусадебными участками;

- селитебная зона имеет две параллельных улицы Гагарина и Линейная, вытянутых вдоль железнодорожного полотна Куйбышевской железной дороги;

- малое количество жителей;

- на данной площади размещена промплощадка ПАО «Агрегат»;

- влияние на планировочную структуру водных объектов: с востока на запад проходит река Ералка;

- застройка ограничена с южной и северной сторон железной дорогой, что оказывает немалое влияние на планировочную структуру.

Существующий населенный пункт составляет один планировочный район, представляющий собой единый компактный жилой массив.

## Динамика численности населения

Численность населения Симского городского поселения составляет на момент разработки

настоящей Программы 12501 чел.

Показатели демографического развития городского поселения является ключевым инструментом оценки развития поселения как среды жизнедеятельности человека. За прошедшие годы численность населения поселения снижалась и продолжает снижаться в настоящее время.

# 1.4.2 Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, дина- мика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно- коммерческих зданий

На момент разработки настоящей Программы обеспеченность населения жилым фондом составляет 22,05 кв.м./чел. Жилищный фонд городского округа составляет 828,4 тыс.кв.м общей жилой площади. Данные по формам собственности отсутствуют.

# 1.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

# 1.5.1 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 1.5.1

| Группа индика- торов | Наименование це левых индикаторов | Единица измере- ния | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели спроса на ком- мунальные ре- сурсы и пер- спективные на- грузки | Объём реализации услуг | тыс.м. куб. | 469,1 | 470,3 | 473,2 | 475,5 | 483,7 | 487,3 | 490,2 | 493,1 | 496,1 | 499,0 |
| Показатели сте пени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные и индивидуальные дома) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организа-ции) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 1.5.2 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения

Таблица 1.5.2.

| Группа индика- торов | Наименование целевых индика торов | Единица измере- ния | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели спроса на ком- мунальные ре- сурсы и пер- спективные на- грузки | Объём реализации (прием стоков) | тыс.м. куб. | 960,2 | 960,4 | 960,6 | 960,8 | 961,0 | 961,2 | 961,4 | 961,6 | 961,8, | 962,0 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные и индивидуальные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 1.5.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 1.5.3.

| Группа индика- торов | Наименование целевых индика торов | Единица измере- ния | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели спроса на ком- мунальные ре- сурсы и пер- спективные на- грузки | Объём реализации | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные и индивидуальные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 1.5.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы горячего водоснабжения

Таблица 1.5.4.

| Группа индика- торов | Наименование целевых индика- торов | Единица измере- ния | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели спроса на ком- мунальные ре- сурсы и пер- спективные на- грузки | Объём реализации | тыс.м. куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные и индивидуальные дома) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 1.6 Программы проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

# 1.6.1 Программа комплексного развития системы водоснабжения*

Таблица 1.6.1.

| № п/ п | Наименование объекта, вид работ | Цель реали- зации | Сроки реализации | Предпола- гаемая стои- мость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от водозабора Печной дол до поселка МЖК из труб ПНД, общей протяженностью 2000 п.м. | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2021 г. | 3972,2 | 3972,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Революции из труб ПНД Ø 225 мм общей протяженностью 560 п.м. | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2021 г. | 4628,8 | 4628,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим ул. Чапаева, Фурманова, Железнодорожная | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2025 г. | 5106,89 |  |  |  |  | 5106,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, г. Сим ул. Пугачева, Сибирева | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2025 г. | 2306,38 |  |  |  |  | 2306,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, расположенного под проезжей частью автодороги по ул. Кирова от МБУДО «ЦВР «Радуга» до МБУДО «Симская школа искусств» | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2025 г. | 1643,41 |  |  |  |  | 1643,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети от напорного накопительного резервуара к многоквартирным жилым домам пос. Верхняя Зона в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2025 г. | 19755,87 |  |  |  |  | 19755,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети от дома №1 по ул. Курчатова до дома № 12 по ул. Революции в г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс- портировке . | 2026 г. | 3900,0 |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Набережная до накопительных резервуаров емкостью 250 м3 и 500 м3 с их обвязкой в пос. Верхняя Зона г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2026 г. | 9200,0 |  |  |  |  |  | 9200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт внутриквартального чугунного водопровода, проложенного от дома № 6 по ул. Кирова до дома № 5 по ул. Давыдова в г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс-портировке | 2026 г. | 1280,4 |  |  |  |  |  | 1280,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Гумны в г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс-портировке | 2026 г. | 19659,8 |  |  |  |  |  | 19659,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт напорного и распределительного водопроводов водопроводной сети, от насосной станции II подъема до накопи-тельного резервуара емкостью 1000 м3, водозаборного участка Печной дол в г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс-портировке | 2027 г. | 4210,8 |  |  |  |  |  |  | 4210,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Клевер в г. Сим Челябинской области | уменьшение потерь воды при транс-портировке | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Строительство 2-х резервуаров запаса воды емкостью 100 м3 каждый на отметке рельефа +275,0 горы Романова для водоснабжения поселков Гумны и Клевер в г. Сим Челябинской области | выполнение мероприятий, направленных на обеспече-ние соответ-ствия качества питьевой во-ды, горячей воды требова-ниям законно-дательства РФ | 2027 г. | 8400,0 |  |  |  |  |  |  | 8400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство напорного трубопровода для заполнения проектиру-емых резервуаров и распределительного трубопровода для водо-снабжения поселков Гумны и Клевер с под-ключением к существу-ющим сетям водопровода в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2027 г. | 9372,64 |  |  |  |  |  |  | 9372,64 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция насосной станции II подъема водозабора Кирзавод в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2027 г. | 2700,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Реконструкция насосной станции II подъема водозабора Печной дол в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2028 г. | 3150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3150,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция насосной станции ВЗУ Ул. Пугачева в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2028 г. | 1275,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1275,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Кирзавод в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2028 г. | 7740,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7740,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Печной дол в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2028 г. | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Ул. Пугачева в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2028 г. | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство дополнительных 2-х резервуаров емкостью 250 м3 каждый, в районе ВЗУ Кирзавод для хранения противопожарного запаса питьевой воды на нужды пожаротушения центральной части г.Сим Челябинской области | выполнение мероприятий, направленных на обеспече-ние соответ-ствия качества питьевой во-ды, горячей воды требова-ниям законно-дательства РФ | 2029 г. | 10800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800,0 |  |  |  |  |
| 22 | Строительство новой трансформаторной подстанции (ТП) 400 кВА для обеспечения электроснабжения насосной станции II подъема ВЗУ Кирзавод по 1 категории в г. Сим Челябинской области | обеспечение подачи абонентам определен-ного объема горячей, питьевой воды установлен-ного качества | 2029 г. | 1900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900,0 |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки в г. Сим Челябинской области | организация и обеспечение централизованного водоснаб-жения на тер-риториях, где оно отсут-ствует | 2030 г. | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция насосной станции ВЗУ Ключ Водопойный в г. Сим Челябинской области | выполнение мероприятий, направленных на обеспече-ние соответ-ствия качества питьевой во-ды, горячей воды требова-ниям законно-дательства РФ | 2030 г. | 1275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,0 |  |  |  |
| 25 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительного источника водоснабжения в зоне санитарной охраны ВЗУ Кирзавод с последующим бурением разведочно-эксплуатационной скважины с дебетом 100,0-120,0 м3/час в г. Сим Челябинской области | выполнение мероприятий, направленных на обеспече-ние соответ-ствия качества питьевой во-ды, горячей воды требова-ниям законно-дательства РФ | 2030 г. | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительного источника водоснабжения в зоне санитарной охраны ВЗУ Печной дол с последующим бурением разведочно-эксплуатационной скважины в г. Сим Челябинской области | выполнение мероприятий, направленных на обеспече-ние соответ-ствия качества питьевой во-ды, горячей воды требова-ниям законно-дательства РФ | 2030 г. | 5400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт питьевого водопровода к домам № 4А, 4Б по ул. Бр.Буяновых | уменьшение потерь воды при транс- портировке | 2030 г. | 1707,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 |  |
| 28 | Строительство водопроводной сети от накопительного резервуара промплощадки № 3 "Симского агрегатного завода" до дома № 27а по ул. Бр. Буяновых | организация и обеспечение централизованного водоснаб-жения на тер-риториях, где оно отсут-ствует | 2030 г. | 9104,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9104,4 |
|  | ИТОГО |  |  | 150 413,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- Проект актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения. Пункт 4.1.

# 1.6.2 Программа комплексного развития в водоотведении*

Таблица 1.6.2.

| № п/ п | Наименование объ- екта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Предпола- гаемая стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2025 г. | 35000,0 |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 на ст. Симская до приемной камеры очистных сооружений г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2025 г. | 18150,0 |  |  |  |  | 18150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от канализационной камеры на выпуске с территории МБУЗ «АГБ» до КНС № 2 очистных сооружений г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2026 г. | 6400,0 |  |  |  |  |  | 6400,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реконструкция существующей КНС № 1 в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2026 г. | 3150,0 |  |  |  |  |  | 3150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция существующей КНС № 3 на ст. Симская в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2027 г. | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутриквартального канализационного трубопровода от МКД № 15,17,19,21,32,25,27 по ул.40 лет Октября в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2027 г. | 1800,0 |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутриквартальной самотечной канализации от МКД № 1,2,4,5 по ул. Давыдова, № 8,10,13 по ул. Гузакова в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2028 г. | 3004,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3004,4 |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица 1.6.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Строительство модульной КНС для централизованного водоотведения от частной жилой застройки пос. МЖК, в приемную камеру КНС № 1 в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2029 г. | 3150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150,0 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей водоотведения от районов новой и существующей застройки в г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2030 г. | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Сим Челябинской области | организация централизо-ванного водоотведе-ния на территориях поселений | 2030 г | 1100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 1500000 | 1500000 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 175 454,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- Проект актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения Раздел 4. Пункт 4.2.

1.6.3. Программа комплексного развития теплоснабжения

| № п/ п | Наименование объ- екта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Предпола- гаемая стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Реконструкция сетевой насосной группы, с заменой сетевого насоса марки «1Д1250 - 63» ст. №1 (без электродвигателя) | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026. | 1280 |  |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Антикоррозионная гуммировка бака аккумулятора | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026 | 2410 |  |  |  |  |  | 2410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной «Центральная», с уста-новкой дополнительного водогрейного котла мощностью 14 МВт | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026. | 37472 |  |  |  |  |  | 37472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция насосной группы на ГВС, с заменой сетевого насоса ГВС марки «1Д320 – 50» ст. №1 (с электродвигателем | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026 | 796 |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участка сети ГВС «Кировский» коллектор Ду150мм, L = 225 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026 | 7724 |  |  |  |  |  | 7724 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тягодутьевого оборудования, с заменой дымососа котла марки «ПТВМ-30», электродвигателей на дутьевых вентиляторах, монтаж частотных регуляторов | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2027 | 3408 |  |  |  |  |  |  | 3408 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду150мм, L=107 метров; - сеть ГВС Ду125/100мм L = 25 метров; - сеть ГВС Ду100/80мм L = 82 метра; | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2027 | 12441 |  |  |  |  |  |  | 12441 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду125мм, L=84 метров; - сеть ГВС с Ду100/80мм на Ду80/50мм, L = 84 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2027 | 10761 |  |  |  |  |  |  | 10761 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду150мм, L=97 метров; - тепловая сеть с Ду150мм на Ду125мм, L=115 метров; - сеть ГВС с Ду150/100мм на Ду125/100мм, L = 212 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2028 | 33159 |  |  |  |  |  |  | 33159 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | : Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду200мм, L=227 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 227 метров. | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2029 | 61403 |  |  |  |  |  |  |  | 61403 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду250мм, L=88 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 117 метров. | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2030 | 32157 |  |  |  |  |  |  |  | 32157 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть с Ду200мм на Ду150мм, L=120 метров; - сеть ГВС с Ду150/100мм на Ду125/100мм, L = 120 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2031 | 10928 |  |  |  |  |  |  |  | 10928 |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду300мм, L50 метров; - сеть ГВС с Ду300/150мм на Ду200/150мм, L = 50 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2031 | 13941 |  |  |  |  |  |  |  | 13941 |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду250мм, L45 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 45 метров | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2032 | 12368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12368 |  |  |  |  |
| 15 | Техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки «КВ-3/95» | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2026 | 5320 |  |  |  |  |  | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция системы электроснабжения котельной с устройством генератора резервного электроснабжения мощностью 150 кВт | организация централизо-ванного теплоснабжения на территориях поселений | 2028 | 2805 |  |  |  |  |  |  |  | 2805 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 248 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.7 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для потребителей

Для достижения цели и решения задач настоящей Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: средства федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, инвестиционная надбавка к тарифу и плата за подключение к коммунальным сетям. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

Потенциальным источником финансирования являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе и выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Симского городского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения приведены в таблице 1.7.1.

## Сводная таблица инвестиционных мероприятий

Таблица 1.7.1.

| Показатель | Величина, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения | 150413,59 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения | 1 175 454,4 |
| Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения | 248 373 |

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка нормативного документа, определяющего критерии, используемые для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт содержащий перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения.

В качестве критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги предполагается использовать следующие показатели:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;

Одной из инвестиционных составляющих источников финансирования для достижения мероприятий предполагаемых к реализации настоящей Программой, являются средства, предусмотренные в тарифе на коммунальные услуги, остающиеся в собственности

организации коммунального комплекса и предназначенные для целевого финансирования мероприятий, направленных на модернизацию коммунального хозяйства. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством. При этом тарифы на все виды коммунальных услуг должны соответствовать критериям доступности для населения.

# 1.8 Управление программой

Администрация Симского городского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Симского городского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 2.1 Перспективные показатели развития Симского городского поселения для разработки программы

# 2.1.1 Характеристика Симского городского поселения

Общая площадь земельных ресурсов Симского городского поселения составляет 3810.8 Га. Увеличение площади Симского городского поселения Генеральным планом развития не предполагается.

Город состоит из основного планировочного ядра, собственно ropoдa Сим, и поселка при станции Симская, возникновение которого связано с потребностью железной дороги и месторасположением второй площадки основного градообразующего предприятия города ПАО «Агрегат».

Для планировочной структуры города характерно:

- протяженность городской территории в меридиональном направлении, вдоль основной природной оси – реки Сим;

- пересечение территории города транспортными магистралями федерального значения в широтном направлении (железнодорожной – Москва-Владивосток, на перегоне Уфа-Челябинск, на севере, автомобильной – М-5 «Урал» в центральной части), коридором трубопроводного транспорта в центральной части ropoдa;

- неравномерность освоения территории города обусловлена сложным рельефом: компактность промышленно-селитебных образований и свободных от застройки природных территорий;

- тяготение жилой части к транспортным магистралям и природной оси р. Сим;

- исторически сложившаяся и характерная для горнозаводских городов Южного Урала планировочная организация: жилая застройка, представляющая собой компактный массив с четко выраженной прямоугольной сеткой улиц, расположена рядом с основным производством;

- четкое деление производственно-селитебной территории на два образования: собственно город, где располагается административный центр и поселок ст. Симская;

- планировочная отчужденность основного природного элемента города – р. Сим, отсутствие на берегу реки организованных мест отдыха;

- зеленые насаждения представлены сквером перед Дворцом культуры, детским парком, сквером по ул. Давыдова, зоной отдыха на берегу Симского пруда;

- селитебные территории города представляют собой небольшие кварталы площадью 1,5-2,5 га с одноэтажным усадебным фондом. Существующие 2-5 капитальные дома размещены, в основном, в центральном районе по ул. Давыдова, Кирова, Пушкина и Революции;

- общегородской центр сложился по ул. Давыдова и Революции;

- отсутствие организованных санитарно-защитных зон.

# Город Сим

Существующая жилая застройка представлена кварталами многоквартирной среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в центральной части города, а также индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Более 50% территории жилых районов занято одно-двухэтажной застройкой с большими приусадебными участками. Новые жилые дома перемешаны со старой застройкой большого процента износа. Плотность населения низкая.

Территория имеет несколько планировочных районов с существующей застройкой, вклю- чающие в себя общественные центры.

Центральный район города представляет собой основное ядро города. Район включает в себя комплексную застройку индивидуальными и многоэтажными жилыми домами и общественными зданиями и условно ограничен: с юга – территорией ПАО «Агрегат», с запада – жилыми микрорайонами Клевер, Гумны, МЖК, с востока – жилым микрорайоном с ул. Нагорная, Маяковская и Пугачева, с севера – пос. Верхняя зона.

Западный и восточный районы города включают в себя комплексную застройку малоэтажными жилыми домами и условно ограничены лесным массивом.

Пос. Верхняя зона включает в себя комплексную застройку индивидуальными и многоэтажными жилыми домами.

# Поселок ст. Симская

Существующая жилая застройка поселка также представлена одноэтажной жилой застройкой с приусадебными участками. Территория поселка имеет две параллельных улицы Гагарина и Линейная, вытянутых вдоль железнодорожного полотна Куйбышевской железной дороги.

# 2.1.2 Прогноз численности и состава населения

Численность населения Симского городского поселения составляет по состоянию на 2021 год составляет 12,501 тыс. человек.

2.1.3 Прогноз развития застройки в Симском городском поселении

Генеральный план развития Симского городского поселения предусматривает дальнейшее развитие социальной инфраструктуры городского поселения, которое должно способствовать:

  - повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческой сферы;

  - повышению уровня образования, здоровья, культуры;

  - повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

  - в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потециала.

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики городского округа, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения:

  - развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в составе многофункциональных комплексов по обслуживанию населения у основных магистралей;

  - размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной и транспортной доступности;

  - размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной и транспортной доступности;

  - строительства объектов малого бизнеса.

Намечаемые генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета городского округа, тем самым – повышению качества жизни.

При планировочной структуре городского округа предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания районного значения и первичного обслуживания. Кроме того, учтены объекты городского значения.

# 2.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Генеральный план Симского городского поселения предусматривает следующие направления развития:

- развитие жилищного строительства на территории Симского городского  поселения - строительство многоквартирных и одноквартирных жилых домов;

- развитие социальной инфраструктуры.

Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги определены на основе данных приведенных Генеральном плане разработанном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

Перспективные показатели потребления холодной воды определены на основе перспективных балансов потребления вод приведенных в актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; на расчетный период реализации настоящей Программы ожидается увеличение подъема воды до 499 тыс.м.куб. в год. Показатели потребления холодной воды приведены в таблице 2.2.1.

Перспективные показатели водоотведения определены на основе перспективных балансов приведенных в актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении. На расчетный период реализации настоящей Программы ожидается объем водоотведения до 962,0 тыс. м.куб. в год. Показатели водоотведения приведены в таблице 2.2.2

## Перспективные показатели потребления холодной воды

Таблица 2.2.1.

| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды всего | тыс.м.куб./ год | 469,1 | 470,3 | 473,2 | 475,5 | 483,7 | 487,3 | 490,2 | 493,1 | 496,1 | 499,0 |
| Потери в сетях | тыс.м.куб./ год | 103,2 | 103,5 | 94,6 | 95,1 | 82,2 | 78,0 | 73,5 | 69,0 | 69,4 | 64,9 |
| Отпущено воды всего | тыс.м.куб./ год | 365,9 | 366,8 | 378,6 | 380,4 | 401,5 | 409,3 | 416,7 | 424,1 | 426,7 | 434,1 |

## Перспективные показатели водоотведения

Таблица 2 2.2.

| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием стоков от населения | тыс.м.куб. / год | 816,2 | 817,3 | 826,1 | 826,3 | 825,6 | 826,6 | 826,8 | 827,0 | 827,1 | 827,3 |
| Прием стоков всего | тыс.м.куб. / год | 960,2 | 960,4 | 960,6 | 960,8 | 961,0 | 961,2 | 961,4 | 961,6 | 961,8, | 962,0 |

# 2.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

# 2.3.1 Анализ состояния системы водоснабжения

В городе Сим действует централизованная система водоснабжения потребителей.

Ресурсоснабжающей организацией для Симского городского поселения в сфере водоснабжения является ООО «Симский водоканал». Водопроводные сети и сооружения водоснабжения частично находятся в частной собственности, частично в муниципальной.

Источником водоснабжения Симского городского поселения

Централизованное водоснабжение г. Сим осуществляется от десяти артезианских скважин на пяти водозаборных участках: водозаборы Кирзавод (скв. № 5, 5а и 6), Печной дол (скв. №№ 4 и 4а), ул. Пугачева (скв. № 7), Ключ водопойный (скв. №№ 21, 22), поселок при ст. Симская на территории 2-й промплощадки  ПАО «Агрегат» (скв. № 2/4508). Кроме того на территории железнодорожной ст. Симская имеется скважина, являющаяся собственностью ПАО «РЖД».

Водозабор Кирзавод введен в эксплуатацию в 1961 году.  В настоящее время имеет в своем составе: 3 эксплуатационные скважины №№ 5, 5а, 6, оборудованные насосами ЭЦВ 10-65-110 нрк, 2 контактных резервуара по 50 м³ каждый, насосная станция II подъема, с установленными 2-мя центробежными насосами 1Д200-90А, хлораторная, совмещенная с насосной станцией, распределительная водопроводная сеть общей протяженностью 37,3 км и 3 накопительных резервуара емкостью 50 м³, 150 м³, 500 м³.

Вода из скважин глубинными насосами подается в промежуточные резервуары 50 м³, где производится обеззараживание воды путем введения через инжекторную систему 2% раствора гипохлорита натрия, остаточный хлор поддерживается на уровне 0,3 – 0,5 млг/л, далее из промежуточных резервуаров перекачивающим центробежным насосом 1Д200-90А, подготовленная питьевая вода подается в распределительную сеть потребителям, а в ночное время поступает в накопительные резервуары 150 м³, 500 м³ в пос.  Верхняя зона и напорный резервуар 50 м³ в пос. Гумны.

Разведочно-эксплуатационные скважины №№ 4, 4а сооружены в 1959-1961 гг. (скв. № 4а - резервная). Подъем воды из водозаборной скважины № 4 на участке  Печной дол осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 10-65-110нрк. Вода подается в промежуточный накопительный резервуар емкостью 250 м3, где производится обеззараживание питьевой воды путем введения с хлораторной станции раствора гипохлорита натрия, остаточный хлор поддерживается на уровне 0,3-0,5 мл/л, далее из промежуточного накопительного резервуара перекачивающим центробежным насосом 1Д315-50, подготовленная питьевая вода подается в накопительный резервуар емкостью 1000 м3, расположенного на геодезической отметке 306,6м. Далее вода из накопительного резервуара самотеком поступает в распределительную водопроводную сеть для водоснабжения населения частного сектора, проживающего на правобережной части г. Сим.

Разведочно-эксплуатационная скважина № 7 пробурена хозяйственным способом в 1970 г. Подъем воды из водозаборной скважины № 7 на участке  ул. Пугачева, в накопительный резервуар емкостью 50 м³ осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 10-65-110нрк. Из накопительного резервуара, расположенного на геодезической отметке 265,7м, питьевая вода самотеком поступает в распределительную сеть, для водоснабжения населения частного сектора в юго-западной части г. Сим. Обеззараживание воды производится путем введения раствора гипохлорита натрия.

Разведочно-эксплуатационные скважины №№ 21, 22 сооружены в 1986 г. (скв. № 22 - резервная). Подъем воды из водозаборной скважины № 21 на участке Ключ водопойный, в накопительный резервуар емкостью 500 м³ осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 8-25-110. Из накопительного резервуара, расположенного на геодезической отметке 245,35м, питьевая вода самотеком поступает в распределительную сеть, для водоснабжения населения, объектов социальной сферы, организаций и предприятий пос. Верхняя зона, а также на технологические нужды газовой котельной ПАО «Челябоблкоммунэнерго». Обеззараживание воды производится путем введения раствора гипохлорита натрия.

Данные водозаборные сооружения на участках Кирзавод, Печной дол, ул. Пугачева, Ключ водопойный переданы администрацией Симского городского поселения по договору- аренде эксплуатирующей организации ООО «Симский водоканал».

Для осуществления работ по безопасной эксплуатации вышеуказанных водозаборных сооружений, предприятие ООО «Симский водоканал» располагает в полном объеме необходимой специализированной автотранспортной техникой и механизмами, а также основным и вспомогательным насосным оборудованием для подъема, обеззараживания и транспортировки питьевой воды. В штате предприятия имеется необходимое количество аттестованных и квалифицированных специалистов, обученных по программам безопасного ведения работ при осуществлении добычи подземных вод с соблюдением действующих правил пользования недрами, требований по охране недр и окружающей среды. Для ведения мониторинга подземных  вод все водозаборные скважины оборудованы водомерами марки WPH-N-K ø 100 мм, уровнемерами и пьезометрическими трубами. Контроль за качеством подземных вод осуществляется на базе испытательной лаборатории ПАО «Агрегат», имеющей соответствующий аттестованный персонал и аккредитацию лаборатории.

Водоснабжение пос. ст. Симская осуществляется от скважины № 2/4508, пробуренной в 1982 г. и являющейся собственностью ПАО «Агрегат».

Питьевая вода используется для снабжения промплощадки № 2 Симского агрегатного завода и ряда объектов социальной сферы, многоквартирных домов и части частной жилой застройки  ст. Симская.

Также на технологические и хозяйственно-бытовые нужды железнодорожной станции Симская осуществляется каптаж подземных вод из скважины №, являющейся собственностью ПАО «РЖД», расположенной в непосредственной близости с руслом р. Ералка по ул. Гагарина.   Водопроводная сеть от данной скважины обеспечивает водой здание ж/д вокзала и домовладения частной застройки, расположенной по ул. Линейная.

Качество воды из скважин контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Качество воды существующих источников водоснабжения соотвествует СанПиН 2.1.4.1074-01.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» вода из централизованных скважин г. Сим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для технического водоснабжения самого крупного предприятия города ПАО «Агрегат» используется пруд (водохранилище) на р. Сим. Хозяйственно-питьевые нужды ПАО «Агрегат» обеспечиваются из городского водопровода.

      - К существующим техническим и технологическим проблемам водоснабжения Симского городского поселения относятся:

      - - высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

      - - повышенная аварийность на участках водопроводных сетей, в связи с этим неэффективное использование водных ресурсов, большие потери воды при транспортировке потребителям;

      - - высокая степень износа водозаборных сооружений, насосного оборудования, технологических трубопроводов вследствие многолетней эксплуатации систем водоснабжения в непрерывном режиме;

      - - несовершенство технологии распределения подачи питьевой воды потребителям на участке Кирзавод по основным направлениям в центральную часть города и на заполнение накопительных резервуаров пос. Верхняя зона, Гумны и Клевер;

      - - предельный износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок на водопроводных сетях города;

      - - применение технологий и энергоемкого насосного оборудования, не соответствующего современным требованиям энергосбережения;

      - - несовершенство системы пожаротушения на территории Симского городского поселения (отсутствие противопожарного запаса воды в РЧВ);

      - - отсутствие резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений, ветхое состояние существующих электрических сетей и оборудования;

      - - низкая эффективность системы управления, в данном секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

      - - отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития системы водоснабжения на территории Симского городского поселения;

      - - отсутствие ограждений водозаборных участков и зон санитарной охраны режимных поясов водоисточников;

      - - отсутствие резервных разведочно-эксплуатационных скважин на основных водозаборных сооружениях Кирзавод и Печной дол;

      - - отсутствие организованного обеспечения централизованным водоснабжением больших территорий частной застройки (ул. Островского, ул. Гайдара, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Чернышевского, ул. Пионерская, ул. Курчатова, ул. Маяковского и т.д., ст. Симская).

Степень износа водоводов и сооружений составляет 80-98%. Протяженность водопроводных сетей составляет 37,3 км, из них ветхими являются чугунные и стальные водопроводы и в связи с их предельным физическим износом, не позволяют выполнение ремонтно-восстановительных работ.

Зоны санитарной охраны водозаборов не организованы согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Наземные павильоны скважинных водозаборов находятся в ветхом состоянии. Оборудование насосных станций морально и физически изношено и требует проведения необходимой реконструкции и модернизации. Установки обеззараживания питьевой воды морально и физически устарели.

Водопроводная сеть состоит из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб, 64 водоразборных колонок, 66 противопожарных гидрантов, без инвентарного номера.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 года.

Водопроводные сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки заменяются. Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления.

Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения;

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб может привести к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. Периодически выполняется химический и микробиологический анализ проб воды из распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Наряду с централизованной системой водоснабжения используются нецентрализованное водоснабжения с источниками в виде колодцев и индивидуальных скважин. Частные жилые дома в поселке  и окраины города Сим не подключены к централизованной системе водоснабжения и снабжаются водой из собственных скважин.

# 2.3.2 Анализ состояния системы водоотведения

Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод Симского городского поселения включает в себя сеть напорных и самотечных коллекторов и  комплекс очистных сооружений канализации.

Централизованная система водоотведения представлена канализационной сетью, протяженностью 29 км из трубопроводов диаметром от 100 до 700 мм, 446 смотровых колодцев, и тремя    станциями подкачки канализационных стоков. Износ системы канализования составляет более   70 %.

Для очистки хозбытовых и производственных сточных вод от предприятий и населения  г. Сим предусмотрены очистные сооружения общей производительностью 10000 м3/сут.

Комплекс очистных сооружений канализации до 2001 г. был  разделен на две очереди:

Первая очередь производительностью 5 тыс. м3/сут, была введена в эксплуатацию в 1961 г. Представляла собой полный цикл биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В настоящее время выведена из эксплуатации ввиду физического износа зданий и сооружений, а также технологического оборудования.

Вторая очередь производительностью 10 тыс. м3/сут., была введена в эксплуатацию в 1982 году с системой канализации самотечных коллекторов и 2-х насосных станций, расположенных на ст. Симской и в г. Сим. Действующая структурная схема очистных сооружений г. Сим приведена на рисунке 30. Типовая технологическая линия биологической очистки канализационных стоков включает в себя:

- приемную камеру, 1972 г.

- здание решѐток, 1972 г.

- горизонтальные песколовки в количестве 3 штук, 1978 г.

- блок песковых бункеров,- 1980 г.

- блок биологической очистки, 1982 г.

- производственный корпус, 1981 г.

- систему обеззараживания стоков, 1982 г.

- иловые карты, 1974 г.

- технологические КНС, 1966 г.

- лабораторный корпус, 1968 г.

- отводящий коллектор очищенных стоков в р. Сим, 1978 г.

Очистка сточных вод производится биологическим методом с применением начальной механической обработки. Стоки по двум напорным коллекторам и одному самотечному п. Верхняя Зона поступают в приемную камеру очистных сооружений, самотеком пройдя через решетки, поступают в песколовки. На решетках задерживаются крупные плавающие предметы и взвеси. В песколовках из сточной жидкости выделяются минеральные примеси: песок, шлак и т.д. Удаление выпавшего песка выполняется гидроэлеватором. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов служит очищенная сточная жидкость, подаваемая насосами производственного корпуса из контактных резервуаров блока емкостей.

Сточная вода после песколовок поступает в распределительную камеру и по 2 дюкерам подается в центральную часть первичных отстойников. Осветленная сточная жидкость собирается периферийными лотками и подается в распределительный лоток аэротенок.

Выпадающий сырой остаток удаляется эрлифтами и направляется в илоперегниватель, который предназначен для переработки сырого остатка. С помощью насосов, расположенных в производственном корпусе, осуществляется перемешивание и выгрузка осадка на иловые площадки.

В аэротенках сточная жидкость перемешивается с активным илом. Насыщение иловой смеси кислородом, и ее перемешивание осуществляется воздухораспределительными установками ТС-80, подаваемым насосами из производственного корпуса по аэрационным (перфорированным трубам). Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где подается двумя дюкерами в центральную часть отстойников, выпавший осадок (активный ил) эрлифтами возвращается в аэротенки (циркулирующий ил), а избыточный активный ил удаляется в минерализаторы. Осветленные стоки собираются периферийными лотками и отводятся в контактные резервуары, где далее хлорируются. Хлорная вода подается из хлораторной станции, расположенной в производственном корпусе по хлоропроводу ø 57 мм. Для более интенсивного перемешивания стоков с хлорной водой предусмотрена подача воздуха перфорированными трубами Ø50 мм. Из контактных резервуаров очищенная сточная жидкость по самотечному коллектору сбрасывается в р. Сим. Общая производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. (3650 тыс. м3/год), по факту среднегодовая загруженность комплекса очистных сооружений г. Сим составляет 3660 м3/сут. (1135,9 тыс. м3/год).

Срок эксплуатации действующих очистных сооружений канализации г. Сим составляет более 30 лет, который превышает средний проектный срок службы до проведения капитального ремонта. К настоящему времени вследствие значительного обветшания строительных конструкций основных элементов комплекса очистных сооружений (в результате длительной эксплуатации сооружений в неблагоприятных условиях и достаточно агрессивной среде), а также из-за физического и морального износа технологических сетей и оборудования, очистные сооружения города не соответствуют по многим техническим и качественным показателям, так как технологический цикл очистки практически полностью не удовлетворяет современным требованиям по всем показателям предельно-допустимых концентраций (ПДК) органических веществ очищаемых стоков, что естественно отрицательно влияет на экологическую обстановку Волжско-Камского бассейна Российской Федерации.

Особого внимания требует состояние железобетонных конструкций горизонтальных песколовок и блока емкостей аэротенков, где наблюдается интенсивное разрушение бетона с оголением рабочей арматуры. Ежегодные затраты, связанные с текущими ремонтно-восстановительными работами по исключению дальнейшего разрушения, не дают должного результата.

Анализ собранных в ходе разработки настоящей Программы данных (в сфере водоотведения) позволяет сделать следующие выводы:

- очистные сооружения Симского городского поселения нуждаются в выполнении мероприятий по реконструкции;

- канализационные сети обладают 80% износом и требуют реконструкции.

# 2.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Симского городского поселения является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- бюджетный сектор;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры;

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью Симского городского поселения, определяющей показатели и условия энергообеспечения  его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса Симского городского поселения входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов. Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса является приоритетным направлением не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории Симского городского поселения  возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования;

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

# 2.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность населенных пунктов Симского городского поселения в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы;

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования  производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Симского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на 13 единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 метр, на 1 человека);

- показатели воздействия на окружающую среду.

В качестве целевых показателей развития системы теплоснабжения Симского городского поселения рассмотрены следующие критерии:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определена на основе данных средне- душевых денежных доходов населения.

В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения Симского городского поселения рассмотрены следующие критерии:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского город ского поселения

- критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определена на основе данных средне- душевых денежных доходов населения.

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки - объём реализации услуг определены на основе данных приведенных в актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселния на 2021 год;

- показатели степени охвата потребителями приборами учёта определены на основе данных приведенных в актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения» на 2021 год;

- показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) - определены расчетным путем;

В качестве целевых показателей развития системы водоотведения Симского городского поселения рассмотрены следующие критерии:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определена на основе данных средне- душевых денежных доходов населения (табл. 2.14.1)

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки - объём реализации услуг определены на основе данных приведенных в актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Симского городского поселения на 2021 год;

- показатели степени охвата потребителями приборами учёта;

- показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) - определены расчетным путем;

Группы показателей, характеризуемые индикаторами, просчитанные на перспективу до 2030 года, представлены в разделе 1.5. Программного документа настоящей Программы.

44

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского город ского поселения

# 2.6 Перспективная схема водоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Симском городском поселении действует актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением Администрации Симского городского поселения.

Схема водоснабжения разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года и Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013 года.

С целью гарантированного качественного питьевого водоснабжения жителей Симского городского поселения  предполагается:

- выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборных сооружений на участках Кирзавод, Печной дол, ул. Пугачева, Ключ водопойный;

- для уменьшения объема потерь воды при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей, снижения удельных расходов электроэнергии на подъем единицы объема воды, улучшения качества и надежности водоснабжения предполагается выполнить строительство новых водопроводных сетей и реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- строительство накопительных резервуаров чистой воды по 100 м3  каждый и напорную и распределительную водопроводную сеть для бесперебойного водоснабжения высокорасположенных улиц пос. Гумны и Клевер;

- проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительного источника водоснабжения с последующим бурением разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборных участках Кирзавод и Печной дол;

- строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки в целях подключения потребителей к центральнгой системе водоснабжения.

Перечень мероприятий, направленных на реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения, приведен в таблице 2.6.1.

45

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения

## План мероприятий по развитию системы водоснабжения

Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реа- лизации | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от водозабора Печной дол до поселка МЖК из труб ПНД, общей протяженностью 2000 п.м. | 2021 г. |  |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Революции из труб ПНД Ø 225 мм общей протяженностью 560 п.м. | 2021 г. |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим ул. Чапаева, Фурманова, Железнодорожная | 2025 г. |  |
| 4 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, г. Сим ул. Пугачева, Сибирева | 2025 г. |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, расположенного под проезжей частью автодороги по ул. Кирова от МБУДО «ЦВР «Радуга» до МБУДО «Симская школа искусств» | 2025 г. |  |
| 6 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети от напорного накопительного резервуара к многоквартирным жилым домам пос. Верхняя Зона в г. Сим Челябинской области | 2025 г. |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети от дома №1 по ул. Курчатова до дома № 12 по ул. Революции в г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 8 | Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Набережная до накопительных резервуаров емкостью 250 м3 и 500 м3 с их обвязкой в пос. Верхняя Зона г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 9 | Капитальный ремонт внутриквартального чугунного водопровода, проложенного от дома № 6 по ул. Кирова до дома № 5 по ул. Давыдова в г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Гумны в г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 11 | Капитальный ремонт напорного и распределительного водопроводов водопроводной сети, от насосной станции II подъема до накопительного резервуара емкостью 1000 м3, водозаборного участка Печной дол в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Клевер в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 13 | Строительство 2-х резервуаров запаса воды емкостью 100 м3 каждый на отметке рельефа +275,0 горы Романова для водоснабжения поселков Гумны и Клевер в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 14 | Строительство напорного трубопровода для заполнения проектируемых резервуаров и распределительного трубопровода для водо-снабжения поселков Гумны и Клевер с подключением к существующим сетям водопровода в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 15 | Реконструкция насосной станции II подъема водозабора Кирзавод в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |

46

| 16 | Реконструкция насосной станции II подъема водозабора Печной дол в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Реконструкция насосной станции по ул. Пугачева в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| 18 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Кирзавод в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| 19 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Печной дол в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| 20 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения ВЗУ Ул. Пугачева в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| 21 | Строительство дополнительных 2-х резервуаров емкостью 250 м3 каждый, в районе ВЗУ Кирзавод для хранения противопожарного запаса питьевой воды на нужды пожаротушения центральной части г.Сим Челябинской области | 2029 г. |  |
| 22 | Строительство новой трансформаторной подстанции (ТП) 400 кВА для обеспечения электроснабжения насосной станции II подъема ВЗУ Кирзавод по 1 категории в г. Сим Челябинской области | 2029 г. |  |
| 23 | Строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки в г. Сим Челябинской области | 2030 г. |  |
| 24 | Реконструкция насосной станции ВЗУ Ключ Водопойный в г. Сим Челябинской области | 2030 г. |  |
| 25 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительного источника водоснабжения в зоне санитарной охраны ВЗУ Кирзавод с последующим бурением разведочно-эксплуатационной скважины с дебетом 100,0-120,0 м3/час режиме в г. Сим Челябинской области | 2031 г. |  |
| 26 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительного источника водоснабжения в зоне санитарной охраны ВЗУ Печной дол с последующим бурением разведочно-эксплуатационной скважины в г. Сим Челябинской области | 2031 г. |  |
| 27 | Капитальный ремонт питьевого водопровода к домам № 4А, 4Б по ул. Бр.Буяновых | 2032 г. |  |
| 28 | Строительство водопроводной сети от накопительного резервуара промплощадки № 3 "Симского агрегатного завода" до дома № 27а по ул. Бр. Буяновых | 2033 г. |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения

# 2.7 Перспективная схема водоотведения

На момент разработки настоящей Программы в Симском городском поселении действует актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная по- становлением Администрации Симского городского поселения.

Схема водоснабжения разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года и Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013 года.

С целью увеличения эффекта очистки сточных вод до показателей, соответствующих требованиям нормативных документов предлагается выполнить:

- мероприятия по реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) г. Сим, производительностью 10000 м3/сутки;

- произвести реконструкцию самотечных и напорных канализационных коллекторов, для повышения надежности и снижения количества отказов в работе системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей городского поселения.

Перечень мероприятий, направленных на реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения , приведен в таблице 2.7.1.

48

## План мероприятий по развитию системы водоотведения

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации г. Сим Челябинской области | 2025 г. |  |
| 2 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 на ст. Симская до приемной камеры очистных сооружений г. Сим Челябинской области | 2025 г. |  |
| 3 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от канализационной камеры на выпуске с территории МБУЗ «АГБ» до КНС № 2 очистных сооружений г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 4 | Реконструкция существующей КНС № 1 в г. Сим Челябинской области | 2026 г. |  |
| 5 | Реконструкция существующей КНС № 3 на ст. Симская в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутриквартального канализационного трубопровода от МКД № 15,17,19,21,32,25,27 по ул.40 лет Октября в г. Сим Челябинской области | 2027 г. |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутриквартальной самотечной канализации от МКД № 1,2,4,5 по ул. Давыдова, № 8,10,13 по ул. Гузакова в г. Сим Челябинской области | 2028 г. |  |
| 8 | Строительство модульной КНС для централизованного водоотведения от частной жилой застройки пос. МЖК, в приемную камеру КНС № 1 в г. Сим Челябинской области | 2029 г. |  |
| 9 | Строительство сетей водоотведения от районов новой и существующей застройки в г.Сим Челябинской области | 2030 г. |  |
| 10 | Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Сим Челябинской области | 2031-2034 г. |  |

# 2.8 Перспективная схема теплоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Симском городском поселении действует актуализированная Схема теплоснабжения, утвержденная постановлением Администрации Симского городского поселения.

Перечень мероприятий, направленных на реконструкции и модернизации систем централизованного теплоснабжения , приведен в таблице 2.8.

48

## План мероприятий по развитию системы теплоснабжения

Таблица 2.8.

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Стоимость Мероприятия, тыс.руб (без НДС) | Тех.характеристики объект (износ, уровень потерь и энергетической эффективности) Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1. | Котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, д.1 | Реконструкция сетевой насосной группы, с заменой сетевого насоса марки «1Д1250 - 63» ст. №1 (без электродвигателя) | 2026 год | 1 280 | Физический износ 60% | Физический износ 0% |
| 2. |  | Антикоррозионная гуммировка бака аккумулятора | 2026 год | 2 410 | Физический износ 40% | Физический износ 10% |
| 3. |  | Техническое перевооружение котельной «Центральная», с уста-новкой дополнительного водогрейного котла мощностью 14 МВт | 2026 год | 37 472 | Установленная мощность котельной 63,87 Гкал/час | Установленная мощность котельной 75,91 Гкал/час |
| 4. |  | Реконструкция насосной группы на ГВС, с заменой сетевого насоса ГВС марки «1Д320 – 50» ст. №1 (с электродвигателем) | 2026 год | 796 | Физический износ 60% | Физический износ 0% |
| 5. |  | Реконструкция участка сети ГВС «Кировский» коллектор Ду150мм, L = 225 метров | 2026 год | 7 724 | 124,88 Гкал/год | 58,28 Гкал/год |
| 6. |  | Реконструкция тягодутьевого оборудования, с заменой дымососа котла марки «ПТВМ-30», электродвигателей на дутьевых вентиляторах, монтаж частотных регуляторов | 2027 год | 3 408 | Физический износ 85% | Физический износ 0% |
| 7. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду150мм, L=107 метров; - сеть ГВС Ду125/100мм L = 25 метров; - сеть ГВС Ду100/80мм L = 82 метра; | 2027 год | 12 441 | 59,39 Гкал/год 12,96 Гкал/год 38,05 Гкал/год | 27,71 Гкал/год 5,85 Гкал/год 17,3 Гкал/год |
| 8. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду125мм, L=84 метров; - сеть ГВС с Ду100/80мм на Ду80/50мм, L = 84 метров | 2027 год | 10 761 | 45,86 Гкал/год 38,98 Гкал/год | 20,66 Гкал/год 15,29 Гкал/год |
| 9. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду150мм, L=97 метров; - тепловая сеть с Ду150мм на Ду125мм, L=115 метров; - сеть ГВС с Ду150/100мм на Ду125/100мм, L = 212 метров | 2028 год | 33 159 | 53,84 Гкал/год 63,83 Гкал/год 110,88Гкал/год | 25,12 Гкал/год 28,29 Гкал/год 49,61 Гкал/год |
| 10. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду200мм, L=227 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 227 метров. | 2029 год | 61 403 | 151,64Гкал/год 137,79Гкал/год | 71,28 Гкал/год 57,38 Гкал/год |
| 11. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду250мм, L=88 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 117 метров. | 2030 год | 32 157 | 68,29 Гкал/год 71,02 Гкал/год | 32,38 Гкал/год 29,54 Гкал/год |
| 12. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть с Ду200мм на Ду150мм, L=120 метров; - сеть ГВС с Ду150/100мм на Ду125/100мм, L = 120 метров | 2031 год | 10 928 | 80,16 Гкал/год 62,76 Гкал/год | 31,08 Гкал/год 28,08 Гкал/год |
| 13. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Кировский» коллектор: - тепловая сеть Ду300мм, L=50 метров; - сеть ГВС с Ду300/150мм на Ду200/150мм, L = 50 метров | 2031 год | 13 941 | 44,25 Гкал/год 36,0 Гкал/год | 21,7 Гкал/год 14,33 Гкал/год |
| 14. |  | Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС «Пушкинский» коллектор: - тепловая сеть Ду250мм, L=45 метров; - сеть ГВС с Ду200/125мм на Ду150/125мм, L = 45 метров. | 2032 год | 12 368 | 34,92 Гкал/год 27,32 Гкал/год | 16,56 Гкал/год 13,36 Гкал/год |
|  |  | ИТОГО: | 2026-2033 гг. | 240 248 |  |  |
| 1. | Котельная «Верхняя зона», расположенная по адресу: г. Сим, ул.40 лет Октября, д.60 | Техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки «КВ-3/95» | 2026 год | 5 320 | 160,25 кг.у.т/Гкал 3,0 Гкал/час | 160,2 кг.у.т/Гкал 2,15 Гкал/час |
| 2. |  | Реконструкция системы электроснабжения котельной с устройством генератора резервного электроснабжения мощностью 150 кВт | 2028 год | 2 805 | 0 кВт | 150 кВт |
|  |  | ИТОГО: | 2026-2028гг. | 8 125 |  |  |

# 2.9 Общая программа проектов

Настоящей программой предлагается выполнение ряда мероприятий направленных на развитие коммунальной инфраструктуры. Реализация предложенных мероприятий позволит повысить качество обеспечения потребителей Симского городского поселения коммунальными услугами.

## Мероприятия в сфере водоснабжения:

- строительство и реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция сооружений системы водоснабжения;

Реализация мероприятий в сфере водоснабжения предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих водопроводных сетей и реконструкцию систем водоснабжения.

Выполнение предложенных мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей городского округа, улучшить качественные показатели питьевой воды, обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей и повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения городского округа.

## Мероприятия в сфере водоотведения:

- реконструкция канализационных очистных сооружений

- строительство и реконструкция канализационных сетей;

Выполнение предложенных мероприятий позволит обеспечить централизованное водоотведение от большей части водопотребителей городского округа, улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения водных объектов.

## Общая программа проектов

Таблица 2.8.1

| № п/ п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | Финансовые потребности. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-3034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция водозабора Кирзавод | повышение качества поднятой воды |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| 2 | Реконструкция водозабора Печной дол | повышение качества поднятой воды |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 3 | Реконструкция водозабора ул. Пугачева | повышение качества поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Реконструкция водозабора Ключ водопойный | повышение качества поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 5 | Строительство и реконструкция накопительных резервуаров | повышение эффективно сти и качества поднятой воды |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 6 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | уменьшение потерь воды при транспортировке, повышение качества водоснабжения. | + |  |  |  | + | + | + |  |  | + |

Продолжение Таблица 2.8.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция канализационных очистных соору жений | повышение эффективности очистки сточных вод |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + |
| 8 | Реконструкция и модернизация КНС | повышение эффективности транспортировки сточных вод |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |
| 9 | Реконструкция канализационных сетей | повышение эффективности транспортировки сточных вод |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
|  |  | для подключения к системе централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

# 2.10 Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 2.9.1.

| № п/п | Наимено- вание объ- екта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации |  | Предпо- лагаемая стои- мость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс..руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон- чание |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-3034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструк-ция водозабора Кирзавод | повышение качества поднятой воды | 2027 г. | 2029 г. | 16840,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 | 7740,0 | 1900,0 | 4500 |
| 2 | Реконструк-ция водозабора Печной дол | повышение качества поднятой воды | 2027 г. | 2028 г. | 13735,8 |  |  |  |  |  |  | 4210,8 | 4125,0 |  | 5400 |
| 3 | Реконструк-ция водозабора ул. Пугачева | повышение качества поднятой воды | 2028 г. | 2028 г. | 2025,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2025,0 |  |  |
| 4 | Реконструк-ция водозабора Ключ водопойный | повышение качества поднятой воды | 2030 г. | 2030 г. | 1275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,0 |

Продолжение Таблица 2.9.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Строительство и реконструк-ция накопи-тельных резервуаров | повышение эффективности и качества поднятой воды | 2027 г. | 2029 г. | 19200,0 |  |  |  |  |  |  | 8400,0 |  | 10800,0 |  |
| 6 | Строитель-ство и рекон-струкция водопровод-ных сетей | уменьшение потерь воды при транспортировке повышение качества водоснабжения. | 2021 г. | 2030 г. | 97337,79 | 8601,0 |  |  |  | 28812,55 | 34040,2 | 11472,64 |  |  | 14411,4 |
| 7 | Реконструк-ция канализации-онных очистных соору жений | повышение эффективн сти очистки сточных вод | 2026 г. | 2030 г. | 1135000,0 |  |  |  |  | 35000,0 | 100000,0 |  | 300000,0 | 350000,0 | 350000,0 |
| 8 | Реконструк-ция и модер-низация КНС | повышение эффективн сти транспортировки сточных вод | 2025 г. | 2029 г. | 7500,0 |  |  |  |  |  | 3150,0 | 1200,0 |  | 3150,0 |  |
| 9 | Реконструк-ция канализаци-он ных сетей | повышение эффективн сти транспортировки сточных вод | 2023 г. | 2028 г. | 29354,4 |  |  |  |  | 18150,0 | 6400,0 | 1800,0 | 3004,4 |  |  |
|  |  | для подключения к системе централизован-ного водоотведения | 2030 г. | 2030 г. | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040000 |

## Общие финансовые потребности для реализации программы

Таблица 2.9.2.

| № п/ п | Наименование объекта, вид работ | Сроки реализа- ции |  | Предпола- гаемая стоимость работ, млн. руб. | Финансовые потребности, млн.руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон- чание |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-3034 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ИТОГО: реализа- ция мероприятий, предлагаемых Программой | 2021 год | 2030 год | 1325867,99 | 8601,0 |  |  |  | 81962,55 | 143590,2 | 29783,44 | 316894,4 | 365850,0 | 379186,4 |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения

# 2.11 Организация реализации проектов

Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования ресурсоснабжающими организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, реализации которых происходит с участием муниципального образования, в том числе и с созданием новых организаций.

При реализации настоящей Программы выполнение проектов возможно по всем трем признакам организации проектов. Организация реализации рассматривается для каждого про- екта настоящей Программы индивидуально, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Стоит отметить, что организация привлечения сторонних инвесторов является одним из эффективных механизмов реализации проектов по развитию систем коммунальной инфра- структуры. Организация привлечения сторонних инвесторов может реализовываться путем проведения инвестиционных конкурсов. Предметом инвестиционного конкурса является пра- во произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муници- пальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и города. Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспо- собность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отве- чающие интересам социально-экономического развития муниципального образования.

К объектам инвестиционной деятельности относятся объекты инженерной инфраструктуры. Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

- получение существующего или создаваемого объекта или его части с земельным участком в собственность или пользование;

- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта. Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения города путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города;

- сокращению расходов бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности округа и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

56