Схема

теплоснабжения

Усть-Катавского городского округа

(актуализация на 2027 год)

Схема

теплоснабжения

Усть-Катавского городского округа

(актуализация на 2027 год)

Разработчик:

ООО «РОМ»

Генеральный директор ________________ Жирнов Ю. Ю

# Оглавление

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа	4

2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	32

3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя	60

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	61

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	62

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	80

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	86

8. Перспективные топливные балансы	87

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	90

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	245

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	248

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	249

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	250

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения	252

15. Ценовые (тарифные) последствия	253

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Усть-Катавском городском округе.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки, для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименвание объекта | Адресная привязка | № кадастрового квартала/ земельного участка | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.31 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1060 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,075 | 0,132 | 0,206 |
| Многоквартирный жилой дом | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.32 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1062 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,075 | 0,132 | 0,206 |
| Многоквартирный жилой дом | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.2 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1456 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,075 | 0,132 | 0,206 |
| Аптека | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.33 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1063 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | - | 0,06 | 0,06 |
| Универсальный магазин | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.34 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1065 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,006 | 0,145 | 0,151 |
| Универсальный магазин | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.35 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1061 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,004 | 0,084 | 0,088 |
| Административное здание | Челябинская область, г.Усть-Катав ул.МКР-1, д.36 | 74:39:0302040/ 74:39:0302040:1064 | Газовая котельная ул. Строителей, 13 | 2026 | 0,002 | 0,039 | 0,041 |

В настоящее время технические условия на подключение к централизованным системам теплоснабжения выданы на строительство торгово-досугового комплекса с кафе и с детской игровой площадкой в г.Усть-Катав (общественные здания) и жилые дома в МКР-1. По остальным объектам заявки на подключение к системам централизованного теплоснабжения в теплоснабжающую организацию не поступали, в связи с чем данные объекты в прогнозных расчетах полезного отпуска и балансов тепловой энергии и теплоносителя не учитывались. По мере поступления заявок на подключение и конкретизации проектных параметров подключения соответствующие объекты должны включаться в расчеты при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Расчетные нагрузки на систему теплоснабжения учитывают потребление тепловой энергии объектами социально-бытового и культурного назначения, расположенными на соответствующих территориях застройки. Схемой теплоснабжения предусматривается равномерное в течение периода с 2025 по 2034 гг. строительство жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения и, как следствие, равномерный прирост нагрузок в период до 2034 года.

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Состояние жилищного фонда Усть-Катавского городского округа характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд Усть-Катавского городского округа составляет 632 тыс.м2., в среднем на каждого жителя приходится 24,0 кв. м. Уровень износа муниципального жилищного фонда составляет 41,4%. Общая доля капитально отремонтированных многоквартирных домов – 15,8 %.

Ветхий и аварийный фонд составляет 9,674 тыс. м2 или 2,67 % от общей площади многоквартирных домов (362,352 тыс. кв.м.).

Обеспеченность жилищного фонда всеми видами благоустройства 86,5%.

Генеральным планом удовлетворение потребностей населения в качественном благоустроенном жилье предусматривается за счет:

-	строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей:

-	строительства 2-3 этажных секционных домов, многоэтажного жилья в г. Усть-Катаве;

-	реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков.

Таким образом, предусматривается развитие жилых территорий в пределах городского округа, что позволит увеличить площадь жилищного фонда в 1,6 раза.

Основываясь на перспективах жилищного строительства в зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии планируется по газовой котельной ул. Строителей 13.

При строительстве новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов и общественных зданий подключение их от существующих котельных планируется при наличии резерва мощности на теплоисточнике и реконструкции действующих котельных с увеличением их располагаемой мощности для подключения новых потребителей. В случае экономической обоснованности и невозможности подключения к существующим источникам тепла для теплоснабжения новых многоквартирных домов и общественных зданий планируются применять индивидуальное отопление от индивидуальных автоматизированных блочных котельных и в исключительных случаях от индивидуальных теплогенераторов (индивидуальных котлов).

Также на территории Усть-Катавского городского округа имеются жилые помещения, оборудованные индивидуальными системами теплоснабжения.

Общее количество жилых помещений в многоквартирных домах, в которых переоборудована внутриквартирная система отопления для использования индивидуальных источников тепловой энергии -12:

1. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 60 кв. 57;

2. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 60 кв. 58;

3. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 61 кв. 33;

4. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 61 кв. 58;

5. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 46 кв. 54;

6. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 48 кв. 51;

7. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 43 кв. 21;

8. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 43 кв. 22;

9. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Комсомольская, д. 36 кв. 50;

10. Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Комсомольская, д. 36 кв. 51;

11. Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д. 12, кв. 116;

12. Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д. 13, кв. 4.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Полезный отпуск по Усть-Катавскому городскому округу сформирован в размере 181264,4 Гкал, в том числе по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстрой от 12.08.2009г.

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»;

- годовая потребность тепловой энергии на ГВС рассчитывается по формуле:

| кол-во людей | * | Nхв | * | (tгв - tхв) | * | 1,2 | * | 10-6 | * | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Nхв – норматив потребления холодной воды,

tгв – температура горячей воды,

tхв – температура холодной воды,

1,2 – коэффициент потерь.

Фактический и прогнозный расчет полезного отпуска по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2

Таблица 2

| № п.п. | Группы потребителей | Полезный отпуск на отопление по нормативу, Гкал | Полезный отпуск на отопление по счетчикам, Гкал | Полезный отпуск на ГВС по нормативу, Гкал | Полезный отпуск на ГВС по счетчикам, Гкал | Полезный отпуск всего от ТСО, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 57220,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 122588,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,000 |
| 4 | Население | 17813,218 | 16500,085 | 825,561 | 3061,136 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6400,00 |
| 8 | Население |  | 32819,150 | 1018,248 | 4422,602 | 38260,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 23957,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 23957,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4800,00 |
| 12 | Население | 561,75 | 7100,316 | 318,98 | 1118,95 | 9100,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6120,65 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6120,65 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 400,00 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3581,20 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,124 | 69,876 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,00 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,00 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2028 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2029 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2031 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2032 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2033 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |
|  | 2034 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 65368,88 |
| 2 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 52100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 117468,88 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 7600,00 |
| 4 | Население | 17813,22 | 16500,09 | 825,56 | 3061,14 | 38200,000 |
| 5 | Прочие потребители |  |  |  |  | 6300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 52100 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сети города | - | - | - | - | 60049,93 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60049,93 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Некрасова, 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Население | 400,00 | 32819,15 | 1018,25 | 4422,60 | 38660,00 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2340,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47000,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 24387,05 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 24387,05 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Строителей, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 4700,00 |
| 12 | Население | 661,75 | 7300,32 | 318,98 | 1118,95 | 9400,00 |
| 13 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1230,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15330,00 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 6119,49 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6119,49 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, п. Паранино, 31А) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 398,80 |
| 16 | Население | 3150,00 |  |  |  | 3150,00 |
| 17 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3580 |
| Полезный отпуск с коллектора источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 5950,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5950,97 |
| Полезный отпуск по передаче тепловой энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |
| (котельная г. Усть-Катав, ул. Первомайская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 2500,00 |
| 21 | Население | 1000,00 |  | 30,12 | 69,88 | 1100,00 |
| 22 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3600,00 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 257,9 |
| 24 | Население |  |  |  |  | 993,7 |
| 25 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1251,6 |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 165,8 |
| 27 | Население |  |  |  |  | 429,3 |
| 28 | Прочие потребители |  |  |  |  | 297,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892,9 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные организации |  |  |  |  | 578,8 |
| 30 | Население |  |  |  |  |  |
| 31 | Прочие потребители |  |  |  |  | 39,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 618,7 |

Долевое участие котельных в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта города по состоянию на 2034 г. приведено в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование предприятия | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергетика» | 173,710 | 98,4 |
| 2 | ООО «АИРЛИНК» | 2,763 | 1,6 |
|  | ИТОГО | 176,473 | 100 |

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 4. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 4

| Период | Потребление тепловой энергии, Гкал в год |  |  | Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, Гкал в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Усть-Катав | с. Вязовая | с. Тюбеляс | г. Усть-Катав | с. Вязовая | с. Тюбеляс |
| 2022 г. | 182707,81 | 2132,0 | 588,0 | - | - | - |
| 2023 г. | 174818,71 | 2163,4 | 594,9 | -7 889,1 | 31,4 | 6,9 |
| 2024 г. | 174211,61 | 2112,8 | 635,3 | -607,1 | -50,6 | 40,4 |
| 2025 г. | 178501,20 | 2144,5 | 618,7 | 4 289,6 | 31,7 | -16,6 |
| 2026 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | -4 791,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2032 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2033 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2034 г. | 173710,00 | 2144,5 | 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Существующий объем потребления тепловой энергии на технологические нужды АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» составляет 57 220,00 Гкал в год. Изменение указанного уровня потребления тепловой энергии заводом на перспективу не планируется.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в иных производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников.

Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Усть-Катавского городского округа отпуск тепла производится от 8 источников теплоты:

Газовая котельная, расположенная на ул. Заводская, 1, осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70 °С с непосредственным присоединением, закрытая.

Газовая котельная, расположенная на ул. Некрасова, 2, осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70 °С с непосредственным присоединением, закрытая.

Газовая котельная, расположенная на ул. Строителей, 13, строение 6, осуществляет централизованное теплоснабжение по 2-трубной сети до ЦТП в МКР-1. Далее от ЦТП к потребителям теплоноситель и горячая вода поступают по 4-трубной системе. Система с температурным отопительным графиком 95-70 °С с непосредственным присоединением, закрытая.

Газовая котельная, расположенная в п. Паранино, осуществляет централизованное теплоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70 °С с непосредственным присоединением, закрытая.

Газовая котельная, расположенная в п. Первомайский, осуществляет централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение по 4-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Угольная котельная, расположенная в п. Вязовая, осуществляет централизованное теплоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Угольная котельная, расположенная в п. Вязовая, осуществляет централизованное теплоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Твердотопливная котельная, расположенная в с. Тюбеляс, осуществляет централизованное теплоснабжение по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Обобщенная характеристика зон действия теплоисточников приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Площадь зоны действия источника тепла, км2 | Количество потребителей, ед. | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 0,23 | 38 | ООО «Теплоэнергетика» |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 2,79 | 383 | ООО «Теплоэнергетика» |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 0,87 | 129 | ООО «Теплоэнергетика» |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 1,07 | 52 | ООО «Теплоэнергетика» |
| Газовая котельная | п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 0,50 | 23 | ООО «Теплоэнергетика» |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | 0,1 | 5 | ООО «АИРЛИНК» |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Советская, 11б | 0,1 | 5 | ООО «АИРЛИНК» |
| Угольная котельная | с. Тюбеляс | 0,1 | 4 | ООО «АИРЛИНК» |

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Усть-Катавском городском округе представлены в таблицах 6 - 13.

Изменение объёма потребления тепловой энергии по котельным в г. Усть-Катаве ул. Некрасова 2б и ул. Строителе 13, стр.6 связано с присоединением новых потребителей - торгово-досугового комплекса и жилых домов в МКР-1.

Таблица 6

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по ул. Заводская, 1

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Потери в тепловых сетях | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,79 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 |
| отопление и вентиляция | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| горячее водоснабжение | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,23 | -0,98 | -0,99 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,89 | 50,88 | 50,88 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 |

Таблица 7

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по ул. Некрасова, 2б

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Потери в тепловых сетях | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,47 | 4,94 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| отопление и вентиляция | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| горячее водоснабжение | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,72 | -4,19 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,47 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 |

Таблица 8

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по ул. Строителей, 13

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Потери в тепловых сетях | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 15,36 | 15,36 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
| отопление и вентиляция | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 14,70 | 14,70 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| горячее водоснабжение | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 4,01 | 4,01 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,70 | 12,70 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |

Таблица 9

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по п. Паранино

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| отопление и вентиляция | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |

Таблица 10

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по п. Первомайский

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| отопление и вентиляция | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |

Таблица 11

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по ул. Красноармейская, 115 п. Вязовая

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Таблица 12

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по ул. Советская, 11б п. Вязовая

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Таблица 13

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения по с. Тюбеляс

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

г) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии приведены в таблицах 6 - 13.

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблицах 14 - 21.

Таблица 14

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по ул. Заводская, 1

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Доля резерва | % | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |

Таблица 15

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по ул. Некрасова, 2б

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Доля резерва | % | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 |

Таблица 16

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по ул. Строителей, 13

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,191 | 10,19 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| Доля резерва | % | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,96 | 50,96 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 |

Таблица 17

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по п. Паранино

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Доля резерва | % | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 |

Таблица 18

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по п. Первомайский

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Доля резерва | % | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |

Таблица 19

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Доля резерва | % | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |

Таблица 20

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по п. Вязовая, ул. Советская, 11б

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Доля резерва | % | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |

Таблица 21

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной по с. Тюбеляс

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Доля резерва | % | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

д) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблицах 6-13.

е) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-ственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации представлены в таблице 6.

ж) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в таблицах 6-13.

з) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов приведены в таблицах 6-13. Потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблицах 22 - 30.

Таблица 22

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по ул. Заводская, 1

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,302 | 15,643 | 15,302 | 15,302 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 |
| нормативные утечки теплоносителя | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,304 | 15,302 | 15,643 | 15,302 | 15,302 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 | 15,299 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 23

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по ул. Некрасова, 2б

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 27,316 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 26,518 | 27,316 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 | 27,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 24

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по ул. Строителей, 13

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 18,645 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 |
| нормативные утечки теплоносителя | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 18,645 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 | 13,194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 25

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по п. Паранино

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 26

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по п. Первомайский

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,927 | 0,922 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,927 | 0,922 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 27

Перспективный расход воды в зоне действия ООО «Теплоэнергетика»

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 63,012 | 57,8 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 |
| нормативные утечки теплоносителя | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 59,442 | 63,012 | 57,8 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 | 45,931 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 28

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по ул. Красноармейская, 115 п. Вязовая

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 29

Перспективный расход воды в зоне действия котельной по ул Советская, 11б п. Вязовая

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 30

Перспективный расход воды в зоне действия котельной с. Тюбеляс

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Усть-Катавского городского округа не используется.

к) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Аварийный резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 0,61 | -0,51 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 0 | -9,58 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 1,16 | -4,4 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 8,58 | 2,73 |
| Газовая котельная | п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 1,4 | -0,44 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | 1,06 | 0,20 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Советская, 11б | 1,06 | 0,11 |
| Угольная котельная | с. Тюбеляс | 0,81 | 0,26 |

Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории Усть-Катавского городского округа не производится и в перспективе не планируется.

л) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-лей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблицах 6-13.

м) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории Усть-Катавского городского округа отсутствуют.

н) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.C;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Усть-Катавского городского округа приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км | Количество потребителей, ед. | Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя теплоплотность, Гкал/ч/кв.км | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 0,23 |  | 165 | 1,79 | 955,9 | 65,9 | 68934,8 | 7,8 | 25 | 1,162 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 2,79 |  | 137 | 59,40 | 4753,6 | 297,2 | 62513,6 | 21,3 | 25 | 1,058 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 0,87 |  | 148 | 16,04 | 4827,5 | 237,0 | 49096,3 | 18,4 | 25 | 1,182 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 1,07 |  | 49 | 12,86 | 3801,6 | 188,1 | 49483,9 | 12,0 | 25 | 1,404 |
| Газовая котельная | п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 0,50 |  | 46 | 4,60 | 768,5 | 47,4 | 61702,0 | 9,2 | 25 | 1,345 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | 0,11 | 5 | 46 | 0,25 | 129,4 | 10,2 | 78619,7 | 2,3 | 20 | 1,452 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Советская, 11б | 0,11 | 5 | 46 | 0,18 | 129,4 | 10,2 | 78619,7 | 1,7 | 20 | 1,525 |
| Угольная котельная | с. Тюбеляс | 0,09 | 4 | 45 | 0,12 | 165,1 | 11,3 | 68733,2 | 1,3 | 20 | 1,668 |

3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей в Усть-Катавском городском округе отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не расходуется.

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблицах 14-21. Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план Усть-Катавского городского округа в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Освоение территорий Усть-Катавского городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, не планируется.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не планируются.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Усть-Катавского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в Усть-Катавском городском округе источниках теплоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников включает:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замена неэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) повышение надежности системы теплоснабжения за счет увеличения в последующие годы объемов замены оборудования, выработавшего свой ресурс, и обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Таблица 28

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Год реализации | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Первомайский. Ремонт кирпичной кладки разделительной стенки между конвективной и топочной камерой котлов № 1, 2, 3 КВ 2/95 | куб.м | 4,14 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Химическая промывка котлов КВ 2/95 № 1,2,3 внутреннего контура котельной и водоводяного подогревателя. | ед. | 3 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | шт. | 28 | 2027 - 2034 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Реконструкция котлового узла №3 | шт. | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции котельной | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Проведение ревизии и настройки 4 предохранительных клапанов 17с28нж1 | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Ревизия запорной арматуры котельной | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Осмотр дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 м | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 дутьевых вентиляторов ВЦ 5-45-4.25 котлов КВ 2/95 №1, №2, №3 | ед. | 3 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 сетевых насосов К-100-65-200С | ед. | 3 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 2 рециркуляционных насосов К-100-80-160С | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 подпиточных насоса | ед. | 3 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 2 насосов ГВС К-80-50-200С | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Проверка манометров и газоанализатора | ед. | 6 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос. Первомайский. Установка газовой блочной котельной с резервным топливом (диз топливо) | шт | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос.Первомайский Окраска дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 | шт | 2 | 2028 | Выполнение установленных трекбований |
| Котельная пос.Первомайский. Замена рециркуляционных насосов К 100-80-160С | шт | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная пос.Первомайский. Замена сетевого насоса К 100-65-200С № 1 | шт | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия затворов | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Чистка котлов № 1,2,3,4 | ед. | 4 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена асбестового уплотнения дверей и взрывных клапанов. | куб.м | 1,97 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия ХВП | ед. | 14 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия и очистка теплообменников | кв.м | 213 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия насосного оборудования | ед. | 14 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Промывка и опрессовка трубопроводов | п.м | 122 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение соли 6,5 т | т | 36,5 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Окраска дымовых труб. | шт. | 2 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Изоляция дымоходов | шт. | 4 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Приобретение и монтаж емкости резервного топлива | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия гидроаккумуляторов | шт. | 4 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия электрооборудования котельной | мероприятие | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Техническое освидетельствование котла КВСА №1-4 | ед. | 4 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Госповерка счетчиков электро, газ, вода. | ед. | 8 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Наладка на резервном топливе | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена двигателя горелки №1 ТМ160В2-15кВт | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена электродвигателя горелки № 2 АИР160МВ2 15кВт | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Замена подпиточного насоса № 2СR15-04. | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 1 IL 150/220-11/4 | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода котла № 1SQYM-40 | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена клапана подпитки с программатором. | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода горелки котла № 2 SQYM-40 | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 К65-50-125 | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 2 WILO IL № 2 150/220-11/4 | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин теплообменника с уплотнениями. | шт. | 30 | 2028 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 CR15-0.4 | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена частей горелки № 4 | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 6 IL 100/170-30/2 | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение фильтрующего материала | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса циркуляции котла № 2 IL80/150-1.1/4 | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена затворов Д-200-6шт. | шт. | 6 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена фильтров горелок № 1-4 Д-50мм | шт. | 4 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин c уплотнением теплообменника № 2 | ед. | 30 | 2028 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 3 IL100/170-30/21 | ед. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена вводных автоматов | ед. | 9 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена циркуляционного насоса № 1 IL80/150-1.1/4 | ед. | 1 | 2027 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Установка теплообменника мощностью 8 Мвт | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса WILO IL 100/170-30/2 | шт | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Некрасова,2Б.Замена подшипников | ед. | 12 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена задвижек Д-150-6шт.Д50-4 шт.Д-250-4шт Замена вентилей на ХВП Ду-40-14 шт. | мероприятие | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия котлов КВ3/95 | ед. | 8 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия насосного оборудования. Замена подшипников. | ед. | 12 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия газового оборудования | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Опрессовка трубопроводов и оборудования котельной | п.м | 234 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия запорной арматуры Ду-100-4 шт., Ду-150-4 шт. Ду250-6 шт. | ед. | 14 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Очистка бойлера | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена экранных труб котлов №1-6 | п.м | 58 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Засыпка смолы в фильтры | кг | 150 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена солерастворителя | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия ГРУ и газового оборудования | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Режимно-наладочные испытания котлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | ед. | 7 | 2028, 2031 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия электрооборудования котельной | шт | 30 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование котлов КВ-3/95 №1-7 | шт. | 7 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена сетевого насоса 1Д315-71 №2 | шт. | 1 | 2027 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена подпиточных насосов №1 и №2 К65-50/160 | шт. | 2 | 2027 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование газопровода высокого и среднего давления | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена насоса солебака К 65-50/125 с обвязкой. | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Реконструкция котла №3 КВ-4 с обвязкой | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Окраска дымовой трубы Н-30 Д-1420мм | шт. | 1 | 2028 | Продление срока эксплуатации |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена коллектора Д-300 мм с обвязкой для собственных нужд L 6м | мероприятие | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкцию котельной | проект | 1 | 2027 - 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт кровли | кв.м | 60 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт бытовой комнаты | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Проверка манометров (приобретение новых 24 шт и трех ходовые краны) | шт | 24 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13.Установка блока управления котлом БУК МП-11 | шт | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт остекления здания котельной. | кв .м | 41 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная по ул. Строителей, 13.Приобретение соли 10 т. | т | 10 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Поверка манометров | ед. | 6 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Ремонт запорной арматуры | шт | 6 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Поверка газоанализаторов | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена ламп накаливания на светодиодные | ед. | 4 | 2027 | Экономия электроэнергии |
| Котельная в пос. Паранино. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | ед. | 8 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Промывка теплообменников | ед. | 2 | 2027 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Чистка котлов | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт газового оборудования и ГРУ котельной | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Текуший ремонт электрооборудования и КИП котельной | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов | ед. | 8 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Установка сигнализации на насосы | ед. | 7 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса КМ 80/50 газовой котельной | шт. | 1 | 2028 | Экономия электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Промывка котлов | ед. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 1 | шт. | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 2 | шт. | 2 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 1 | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 2 | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса 1Д315-50 на 1Д 200-90 | шт | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса WILO 40/160-5.5/2 | ед | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена фильтров Ду 150 | шт | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена затворов Ду 150 мм | шт | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена резиновых уплотнений теплообменника Ридан НН № 41 | шт | 1 | 2029 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена щитов управления котлами | шт | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Замена задвижек Ду 200-2шт, Ду 100 – 6 шт,Ду 50 – 2 шт. | шт | 10 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в пос. Паранино. Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 8 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насосов Grundfos TP-250-660/4 | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоугля V=9 м3 на ХВО | ед. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | ед. | 6 | 2027 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №1 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №2 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №2 50 м3 | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №1 25 м3 | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №1 | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №2 | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3 | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Окраска дымовой трубы 45 м котельной 65,3 МВт | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с восточной стороны | мероприятие | 1 | 2028 | Продление срока эксплуатации |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с западной стороны | мероприятие | 1 | 2029 | Продление срока эксплуатации |
| Котельная ул. Заводская, 1. Изготовление и установка металической подземной емкости V=15 м3 для аварийного топлива | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Техническое освидетельствование здание котельной №1 | ед. | 1 | 2027 | Выполнение установленных трекбований |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 1 | 2027 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена манометров в котельной | шт. | 50 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов "Текофи" Dy 250 | шт. | 4 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий катионитовый фильтр ø1,5 м ФИПа1-1,5-0,6 | ед. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений Грунфос CR 1/3/5 HQQE на подпиточной станции | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-250-660/4 для подкачки воды на завод | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-200-420/4 | шт. | 1 | 2029 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена блока управления Logomatic на водогрейном котле Buderus | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников заводского контура № 2 | ед. | 10 | 2028 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевой насос марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура №2 | шт. | 6 | 2030 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затвора «Текофи» dy 350 | шт. | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголя на фильтр катионит Ø1,3 КУ-2-Т | шт. | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Проведение обследования паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | шт. | 2 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт стены здания котельной и пристроя с восточной стороны | мероприятие | 1 | 2028 | Продление срока эксплуатации |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | шт. | 1 | 2029 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 350 | шт. | 10 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена насоса технической воды К80-50-200 на ХВО | шт. | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 3 | 2029 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 250 | шт. | 10 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насоса Grundfos TP 200/420/4 | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для подачи воды в центральную часть | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | шт. | 2 | 2029 | Продление срока эксплуатации |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий-катионитового фильтра Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | шт. | 2 | 2030 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса грундфос марки ТР250-660/4 на идентичный | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | шт. | 6 | 2030 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на центральную часть | шт. | 1 | 2030 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена котла FR10-10-6-115M | шт. | 1 | 2028 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена горелки на водогрейный котел Buderus | шт. | 1 | 2033 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на завод | шт. | 1 | 2029 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена задвижек на тех. воде Ду 200мм -1шт Ру 16; Ду 150 мм – 2 шт Ру 16 | шт. | 3 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена конденсатного насоса 1К20/30 | шт. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Приобретение и установка расширительных баков - 2 шт по 500 л | шт. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная в с. Тюбеляс. Капитальный ремонт здания котельной | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-800 м3 | шт. | 1 | 2028 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-400 м3 | мероприятие | 1 | 2030 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная ул. Заводская, 1. Реконструкция дымовой трубы Н-75 м, Ду- 2 м | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Установка водоподготовки на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | 2027 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |
| Установка резервного питания на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 (приобретение дизельного генератора 50 кВт) | мероприятие | 1 | 2027 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |
| Установка забора вокруг котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | 2031 - 2032 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | 2028 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт наружных стен и перегородок здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | 2028 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | 2028 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Капитальный ремонт пола здания котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | кв.м | 256,8 | 2028 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт стены (перегородки) котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | 2028 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Углубление подпиточного водопровода к котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | 2027 - 2028 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |
| Установка забора котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | 2028 - 2029 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт крыши котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2027 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Ремонт пола здания котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2027 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Замена подводящего водопровода от зоны разграничения до колодца с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2027 - 2028 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |
| Замена проводов подводящей линии электропередачи на СИБ с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2028 - 2029 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |
| Приобретение дизельного генератора 50 кВт с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2028 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |
| Установка ограждения территории котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | 2031 - 2032 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |
| Замена подшипников на сетевых насосах ЦТП-1 | шт | 16 | 2027 - 2034 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Опрессовка и промывка системы отопления в здании ЦТП -1 | мероприятие | 1 | 2027 - 2034 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Проектирование системы атоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | 2030 | Энергосбережение. Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена трубопроводов ХВС на котельную в МКР-2 | п.м | 40 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена задвижек Д250 ул. Социалистическая,32 | шт. | 2 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена задвижек Д-100 на ЦТП-1 | шт. | 2 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Ремонт здания ЦТП у сбербанка по ул.Центральная,42 | здание | 1 | 2028 | Продление срока эксплуатации |
| Приобретение материалов и оборудования для системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонт здания насосной станции подкачки по ул.Рабочая,21 | здание | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена кожухотрубного водоподогревателя ГВС в ЦТП в МКР-1 | шт | 1 | 2028 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена центробежных насосов в здании ЦТП по ул.Центральная,42,ул.Рабочая,21 | шт | 4 | 2030 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения |

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников представлена в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

Список мероприятий детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Усть-Катавского городского округа отсутствуют.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Усть-Катавского городского округа отсутствуют.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных Усть-Катавского городского округа в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Усть-Катавского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Газовые котельные, расположенные на ул. Заводская, 1, ул. Некрасова, 2б, ул. Строителей, 13, строение 6, осуществляют отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным отопительным графиком 95-70 °С.

Газовая котельная, расположенная в п. Первомайский, осуществляет централизованное теплоснабжение в соответствии с температурным отопительным графиком 95-70°С.

Газовая котельная, расположенная в п. Паранино, осуществляет централизованное теплоснабжение по температурному графику 95-70 °С.

Твердотопливные котельные, расположенные в п. Вязовая и с. Тюбеляс, осуществляют отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным отопительным графиком 70-50 °С.

Изменение применяемых графиков отпуска тепловой энергии схемой не предусмотрено.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблицах 6-13. Ввод в эксплуатацию новых мощностей схемой теплоснабжения не предусмотрен.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Усть-Катавского городского округа и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Все котельные города Усть-Катав работают на газообразном топливе. Ряд из них расположены в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов и детских образовательных учреждений, в том числе дошкольных, что обуславливает повышенные требования к выбрасываемым в атмосферу продуктам сгорания топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива нецелесообразен из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива).

На котельных в пос. Вязовая, характеризующемся низкой плотностью жилой застройки и малыми тепловыми нагрузками потребителей, частично используется местное топливо – дрова.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Усть-Катавского городского округа отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку схемой теплоснабжения не предусмотрено.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Катавского городского округа также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене (таблица 29).

Таблица 29

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Год реализации | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Паранино, г. Усть-Катаве | п.м | 950 | 2028 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | п.м | 772 | 2027 - 2029 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена участка теплосети Д-76мм -18м по ул. Ленина,42 | п. м | 18 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Ремонт теплотрассы по ул. Социалистической до УСЗН | п.м | 42 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Изоляция теплотрассы от котельной 18Гкал. до МВД 2Д-273мм | П.м | 80 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонт тепловых сетей Ду 100-60м МКД 25, 26 МКР-2 | П.м | 60 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонтно-востановительные работы тепловых сетей Ду 100-30 м на МКД 27, 29 МКР-2 | П.м | 30 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм от ЦТП у сбербанка до ул. 40 лет Октября,43-110м | П.м | 110 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | п. м | 180 | 2027 - 2034 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в с. Тюбеляс | п. м | 150 | 2027 - 2034 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена теплотрассы по ул. 40 лет октября МКД 49 труба Д-89, 2 трубы по 60 м | П.м | 60 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена теплотрассы по улЛенина 53, 55, 57 труба Д-219-104м. | мероприятие | 1 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена трубопровода Д-159 протяженностью 50 м на ул. Рабочая | П.м | 50 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена теплотрассы Д-273 на Д-108 протяженностью 800 м на МВД | П.м | 800 | 2029 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Транзит на 47а, 49 и 51 по ул.Ленина | П.м | 152 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Изоляция трубопровода около Д/С № 10 | п.м | 240 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | п.м | 2 142 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | 2027 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | П.м | 2 572 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | 2028 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Изоляция трубопроводов теплоснабжения от котельной по ул.Строителей 13 до МКР-1 | м | 80 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена участка трубопроводов по ул.Первомайская, 5 | П.м | 23 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонт теплотрассы в районе дет. сада №10 по ул. 40 лет Октября | П.м | 140 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Пос. Паранино Замена теплотрассы от дома № 17 Ду 100-100 метров | П.м | 100 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена основной магистрали по ул.Чапаева Ду 200-280м,Ду 150-420м | П.м | 700 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонт теплотрассы по ул.Ленина 42,44,46 Ду 200-240м,Ду 150-150м,Ду 100-60 м | П.м | 450 | 2029 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена теплотрассы по ул.Ленина 48-60 Ду 80-96м | П.м | 96 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Ремонт теплотрассы по ул.40 лет Октября до ЦЗН Ду 57-42 м | П.м | 42 | 2028 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября Ду 400-380м;Ду 300-480м. | П.м | 860 | 2029 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена участка трубы МКР-2 д.22,Ду 100-18 м, монтаж 4 отводов. | м | 18 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена трубопровода ул.Социалистическая,27 Ду 80 мм | м | 22 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена участка основной магистрали вход на ЦТП Ду 300 – 3 шт, Отвод Ду 300-5 шт, труба Ду 325-16 м. | м | 16 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября в районе школы № 1 Ду 325 мм-21м | м | 21 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена подводки на кооперативный переулок,5 Ду 50-42м,Ду 80-24м,задвижка Ду 80 мм – 2шт | м | 66 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |
| Замена теплотрассы по ул.Ленина (обе стороны) | м | 300 | 2027 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. |

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции систем теплоснабжения представлена в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Усть-Катавского городского округа открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

8. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы теплоисточников Усть-Катавского городского округа представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование котельной | Местоположение теплоисточника | Годовое потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  |  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 0,4 | 935,4 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 10,7 | 17224,2 | 0,6 | 1168,4 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 2,4 | 8288,7 | 0,3 | 1233,4 |
| Газовая котельная | г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 2,4 | 3597,9 | 0,1 | 336,5 |
| Газовая котельная | п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 0,8 | 919,1 | 0,01 | 142,0 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | 0,2 | 427,7 | 0,0 | 0,0 |
| Угольная котельная | п. Вязовая, ул. Советская, 11б | 0,1 | 319,4 | 0,0 | 0,0 |
| Угольная котельная | с. Тюбеляс | 0,2 | 235,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 17,3 | 31948,3 | 1,0 | 2880,3 |

В качестве резервного и аварийного топлива на 2 газовых котельных (ул. Заводская, 1 и ул. Некрасова, 2б) используется дизельное топливо.

На остальных 3 источниках, использующих природный газ в качестве основного топлива, резервное и аварийное топливо не предусмотрено. На источниках, использующих каменный уголь (3 котельных в п. Вязовая и с. Тюбеляс), резервное топливо не предусмотрено.

Основным поставщиком природного газа для источников тепловой энергии Усть-Катавского городского округа является АО «Газпром газораспределение Челябинск», которое осуществляет поставки природного газа на территории Челябинской области.

Качественная характеристика природного газа в соответствии с паспортом на газ, предоставляемым ежемесячно поставщиком, представлена в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Метан | % | 96,03 |
| Этан | % | 1,95 |
| Пропан | % | 0,63 |
| Изо-бутан | % | 0,105 |
| Изо-пентан | % | 0,022 |
| Диоксид углерода | % | 0,122 |
| Гексаны | % | 0,0152 |
| Азот | % | 0,63 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/м3 | 8000 |

Дизельное топливо на источники тепловой энергии поступает в соответствии с заключенными договорами автомобильным транспортом. Техническая характеристика дизельного топлива представлена в таблице 32.

Таблица 32

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 15˚С | г/см3 | 0,82-0,845 |
| Массовая доля воды | % | 0,02 |
| Массовая доля серы | % | 0,01 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/кг | 10700 |

Поставка угля для теплоисточников Усть-Катавского городского округа осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Диапазон теплотехнических характеристик углей достаточно широк, однако на источниках Усть-Катавского городского округа в основном используется каменный уголь Кузбасского месторождения марки ДПК, низшая теплота сгорания –7000 ккал/кг.

Все котельные города Усть-Катав работают на газообразном топливе. На котельных в пос. Вязовая частично используется местное топливо – дрова.

Преобладающим видом топлива на территории Усть-Катавского городского округа является газ.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Усть-Катавского городского округа является сохранение существующего топливного баланса.

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории города Усть-Катав все теплоисточники работают на газе. Теплоисточники в п. Вязовая работают на угле, а также на дровах, являющихся местным видом топлива. Котельная в с. Тюбеляс работает на угле.

Возобновляемые источники энергии на территрии Усть-Катавского городского округа для централизованного теплоснабжения не используются.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 33.

Таблица 33

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2027 - 2034 гг | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Котельная пос. Первомайский. Ремонт кирпичной кладки разделительной стенки между конвективной и топочной камерой котлов № 1, 2, 3 КВ 2/95 | куб.м | 4,14 | всего | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Химическая промывка котлов КВ 2/95 № 1,2,3 внутреннего контура котельной и водоводяного подогревателя. | ед. | 3 | всего | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | шт. | 28 | всего | 300 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 300 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Котельная пос. Первомайский. Реконструкция котлового узла №3 | шт. | 1 | всего | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 050 | 1 050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции котельной | шт. | 1 | всего | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Проведение ревизии и настройки 4 предохранительных клапанов 17с28нж1 | ед. | 1 | всего | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Первомайский. Ревизия запорной арматуры котельной | ед. | 1 | всего | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Осмотр дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 м | шт. | 1 | всего | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 дутьевых вентиляторов ВЦ 5-45-4.25 котлов КВ 2/95 №1, №2, №3 | ед. | 3 | всего | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 сетевых насосов К-100-65-200С | ед. | 3 | всего | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 2 рециркуляционных насосов К-100-80-160С | ед. | 2 | всего | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 3 подпиточных насоса | ед. | 3 | всего | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. ППР 2 насосов ГВС К-80-50-200С | ед. | 2 | всего | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Проверка манометров и газоанализатора | ед. | 6 | всего | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос. Первомайский. Установка газовой блочной котельной с резервным топливом (диз топливо) | шт | 1 | всего | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос.Первомайский Окраска дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 | шт | 2 | всего | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 680 |  | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос.Первомайский. Замена рециркуляционных насосов К 100-80-160С | шт | 2 | всего | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 710 |  | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная пос.Первомайский. Замена сетевого насоса К 100-65-200С № 1 | шт | 2 | всего | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия затворов | ед. | 2 | всего | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Чистка котлов № 1,2,3,4 | ед. | 4 | всего | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена асбестового уплотнения дверей и взрывных клапанов. | куб.м | 1,97 | всего | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия ХВП | ед. | 14 | всего | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия и очистка теплообменников | кв.м | 213 | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия насосного оборудования | ед. | 14 | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Промывка и опрессовка трубопроводов | п.м | 122 | всего | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение соли 6,5 т | т | 36,5 | всего | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Окраска дымовых труб. | шт. | 2 | всего | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 280 | 0 | 0 | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Изоляция дымоходов | шт. | 4 | всего | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Приобретение и монтаж емкости резервного топлива | шт. | 1 | всего | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия гидроаккумуляторов | шт. | 4 | всего | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия электрооборудования котельной | мероприятие | 1 | всего | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Техническое освидетельствование котла КВСА №1-4 | ед. | 4 | всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Госповерка счетчиков электро, газ, вода. | ед. | 8 | всего | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Наладка на резервном топливе | мероприятие | 1 | всего | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена двигателя горелки №1 ТМ160В2-15кВт | шт. | 1 | всего | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 510 |  | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена электродвигателя горелки № 2 АИР160МВ2 15кВт | шт. | 1 | всего | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Замена подпиточного насоса № 2СR15-04. | шт. | 1 | всего | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 290 |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 1 IL 150/220-11/4 | шт. | 1 | всего | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода котла № 1SQYM-40 | шт. | 1 | всего | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена клапана подпитки с программатором. | шт. | 1 | всего | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 150 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода горелки котла № 2 SQYM-40 | шт. | 1 | всего | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 К65-50-125 | шт. | 1 | всего | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 270 | 0 | 0 | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 2 WILO IL № 2 150/220-11/4 | шт. | 1 | всего | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 364 | 0 | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин теплообменника с уплотнениями. | шт. | 30 | всего | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 CR15-0.4 | шт. | 1 | всего | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 290 |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена частей горелки № 4 | шт. | 1 | всего | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 6 IL 100/170-30/2 | шт. | 1 | всего | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 390 |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение фильтрующего материала | шт. | 1 | всего | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 260 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса циркуляции котла № 2 IL80/150-1.1/4 | шт. | 1 | всего | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена затворов Д-200-6шт. | шт. | 6 | всего | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена фильтров горелок № 1-4 Д-50мм | шт. | 4 | всего | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин c уплотнением теплообменника № 2 | ед. | 30 | всего | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 440 | 0 | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 3 IL100/170-30/21 | ед. | 1 | всего | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 390 | 0 | 390 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена вводных автоматов | ед. | 9 | всего | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена циркуляционного насоса № 1 IL80/150-1.1/4 | ед. | 1 | всего | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Установка теплообменника мощностью 8 Мвт | шт. | 1 | всего | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса WILO IL 100/170-30/2 | шт | 1 | всего | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Некрасова,2Б.Замена подшипников | ед. | 12 | всего | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена задвижек Д-150-6шт.Д50-4 шт.Д-250-4шт Замена вентилей на ХВП Ду-40-14 шт. | мероприятие | 1 | всего | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия котлов КВ3/95 | ед. | 8 | всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия насосного оборудования. Замена подшипников. | ед. | 12 | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия газового оборудования | шт. | 1 | всего | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Опрессовка трубопроводов и оборудования котельной | п.м | 234 | всего | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия запорной арматуры Ду-100-4 шт., Ду-150-4 шт. Ду250-6 шт. | ед. | 14 | всего | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Очистка бойлера | ед. | 2 | всего | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена экранных труб котлов №1-6 | п.м | 58 | всего | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Засыпка смолы в фильтры | кг | 150 | всего | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена солерастворителя | ед. | 1 | всего | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия ГРУ и газового оборудования | ед. | 1 | всего | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Режимно-наладочные испытания котлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | ед. | 7 | всего | 330 | 0 | 160 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 330 | 0 | 160 |  | 0 | 170 |  | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия электрооборудования котельной | шт | 30 | всего | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование котлов КВ-3/95 №1-7 | шт. | 7 | всего | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена сетевого насоса 1Д315-71 №2 | шт. | 1 | всего | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена подпиточных насосов №1 и №2 К65-50/160 | шт. | 2 | всего | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование газопровода высокого и среднего давления | шт. | 1 | всего | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена насоса солебака К 65-50/125 с обвязкой. | шт. | 1 | всего | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Реконструкция котла №3 КВ-4 с обвязкой | шт. | 1 | всего | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 580 |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Окраска дымовой трубы Н-30 Д-1420мм | шт. | 1 | всего | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 301 |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Замена коллектора Д-300 мм с обвязкой для собственных нужд L 6м | мероприятие | 1 | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкцию котельной | проект | 1 | всего | 850 | 420 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 850 | 420 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт кровли | кв.м | 60 | всего | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт бытовой комнаты | шт. | 1 | всего | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Проверка манометров (приобретение новых 24 шт и трех ходовые краны) | шт | 24 | всего | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13.Установка блока управления котлом БУК МП-11 | шт | 1 | всего | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт остекления здания котельной. | кв .м | 41 | всего | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 158 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная по ул. Строителей, 13.Приобретение соли 10 т. | т | 10 | всего | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Поверка манометров | ед. | 6 | всего | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Ремонт запорной арматуры | шт | 6 | всего | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Поверка газоанализаторов | ед. | 1 | всего | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена ламп накаливания на светодиодные | ед. | 4 | всего | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | ед. | 8 | всего | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Промывка теплообменников | ед. | 2 | всего | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Чистка котлов | ед. | 2 | всего | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт газового оборудования и ГРУ котельной | ед. | 1 | всего | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Текуший ремонт электрооборудования и КИП котельной | ед. | 1 | всего | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов | ед. | 8 | всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Установка сигнализации на насосы | ед. | 7 | всего | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса КМ 80/50 газовой котельной | шт. | 1 | всего | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Промывка котлов | ед. | 2 | всего | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 1 | шт. | 2 | всего | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 2 | шт. | 2 | всего | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 1 | шт. | 1 | всего | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 300 |  | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 2 | шт. | 1 | всего | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 300 | 0 |  | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса 1Д315-50 на 1Д 200-90 | шт | 1 | всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса WILO 40/160-5.5/2 | ед | 1 | всего | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 260 | 0 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена фильтров Ду 150 | шт | 2 | всего | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена затворов Ду 150 мм | шт | 2 | всего | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 198 | 198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена резиновых уплотнений теплообменника Ридан НН № 41 | шт | 1 | всего | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 203 | 0 | 0 | 203 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена щитов управления котлами | шт | 2 | всего | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Замена задвижек Ду 200-2шт, Ду 100 – 6 шт,Ду 50 – 2 шт. | шт | 10 | всего | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 630 | 0 |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в пос. Паранино. Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 8 | всего | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насосов Grundfos TP-250-660/4 | ед. | 1 | всего | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоугля V=9 м3 на ХВО | ед. | 1 | всего | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | ед. | 6 | всего | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №1 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | всего | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №2 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | всего | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №2 50 м3 | шт. | 1 | всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №1 25 м3 | шт. | 1 | всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №1 | мероприятие | 1 | всего | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №2 | мероприятие | 1 | всего | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3 | мероприятие | 1 | всего | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | мероприятие | 1 | всего | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Окраска дымовой трубы 45 м котельной 65,3 МВт | мероприятие | 1 | всего | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с восточной стороны | мероприятие | 1 | всего | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 2 080 |  | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с западной стороны | мероприятие | 1 | всего | 2 080 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 2 080 | 0 |  | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Изготовление и установка металической подземной емкости V=15 м3 для аварийного топлива | шт. | 1 | всего | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 880 |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Техническое освидетельствование здание котельной №1 | ед. | 1 | всего | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 1 | всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена манометров в котельной | шт. | 50 | всего | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов "Текофи" Dy 250 | шт. | 4 | всего | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 598 |  | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий катионитовый фильтр ø1,5 м ФИПа1-1,5-0,6 | ед. | 1 | всего | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 052 |  | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений Грунфос CR 1/3/5 HQQE на подпиточной станции | шт. | 1 | всего | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 220 |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-250-660/4 для подкачки воды на завод | шт. | 1 | всего | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 456 |  | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-200-420/4 | шт. | 1 | всего | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 456 | 0 |  | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена блока управления Logomatic на водогрейном котле Buderus | шт. | 1 | всего | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников заводского контура № 2 | ед. | 10 | всего | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 586 |  | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевой насос марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | шт. | 1 | всего | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 470 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура №2 | шт. | 6 | всего | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 586 | 0 | 0 |  | 586 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затвора «Текофи» dy 350 | шт. | 2 | всего | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 074 |  | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголя на фильтр катионит Ø1,3 КУ-2-Т | шт. | 1 | всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Проведение обследования паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | шт. | 2 | всего | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт стены здания котельной и пристроя с восточной стороны | мероприятие | 1 | всего | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | шт. | 1 | всего | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 350 | шт. | 10 | всего | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена насоса технической воды К80-50-200 на ХВО | шт. | 1 | всего | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 175 |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 3 | всего | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 586 | 0 |  | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 250 | шт. | 10 | всего | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 434 |  | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насоса Grundfos TP 200/420/4 | шт. | 1 | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 350 | 0 | 0 | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для подачи воды в центральную часть | шт. | 1 | всего | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 590 |  | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | шт. | 2 | всего | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий-катионитового фильтра Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | шт. | 2 | всего | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса грундфос марки ТР250-660/4 на идентичный | шт. | 1 | всего | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 403 |  | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | шт. | 6 | всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на центральную часть | шт. | 1 | всего | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена котла FR10-10-6-115M | шт. | 1 | всего | 10 909 | 0 | 10 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 10 909 | 0 | 10 909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена горелки на водогрейный котел Buderus | шт. | 1 | всего | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 150 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на завод | шт. | 1 | всего | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена задвижек на тех. воде Ду 200мм -1шт Ру 16; Ду 150 мм – 2 шт Ру 16 | шт. | 3 | всего | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Замена конденсатного насоса 1К20/30 | шт. | 2 | всего | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 340 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Приобретение и установка расширительных баков - 2 шт по 500 л | шт. | 2 | всего | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная в с. Тюбеляс. Капитальный ремонт здания котельной | мероприятие | 1 | всего | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-800 м3 | шт. | 1 | всего | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 800 | 0 | 1 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-400 м3 | мероприятие | 1 | всего | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ул. Заводская, 1. Реконструкция дымовой трубы Н-75 м, Ду- 2 м | мероприятие | 1 | всего | 1 812 | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 1 812 | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка водоподготовки на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | всего | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка резервного питания на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 (приобретение дизельного генератора 50 кВт) | мероприятие | 1 | всего | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка забора вокруг котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |
| Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт наружных стен и перегородок здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт пола здания котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | кв.м | 256,8 | всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт стены (перегородки) котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | всего | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Углубление подпиточного водопровода к котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | всего | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка забора котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | всего | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт крыши котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт пола здания котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена подводящего водопровода от зоны разграничения до колодца с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена проводов подводящей линии электропередачи на СИБ с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение дизельного генератора 50 кВт с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка ограждения территории котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 200 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |
| Замена подшипников на сетевых насосах ЦТП-1 | шт | 16 | всего | 364 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 364 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Опрессовка и промывка системы отопления в здании ЦТП -1 | мероприятие | 1 | всего | 276 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 276 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Проектирование системы атоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 260 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена трубопроводов ХВС на котельную в МКР-2 | П.м | 40 | всего | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена задвижек Д250 ул. Социалистическая,32 | шт. | 2 | всего | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена задвижек Д-100 на ЦТП-1 | шт. | 2 | всего | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (ремонтный фонд и амортизация) | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт здания ЦТП у сбербанка по ул.Центральная,42 | здание | 1 | всего | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 437 | 0 | 437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение материалов и оборудования для системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | всего | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт здания насосной станции подкачки по ул.Рабочая,21 | здание | 1 | всего | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена кожухотрубного водоподогревателя ГВС в ЦТП в МКР-1 | шт | 1 | всего | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена центробежных насосов в здании ЦТП по ул.Центральная,42,ул.Рабочая,21 | шт | 4 | всего | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 8 700 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Стоимости мероприятий определены на основании данных теплоснабжающих организаций, укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2026. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утверждены Приказом Минстроя России от 19.03.2026 №166/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №13. Наружные тепловые сети; утверждены Приказом Минстроя России от 19.03.2026 №156/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

В Приложении 1 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 34.

Таблица 34

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2027 - 2034 гг | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Паранино, г. Усть-Катаве | п.м | 950 | всего | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 3 970 |  | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | п.м | 772 | всего | 3 225 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 3 225 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена участка теплосети Д-76мм -18м по ул. Ленина,42 | п. м | 18 | всего | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт теплотрассы по ул. Социалистической до УСЗН | п.м | 42 | всего | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 396 | 396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Изоляция теплотрассы от котельной 18Гкал. до МВД 2Д-273мм | П.м | 80 | всего | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт тепловых сетей Ду 100-60м МКД 25, 26 МКР-2 | П.м | 60 | всего | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонтно-востановительные работы тепловых сетей Ду 100-30 м на МКД 27, 29 МКР-2 | П.м | 30 | всего | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 162 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм от ЦТП у сбербанка до ул. 40 лет Октября,43-110м | П.м | 110 | всего | 4 308 | 0 | 4 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 4 308 | 0 | 4 308 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | п. м | 180 | всего | 1 700 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 1 700 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в с. Тюбеляс | п. м | 150 | всего | 1 410 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 1 410 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена теплотрассы по ул. 40 лет октября МКД 49 труба Д-89, 2 трубы по 60 м | П.м | 60 | всего | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена теплотрассы по улЛенина 53, 55, 57 труба Д-219-104м. | мероприятие | 1 | всего | 1 197 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 1 197 | 1 197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена трубопровода Д-159 протяженностью 50 м на ул. Рабочая | П.м | 50 | всего | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 925 | 0 | 925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена теплотрассы Д-273 на Д-108 протяженностью 800 м на МВД | П.м | 800 | всего | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |  |  | 0 | 0 |  |
| Транзит на 47а, 49 и 51 по ул.Ленина | П.м | 152 | всего | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Изоляция трубопровода около Д/С № 10 | п.м | 240 | всего | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | п.м | 2142 | всего | 20 457 | 20 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 20 457 | 20 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | всего | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | П.м | 2572 | всего | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | всего | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 320 |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Изоляция трубопроводов теплоснабжения от котельной по ул.Строителей 13 до МКР-1 | п.м | 80 | всего | 2 225 | 2 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 2 225 | 2 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена участка трубопроводов по ул.Первомайская, 5 | п.м | 23 | всего | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт теплотрассы в районе дет. сада №10 по ул. 40 лет Октября | п.м | 140 | всего | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Пос. Паранино Замена теплотрассы от дома № 17 Ду 100-100 метров | п.м | 100 | всего | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена основной магистрали по ул.Чапаева Ду 200-280м,Ду 150-420м | п.м | 700 | всего | 5 205 | 5 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 5 205 | 5 205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт теплотрассы по ул.Ленина 42,44,46 Ду 200-240м,Ду 150-150м,Ду 100-60 м | п.м | 450 | всего | 3 622 | 0 | 0 | 3 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 3 622 | 0 | 0 | 3 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена теплотрассы по ул.Ленина 48-60 Ду 80-96м | п.м | 96 | всего | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 950 |  | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт теплотрассы по ул.40 лет Октября до ЦЗН Ду 57-42 м | п.м | 42 | всего | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября Ду 400-380м;Ду 300-480м. | п.м | 860 | всего | 13 988 | 0 | 0 | 13 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 13 988 | 0 |  | 13 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена участка трубы МКР-2 д.22,Ду 100-18 м, монтаж 4 отводов. | п.м | 18 | всего | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена трубопровода ул.Социалистическая,27 Ду 80 мм | п.м | 22 | всего | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена участка основной магистрали вход на ЦТП Ду 300 – 3 шт, Отвод Ду 300-5 шт, труба Ду 325-16 м. | п.м | 16 | всего | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября в районе школы № 1 Ду 325 мм-21м | п.м | 21 | всего | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена подводки на кооперативный переулок,5 Ду 50-42м,Ду 80-24м,задвижка Ду 80 мм – 2шт | п.м | 66 | всего | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена теплотрассы по ул.Ленина (обе стороны) | п.м | 300 | всего | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (инвестиционная составляющая) | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Стоимости мероприятий определены на основании данных теплоснабжающих организаций, укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2026. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утверждены Приказом Минстроя России от 19.03.2026 №166/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №13. Наружные тепловые сети; утверждены Приказом Минстроя России от 19.03.2026 №156/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

В Приложении 1 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Усть-Катавского городского округа открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 35 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

Таблица 35

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2027 - 2034 гг | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Котельная пос. Первомайский. Ремонт кирпичной кладки разделительной стенки между конвективной и топочной камерой котлов № 1, 2, 3 КВ 2/95 | куб.м | 4,14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная пос. Первомайский. Химическая промывка котлов КВ 2/95 № 1,2,3 внутреннего контура котельной и водоводяного подогревателя. | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная пос. Первомайский. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | шт. | 28 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная пос. Первомайский. Реконструкция котлового узла №3 | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 35,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Котельная пос. Первомайский. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции котельной | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная пос. Первомайский. Проведение ревизии и настройки 4 предохранительных клапанов 17с28нж1 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная пос. Первомайский. Ревизия запорной арматуры котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная пос. Первомайский. Осмотр дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 м | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 дутьевых вентиляторов ВЦ 5-45-4.25 котлов КВ 2/95 №1, №2, №3 | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 сетевых насосов К-100-65-200С | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная пос. Первомайский. ППР 2 рециркуляционных насосов К-100-80-160С | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 подпиточных насоса | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная пос. Первомайский. ППР 2 насосов ГВС К-80-50-200С | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная пос. Первомайский. Проверка манометров и газоанализатора | ед. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная пос. Первомайский. Установка газовой блочной котельной с резервным топливом (диз топливо) | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная пос.Первомайский Окраска дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 | шт | 2 | Выполнение установленных трекбований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная пос.Первомайский. Замена рециркуляционных насосов К 100-80-160С | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная пос.Первомайский. Замена сетевого насоса К 100-65-200С № 1 | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия затворов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Чистка котлов № 1,2,3,4 | ед. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена асбестового уплотнения дверей и взрывных клапанов. | куб.м | 1,97 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия ХВП | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия и очистка теплообменников | кв.м | 213 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия насосного оборудования | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Промывка и опрессовка трубопроводов | п.м | 122 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение соли 6,5 т | т | 36,5 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Окраска дымовых труб. | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Изоляция дымоходов | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Приобретение и монтаж емкости резервного топлива | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия гидроаккумуляторов | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия электрооборудования котельной | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Техническое освидетельствование котла КВСА №1-4 | ед. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Госповерка счетчиков электро, газ, вода. | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Наладка на резервном топливе | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена двигателя горелки №1 ТМ160В2-15кВт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена электродвигателя горелки № 2 АИР160МВ2 15кВт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Замена подпиточного насоса № 2СR15-04. | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 38 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 1 IL 150/220-11/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 39 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода котла № 1SQYM-40 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена клапана подпитки с программатором. | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода горелки котла № 2 SQYM-40 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 К65-50-125 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 2 WILO IL № 2 150/220-11/4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин теплообменника с уплотнениями. | шт. | 30 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 CR15-0.4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена частей горелки № 4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 6 IL 100/170-30/2 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 48 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение фильтрующего материала | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса циркуляции котла № 2 IL80/150-1.1/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 50 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена затворов Д-200-6шт. | шт. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена фильтров горелок № 1-4 Д-50мм | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин c уплотнением теплообменника № 2 | ед. | 30 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 3 IL100/170-30/21 | ед. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 54 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена вводных автоматов | ед. | 9 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена циркуляционного насоса № 1 IL80/150-1.1/4 | ед. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 56 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Установка теплообменника мощностью 8 Мвт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса WILO IL 100/170-30/2 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная по ул. Некрасова,2Б.Замена подшипников | ед. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена задвижек Д-150-6шт.Д50-4 шт.Д-250-4шт Замена вентилей на ХВП Ду-40-14 шт. | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия котлов КВ3/95 | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия насосного оборудования. Замена подшипников. | ед. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия газового оборудования | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Котельная по ул. Строителей, 13. Опрессовка трубопроводов и оборудования котельной | п.м | 234 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия запорной арматуры Ду-100-4 шт., Ду-150-4 шт. Ду250-6 шт. | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная по ул. Строителей, 13. Очистка бойлера | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена экранных труб котлов №1-6 | п.м | 58 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Котельная по ул. Строителей, 13. Засыпка смолы в фильтры | кг | 150 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена солерастворителя | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия ГРУ и газового оборудования | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Котельная по ул. Строителей, 13. Режимно-наладочные испытания котлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | ед. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия электрооборудования котельной | шт | 30 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование котлов КВ-3/95 №1-7 | шт. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена сетевого насоса 1Д315-71 №2 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 10,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 74 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена подпиточных насосов №1 и №2 К65-50/160 | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 75 | Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование газопровода высокого и среднего давления | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена насоса солебака К 65-50/125 с обвязкой. | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Котельная по ул. Строителей, 13. Реконструкция котла №3 КВ-4 с обвязкой | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 78 | Котельная по ул. Строителей, 13. Окраска дымовой трубы Н-30 Д-1420мм | шт. | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена коллектора Д-300 мм с обвязкой для собственных нужд L 6м | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Котельная по ул. Строителей, 13. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкцию котельной | проект | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт кровли | кв.м | 60 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт бытовой комнаты | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Котельная по ул. Строителей, 13. Проверка манометров (приобретение новых 24 шт и трех ходовые краны) | шт | 24 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Котельная по ул. Строителей, 13.Установка блока управления котлом БУК МП-11 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт остекления здания котельной. | кв .м | 41 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Котельная по ул. Строителей, 13.Приобретение соли 10 т. | т | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Котельная в пос. Паранино. Поверка манометров | ед. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Котельная в пос. Паранино. Ремонт запорной арматуры | шт | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Котельная в пос. Паранино. Поверка газоанализаторов | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Котельная в пос. Паранино. Замена ламп накаливания на светодиодные | ед. | 4 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт-ч. | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 91 | Котельная в пос. Паранино. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Котельная в пос. Паранино. Промывка теплообменников | ед. | 2 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 3,3 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Котельная в пос. Паранино. Чистка котлов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт газового оборудования и ГРУ котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Котельная в пос. Паранино. Текуший ремонт электрооборудования и КИП котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Котельная в пос. Паранино. Установка сигнализации на насосы | ед. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса КМ 80/50 газовой котельной | шт. | 1 | Экономия электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 99 | Котельная в пос. Паранино. Промывка котлов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 1 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 2 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 1 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 2 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса 1Д315-50 на 1Д 200-90 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса WILO 40/160-5.5/2 | ед | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Котельная в пос. Паранино. Замена фильтров Ду 150 | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Котельная в пос. Паранино. Замена затворов Ду 150 мм | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Котельная в пос. Паранино. Замена резиновых уплотнений теплообменника Ридан НН № 41 | шт | 1 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| 109 | Котельная в пос. Паранино. Замена щитов управления котлами | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Котельная в пос. Паранино. Замена задвижек Ду 200-2шт, Ду 100 – 6 шт,Ду 50 – 2 шт. | шт | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Котельная в пос. Паранино. Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насосов Grundfos TP-250-660/4 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоугля V=9 м3 на ХВО | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Котельная ул. Заводская, 1. Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | ед. | 6 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 4,2 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №1 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №2 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 6,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 117 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №2 50 м3 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №1 25 м3 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №1 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 120 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №2 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 121 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 122 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 123 | Котельная ул. Заводская, 1. Окраска дымовой трубы 45 м котельной 65,3 МВт | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с восточной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с западной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Котельная ул. Заводская, 1. Изготовление и установка металической подземной емкости V=15 м3 для аварийного топлива | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Котельная ул. Заводская, 1. Техническое освидетельствование здание котельной №1 | ед. | 1 | Выполнение установленных трекбований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 1 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 12,6 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена манометров в котельной | шт. | 50 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов "Текофи" Dy 250 | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий катионитовый фильтр ø1,5 м ФИПа1-1,5-0,6 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений Грунфос CR 1/3/5 HQQE на подпиточной станции | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-250-660/4 для подкачки воды на завод | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 134 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-200-420/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 135 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена блока управления Logomatic на водогрейном котле Buderus | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников заводского контура № 2 | ед. | 10 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевой насос марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 138 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура №2 | шт. | 6 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 139 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затвора «Текофи» dy 350 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголя на фильтр катионит Ø1,3 КУ-2-Т | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Котельная ул. Заводская, 1. Проведение обследования паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт стены здания котельной и пристроя с восточной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 144 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 350 | шт. | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена насоса технической воды К80-50-200 на ХВО | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 3 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 250 | шт. | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насоса Grundfos TP 200/420/4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для подачи воды в центральную часть | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 150 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | шт. | 2 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий-катионитового фильтра Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса грундфос марки ТР250-660/4 на идентичный | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 153 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | шт. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на центральную часть | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 155 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена котла FR10-10-6-115M | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | т у.т. | 311,4 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 156 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена горелки на водогрейный котел Buderus | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на завод | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена задвижек на тех. воде Ду 200мм -1шт Ру 16; Ду 150 мм – 2 шт Ру 16 | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена конденсатного насоса 1К20/30 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Котельная ул. Заводская, 1. Приобретение и установка расширительных баков - 2 шт по 500 л | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Котельная в с. Тюбеляс. Капитальный ремонт здания котельной | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-800 м3 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 163 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-400 м3 | мероприятие | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 164 | Котельная ул. Заводская, 1. Реконструкция дымовой трубы Н-75 м, Ду- 2 м | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Установка водоподготовки на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Установка резервного питания на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 (приобретение дизельного генератора 50 кВт) | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Установка забора вокруг котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Ремонт наружных стен и перегородок здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Капитальный ремонт пола здания котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | кв.м | 256,8 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Ремонт стены (перегородки) котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Углубление подпиточного водопровода к котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Установка забора котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Ремонт крыши котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Ремонт пола здания котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Замена подводящего водопровода от зоны разграничения до колодца с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Замена проводов подводящей линии электропередачи на СИБ с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Приобретение дизельного генератора 50 кВт с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Установка ограждения территории котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Паранино, г. Усть-Катаве | п.м | 950 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 404,4 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 182 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | п.м | 772 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 303,9 | 0,0 | 6,1 | 24,3 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 183 | Замена участка теплосети Д-76мм -18м по ул. Ленина,42 | п. м | 18 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Ремонт теплотрассы по ул. Социалистической до УСЗН | п.м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 46,9 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 185 | Изоляция теплотрассы от котельной 18Гкал. до МВД 2Д-273мм | П.м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 186 | Замена подшипников на сетевых насосах ЦТП-1 | шт | 16 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Опрессовка и промывка системы отопления в здании ЦТП -1 | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Проектирование системы атоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | Энергосбережение. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 189 | Ремонт тепловых сетей Ду 100-60м МКД 25, 26 МКР-2 | П.м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 49,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 190 | Ремонтно-востановительные работы тепловых сетей Ду 100-30 м на МКД 27, 29 МКР-2 | П.м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 18,9 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 191 | Замена трубопроводов ХВС на котельную в МКР-2 | П.м | 40 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Замена задвижек Д250 ул. Социалистическая,32 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Замена задвижек Д-100 на ЦТП-1 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм от ЦТП у сбербанка до ул. 40 лет Октября,43-110м | П.м | 110 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| 195 | Ремонт здания ЦТП у сбербанка по ул.Центральная,42 | здание | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Приобретение материалов и оборудования для системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 28,7 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 197 | Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | п. м | 180 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 59,1 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 3,5 | 6,4 | 10,4 | 15,3 | 21,6 |
| 198 | Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в с. Тюбеляс | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 49,2 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 2,9 | 5,4 | 8,7 | 12,8 | 17,9 |
| 199 | Замена теплотрассы по ул. 40 лет октября МКД 49 труба Д-89, 2 трубы по 60 м | П.м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 36,4 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 200 | Замена теплотрассы по улЛенина 53, 55, 57 труба Д-219-104м. | мероприятие | 1 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 142,1 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 201 | Замена трубопровода Д-159 протяженностью 50 м на ул. Рабочая | П.м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 202 | Замена теплотрассы Д-273 на Д-108 протяженностью 800 м на МВД | П.м | 800 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 203 | Транзит на 47а, 49 и 51 по ул.Ленина | П.м | 152 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 72,1 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 204 | Изоляция трубопровода около Д/С № 10 | п.м | 240 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 92,4 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 205 | Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | п.м | 2 142 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 2430,4 | 0,0 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 | 347,2 |
| 206 | Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | П.м | 2 572 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 2732,8 | 0,0 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
| 208 | Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Изоляция трубопроводов теплоснабжения от котельной по ул.Строителей 13 до МКР-1 | м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 396,9 | 0,0 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 210 | Замена участка трубопроводов по ул.Первомайская, 5 | П.м | 23 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 28,7 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 211 | Ремонт теплотрассы в районе дет. сада №10 по ул. 40 лет Октября | П.м | 140 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 212 | Пос. Паранино Замена теплотрассы от дома № 17 Ду 100-100 метров | П.м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 50,4 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 213 | Ремонт здания насосной станции подкачки по ул.Рабочая,21 | здание | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Замена основной магистрали по ул.Чапаева Ду 200-280м,Ду 150-420м | П.м | 700 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 618,1 | 0,0 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 215 | Ремонт теплотрассы по ул.Ленина 42,44,46 Ду 200-240м,Ду 150-150м,Ду 100-60 м | П.м | 450 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 216 | Замена теплотрассы по ул.Ленина 48-60 Ду 80-96м | П.м | 96 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 217 | Ремонт теплотрассы по ул.40 лет Октября до ЦЗН Ду 57-42 м | П.м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 218 | Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября Ду 400-380м;Ду 300-480м. | П.м | 860 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| 219 | Замена кожухотрубного водоподогревателя ГВС в ЦТП в МКР-1 | шт | 1 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | Гкал | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 220 | Замена центробежных насосов в здании ЦТП по ул.Центральная,42,ул.Рабочая,21 | шт | 4 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | тыс. кВт-ч. | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 221 | Замена участка трубы МКР-2 д.22,Ду 100-18 м, монтаж 4 отводов. | м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 16,8 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 222 | Замена трубопровода ул.Социалистическая,27 Ду 80 мм | м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 18,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 223 | Замена участка основной магистрали вход на ЦТП Ду 300 – 3 шт, Отвод Ду 300-5 шт, труба Ду 325-16 м. | м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 91,7 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 224 | Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября в районе школы № 1 Ду 325 мм-21м | м | 21 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 37,8 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 225 | Замена подводки на кооперативный переулок,5 Ду 50-42м,Ду 80-24м,задвижка Ду 80 мм – 2шт | м | 66 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 24,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 226 | Замена теплотрассы по ул.Ленина (обе стороны) | м | 300 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | Гкал | 415,8 | 0,0 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| Итого |  |  |  | Итого экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 11052,2 | 0,0 | 1063,3 | 1338,9 | 1722,7 | 1730,2 | 1730,6 | 1730,9 | 1735,6 |
|  |  |  |  | Повышение эффективности использования топлива | т у.т. | 366,7 | 0,0 | 7,9 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВт-ч. | 166,8 | 0,0 | 2,5 | 13,5 | 14,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

Таблица 35 (продолжение)

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2027 - 2034 гг | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | Котельная пос. Первомайский. Ремонт кирпичной кладки разделительной стенки между конвективной и топочной камерой котлов № 1, 2, 3 КВ 2/95 | куб.м | 4,14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 2 | Котельная пос. Первомайский. Химическая промывка котлов КВ 2/95 № 1,2,3 внутреннего контура котельной и водоводяного подогревателя. | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 3 | Котельная пос. Первомайский. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | шт. | 28 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 4 | Котельная пос. Первомайский. Реконструкция котлового узла №3 | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 333,9 | 0,0 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 22 |
| 5 | Котельная пос. Первомайский. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции котельной | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 6 | Котельная пос. Первомайский. Проведение ревизии и настройки 4 предохранительных клапанов 17с28нж1 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная пос. Первомайский. Ревизия запорной арматуры котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 8 | Котельная пос. Первомайский. Осмотр дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 м | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 9 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 дутьевых вентиляторов ВЦ 5-45-4.25 котлов КВ 2/95 №1, №2, №3 | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 10 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 сетевых насосов К-100-65-200С | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 11 | Котельная пос. Первомайский. ППР 2 рециркуляционных насосов К-100-80-160С | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 12 | Котельная пос. Первомайский. ППР 3 подпиточных насоса | ед. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 13 | Котельная пос. Первомайский. ППР 2 насосов ГВС К-80-50-200С | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 14 | Котельная пос. Первомайский. Проверка манометров и газоанализатора | ед. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 15 | Котельная пос. Первомайский. Установка газовой блочной котельной с резервным топливом (диз топливо) | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 16 | Котельная пос.Первомайский Окраска дымовой трубы Ду 820 мм,Н-32 | шт | 2 | Выполнение установленных трекбований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 17 | Котельная пос.Первомайский. Замена рециркуляционных насосов К 100-80-160С | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 18 | Котельная пос.Первомайский. Замена сетевого насоса К 100-65-200С № 1 | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 19 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия затворов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 20 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Чистка котлов № 1,2,3,4 | ед. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 21 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена асбестового уплотнения дверей и взрывных клапанов. | куб.м | 1,97 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 22 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия ХВП | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 23 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия и очистка теплообменников | кв.м | 213 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 24 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия насосного оборудования | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 25 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Промывка и опрессовка трубопроводов | п.м | 122 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 26 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение соли 6,5 т | т | 36,5 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 27 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Окраска дымовых труб. | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 28 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Изоляция дымоходов | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 29 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Приобретение и монтаж емкости резервного топлива | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 30 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия гидроаккумуляторов | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 31 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Ревизия электрооборудования котельной | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 32 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Техническое освидетельствование котла КВСА №1-4 | ед. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 33 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Госповерка счетчиков электро, газ, вода. | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 34 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Наладка на резервном топливе | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 35 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена двигателя горелки №1 ТМ160В2-15кВт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 36 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена электродвигателя горелки № 2 АИР160МВ2 15кВт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 37 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б.Замена подпиточного насоса № 2СR15-04. | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 38 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 1 IL 150/220-11/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Срок полезного использования оборудования |
| 39 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода котла № 1SQYM-40 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 40 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена клапана подпитки с программатором. | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 41 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сервопривода горелки котла № 2 SQYM-40 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 42 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 К65-50-125 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 43 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса внутреннего контура № 2 WILO IL № 2 150/220-11/4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 44 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин теплообменника с уплотнениями. | шт. | 30 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 45 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена подпиточного насоса № 1 CR15-0.4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 46 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена частей горелки № 4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 47 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 6 IL 100/170-30/2 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 48 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Приобретение фильтрующего материала | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 49 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена насоса циркуляции котла № 2 IL80/150-1.1/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Срок полезного использования оборудования |
| 50 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена затворов Д-200-6шт. | шт. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 51 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена фильтров горелок № 1-4 Д-50мм | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 52 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена пластин c уплотнением теплообменника № 2 | ед. | 30 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 53 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса № 3 IL100/170-30/21 | ед. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 54 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена вводных автоматов | ед. | 9 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 55 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена циркуляционного насоса № 1 IL80/150-1.1/4 | ед. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 19,6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Срок полезного использования оборудования |
| 56 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Установка теплообменника мощностью 8 Мвт | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 57 | Котельная по ул. Некрасова, 2Б. Замена сетевого насоса WILO IL 100/170-30/2 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 58 | Котельная по ул. Некрасова,2Б.Замена подшипников | ед. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 59 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена задвижек Д-150-6шт.Д50-4 шт.Д-250-4шт Замена вентилей на ХВП Ду-40-14 шт. | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 60 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия котлов КВ3/95 | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 61 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия насосного оборудования. Замена подшипников. | ед. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 62 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия газового оборудования | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 63 | Котельная по ул. Строителей, 13. Опрессовка трубопроводов и оборудования котельной | п.м | 234 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 64 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия запорной арматуры Ду-100-4 шт., Ду-150-4 шт. Ду250-6 шт. | ед. | 14 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 65 | Котельная по ул. Строителей, 13. Очистка бойлера | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 66 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена экранных труб котлов №1-6 | п.м | 58 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 67 | Котельная по ул. Строителей, 13. Засыпка смолы в фильтры | кг | 150 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 68 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена солерастворителя | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 69 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия ГРУ и газового оборудования | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 70 | Котельная по ул. Строителей, 13. Режимно-наладочные испытания котлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | ед. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 71 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ревизия электрооборудования котельной | шт | 30 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 72 | Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование котлов КВ-3/95 №1-7 | шт. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 73 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена сетевого насоса 1Д315-71 №2 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 61,6 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | Срок полезного использования оборудования |
| 74 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена подпиточных насосов №1 и №2 К65-50/160 | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 16,8 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Срок полезного использования оборудования |
| 75 | Котельная по ул. Строителей, 13. Техническое освидетельствование газопровода высокого и среднего давления | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 76 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена насоса солебака К 65-50/125 с обвязкой. | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 77 | Котельная по ул. Строителей, 13. Реконструкция котла №3 КВ-4 с обвязкой | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Срок полезного использования оборудования |
| 78 | Котельная по ул. Строителей, 13. Окраска дымовой трубы Н-30 Д-1420мм | шт. | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 79 | Котельная по ул. Строителей, 13. Замена коллектора Д-300 мм с обвязкой для собственных нужд L 6м | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 80 | Котельная по ул. Строителей, 13. Подготовка проектно-сметной документации по реконструкцию котельной | проект | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 81 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт кровли | кв.м | 60 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 82 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт бытовой комнаты | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 83 | Котельная по ул. Строителей, 13. Проверка манометров (приобретение новых 24 шт и трех ходовые краны) | шт | 24 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 84 | Котельная по ул. Строителей, 13.Установка блока управления котлом БУК МП-11 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 85 | Котельная по ул. Строителей, 13. Ремонт остекления здания котельной. | кв .м | 41 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 86 | Котельная по ул. Строителей, 13.Приобретение соли 10 т. | т | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 87 | Котельная в пос. Паранино. Поверка манометров | ед. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 88 | Котельная в пос. Паранино. Ремонт запорной арматуры | шт | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 89 | Котельная в пос. Паранино. Поверка газоанализаторов | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 90 | Котельная в пос. Паранино. Замена ламп накаливания на светодиодные | ед. | 4 | Экономия электроэнергии | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Срок полезного использования оборудования |
| 91 | Котельная в пос. Паранино. Замена подшипников на электродвигателях и насосах | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 92 | Котельная в пос. Паранино. Промывка теплообменников | ед. | 2 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 6,6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 93 | Котельная в пос. Паранино. Чистка котлов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 94 | Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт газового оборудования и ГРУ котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 95 | Котельная в пос. Паранино. Текуший ремонт электрооборудования и КИП котельной | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 96 | Котельная в пос. Паранино. Текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов | ед. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 97 | Котельная в пос. Паранино. Установка сигнализации на насосы | ед. | 7 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 98 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса КМ 80/50 газовой котельной | шт. | 1 | Экономия электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Срок полезного использования оборудования |
| 99 | Котельная в пос. Паранино. Промывка котлов | ед. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 100 | Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 1 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 101 | Котельная в пос. Паранино. Замена теплообменника № 2 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 102 | Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 1 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 103 | Котельная в пос. Паранино. Замена котла № 2 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 104 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса 1Д315-50 на 1Д 200-90 | шт | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 105 | Котельная в пос. Паранино. Замена сетевого насоса WILO 40/160-5.5/2 | ед | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 106 | Котельная в пос. Паранино. Замена фильтров Ду 150 | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 107 | Котельная в пос. Паранино. Замена затворов Ду 150 мм | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 108 | Котельная в пос. Паранино. Замена резиновых уплотнений теплообменника Ридан НН № 41 | шт | 1 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 109 | Котельная в пос. Паранино. Замена щитов управления котлами | шт | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Котельная в пос. Паранино. Замена задвижек Ду 200-2шт, Ду 100 – 6 шт,Ду 50 – 2 шт. | шт | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 111 | Котельная в пос. Паранино. Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насосов Grundfos TP-250-660/4 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 113 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоугля V=9 м3 на ХВО | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 114 | Котельная ул. Заводская, 1. Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | ед. | 6 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 8,4 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 115 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №1 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 116 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт парового котла №2 Е-2,5-0,9ГМ | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 62,3 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 22 |
| 117 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №2 50 м3 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт деаэратора №1 25 м3 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 119 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №1 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 30,1 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 22 |
| 120 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №2 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 30,1 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 22 |
| 121 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 30,1 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 22 |
| 122 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | мероприятие | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 30,1 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 22 |
| 123 | Котельная ул. Заводская, 1. Окраска дымовой трубы 45 м котельной 65,3 МВт | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 124 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с восточной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 125 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт здания котельной 65,3 МВт с западной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 126 | Котельная ул. Заводская, 1. Изготовление и установка металической подземной емкости V=15 м3 для аварийного топлива | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 127 | Котельная ул. Заводская, 1. Техническое освидетельствование здание котельной №1 | ед. | 1 | Выполнение установленных трекбований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 128 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 1 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 24,9 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 129 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена манометров в котельной | шт. | 50 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 130 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов "Текофи" Dy 250 | шт. | 4 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 131 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий катионитовый фильтр ø1,5 м ФИПа1-1,5-0,6 | ед. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 132 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений Грунфос CR 1/3/5 HQQE на подпиточной станции | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 133 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-250-660/4 для подкачки воды на завод | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Срок полезного использования оборудования |
| 134 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса ТР-200-420/4 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Срок полезного использования оборудования |
| 135 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена блока управления Logomatic на водогрейном котле Buderus | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 136 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников заводского контура № 2 | ед. | 10 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 137 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевой насос марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Срок полезного использования оборудования |
| 138 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура №2 | шт. | 6 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 139 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затвора «Текофи» dy 350 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 140 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголя на фильтр катионит Ø1,3 КУ-2-Т | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 141 | Котельная ул. Заводская, 1. Проведение обследования паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 142 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт стены здания котельной и пристроя с восточной стороны | мероприятие | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 143 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 144 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 350 | шт. | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 145 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена насоса технической воды К80-50-200 на ХВО | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 146 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | шт. | 3 | Повышение КПД теплообменника, снижение потерь. Повышение надежности теплоснабжения | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 147 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена затворов «Текофи» dy 250 | шт. | 10 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 148 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сальниковых уплотнений для насоса Grundfos TP 200/420/4 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 149 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для подачи воды в центральную часть | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | Срок полезного использования оборудования |
| 150 | Котельная ул. Заводская, 1. Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | шт. | 2 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 151 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена на ХВО натрий-катионитового фильтра Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 152 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сетевого насоса грундфос марки ТР250-660/4 на идентичный | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 153 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | шт. | 6 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 154 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на центральную часть | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | Срок полезного использования оборудования |
| 155 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена котла FR10-10-6-115M | шт. | 1 | Повышение эффективности использования топлива. Повышение надежности теплоснабжения | 2975,4 | 0,0 | 0,0 | 495,9 | 495,9 | 495,9 | 495,9 | 495,9 | 495,9 | 22 |
| 156 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена горелки на водогрейный котел Buderus | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 157 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на завод | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 158 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена задвижек на тех. воде Ду 200мм -1шт Ру 16; Ду 150 мм – 2 шт Ру 16 | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 159 | Котельная ул. Заводская, 1. Замена конденсатного насоса 1К20/30 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 160 | Котельная ул. Заводская, 1. Приобретение и установка расширительных баков - 2 шт по 500 л | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 161 | Котельная в с. Тюбеляс. Капитальный ремонт здания котельной | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 162 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-800 м3 | шт. | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 163 | Котельная ул. Заводская, 1.Замена сетевого насоса V-400 м3 | мероприятие | 1 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 164 | Котельная ул. Заводская, 1. Реконструкция дымовой трубы Н-75 м, Ду- 2 м | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 165 | Установка водоподготовки на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 166 | Установка резервного питания на котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 (приобретение дизельного генератора 50 кВт) | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 167 | Установка забора вокруг котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 168 | Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 169 | Ремонт наружных стен и перегородок здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 170 | Ремонт крыши котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 171 | Капитальный ремонт пола здания котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | кв.м | 256,8 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 172 | Ремонт стены (перегородки) котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 173 | Углубление подпиточного водопровода к котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения; снижение риска аварийности в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 174 | Установка забора котельной п. Вязовая, ул. Советская, 11- б | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 175 | Ремонт крыши котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 176 | Ремонт пола здания котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 177 | Замена подводящего водопровода от зоны разграничения до колодца с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 178 | Замена проводов подводящей линии электропередачи на СИБ с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 179 | Приобретение дизельного генератора 50 кВт с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 180 | Установка ограждения территории котельной с. Тюбеляс | мероприятие | 1 | Обеспечение безопасности имущества на котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 181 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Паранино, г. Усть-Катаве | п.м | 950 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 30 |
| 182 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от здания котельной п. Вязовая, ул. Красноармейская, д.115 | п.м | 772 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | 597,2 | 0,0 | 11,9 | 47,8 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 30 |
| 183 | Замена участка теплосети Д-76мм -18м по ул. Ленина,42 | п. м | 18 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 184 | Ремонт теплотрассы по ул. Социалистической до УСЗН | п.м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 92,4 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 30 |
| 185 | Изоляция теплотрассы от котельной 18Гкал. до МВД 2Д-273мм | П.м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 |
| 186 | Замена подшипников на сетевых насосах ЦТП-1 | шт | 16 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 187 | Опрессовка и промывка системы отопления в здании ЦТП -1 | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 188 | Проектирование системы атоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | Энергосбережение. Повышение надежности теплоснабжения | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 35 |
| 189 | Ремонт тепловых сетей Ду 100-60м МКД 25, 26 МКР-2 | П.м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 96,6 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 30 |
| 190 | Ремонтно-востановительные работы тепловых сетей Ду 100-30 м на МКД 27, 29 МКР-2 | П.м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 37,8 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 30 |
| 191 | Замена трубопроводов ХВС на котельную в МКР-2 | П.м | 40 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 192 | Замена задвижек Д250 ул. Социалистическая,32 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 193 | Замена задвижек Д-100 на ЦТП-1 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 194 | Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм от ЦТП у сбербанка до ул. 40 лет Октября,43-110м | П.м | 110 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 861,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 30 |
| 195 | Ремонт здания ЦТП у сбербанка по ул.Центральная,42 | здание | 1 | Продление срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 196 | Приобретение материалов и оборудования для системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | мероприятие | 1 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 56,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 45 |
| 197 | Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115 | п. м | 180 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 115,9 | 0,0 | 0,7 | 3,0 | 6,8 | 12,5 | 20,4 | 30,1 | 42,4 | 56 |
| 198 | Перекладка сетей теплоснабжения, исчерпавших ресурс, в зоне действия угольной котельной в с. Тюбеляс | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 96,7 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 5,7 | 10,6 | 17,1 | 25,1 | 35,2 | 56 |
| 199 | Замена теплотрассы по ул. 40 лет октября МКД 49 труба Д-89, 2 трубы по 60 м | П.м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 72,1 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 30 |
| 200 | Замена теплотрассы по улЛенина 53, 55, 57 труба Д-219-104м. | мероприятие | 1 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 279,3 | 0,0 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 30 |
| 201 | Замена трубопровода Д-159 протяженностью 50 м на ул. Рабочая | П.м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30 |
| 202 | Замена теплотрассы Д-273 на Д-108 протяженностью 800 м на МВД | П.м | 800 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 30 |
| 203 | Транзит на 47а, 49 и 51 по ул.Ленина | П.м | 152 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 141,4 | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 30 |
| 204 | Изоляция трубопровода около Д/С № 10 | п.м | 240 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 182,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 20 |
| 205 | Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | п.м | 2 142 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 4773,3 | 0,0 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 30 |
| 206 | Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК1 до МКД № 43 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 207 | Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | П.м | 2 572 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 5366,9 | 0,0 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 30 |
| 208 | Затраты на проектирование сетей теплоснабжения и ГВС от ТК3 до ТК24 в МКР-1 г. Усть-Катав | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 209 | Изоляция трубопроводов теплоснабжения от котельной по ул.Строителей 13 до МКР-1 | м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 779,1 | 0,0 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 20 |
| 210 | Замена участка трубопроводов по ул.Первомайская, 5 | П.м | 23 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 56,7 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 30 |
| 211 | Ремонт теплотрассы в районе дет. сада №10 по ул. 40 лет Октября | П.м | 140 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 |
| 212 | Пос. Паранино Замена теплотрассы от дома № 17 Ду 100-100 метров | П.м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 98,7 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 30 |
| 213 | Ремонт здания насосной станции подкачки по ул.Рабочая,21 | здание | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 214 | Замена основной магистрали по ул.Чапаева Ду 200-280м,Ду 150-420м | П.м | 700 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 1214,5 | 0,0 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 30 |
| 215 | Ремонт теплотрассы по ул.Ленина 42,44,46 Ду 200-240м,Ду 150-150м,Ду 100-60 м | П.м | 450 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 30 |
| 216 | Замена теплотрассы по ул.Ленина 48-60 Ду 80-96м | П.м | 96 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 190,2 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 30 |
| 217 | Ремонт теплотрассы по ул.40 лет Октября до ЦЗН Ду 57-42 м | П.м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 30 |
| 218 | Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября Ду 400-380м;Ду 300-480м. | П.м | 860 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 2331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | 30 |
| 219 | Замена кожухотрубного водоподогревателя ГВС в ЦТП в МКР-1 | шт | 1 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения | 559,8 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 30 |
| 220 | Замена центробежных насосов в здании ЦТП по ул.Центральная,42,ул.Рабочая,21 | шт | 4 | Снижение потребления электроэнергии. Повышение надежности теплоснабжения | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Срок полезного использования оборудования |
| 221 | Замена участка трубы МКР-2 д.22,Ду 100-18 м, монтаж 4 отводов. | м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 32,9 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Срок полезного использования оборудования |
| 222 | Замена трубопровода ул.Социалистическая,27 Ду 80 мм | м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 36,4 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Срок полезного использования оборудования |
| 223 | Замена участка основной магистрали вход на ЦТП Ду 300 – 3 шт, Отвод Ду 300-5 шт, труба Ду 325-16 м. | м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 179,9 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 30 |
| 224 | Замена основной магистрали по ул.40 лет Октября в районе школы № 1 Ду 325 мм-21м | м | 21 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 74,9 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 30 |
| 225 | Замена подводки на кооперативный переулок,5 Ду 50-42м,Ду 80-24м,задвижка Ду 80 мм – 2шт | м | 66 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 47,6 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | Срок полезного использования оборудования |
| 226 | Замена теплотрассы по ул.Ленина (обе стороны) | м | 300 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии. Повышение надежности теплоснабжения. | 816,9 | 0,0 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 30 |
| Итого |  |  |  | Итого экономия | 26165,1 | 0,0 | 2176,8 | 3278,1 | 4039,4 | 4164,5 | 4165,3 | 4165,9 | 4175,1 |  |
|  |  |  |  | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 21710,4 | 0,0 | 2088,7 | 2630,4 | 3384,1 | 3398,6 | 3399,4 | 3400,0 | 3409,2 |  |
|  |  |  |  | Повышение эффективности использования топлива | 3492,0 | 0,0 | 73,8 | 569,7 | 569,7 | 569,7 | 569,7 | 569,7 | 569,7 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 962,7 | 0,0 | 14,3 | 78,0 | 85,6 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 |  |

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации для соответствующих зон теплоснабжения определены:

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Территория города Усть-Катав | ООО «Теплоэнергетика» |
| Территория п. Вязовая | ООО «АИРЛИНК» |
| Территория с. Тюбеляс | ООО «АИРЛИНК» |

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Таблица 36

| Единая теплоснабжающая организация | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика» | Зона действия газовой котельной ул. Заводская 1 - ул. Заводская, Ленина, Рабочая, Социалистическая, Центральная, 40 лет Октября, Телеграфная переулок Школьный, Кооперативный, ж/д вокзал, частный сектор |
|  | Зона действия газовой котельной ул. Некрасова 2б - ул. Некрасова, МКР-2, МКР-3, частный сектор |
|  | Зона действия газовой котельной ул. Строителей 13 - ул. Строителей, Автодорожная, МКР-1 |
|  | Зона действия газовой котельной ул. Первомайская, 38 - ул. 1-ая Первомайская, Шоссейная, частный сектор. |
|  | Зона действия газовой котельной в п. Паранино - ул. Вострецова, Паранино, Весенняя, Сосновая, Октябрьска, Лесная, Зеленая, частный сектор. |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

С учетом вышеуказанных критериев представляется целесообразным определить ООО «АИРЛИНК» в качестве единой теплоснабжающей организации для следующих систем теплоснабжения:

- п. Вязовая, зона действия котельной, расположенной на ул. Красноармейская, 115, - ул. Красноармейская;

- п. Вязовая, зона действия котельной, расположенной на ул. ул. Советская, 11б, - ул. Советская;

- с. Тюбеляс, зона действия котельной, расположенной на ул. Коммунальная, - ул. Коммунальная, пер. Широкий, ул. Школьная.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 37

| Наименование системы теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| г. Усть-Катав, зона действия газовой котельной ул. Заводская 1 - ул. Заводская, Ленина, Рабочая, Социалистическая, Центральная, 40 лет Октября, Телеграфная переулок Школьный, Кооперативный, ж/д вокзал, частный сектор | ООО «Теплоэнергетика» |
| г. Усть-Катав, зона действия газовой котельной ул. Некрасова 2б - ул. Некрасова, МКР-2, МКР-3, частный сектор | ООО «Теплоэнергетика» |
| г. Усть-Катав, зона действия газовой котельной ул. Строителей 13 - ул. Строителей, Автодорожная, МКР-1 | ООО «Теплоэнергетика» |
| п. Первомайский, зона действия газовой котельной ул. Первомайская, 38 - ул. 1-ая Первомайская, Шоссейная, частный сектор. | ООО «Теплоэнергетика» |
| п. Паранино, зона действия газовой котельной в п. Паранино - ул. Вострецова, Паранино, Весенняя, Сосновая, Октябрьска, Лесная, Зеленая, частный сектор. | ООО «Теплоэнергетика» |
| п. Вязовая, зона действия котельной, расположенной на ул. Красноармейская, 115, - ул. Красноармейская | ООО «АИРЛИНК» |
| п. Вязовая, зона действия котельной, расположенной на ул. ул. Советская, 11б, - ул. Советская | ООО «АИРЛИНК» |
| с. Тюбеляс, зона действия котельной, расположенной на ул. Коммунальная, - ул. Коммунальная, пер. Широкий, ул. Школьная | ООО «АИРЛИНК» |

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии непревышения тепловой мощности нетто.

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Усть-Катавского городского округа бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.03.2023 г. № П/0086, на учет принимаются здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства (далее - объекты недвижимого имущества), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) и которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которые собственники отказались.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим в случае выявления бесхозяйных недвижимых объектов системы теплоснабжения на территории Усть-Катавского городского округа, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении», необходимо:

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В целях развития газификации постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. №474-П утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 1 августа 2025 г. №588-П). Реализация мероприятий указанной региональной программой газификации не затрагивает существующие и планируемые объекты схемы теплоснабжения.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Усть-Катавском городском округе на большинстве теплоисточников в качестве топлива используется газ. Негазифицированы значительно удаленные от сетей газоснабжения маломощные теплоисточники в п. Вязовая и с. Тюбеляс.

Таким образом, проблема организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Усть-Катавского городского округа отсутствует.

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Усть-Катавского городского округа не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. №474-П.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Приказом Минэнерго России от 28.02.2022 № 146 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2022 – 2028 годы. Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории Усть-Катавского городского округа, не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Усть-Катавского городского округа схемой теплоснабжения не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Реконструкция, техническое перевооружение существующих или строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории Усть-Катавского городского округа не требуются.

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной (разработка) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 38.

Таблица 38

| Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,0 | 159,9 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,21 | 0,02 | 0,08 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчет прогнозных тарифов для потребителей Усть-Катавского городского округа за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «Теплоэнергетика», представлена в таблице 39. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «АИРЛИНК» представлена в таблицах 40 и 41.

Таблица 39

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «Теплоэнергетика»

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 1563390 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Исходя из утвержденных тарифов | 396076 | 408206 | 426777 | 445626 | 465308 | 485858 | 507317 | 529723 | 553119 | 4218011 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 2163 | 3224 | 3919 | 4033 | 4020 | 4003 | 3990 | 25352 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 836 | 2007 | 2409 | 2499 | 2500 | 2502 | 2537 | 15291 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 27873 | 39035 | 13394 | 3009 | 38 | 39 | 1190 | 41 | 84619 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 836 | 2007 | 2409 | 38 | 39 | 1190 | 41 | 6560 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 27873 | 38199 | 11387 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78059 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./8 лет | 396076 | 417964 | 435207 | 454166 | 473555 | 494082 | 515555 | 537980 | 561424 | 4286009 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 2280,10 | 2406,10 | 2505,37 | 2614,51 | 2726,12 | 2844,29 | 2967,91 | 3097,00 | 3231,96 |  |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  | 100,7 | 105,5 | 104,1 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,4 |  |

Таблица 40

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «АИРЛИНК» (п. Вязовая)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 19301 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Исходя из утвержденных тарифов | 19700 | 20906 | 22187 | 23545 | 24987 | 26518 | 28142 | 29865 | 31694 | 227545 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 13 | 51 | 114 | 120 | 128 | 138 | 150 | 713 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 35 | 74 | 109 | 109 | 112 | 115 | 115 | 668 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 1175 | 1275 | 1175 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3825 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 35 | 74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 309 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 1175 | 1240 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./8 лет | 19700 | 21346 | 22649 | 24008 | 25421 | 26946 | 28565 | 30282 | 32099 | 231016 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 9186,24 | 9953,79 | 10561,37 | 11195,04 | 11854,25 | 12565,17 | 13320,20 | 14120,72 | 14967,91 |  |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  | 175,7 | 108,4 | 106,1 | 106,0 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |

Таблица 41

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «АИРЛИНК» (с. Тюбеляс)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 5568 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Исходя из утвержденных тарифов | 5394 | 5618 | 5851 | 6093 | 6346 | 6609 | 6883 | 7168 | 7465 | 57427 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 25 | 35 | 97 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 87 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 39 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 100 | 197 | 91 | 0 | 88 | 85 | 0 | 0 | 561 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./8 лет | 5394 | 5688 | 5923 | 6170 | 6422 | 6680 | 6951 | 7231 | 7518 | 57979 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 8719,08 | 9193,77 | 9573,95 | 9972,63 | 10380,37 | 10797,47 | 11234,55 | 11687,50 | 12151,30 |  |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  | 105,2 | 105,4 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |