ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа от 30.12.2013 г. №1884 (в редакции постановления администрации Усть-Катавского городского округа

от 29.06.2018 г. №976)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Усть-Катавского городского округа

(актуализированная на 2019 год)

г. Усть-Катав

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа	6

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	6

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	9

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	12

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	13

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	16

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективны зонах действия источников тепловой энергии	16

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	16

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значение располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	20

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	20

2.8. Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии	21

2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды	22

2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии	22

2.11. Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по договорам теплоснабжения	23

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	24

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	27

4.1. Новый инвестиционный проект «Тепличный комплекс в г.Усть-Катаве с досветкой – «Горный», «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой»	37

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	39

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	43

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	43

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	44

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	48

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	48

Приложения (графическая часть)	49

# Общие положения

Схема теплоснабжения Усть-Катавского городского округа на период 2013-2028 гг. (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Усть-Катавского городского округа;

- муниципальная целевая программа Усть-Катавского городского округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Катавский городской округ до 2020 года»;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Теплоснабжение муниципального образования Усть-Катавский городской округ осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется твердое топливо (уголь, дрова).

Потребителями тепла являются:

Жилая застройка;

Объекты социальной, культурной, бытовой сферы;

Промышленные предприятия.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города являются:

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1;

Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6;

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б;

Угольная котельная с. Тюбеляс.

Газовые котельные г. Усть-Катава п. Паранино, 31а, п. Первомайский, ул. Первомайская, 38, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов, собственником которых является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ, переданы в аренду ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 является собственностью и обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Некрасова, 2б находится в долевой собственности муниципального образования Усть-Катавский городской округ и ООО «Теплоэнергетика», обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Заводская, 1 является собственностью ООО «Стройиндустрия», обслуживается по договору аренды ООО «Теплоэнергетика».

Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов переданы в аренду ООО «Коммунальные системы», собственником является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) Усть-Катавского городского округа составляет 47,4км.

- из них в надземном исполнении 37,539 км. что составляет 79,2% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении – 9,861 км, что составляет 20,8% от общего количества теплотрасс.

Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей Усть-Катавского городского округа остается высокая изношенность тепловых сетей.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки, для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Территория застройки | Площадь застройки, га. общей площади | Срок строительства и ввода в эксплуатацию | Перспективный спрос объектов нового строительства |  | Наименование котельной, в зону влияния которой попадает застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На тепловую энергию, Гкал/ч | На теплоноситель, тыс. куб.м/год |  |
| 1 | Строительство торгово-досугового комплекса с кафе и с детской игровой площадкой в г.Усть-Катав (общественные здания) | 1,0 | 2017-2019 | 0,5 | 52320 | Некрасова 2Б |
| 2 | Строительство «Тепличного комплекса в г.Усть-Катав с досветкой-«Горный», «Логистический центр сельскохозяйст-венной продукции с переработкой (производственные здания) | 22 | 2017-2020 | 88,36 |  | Собственная котельная |
| 3 | Строительство МКР-5 (жилые дома) | 7.2 | 2017-2020 | 2,5 | 261600 | Строителей, 13 |

Зоны территории застройки показаны на рис.1

Расчетные нагрузки на систему теплоснабжения учитывают потребление тепловой энергии объектами социально-бытового и культурного назначения, расположенными на соответствующих территориях застройки. Схемой теплоснабжения предусматривается равномерное в течение периода с 2013 по 2020 гг. строительство жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения и, как следствие, равномерный прирост нагрузок в период до 2020 года.

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Состояние жилищного фонда Усть-Катавского городского округа характеризуется следующими показателями:

По состоянию на 01.01.2013 г. жилищный фонд Усть-Катавского городского округа составляет 632 тыс.м2., в среднем на каждого жителя приходится 24,0 кв. м. Уровень износа муниципального жилищного фонда составляет 41,4%. Общая доля капитально отремонтированных многоквартирных домов – 15,8 %.

Ветхий и аварийный фонд составляет 9,674 тыс. м2 или 2,67 % от общей площади многоквартирных домов (362,352 тыс. кв.м.).

Обеспеченность жилищного фонда всеми видами благоустройства 86,5%.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в муниципальном округе целевые программы: «Доступное и комфортное жилье гражданам России на территории Усть-Катавского городского округа на 2011-2015 гг.», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 гг.».

Проектом Генерального плана удовлетворение потребностей населения в качественном благоустроенном жилье предусматривается за счет:

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей:

- строительства 2-3 этажных секционных домов, многоэтажного жилья в г. Усть-Катаве;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков.

Таким образом, предусматривается развитие жилых территорий, как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов, но в пределах городского округа, что позволит увеличить площадь жилищного фонда в 1,6 раза.

Основываясь на перспективах жилищного строительства в зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии на 2018 г. планируется по газовой котельной ул. Строителей 13.

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Полезный отпуск по Усть-Катавскому городскому округу сформирован в размере 198168,25 Гкал, в том числе по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстрой от 12.08.2009г.

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»;

- годовая потребность тепловой энергии на ГВС рассчитывается по формуле:

| кол-во людей | * | Nхв | * | (tгв - tхв) | * | 1,2 | * | 10-6 | * | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Nхв – норматив потребления холодной воды,

tгв – температура горячей воды,

tхв – температура холодной воды,

1,2 – коэффициент потерь.

Полезный отпуск по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2:

Полезный отпуск по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2:

Таблица 2

| № п.п. | Группы потребителей | Полезный отпуск на отопление по нормативу Гкал | Полезный отпуск на отопление по счетчикам Гкал | Полезный отпуск на ГВС по нормати-ву Гкал | Полезный отпуск на ГВС по счетчикам Гкал | Полезный отпуск всего от ТСО Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 468,77 28,61 - 440,16 |
| 5 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 3133,38 2839,74 293,64 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3133,38 2839,74 293,64 |
| 6 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3633,35 |
| Газовые котельные г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 и Некрасова 2б (отпуск тепловой энергии с коллектора) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск в сети города |  |  |  |  | 140764,26 |
| 8 | Отпуск в сети завода |  |  |  |  | 57570,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 198334,26 |
| Газовые котельные г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 и Некрасова 2б (отпуск тепловой энергии через сети) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 14623 5992 317 8314 |
| 8 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 49514 46285 3229 | 24993 24993 0 | 5759 5759 0 | 7547 7547 0 | 87813 84584 3229 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 8302 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 110738 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 4848 1024 51 3773 |
| 11 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 4948 4948 0 | 3998 3998 0 | 403 403 0 | 4948 4948 0 | 10493 10493 0 |
| 12 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1539 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 16880 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 5043,14 4723,18 0 319,96 |
| 14 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1462,66 1283,24 179,42 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 1462,66 1283,24 179,42 |
| 15 | Прочие потребители |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6505,8 |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 397,40 0,00 0,00 397,40 |
| 20 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1445,76 1445,76 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40,64 40,64 0 | 1486,4 1486,4 0 |
| 21 | Прочие потребители |  |  |  |  | 494,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2377,7 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 373,92 50,32 0,00 323,60 |
| 26 | Население - МКД - индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |
| 37 | Прочие потребители |  |  |  |  | 89,48 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 463,40 |

Долевое участие котельных в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта города приведено в таблице 3

Таблица 3

| № | Наименование предприятия | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергетика» | 195,327 | 98,57 |
| 2 | ООО «Коммунальные системы» | 2,840 | 1,43 |
|  | ИТОГО | 198,167 | 100 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

## 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Теплоснабжение г. Усть-Катава осуществляется от централизованных источников тепла. Централизованное теплоснабжение осуществляется в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии, а также в районах жилых домов и промышленной зоне. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В городе Усть-Катаве централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 5 котельных. Наиболее крупными являются котельные 65МВт, 18 Гкал и 20МВт. Эксплуатацией всех указанных котельных, а также тепловых сетей до границ с потребителями занимается ООО «Теплоэнергетика». Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно или через пять ЦТП. Теплопотребление потребителями осуществляется на цели отопления и горячего водоснабжения, теплоносителем является горячая вода.

Теплоснабжение п. Вязовая осуществляется от централизованных источников тепла двух угольных котельных. Централизованное теплоснабжение осуществляется в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии, а также в районах жилых домов и промышленной зоне. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

Теплоснабжение объектов социальной сферы с. Тюбеляс осуществляется от централизованного источника тела угольной котельной. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

Теплопотребление потребителями осуществляется на цели отопления и горячего водоснабжения, теплоносителем является горячая вода.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

В каждой из систем теплоснабжения, в которых планируется подключение новых потребителей, радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых объектов к дополнительным затратам на передачу тепловой энергии по теплосетям, определяемым пропорционально протяженности данных сетей (таблица 4).

Таблица 4

| Наименование котельной | Протяженность сетей в однотрубном измерении, м | Максимально возможный прирост протяженности теплотрассы в 2-трубном измерении, не приводящий к увеличению совокупных расходов на эксплуатацию в системе теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | % |
| Котельная по ул. Некрасова 2б | 5932 | 150 | 1,2 |
| Котельная по ул. Строителей 13 | 4084 | 1080 | 26 |

Анализ данных таблицы 4 показывает, что по всем теплоисточникам, к которым планируется подключение новых нагрузок, радиус эффективного теплоснабжения обеспечивает подключение данных нагрузок.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Все котельные города Усть-Катава работают на газе, котельные с. Тюбеляс и п. Вязовая работают на угле, дровах. В качестве резервного топлива на ряде котельных проектом предусмотрено дизельное топливо, емкости предназначенные для хранения резервного топлива находятся в аварийном состоянии из-за чего фактически не используются. Все котельные вырабатывают тепловую энергию в воде.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Теплоснабжение города Усть-Катава осуществляется как по закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных и ЦТП на трассе сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с параметрами 95-70 0С, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 60 0С в точке водоразбора. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в МКД, так и в ЦТП. Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырех трубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 49,836 км. Средний диаметр тепловых сетей 108 мм. Протяженность сетей диаметром до 200 мм. - 40,408 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 7,655 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 3,676 км. Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом состоянии и требует замены – 7,9 км.

В таблице 5 приведено описание зон действия каждого источника теплоснабжения г. Усть-Катава.

Таблица 5

| Наименование котельной | Расположение котельной | Зона действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная 65 МВт | ул. Заводская 1 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Заводская, Ленина, Рабочая, Социалистическая, Центральная, 40 лет Октября, Телеграфная переулок Школьный, Кооперативный, ж/д вокзал, частный сектор. |
| Котельная 20 МВт | ул. Некрасова 2б | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Некрасова, МКР-2, МКР-3, частный сектор. |
| Котельная 18 ГКал | ул. Строителей 13 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Строителей, Автодорожная, МКР-1. |
| Котельная 6МВт | ул. Первомайская, 38 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 1-ая Первомайская, Шоссейная, частный сектор. |
| Котельная п. Паранино | ул. Паранино, 31а | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Вострецова, Паранино, Весенняя, Сосновая, Октябрьска, Лесная, Зеленая, частный сектор. |
| Котельная с. Тюбеляс | ул. Гусева | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Гусева, Революции, Садовый тупик. |
| Котельная п.Вязовая (верхняя) | ул. Красноармейская, 115 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Красноармейская |
| Котельная п. Вязовая (нижняя) | ул. Советская, 11б | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Советская |

Радиусы территориального деления представлены на Рис.2.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Дома частного жилого сектора имеют индивидуальное газовое отопление.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективны зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6

| № | Территория застройки | Котельная в зоне действия застройки | Мощность котельной, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство торгово-досугового комплекса с кафе и с детской игровой площадкой в г.Усть-Катав | Некрасова 2б | 20 |
| 2 | Строительство жилых домов МКР-5 | Строителей, 13 | 20,9 |

## 2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

### Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»

Газовая котельная г. Усть-Катав центральной части города, ул. Заводская, 1.

Основное оборудование:

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Logano S815L-19200 | 56,2 | 2009 | 3 |
| 2 | Котел Logano S815L-7700 | 56,2 | 2009 | 1 |
| 3 | Насос Grundfos ТР-100-70/4 | 1,29 | 2009 | 1 |
| 4 | Насос Grundfos ТР-150-130/4 | 6,45 | 2009 | 3 |
| 5 | Насос Grundfos ТР-200-420/4 | 47,3 | 2009 | 6 |
| 6 | Насос Grundfos ТР-250-660/4 | 137,6 | 2009 | 6 |
| 7 | Дымосос ДН-6,3– 7,5кВт | 6,45 | 2009 | 2 |

Газовая котельная г. Усть-Катав нагорной части города, ул. Некрасова,2б.

Основное оборудование:

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КВСа-5 | 17,2 | 2010 | 4 |
| 2 | Насос Wilo IPL 800/150-1.1/4 | 0,946 | 2010 | 4 |
| 4 | Насос Wilo IL 100/170-30/2 | 25,8 | 2010 | 4 |
| 5 | Насос Wilo IL 150/220-11/4 | 0,86 | 2010 | 4 |
| 6 | Насос Grundfos CR 15/4 | 3,44 | 2010 | 2 |

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38.

Основное оборудование:

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос ДН-10У |  | 2005 | 2 |
| 2 | Водоподогреватель ТУ400-28-429-82Е |  | 2005. | 1 |
| 3 | Насос ВК4/24АБ2Г с двигателем 7,5кВт/1450об/мин. | 6,45 | 2005 | 2 |
| 4 | Насос К80-50-200 с двигателем 15кВт/3000об/мин. | 12,9 | 2005 | 2 |
| 5 | Насос К100-80-160 с двигателем 15кВт/3000об/мин. | 12,9 | 2005 | 2 |
| 6 | Котлоагрегат водогрейный КВ-2/95 | 6 | 2005 | 3 |
| 7 | Насос К80-65-200 с двигателем 30кВт/2900об/мин. | 25,8 | 2005 | 3 |

Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6.

Основное оборудование:

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КВ3-95 | 18 | 1996 | 6 |
| 2 | Насос сетевой 1Д 315/60/90кВТ | 77,4 | 1996 | 1 |
| 3 | Насос сетевой 1Д 315/71/110кВТ | 94,6 | 2005 | 2 |
| 4 | Насос сетевой 1Д 500/160кВТ | 137,6 | 2007 | 1 |
| 5 | Подпиточный насос К20/30 |  | 2007 | 1 |
| 6 | Подпиточный насос К30/40 |  | 2008 | 1 |
| 7 | Подпиточный насос К100/20 |  | 2007 | 1 |
| 8 | Водоподогреватель Ду219 |  | 1996 | 8 |
| 9 | Дымосос ДП12м – 90кВт | 77,4 | 1996 | 2 |

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а

Основное оборудование:

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос 1Д 200-90 с двигателем 55/3000 | 64,5 | 2006 | 1 |
| 2 | Насос Д315-50 с двигателем 75кВт/3000 |  | 2007 | 1 |
| 3 | Насос К45/30 без двигателя | 3,44 | 2007 | 1 |
| 4 | Котел 2К-ВК1,2 | 2,4 |  | 2 |
| 5 | Установка умягчения SF1354 М-СР |  | 2009 | 1 |

### Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы»

Угольная котельная п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115

Основное оборудование:

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,8 на твердом топливе 0,84 мВт (0,72 Гкал/ч) | 1,2 | 2011 | 2 |
| 2 | Насос КМ-80-50-200 с двигателем 15кВт/3000 | 1,29 | 2009 | 1 |
| 3 | Насос для подачи воды |  | 1994 | 2 |
| 4 | Вентилятор В-06-306 с двигателем |  | 2010 | 1 |
| 5 | Насос центробежный НПЦ-750/30 |  | 2009 | 1 |
| 6 | Насос КМ |  | 2005 | 1 |

Угольная котельная п. Вязовая, ул. Советская, 11б

Основное оборудование:

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,8 на твердом топливе 0,84 мВт (0,72 Гкал/ч) | 1,2 | 2011 | 2 |
| 2 | Насос КМ-199-65-200 с двигателем 30кВт/3000 | 25,8 | 2009 | 1 |
| 3 | Насос КМ-100-65-200 с двигателем 30кВт/3000 | 25,8 | 2009 | 1 |
| 4 | Вентилятор В132-30 |  | 2006 | 1 |

Угольная котельная с. Тюбеляс

Основное оборудование:

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,5 на твердом топливе 0,5 мВт (0,5 Гкал/ч) | 1,8 | 2012 | 2 |
| 2 | Насос Д 200-90 | 64,5 | 1994 | 1 |
| 3 | Насос КМ |  | 2005 | 2 |
| 4 | Насос К80-50-200 с двигателем 15/3000 | 1,29 | 2012 | 1 |

## 2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значение располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значение располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

## 2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Тепловая энергия используется на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий.

Климатическая характеристика Усть-Катавского городского округа Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 34°С;

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период – 6,5°С;

Продолжительность отопительного периода – 232 дня (Решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа №66 от 07.05.2009 г.).

Оборудование водогрейной системы котельных и тепловые сети от них выполнены для работы по закрытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения). Система подачи теплоносителя в индивидуальные тепловые пункты (далее ИТП) многоквартирных домов для горячего водоснабжения закрытая.

Исключение составляет котельная по ул. Строителей, 13 строение 6, от которой теплоснабжение осуществляется по двухтрубной сети, Нагрев воды на цели горячего водоснабжения осуществляется в центральном тепловом пункте  МКР-1, далее к жилым домам по 4-х трубной системе.

Распределение производства тепловой энергии по установленной мощности источников выглядит следующим образом:

- до 3-х Гкал – 7,08% (5 котельных);

- от 3-х до 20 Гкал/ч – 38,66% (3 котельных);

- свыше 20 Гкал/ч – 54,26% (1 котельная).

Затраты тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность источников тепловой энергии в нетто представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование котельной | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто | Затраты тепловой мощности Гкал |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика»: |  |  |
| г. Усть-Катав |  |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 2,4 | 111,53 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 72,78 | 5415,35 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 17,304 | 616,19 |
| Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 5,97 | 238,79 |
| ООО «Коммунальные системы» |  |  |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская , 11б |  | 102 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  | 14 |

## 2.8. Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии

Таблица 16

| Наименование котельной | Потери в сетях Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика»: |  |
| г. Усть-Катав |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 1104,45 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1; Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 30026,26 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 8386,95 |
| Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 1064,78 |
| ООО «Коммунальные системы» |  |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская , 11б | 816 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс | 142,87 |

## 2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

## 2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии

Таблица 17

| Наименование котельной | Потери в сетях Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика»: |  |
| г. Усть-Катав |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 1104,45 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1; Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 30026,26 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 8386,95 |
| Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 1064,78 |
| ООО «Коммунальные системы» |  |
| п. Вязовая |  |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, Советская, 11б | 816 |
| с. Тюбеляс |  |
| Угольная котельная с. Тюбеляс | 142,87 |

## 2.11. Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по договорам теплоснабжения

Установленная мощность, присоединенная нагрузка, котельных представлена в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта название котельной | Вид топлива | Установленная мощность Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Резервная тепловая мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс зданий и сооружений с сетями- газовая котельная г.Усть-Катав п.Паранино д.31а | газ | 2,40 | 1,79 | 0,61 |
| 2 | Теплоэнергетический комплекс п. Вязовая ул. Красноармейская, д.115 | Уголь, дрова | 1,20 | 0,45 | 0,75 |
| 3 | Теплоэнергетический комплекс п. Вязовая ул. Советская, д.11б | Уголь, дрова | 1,20 | 0,45 | 0,75 |
| 4 | Комплекс зданий и сооружений с сетями газовая котельная г.Усть-Катав , ул.Заводская, 1 | газ | 56,20 | 56,16 | 0,04 |
| 5 | Здание котельной производственного значения г.Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей,13 строение 6 | газ | 18,00 | 12,60 | 5,4 |
| 6 | Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | газ | 6,00 | 4,60 | 1,4 |
| 7 | Теплоэнергетический комплекс с. Тюбеляс | уголь | 0,86 | 0,34 | 0,52 |
| 8 | Газовая котельная г.Усть-Катав, ул. Некрасова д. 2б | газ | 17,20 | 16,04 | 1,16 |
|  | ИТОГО: |  | 103,06 | 92,43 | 10,63 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Данные по балансам производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, а также существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах имеются емкости аварийного запаса хим. очистки воды.

Данные по хим. водоочистки представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование котельной | Объем емкости м3 | Выработка хим. Водоочистки м3/час |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика»: |  |  |
| г. Усть-Катав |  |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 16 | 6 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 50 30 | 50 30 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 5 | 6 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 20 | 12 |
| Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 9 | 14 |
| ООО «Коммунальные системы» |  |  |
| п. Вязовая |  |  |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б |  |  |
| с. Тюбеляс |  |  |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |

Производительность водоподготовительных установок:

Таблица 20

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Количество |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Газовая котельная п. Паранино, 31а | сетевые насосы | Wilo 100/210-37/2 | 1 |  | 210 |
|  |  | 1ДЗ 15-50 | 1 |  | 315 |
|  |  | КМ 80/50/200 | 2 |  | 50 |
|  | подпиточные насосы | К45/30 | 2 |  | 5 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | сетевые насосы | Grundfos TP-200-420/4 | 6 |  | 250 |
|  |  | Grundfos TP-250-660/4 | 6 |  | 800 |
|  | подпиточные насосы |  |  |  |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | сетевые насосы | Д500-65 | 1 |  | 500 |
|  |  | 1ДЗ15-71 | 3 |  | 315 |
|  | подпиточные насосы | К65/50 | 1 |  | 65 |
|  |  | Wilo BL 150/220-11/4 | 1 |  | 12 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Первомайская, 38 | сетевые насосы подпиточные насосы | K100/65 | 3 |  | 100 |
|  |  | R100/80 | 2 |  | 100 |
|  |  | ВК4/28 | 2 |  | 14.5 |
|  |  | К20/30 | 1 |  | 20 |
|  |  | Wilo MVI 404-1/16/E/3-400-50-2 | 1 |  | 20 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | сетевые насосы сетевые насосы | Wilo IPL 80/150-11/4 | 4 |  | 55 |
|  |  | Wilo IL 150/220-11/4 | 4 |  | 220 |
|  |  | Wilo IL 100/170-30/2 | 4 |  | 215 |
|  | подпиточные насосы | Grundfos CR15-4 | 2 |  | 14 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Красноармейская, 115 | сетевые насосы | КМ-80-50-200 | 2 |  | 50 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Советская, 11б | сетевые насосы | КМ-80-50-200 | 2 |  | 50 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс | сетевые насосы | К-80-50-200 |  | 2 | 50 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Таблица 21

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Паранино, 31а | 200 | 200 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупская, 127а | 215 | 215 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 800 | 800 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 470 | 630 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Первомайская, 38 | 80 | 100 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 640 | 860 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Советская, 11б |  |  |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 22

| № п/п | Наименование мероприятий | Потребность в средствах в тыс. руб. | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная пос. Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей и ГВС к д. № 41 | 247 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 2 | Замена электродвигателя на сетевой насос | 50 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 4 | Перевооружение котла КВ2/95 № 1 | 320 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 5 | Замена подпиточного насоса | 46 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 7 | Проектирование системы резервного электроснабжения котельной | 320 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 8 | Замена подпиточного бака | 131 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 9 | Окраска дымовой трубы. | 450 | 2022 | Продление срока эксплуатации |
| 10 | Замена освещения здания котельной на светодиодные. | 100 | 2022 | Экономия электроэнергии |
| 11 | Ремонт здания котельной. | 570 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
|  | Итого: | 2234 |  |  |
| Котельная 20 МВт по ул. Некрасова, 2Б |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование по замене ХВП | 200 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 13 | Выполнение работ по замене ХВП | 1300 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 14 | Проект подачи резервного топлива с установкой емкостей V-5м3 | 300 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 15 | Замена двигателя горелки №1 ТМ160В2-15кВт | 270 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 16 | Замена затворов Д-200 – 6шт. | 200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 17 | Экспертиза дымовых труб, окраска Н-21,5 Д-820 | 1000 | 2020 | Продление срока эксплуатации |
| 18 | Замена проводки в щитах | 200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 19 | Замена электродвигателя горелки № 2 ТМ160В2 15кВт | 200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 20 | Замена электропроводки | 500 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 21 | Замена насоса внутреннего контура № 1 IL 150/220-11/4 | 500 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 22 | Замена сервопривода котла № 1SQYM-40 | 200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 23 | Замена клапана подпитки Д-50 с программатором. | 100 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 24 | Замена сервопривода горелки котла № 2 SQYM-40 | 200 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 25 | Приобретение и монтаж емкости резервного топлива | 1000 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 26 | Замена подпиточного насоса № 2 СR15-04 | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 27 | Замена насоса внутреннего контура № 2 К150/220-11/4 | 500 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 28 | Замена пластин теплообменника с уплотнениями. | 700 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 29 | Замена подпиточного насоса № 1 CR15-0.4 | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 30 | Замена частей горелки № 4 | 200 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 31 | Замена сетевого насоса № 6 IL 100/170-30/2 | 700 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 32 | Экспертиза здания | 1500 | 2022 | Требование законодательства |
| 33 | Приобретение фильтрующего материала | 200 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 34 | Замена насоса циркуляции котла № 2 IL80/150-1.1/4 | 300 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 35 | Замена затворов Д-200-6шт. | 200 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 36 | Замена фильтров горелок № 1-4 Д-50мм | 100 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 37 | Замена пластин c уплотнением теплообменника № 2 | 700 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 38 | Замена сетевого насоса № 3 IL100/170-30/2 | 700 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 39 | Замена вводных автоматов-4 шт. | 740 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 40 | Замена циркуляционного насоса № 1 IL80/150-1.1/4 | 300 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 41 | Замена насосов циркуляции котла № 3 IL80/150-1.1/4 | 300 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 42 | Окраска дымовых труб | 850 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
|  | Итого: | 14760 |  |  |
| Котельная 18 Гкал. ул. Строителей, 13 |  |  |  |  |
| 43 | Проект техперевооружения котельной с заменой 6-ти котлов и установкой резервного топлива. | 700 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 44 | Замена сетевого насоса № 3 Д-500 | 700 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 45 | Засыпка смолы в фильтры | 120 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 46 | Диспетчеризация котельной.(установка ПК с выводом данных) | 150 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 47 | Замена вентилей Ду-50 -16 шт. ХВП | 100 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 48 | Режимно-наладочные испытания котлов № 1-6 | 60 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 49 | Замена котла№ 1 КВ-4 с обвязкой | 1500 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 50 | Замена сетевого насоса 1Д315 | 400 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 51 | Замена подпиточных насосов №1 и №2 К65-50/160 | 200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 52 | Замена котла № 2КВ-4 с обвязкой. | 1500 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 53 | Замена насоса солебака К 65-50/125 с обвязкой. | 100 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 54 | Замена сетевого насоса 1Дз15 №2 | 700 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 55 | Замена котла №3 КВ-4 с обвязкой | 1500 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 56 | Окраска дымовой трубы Н-30 Д-1420мм | 950 | 2022 | Продление срока эксплуатации |
| 57 | Экспертиза и ремонт здания котельной | 1500 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
| 58 | Замена коллектора Д-300 мм с обвязкой для собственных нужд L 6м | 100 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 59 | Замена котла №4 КВ-4 с обвязкой | 1500 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 11780 |  |  |
| Котельная в пос. Паранино |  |  |  |  |
| 60 | Поверка манометров | 50 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 61 | Поверка газоанализаторов | 40 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 62 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 60 | 2019 | Экономия электроэнегии |
| 63 | Проектирование системы резервного электроснабжения котельной. | 50 | 2020 | Требование законодательства |
| 64 | Замена подпиточного бака | 170 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 65 | Монтаж системы резервного электроснабжения котельной | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 66 | Замена регулятора давления на ГРУ газовой котельной | 50 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 67 | Замена сетевого насоса КМ 80/50 газовой котельной | 500 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 68 | Капитальный ремонт т/трассы в пос. Паранино от котельной до д. № 25 | 1321 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 2541 |  |  |
| Котельная 65,3 кВт |  |  |  |  |
| 70 | Ремонт стены здания котельной (в районе дымовой трубы 75м) | 1000 | 2019 | Продление срока эксплуатации |
| 71 | Ремонт стены здания котельной с западной стороны | 1000 | 2019 | Продление срока эксплуатации |
| 72 | Земельный работы в районе пристроя котельной с восточной стороны (вывоз грунта, планирования территории) | 400 | 2019 |  |
| 73 | Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура | 400 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 74 | Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | 2 200 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 75 | Замена охладителя выпара ОВ-8 на деаэраторной установки №2 | 120 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 76 | Проведение экспертизы дымовой трубы 75м | 40 | 2019 | Требование законодательства |
| 77 | Проведения экспертизы здания №2 | 75 | 2019 | Требование законодательства |
| 78 | Замена манометров в котельной- 50шт. | 13 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 79 | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 80 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 80 | Ремонт парового котла №1,2 Е-2,5-0,9ГМ | 90 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 81 | Ремонт деаэратора №2 50м3 | 45 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 82 | Ремонт деаэратора №1 25м3 | 45 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 83 | Ревизия и очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №1,2,3 | 450 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 84 | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 150 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 85 | Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | 300 | 2019 | Продление срока эксплуатации |
| 86 | Замена затворов «Текофи» dy 250 10шт. | 240 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 87 | Замена на ХВО натрий-катионитовый фильтр Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | 600 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 88 | Ремонт кровли фонаря паровой котельной и ХВО | 1200 | 2020 | Продление срока эксплуатации |
| 89 | Замена на ХВО натрий-катионитовый фильтр Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | 600 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 90 | Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников заводского контура | 400 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 91 | Замена сетевой насос марки ТР250-660/4 для подачи воды на завод | 2200 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 92 | Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура | 400 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 93 | Замена затворы «Текофи» dy 350 -10шт. | 800 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 94 | Замена охладителя выпара ОВ-8 на деаэраторной установки №1 | 120 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 95 | Замена сульфоуголя на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | 600 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 96 | Проведения обследования паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | 80 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 97 | Проведение экспертизы дымовой трубы 20м | 40 | 2020 | Требование законодательства |
| 98 | Замена расширительного мембранного бака | 70 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 99 | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 80 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 100 | Ремонт парового котла №1,2 Е-2,5-0,9ГМ | 90 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 101 | Ремонт деаэратора №2 50м3 | 45 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 102 | Ремонт деаэратора №1 25м3 | 45 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 103 | Ревизия и очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №1,2,3 | 450 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 104 | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 150 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 105 | Ремонт стены здания котельной и пристроя с восточной стороны | 1500 | 2021 | Продление срока эксплуатации |
| 106 | Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | 2200 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 107 | Замена затворов «Текофи» dy 300 -10шт. | 800 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 108 | Замена насоса технической воды К80-50-200 на ХВО | 35 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 109 | Замена резиновых уплотнений пластинчатых теплообменников городского контура 3шт. | 400 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 110 | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 80 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 111 | Ремонт парового котла №1,2 Е-2,5-0,9ГМ | 90 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 112 | Ремонт деаэратора №2 50м3 | 45 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 113 | Ремонт деаэратора №1 25м3 | 45 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 114 | Ревизия и очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №1,2,3 | 450 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 115 | Замена затворов «Текофи» dy 250 10шт. | 240 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 116 | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 150 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 117 | Замена затворов «Текофи» dy 200 -5шт.dy 400 -2шт.dy 500 -4шт. | 1 209,0 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 118 | Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для подачи воды в заводской контур | 1500 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 119 | Проведение экспертизы здания котельной №1 | 80 | 2022 |  |
| 120 | Замена затворов «Текофи» dy 200 -5шт.dy 400 -2шт.dy 500 -4шт. | 1209 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 121 | Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | 300 | 2022 | Продление срока эксплуатации |
| 122 | Замена на ХВО натрий-катионитового фильтра Ø1,5м ФИПа1-1,5-0,6 | 600 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 123 | Замена сетевого насоса марки ТР200-420/4 для контура на центральную часть | 1500 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 124 | Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | 600 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 125 | Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на центральную часть | 650 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 126 | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 80 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 127 | Ремонт парового котла №1,2 Е-2,5-0,9ГМ | 90 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 128 | Ремонт деаэратора №2 50м3 | 45 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 129 | Ремонт деаэратора №1 25м3 | 45 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 130 | Ревизия и очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №1,2,3 | 450 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 131 | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 150 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 132 | Замена сетевого насоса марки ТР250-660/4 для подачи воды на центральную часть города | 2200 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 133 | Замена горелки на водогрейный котел Buderus | 3000 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 134 | Ремонт бытовых помещений с заменой оконных проемов котельной | 300 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
| 135 | Замена сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | 600 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 136 | Замена подпиточной станции «Грундфос» Q=30м3/час на завод | 650 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 137 | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 80 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 138 | Ремонт парового котла №1,2 Е-2,5-0,9ГМ | 90 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 139 | Ремонт деаэратора №2 50м3 | 45 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 140 | Ремонт деаэратора №1 25м3 | 45 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 141 | Ревизия и очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №1,2,3 | 450 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 142 | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 150 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 33362 |  |  |
| Котельная в пос. Вязовая ул. Красноармейская |  |  |  |  |
| 143 | Реконструкция котельной | 10000 | 2019-2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 10000 |  |  |
| Котельная в пос. Вязовая ул. Советская |  |  |  |  |
| 144 | Реконструкция котельной | 10000 | 2019-2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 10000 |  |  |
| Котельная в с. Тюбеляс |  |  |  |  |
| 145 | Капитальный ремонт здания котельной | 1000 | 2019-2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 10000 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 94677 |  |  |

Согласно плану технических мероприятий выведена из эксплуатации котельная пос. Новостройка (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа №152 от 16.02.2017 г.)

Теплоснабжение поселка осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в жилых домах.

## 4.1. Новый инвестиционный проект «Тепличный комплекс в г.Усть-Катаве с досветкой – «Горный», «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой»

Потребность новых инвестиционных проектов «Тепличный комплекс в г.Усть-Катав с досветкой - «Горный», «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой» в тепловой энергии составляет 88,36 Гкал/час (102,76 МВт). Для обеспечения потребностей новых инвестиционных проектов «Тепличный комплекс в г.Усть-Катав с досветкой - «Горный», «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой» требуется строительство газовой котельной мощностью 105,48 Гкал/час (120 МВт) и тепловых сетей.

Проектирование и строительство сетей теплоснабжения от проектируемой водогрейной газовой котельной мощностью 105,48 Гкал/час (120 МВт) до площадок новых инвестиционных проектов («Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой - «Горный», «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой») и объектов инфраструктуры будет осуществляться за счет собственных средств инициатора новых инвестиционных проектов – ООО «Агропарк Урал».

Перспективный баланс теплоснабжения (объект инфраструктуры «Строительство водогрейной газовой котельной для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г.Усть-Катав с досветкой - «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, п. Малый Бердяш»)

Таблица 23

| № | Потребители | Наименование документа-источника инфрмации | Потребляемая мощность, Гкал/час (МВт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Новые инвестиционные проекты, в том числе |  | 0 | 84,75 (98,56) | 88,36 (102,76) | 88,36 (102,76) |
| 1.1 | «Тепличный комплекс в г.Усть-Катав с досветкой-«Горный»» | Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Соглашение о измерении. | 0 | 84,75 (98,56) | 84,75 (98,56) | 84,75 (98,56) |
| 1.2 | «Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой» | Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Соглашение о намерении. | 0 | 0 | 3,61 (4,2) | 3,61 (4,2) |
| 2. | Прочие потребители (Объекты инфраструктуры, строительство которых планируется осуществить с привлечением средств НО «Фонд развития моногородов») в том числе: |  | 0 | 2,41 (2,8) | 2,41 (2,8) | 2,41 (2,8) |
| 2.1 | Строительство водогрейной газовой котельной для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г.Усть-Катав с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой по адресу: Челябинская область, г. Усть - Катав, п. Малый Бердяш | Положительное заключение государственной экспертизы №74-1-1-3-0270-16 от 28.12.2016 (на собственные нужды котельной) | 0 | 2,41 (2,8) | 2,41 (2,8) | 2,41 (2,8) |
| 3. | Резервы мощностей |  | 0 | 18,32 (18,64) | 14,71 (14,44) | 14,71 (14,44) |
| ИТОГО: |  |  | 0 | 107,89 (122,8) | 107,88 (122,8) | 107,89 (122,8) |

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятий | Потребность в средствах тыс. руб. | Срок реализа-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство |  |  |  |  |
| 1 | Строительство теплотрассы до досугового комплекса 108 мм. 150м. | 236 | 2017 |  |
| 2 | Строительство теплотрассы до жилого сектора МКР-5 108 мм. 1080м | 1 696 | 2017- 2020 г.г. |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) |  |  |  |  |
| 3 | Замена участка т/трассы по ул. 40 лет Октября в районе ЮУрГУ 2Д-325мм-26м | 552 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 4 | Замена участка теп- лотрассы в МКР-1 от ТК-8 на полицию и детский дом | 1 697 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 5 | Замена сетевого насоса и двигателя на ЦТП (Сбербанк) | 700 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 6 | Экспертиза здания ЦТП в МКР-1 | 1000 | 2019 | Продление срока эксплуатации |
| 7 | Проектирование системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | 200 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 8 | Замена освещения ЦТП у сбербанка на светодиодные | 150 | 2019 | Экономия электроэнергии |
| 9 | Замена трубопровода 2Д76мм – 26 м по пер. Кооперативный. | 110 | 2019 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 10 | Замена подземных трубопроводов теплоснабжения на д. №13,14,15,16 МКР-2 2Д-159мм-78,6м, 2Д-100мм-138,0м | 2500 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 11 | Установка трехходовых кранов на манометры в тепловых камерах -16 шт. | 100 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 12 | Замена задвижек Д-250мм в МКР-1 | 300 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 13 | Экспертиза здания ЦТП у школы № 3 | 1000 | 2020 |  |
| 14 | Ремонт электроосвещения ЦТП у шк. № 3 | 200 | 2020 | Повышение надежности электроосвещения |
| 15 | Ремонт здания ЦТП по ул. Рабочей | 350 | 2020 | Продление срока эксплуатации |
| 16 | Замена освещения здания ТП по ул. Рабочая на светодиодное | 150 | 2020 | Экономия электроэнергии |
| 17 | Монтаж системы защиты эл. двигателей насосов №1 и № 2 на ЦТП у сбербанка | 50 | 2020 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 18 | Замена задвижек Д350 мм 2 шт по ул Комсомольская,42 | 350 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 19 | Замена теплотрассы на дома № 48-60 по ул. Ленина 2 Д-219-64м | 2 274 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 20 | Ремонт электроосвещения на ЦТП у сбербанка | 200 | 2021 | Повышение надежности электроосвещения |
| 21 | Замена задвижекД-250мм 1 шт. на ЦТП у школы №3 | 150 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 22 | Ремонт электроосвещения на ЦТП в МКР-1 | 250 | 2021 | Повышение надежности электроосвещения |
| 23 | Замена освещения здания ЦТП на светодиодное | 150 | 2021 | Экономия электроэнергии |
| 24 | Замена задвижек Д-250мм-2 шт. по ул. Центральная,45 | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 25 | Замена задвижек Д250- 2 шт. ул. Комсомольская-Социалистическая | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 26 | Замена задвижек Д250мм на ЦТП-1-2 шт | 300 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 27 | Замена задвижек Д-100 2шт на ЦТП-1 | 150 | 2021 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 28 | Замена освещения ЦТП на светодиодные у сбербанка. | 150 | 2021 | Экономия электроэнергии |
| 29 | Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм от ЦТП у сбербанка до ул. 40 лет Октября,43-110м | 1050 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 30 | Замена теплотрассы на дома № 42,44,46 ул. Ленина 2Д-219-99м; 2Д-159мм-75; 2Д-100-20м | 1 893 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 31 | Замена подземной теплотрассы 2Д-325мм-80мм от ул. Социалистической,32 до д/сада № 5 | 2000 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 32 | Замена подземных т/сетей от ТК-4 до ТК-8 на ж/д № 9,10 и на детсад № 15 в МКР-2 Д-100-27,4; 2 Д-150мм-112,м | 957 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 33 | Замена участка трубопроводов Д-76мм от ул. Комсомольской,36 до ул. Социалистической,31 | 150 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 34 | Экспертиза здания ЦТП возле сбербанка | 1000 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
| 35 | Ремонт здания ЦТП у сбербанка | 450 | 2023 | Продление срока эксплуатации |
| 36 | Замена подземной теплотрассы по ул. Комсомольская, 42-50 2Д-273-153; 2Д-159-148м | 3000 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 37 | Замена насоса и двигателя 160 кВт на ЦТП у школы № 3 | 800 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 38 | Замена задвижек Д-250мм -2 шт по ул. 40 лет Октября,49 | 300 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
| 39 | Приобретение материалов и оборудования для системы автоматического регулирования температуры ГВС на ЦТП-1 | 300 | 2023 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Итого: | 19669 |  |  |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом представлены в таблице 25.

Таблица 25

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низ-шая тепло-та сгорания, ккал/кг | Наличие резервного и аварийного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| 1 | Газовая котельная г.Усть-Катав, ул. Некрасова д. 2б Газовая котельная г.Усть-Катав, ул.Заводская, 1 | Природный газ | 7000 | Аварийное дизельное; Резервное отсутствует | 168308 | 158,46 | 32194,27 | 28515,74 |
| 2 | Газовая котельная п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 10394,67 | 158,44 | 1848,78 | 1637,54 |
| 3 | Газовая котельная ул. Строителей,13 строение 6 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 16880 | 159,50 | 4029,92 | 3569,46 |
| 4 | Газовая котельная пос.Паранино 31а | Природный газ | 7000 | отсутствует | 3633,35 | 168,0 | 814,69 | 721,6 |
| 5 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, д.11б | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 6 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 7 | Теплоэнергетический комплекс с. Тюбеляс | Уголь |  |  | 426,34 | 188 |  | 179,4 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Требуемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на основании предложений по строительству, реконструкции и перевооружению указанных объектов (таблицы №№22, 24) составляют:

Таблица 26

| № п/п | Наименование объекта | Потребность в средствах в тыс..руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 18 Гкал | 11780 | 2019-2023 |
| 2 | Котельная 20 МВт | 14760 | 2019-2023 |
| 3 | Котельная 65,3 МВт | 33362 | 2019-2023 |
| 4 | Котельная пос. Первомайка | 2234 | 2019-2023 |
| 5 | Котельная пос. Паранино | 2541 | 2019-2023 |
| 6 | Котельная пос. Вязовая, ул. Красноармейская | 10000 | 2019-2023 |
| 7 | Котельная пос. Вязовая, ул. Советская | 10000 | 2019-2023 |
| 8 | Котельная с. Тюбеляс | 1000 | 2019-2023 |
| 9 | Сети теплоснабжения | 19669 | 2019-2023 |
|  | ИТОГО: | 114346 |  |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ-190). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек, решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского округа.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериям определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией Усть-Катавского городского округа (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями.

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Теплоэнергетика» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности и аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На обслуживании предприятия находятся все магистральные тепловые сети в городе Усть-Катаве, 100% тепловых мощностей источников тепла г. Усть-Катава, что составляет 97% от тепловых мощностей Усть-Катавского городского округа.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. ООО «Теплоэнергетика» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единой теплоснабжающей организацией города Усть-Катав ООО «Теплоэнергетика».

# Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Согласно выбранного варианта предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии только в Нагорной части г. Усть-Катава.

Для повышения надежности теплоснабжения населения, на случай ремонтных работ на одном из источников в летний период и аварийных работ в зимний период, в нагорной части города, предусмотрена перемычка между котельной 18 Гкал по ул. Строителей 13 и тепловыми сетями МКР-1 и котельной 20МВт по ул. Некрасова 2б и тепловыми сетями МКР-2,МКР-3.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.

- 10.1.1. Тепловые сети, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»

Таблица 21

| Наименование участка | Наружный ø трубопроводов на участках Dh, М | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети Центральной части г. Усть- Катава | 0,426 | 492,5 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,325 | 1666,7 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,273 | 859,2 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,219 | 651,8 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,159 | 2098,9 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 1439,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 159,9 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 320,2 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,325 | 191,2 |  | подземная |  |  |  |
|  | 0,273 | 252,6 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,159 | 702,9 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 409,4 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 120,1 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 34,1 |  | -//- |  |  |  |
| т/сети частного сектора Центральной части г. Усть- Катава | 0,159 | 223 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,108 | 400 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 630 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,057 | 4636 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,042 | 694 |  | -//- |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 15981,5 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной ул. Заводская, 1 осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 90-65°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 22

| Наименование участка | Наружный ø трубопроводов на участках Dh, М | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |  | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети МКР-2, МКР-3 | 0,525 | 2103,0 |  | надземная |  |  |  |  |
|  | 0,325 | 451,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,219 | 481,5 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,159 | 591,6 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,108 | 1418,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,089 | 95,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,076 | 1794,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,057 | 222,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,048 | 270,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,426 | 510,0 |  | подземно |  |  |  |  |
|  | 0,219 | 209,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,159 | 739,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,108 | 661,0 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,076 | 25,0 |  | -//- |  |  |  |  |
| т/сети частного сектора нагорной части города | 0,108 | 655 |  | надземная |  |  |  |  |
|  | 0,089 | 110 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,076 | 1124 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,057 | 90 |  | -//- |  |  |  |  |
|  | 0,048 | 315 |  | -//- |  |  |  |  |
| Итого: |  | 11864,1 |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной ул. Некрасова, 2 осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 90-65° С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 23

| Наименование участка | Наружный ø трубопроводов на участках Dh, М | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети МКР-1 и СУ-810 | 0,529 | 570,7 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,377 | 1543,8 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,273 | 1531,6 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,219 | 158,2 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,159 | 918,9 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 2193,2 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 182,2 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,325 | 315,1 |  | Подземно |  |  |  |
|  | 0,159 | 16,4 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 15,8 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 137,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 365,5 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,057 | 319,8 |  | -//- |  |  |  |
| Итого: |  | 8268,2 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение от котельной по ул. Строителей, 13 строение 6 осуществляется по 2-трубной сети. Нагрев воды на цели горячего водоснабжения осуществляется в центральном тепловом пункту в МКР-1, далее к жилым домам теплоноситель и горячая вода поступают по 4-трубной системе. Система с температурным отопительным графиком 90-65° С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 24

| Наименование участка | Наружный ø трубопроводов на участках Dh, М | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатации (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Паранино | 0,219 | 80,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,159 | 180,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,133 | 540,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 428,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 660,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 2480,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,057 | 933,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,049 | 273,0 |  | -//- |  |  |  |
| Итого: |  | 5574,0 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение от котельной п. Паранино осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 25

| Наименование участка | Наружный ø трубопроводов на участках Он, М | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатации (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке 11 М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Первомайский | 0,219 | 140,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,159 | 310,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 250,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 620,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 455,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,057 | 573,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,219 | 235,0 |  | подземно |  |  |  |
|  | 0,159 | 235,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,108 | 130,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,089 | 142,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,076 | 217,0 |  | -//- |  |  |  |
|  | 0,057 | 401,0 |  | -//- |  |  |  |
| Итого: |  | 3708 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельных п. Первомайский осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

# Приложения (графическая часть)

1. Схема тепловых сетей Усть-Катавского городского округа.